## Eolian
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice eoliene | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru centrale electrice în cauză la schema completă a rețelei (N) și la declanșarea unui element de rețea (N-1) | Nominalizare lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere la schema completă a reţelei (N) şi la declanşarea unui element de reţea (N-1) | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | RIG SERVICE S.A. | CEE Independenta | Constanta | 101.658 | 400 | statie noua 400/110 kV Sipotele | stație noua 400/110 kV Sipotele racordata in LEA 400 Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 120/37145 142/41279 | 05.08.2024 12.09.2024 | ATR Nou Actualizare | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 05.08.2024 12.09.2024 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
2 | RIG SERVICE S.A. | CEE Fantana Mare | Constanta | 82.75 | 400 | statie noua 400/110 kV Sipotele | stație noua 400/110 kV Sipotele racordata in LEA 400 Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 121/37175 143/41280 | 05.08.2024 12.09.2024 | ATR Nou Actualizare | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 05.08.2024 12.09.2024 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
3 | Eol Sud Energy SRL | CEE Constanta Sud | Constanta | 325.25 | 400 | statie noua 400 kV Constanta Sud | statie noua 400 kV Constanta Sud racordata in LEA 400 Medgidia Sud - Dobrudja | CNTEE Transelectrica SA | 148/41244 | 2024-09-23 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-09-23 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
4 | Energy unlimited Beta | CEE Ciocarlia | Constanta | 212.4 | 400 | statie noua 400 kV Ciocarlia | statie noua 400 kV Ciocarlia racordata intrare iesire in LEA Constanta Nord - Medgidia | CNTEE Transelectrica SA | 146/41840 | 2024-09-23 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-09-23 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
5 | Creative Solutions Projects S.R.L | CEE Naidas | Caras-Severin | 195.19 | 400 | statie noua 400 kV Naidas | statie noua 400 kV Naidas racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Resita-Pancevo | CNTEE Transelectrica SA | 153/45003 | 2024-10-08 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-10-08 | Valabil | 2029-12-31 | conform ATR | conform ATR
6 | Energy Unlimited Gamma S.R.L | CEE Amzacea | Constanta | 184.42 | 400 | statie noua 400 kV Ciocarlia | statie noua 400 kV Ciocarlia racordata intrare iesire in LEA 400 kV Constanta Nord – Medgidia | CNTEE Transelectrica SA | 174/59504 | 2024-12-12 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
7 | Wind Park Renewables SRL | CEE Cilibia | Buzau | 121.9 | 400 | statie noua 400 kV Pogoanele 2 racordata în LEA 400 kV Cernavoda-Stalpu | statie noua 400 kV Pogoanele 2 racordata în LEA 400 kV Cernavoda-Stalpu | CNTEE Transelectrica SA | 10/3572 | 2025-02-12 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | 2029-12-31 | conform ATR | conform ATR
8 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEM Alpha Wind Nord(CEE 81,3 MW existenta si IS 48,4 MW) | Tulcea | 81.3 | 400 | Statia 400 kV Rahman | Statia 400 kV Rahman | CNTEE Transelectrica SA | 12/3542 | 2025-02-12 | ATR Actualizare | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | 2026-07-31 | conform ATR | conform ATR
9 | Naxxar Wind Energy Project Zenon S.R.L | CEE Tudor Vladimirescu | Brăila | 287.24 | 400 | statia 400/220/110 kV Lacu Sărat | statia 400/220/110 kV Lacu Sărat | CNTEE Transelectrica SA | 24/8883 | 2025-03-07 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-03-07 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
10 | Oxigen Delta SRL | CEE Daeni | Tulcea | 394.053 | 400 | statia 400 kV Fagarasu Nou | statia 400 kV Fagarasu Nou racordata în LEA 400 kV Isaccea-Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 41/16946 | 2025-05-05 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-05-05 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR
11 | Eneryx S.R.L | CEE Movilița | Vrancea | 135.533 | 400 | statia 400 kV Movilița | statie noua 400 kV Movilița racordată în LEA 400 kV Gutinas – Smardan | CNTEE Transelectrica SA | 80/31680 | 2025-08-11 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-11 | Valabil | 2031-06-15 | conform ATR | conform ATR
12 | Traian Energy SRL | CEE Traian | Braila | 75.266 | 110 | celula 110 kV in statia 400/220/110/20 Lacu Sarat | celula 110 kV in statia 400/220/110/20 Lacu Sarat | CNTEE Transelectrica SA | 75/30810 | 2025-08-01 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2014 | 2026-08-01 | Valabil | 2033-12-31 | conform ATR | conform ATR
13 | Wind Asset SRL | CEE Movileni | Iasi | 273.672 | 220 | statie noua 220 kV Movileni racordata in LEA 220 kV Suceava - FAI (Dumesti) | statie noua 220 kV Movileni racordata in LEA 220 kV Suceava - FAI (Dumesti) | CNTEE Transelectrica SA | 102/3284 | 2025-08-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2015 | 2026-08-13 | Valabil | 2030-12-30 | conform ATR | conform ATR
14 | Midmar Callatis SRL | CEE Deleni | Constanta | 300 | 400 | statie noua de conexiuni in LEA 400 kV Medgidia Sud - Varna si Medgidia Sud - Dorbudja | statie noua de conexiuni in LEA 400 kV Medgidia Sud - Varna si Medgidia Sud - Dorbudja | CNTEE Transelectrica SA | 114/33860 | 2025-08-29 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2016 | 2026-08-29 | Valabil | 2028-07-31 | conform ATR | conform ATR
2121.694
1 | CUSTOMLINE ENERGY SRL | BALENI | Galati | 10.35 | 20 | ST. BUJORU 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250402362 | 2025-08-25 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-25 | VALABIL
2 | CLEAN TAG SRL | INSURATEI | Braila | 49.6 | 110 | ST. INSURATEI 110/20 KV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3020250505298 | 2025-08-13 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
1 | SC TRANSILVANIA WIND SRL | SACUIEU | CLUJ | 49.5 | 110 | LEA 110kV Munteni – Huedin | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010220830226 | 2023-07-12 | - | - | 2024-07-12
2 | NOVA POWER&GAS | BUDUREASA | Bihor | 40 | 110 | ST.110/20 kV Beius | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020220718762 | 2024-02-08 |  |  | 2025-02-08 | VALABIL
3 | SPRINGSOME SRL-D | PIATRA FINTINELE | Bistrita Nasaud | 0.25 | 20 | LEA 20 KV PR BARGAU - P FINTINELE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240300949 | 2024-03-14 |  |  | 2025-03-14 | VALABIL
| APAVIL SA VALCEA | CEF APAVIL SA VALCEA | Valcea | 0.355 | 20 | stalpul nr.128 si stalpul nr.130 al LEA 20kV Bradisor-UFET Brezoi. | stalpul nr.128 si stalpul nr.130 al LEA 20kV Bradisor-UFET Brezoi. | Distributie Energie Oltenia | 1400000069 | 2024-07-09 |  | Ord. 59/2013 | 2025-07-09 | Valabil | PIF estimat la 09.07.2025 |  |  |  |  | nu are CR
1 | GENESSIS BIO 3 SRL | CEF GENESSIS BIO 3 SRL | Dolj | 2.95 | 20 | la clemele de legare in LEA 20 kV Almaj-Melinesti, la stalpul numarul 13A proiectat | la clemele de legare in LEA 20 kV Almaj-Melinesti, la stalpul numarul 13A proiectat | Distributie Energie Oltenia | 1400000071 | 2024-07-26 |  | Ord. 59/2013 | 2025-07-26 | Valabil | PIF estimat la 26.07.2025 |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.95
2 | TAI REGEN ENERG SRL | PONOR | ALBA | 40 | 110 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040230819063 | 2024-05-24 |  |  | 2025-05-24 | VALABIL
1 | SC VERDE POWER SRL | CEE SAVENI 115,2MW | BT | 109.9495 | 110 | SAVENI | racord IT 110kV in statia Saveni | Delgaz Grid SA | 1005983086 | 2025-07-16 |  | 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | 2027-12-31 | - în configuraţia cu N-1 elemente în funcţiune: ▪ LES/LEA 110kV nouă 1600mmp Săveni – Suceava, L=80km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Deriv Răcăciuni – Șișcani, L=25,437km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Gutinaș – Mărășești, L=55,231km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Tg Neamț – Suceava, L=54,273km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Botoșani – Hudum, L=4,6km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Dolhasca – Hudum, L=46km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Fălticeni – Dolhasca, L=34,7km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Fălticeni - CFR Timișești, L=34,367km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV CFR Timișești – Stejaru, L=50,962km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Hudum – Trușești, L=33,284km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Trușești – Stânca, L=24,629km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Stânca – Ripiceni, L=18,2km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Ripiceni – Mitoc, L=21,8km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Cătămărești – Hudum, L=3,998km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Botoșani – Cătămărești, L=3km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Bucecea – Conexiuni, L=17,95km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Bucecea - Dersca 2, L=23,75km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Dorohoi - Dersca 1, L-17.9km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Dărăbani – Dorohoi, L=38,07km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Săveni – Dărăbani, L=39,58km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Siret – Egger, L=16,875km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Rădăuți – Egger, L=11,79km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Dumbrava - Roman L., L=48,045km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Roman - Roman L., L=2,966km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Tg Frumos - Podu Iloaie, L=25,494km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Podu Iloaie – FAI, L=21,712km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Gherăiești – Lilieci, L=0,4km ▪ Reconductorarea LEA 110 kV Vaduri – Piatra Neamț - deriv. Sărata, L=11.912km | - în configuraţia cu N elemente în funcţiune: ▪ Reconductorarea LEA 110kV Bârlad – Glăvănești, L=20,8km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Bacău Sud – Deriv Răcăciuni, L=27km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Șișcani – Glăvănești, L=22,968km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Șișcani – Conțești, L=10,974 km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Conțești – Gutinaș, L= 30,164 km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Suceava – Verești, L=11,88km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Verești – Botoșani, L=23,7km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Siret – Dersca 1, L=17.9km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Hudum – Abator, L=10,969km ▪ Reconductorarea LEA 110kV Săveni – Abator, L=30,56km | Lucrări de întărire în RET: • prevăzute în Planul de dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031: - în configuraţia cu N elemente în funcţiune: ▪ Reconductorarea LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni (PIF 2025) - în configuraţia cu N-1 elemente în funcţiune: ▪ Reconductorarea LEA 220kV Gheorgheni – Fântânele, PIF 2025 • neprevăzute în Planul de dezvoltare a RET: - în configuraţia cu N elemente în funcţiune: ▪ Montare AT7 400/220kV Gutinaș 400MVA ▪ Montare AT2 220/110kV Stejaru 200MVA ▪ Montare TR2 400/110kV Suceava 250MVA ▪ Reconductorarea LEA 220kV Gutinaș – CEE Tătărăști, L=40 km - în configuraţia cu N-1 elemente în funcţiune: ▪ Reconductorarea LEA 220kV d.c. Banca – Gutinaș L=60km / circuit ▪ Montare AT2 220/110kV Munteni 200MVA ▪ Amplificare unităților de transformare existente si montarea celui nou din stația Gutinaș cu 3 AT 400/220kV de 500MVA ▪ Amplificare unităților de transformare din stația Suceava cu 2 TR 400/110kV de 400MVA; | [5 empty] | 109.9495
2 | SC EWD 2022 SRL | CEE MIROSLOVESTI 54,4 MW | IS | 53.765 | 110 | CEE MIROSLOVESTI | intrare-iesire in LEA 110 kV Pascani - Halaucesti | Delgaz Grid SA | 1006010383 | 2025-08-21 |  | 59/2013 | 2026-08-21 | Valabil | 2026-12-31 | N-1 elemente Delgaz Grid  Reconductorarea LEA 110 kV Sărata - P.Neamț  Reconductorarea LEA 110 kV P.Neamț - Izvoare  Reconductorarea LEA 110 kV Izvoare - Dumbrava  Reconductorarea LEA 110 kV Roman - Roman L  Reconductorarea LEA 110 kV Pașcani - CEE Miroslovești  Reconductorarea LEA 110 kV Focșani N - Focșani V c1  Reconductorarea LEA 110 kV Focșani N - Focșani V c2  Reconductorarea LEA 110 kV Mărgineni - Gutinaș  Reconductorarea LEA 110 kV Gherăești - Lilieci  Reconductorarea LEA 110 kV Lilieci - Bacău Sud  Reconductorarea LEA 110 kV Murgeni - CEE Șuletea  Reconductorarea LEA 110 kV Bârlad - CEE Untești | N elemente Delgaz Grid  Reconductorarea LEA 110 kV Vaduri - Sărata  Reconductorarea LEA 110 kV Dumbrava - Roman L  Reconductorarea LEA 110 kV Tupilați - Pașcani  Reconductorarea LEA 110 kV Tupilați - Roman L  Reconductorarea LEA 110 kV Hălăucești - Roman N  Reconductorarea LEA 110 kV Hălăucești - CEE Miroslovești  Reconductorarea LEA 110 kV Pașcani - Vatra  Reconductorarea LEA 110 kV Vatra - Tg Frumos  Reconductorarea LEA 110 kV Bârlad - Glăvănești  Reconductorarea LEA 110 kV Bârlad - CEE Șuletea  Reconductorarea LEA 110 kV Bacău Sud - deriv CHE Răcăciuni  Reconductorarea LEA 110 kV deriv CHE Răcăciuni - Șișcani  Reconductorarea LEA 110 kV Șișcani - Glăvănești  Reconductorarea LEA 110 kV Șișcani - Conțești  Reconductorarea LEA 110 kV Conțești – Gutinaș | o N elemente Transelectrica  LEA 400kV Suceava – Gădălin (termen PIF 2030)  TR2 400/110kV Suceava 250MVA  AT7 400/220kV Gutinaș 400MVA  Reconductorarea LEA 220 kV Gutinaș - CEE Balcani 1 - Banca  Reconductorarea LEA 220 kV Gutinaș - CEE Tătărăști - Banca  AT2 220/110kV Munteni 200MVA  Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2025) o N-1 elemente Transelectrica  Reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș - CEE Balcani 2  Reconductorarea LEA 400 kV Suceava - Gădălin  TR2 400/110kV Bacău Sud 250MVA  TR2 400/110kV Roman 250MVA  Reconductorarea LEA 220 kV Focșani Vest - Gutinaș  Reconductorarea LEA 220 kV Munteni - Banca  Reconductorarea LEA 220 kV Banca - Costești  Reconductorarea LEA 220 kV Munteni - Rebricea  Reconductorarea LEA 220 kV Costești – Rebricea | [5 empty] | 53.765
3 | SC GREEN SHIFT SRL | CEE MURGENI 49,6MW | VS | 49.6 | 110 | CEE | racord IT | Delgaz Grid SA | garantie Ord 53/2024 |  |  | 59/2013 |  |  |  | conform SS avizat | conform SS avizat | conform SS avizat
213.3145
1 | S.C. ELECTRICOM S.A. | CEE + sistem BESS de stocare a energiei electrice | TULCEA | 10 | 20 | A20 11003- CISMEAUA NOUA TL | Se mentine solutia existenta stabilita prin ATR18/2008 din 09.05.2008 , fara depasirea puterii instalate aprobate. Se va construi un sistem tip BESS de stocare a energiei electrice pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25080078 | 2024-11-25 | Producator | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-25 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
2 | Nicolae Balcescu Regenerabile S.R.L. | SPOR DE PUTERE PRIVIND RACORDAREA LA RED A LOCULUI DE PRODUCERE CEE NICOLAE BALCESCU SI BESS | CONSTANTA | 18 | 110 | NICOLAE BALCESCU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Situatia existenta: Centrala existenta este racordata pe bara 110kV aferenta st 110/20kV N. Balcescu avand delimitarea de gestiune la separatorul de bare 110kV din celula 110kV aferenta CEE iar masura pe 110kV in instalatia de utilizare realizata cu grup de masura compus din: 3xTC 300+600/5A cu infasurara masura clasa 0,2S si 3xTT 120.000/?3/100?3/100/?3. Zona analizata de care apartine centrala este Retele Electrice Lucrari pe tarif de racordare: nu este cazul. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: ? montare container 20 kV nou proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul aferent statiei de transformare 110/20 kV CEED Nicolae Balcescu. Containerul 20 kV nou proiectat va fi echipat cu: - celula de linie aferenta cuplei longitudinale cu separator de 1600A si CLP (dintre container nou 20 kV proiectat si sala medie tensiune existenta 20 kV); - celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0 ,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; - trei celule de linie motorizate fiecare echipate cu intreruptor de 630A, separator cu CLP ?i trei transformatoare de curent de 500/5/1/1 A, clasa de precizie 0,2S, celule destinate racordarii CEE 9 MW + ISE 2MW (doua celule), respectiv ISE 10,5 MW (o celula); Celula servicii interne echipata cu transformator tratare neutru de 20/0 ,4 kV 630 kVA si rezistor tratare neutru de 770 ohm; ? Realizare sistem de management al puterii produse/inmagazinate al centralei care va limita puterea debitata in sistem la 27,56MW; puterea maxim debitabila in sistem este considerata puterea produsa de grupurile generatoare. Energia stocata este utilizata pentru a umple golurile de productie ale grupurilor generatoare; Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere (maximala de curent directionata) cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. ? inlocuire intrerupator 20 kV 630 A cu intrerupator 20 kV 1250A in celula 20 kV de rezerva din sala de conexiuni existenta (intrerupatorul 20 kV 1250A va fi destinat cuplei longitudinale 20 kV ce alimenteaza containerul nou proiectat); ? montare cablu 20 kV 2x500 mmp intre celula cupla (sala MT existenta) si celula linie cu separator (container proiectat) de cca. 35 m; ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare doua LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si CEE, in lungime de cca 5 km; ? montare LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si ISE 10,5 MW, in lungime de cca 0,01 km; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? montare sumator de curenti pentru integrarea energiei electrice evacuate de IS 14,5 MW, respectiv sporul de putere de 18 MW , clasa de precizie a sumatorului va fi corespunzatoare punctelor de masurare de categoria A din Codul de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Comanda si achizitia de date aferente celulei trafo 110 kV din statia de transformare 110/20 kV aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este inclusa in releul de protectie montat in dulapul de protectii. Se vor transmite informatiile privind starea de functionare a transformatorului 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0MVAr cu sistemul, softul releului de protectie va fi configurat astfel incat intrerupatorul aferent celulei trafo 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu sa declanseze in situatia in care transformatorul 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este declansat/deconectat. Terminalele numerice de protectie (care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00) din celula 110 kV Trafo 40 MVA, 110/20 kV, din statia 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu vor avea incluse si functii de protectie de antiinsularizare: func?ia de protectie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protectie de minim? frecven??. Intrerupatoarele aferente celulelor 20 kV plecare spre CEE 18 MW + IS 4 MW , respectiv plecare spre IS 10,5 MW au rol de dispozitiv general (DG) si dispozitiv de interfata (DI), iar terminalele de protectie aferente acestor celule vor fi echipate cu protectiile aferente : - protectie maximala de curent in doua trepte; - protectie maximala de curent homopolar; - protectie minima/maxima de tensiune; - protectie minima/maxima de frecventa. Similar celulelor din sala 20 kV existenta, inclusiv celula 20 kV plecare spre CEE Nicolae Balcescu 10 MW, toate celulele din noul container se vor integra in sistemul SCADA existent la utilizator. Nota: ? sporul putere CCE (18 MW) si instalatia de stocare (IS) Nicolae Balcescu (14,5 MW) se conecteaza la o instalatie de racordare dimensionata pentru preluare (transformator de putere 110/20 kV - 40 MVA); ? energia electrica evacuata de turbinele eoliene existente (10 MW) este valorificata prin certificate verzi; ? conform legislatiei actuale energia electrica evacuata de turbinele eoliene care fac obiectul sporului de putere (18 MW), respectiv de instalatiile de stocare, nu mai beneficiaza de certificate verzi. Astfel, pentru masurarea energiei electrice schimbate (consummate/evacuate) intre producatorul de energie electrica si operatorul de retea (RED) si transmiterea datelor de masurare sunt necesare urmatoarele puncte de masurare noi de categoria A: 1. pe parte de 20 kV, in containerul 20 kV proiectat, se vor instala 2 sisteme de masurare noi ce vor asigura: - masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene spor 18MW si de instalatia de stocare de 4MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; - masurarea energiei electrice produse de instalatia de stocare de 10 ,5MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; 2. pe parte de 20 kV, in statia de conexiuni 20 kV (existenta), unde sistemul de masurare nou montat asigura masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene existente (10 MW) si transmiterea datelor de masurare; Pe parte de 110 kV, sistemul de masurare existent (se mentine) asigura masurarea energiei electrice schimbate (consumate) de: cele patru turbine eoliene existente (10 MW), cele patru turbine eoliene (sporul de putere - 18 MW) si de instalatia de stocare (14,5 MW), respectiv transmiterea datelor de masurare. Lucrarile in statia de conexiuni 20 kV (existenta in instalatia de utilizare), pentru realizarea lucrarilor mentionate la pct 2 sunt: ? inlocuire transformatoare de masura de curent de 500/1/1A existente, cu transformatoare de masura de curent de 500/5/1/1A, clasa de precizie 0,2s, (pentru infasurarea de masura de 5A), in celula 20 kV (plecare turbine existente - 10 MW); ? trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV existente cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 pentru punctede masurare de categoria A, daca cele existente nu indeplinesc aceasta conditie impusa prin Codul de masurare; ? montare contor electronic trifazat static In=5(6) A, Un=3x100/57 V, clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Toate lucrarile mentionate anterior se realizeaza in instalatia de utilizare. Cele 3 contoare urmeaza a fi montate pe partea de 20 kV: ? se vor integra in sistemul de masurare al operatorului de retea (RED), alaturi de contorul existent pe partea de 110 kV; ? se vor instala in cutia de masura existenta (cu masura la 110 kV); daca nu exista spatiu suficient, cele doua se vor monta intr-o cutie de masura noua, cutie care trebuie sa aiba posibilitati de sigilare. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor exista antena GSM cucastig de semnal. | Rețele Electrice Romania S.A | 20978004 | 2024-12-13 | Producator | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-13 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – Costinesti – 20,00 km - 11.267.337 ,38 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Eforie Nord - Costinesti– 25,89 km - 14.431.213,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV N. Balcescu – CEF Nicolae Balcescu – 5 km - 3.212.662,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord – CEF N. Balcescu – 12,67 km - 7.331.286,25 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – Ecluza Ovidiu – 11,91 km - 6.924.256,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 10.113.370,96 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110 KV CEE Baraganu – Tataru – 19,86 km - 11.192.160,42 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii circuitelor noi LES 110 kV noi –35.010.823,43 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 113,19 km Lungime linii noi: 24 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RED este de 191.683.836,94 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: PIF 2022 - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu doua celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 si LEA 400 kV Stalpu - Extinderea statiei 400 kV Cernavoda, et. II: racordare linii noi. - Racordarea LEA 400 kV Stupina Varna si LEA 400 kV Rahman Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud. - LEA 400 kV d.c. Cernavoda Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie noua). PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud; - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan; - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km). PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele. PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan. PIF 2027 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: achizitie AT 400 MVA, 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente; PIF 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (PIF 2028). - Echipareacircuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan(PIF 2028). PIF 2029 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni - Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud; PIF 2030 - LEA 400kV s.c. Gadalin – Suceava (LEA noua) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53km) - Trecere la 400kV LEA Isaccea-Ucraina Sud (Primorska) instalare celula in statia Isaccea 400kV - Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord PIF 2031 - LEA 400kV Stalpu – Brasov (LEA noua) Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 3 celule LES 110 kV aferente LES Medgidia Nord-Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 11.265.405,74 lei fara TVA - Amplificare TR.1 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Amplificare TR.2 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Reconductorare LEA 400 KV Gutinas-Brasov – 124,48 km – 167.635.426,04 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C1– 34,34 km – 65.067.195,91 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 158,82 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RET este 247.822.571,16 de lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – CEF Vanatori – 6,94 km - 4.254.400 ,44 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Palas – Basarabi – 21,01 km - 11.809.685,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C1 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C2 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu - Tataru – 14,94 km - 14.165.946,39 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Neptun - Costinesti – 20,00 km - 18.785.033,95 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu - Tataru – 19,86 km - 18.657.233,11 fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Nord – Mircea Voda Nord – 5,28 km - 5.344.949 ,72 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu – Basarabi – 13,24 km - 12.614.079,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu – CEF Vanatori – 6,94 km - 6.863.041,15 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Eforie Nord – Costinesti - 25,89 km - 24.161.797,94 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 16.823.291,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Sud– Mircea Voda – 14,94 km - 14.167.772,12 lei fara TVA - LES NOUA 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 50,20 km Lungime linii noi :146,94 km Valoarea lucrarilor de intarire in RED pentru N-1 elemente in functie este de 232.174.851,09 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 1 celula LES 110 kV aferenta LES Medgidia Nord – Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 3.750.632,24 lei fara TVA - Montare transformator TR. 4 in statia Medgidia Sud 400/110 kV de 250 MVA – 25.254.158,44 lei fara TVA - Amplificarea TR.3 din statia Medgidia Sud 400/110kV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.302,03 lei fara TVA - LEA NOUA 400kV Brasov – Sibiu Sud – 125,30 km – 236.019.615,91 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C2– 34,34 km – 65.067.195,91lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud- Gura Ialomitei – 139,43 km - 262.589.035,01 lei fara TVA - LEA NOUA400 KV Gutinas - Brasov– 124,48 km – 234.484.126,39 lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud – Pelicanu – 119,16 km – 224.487.469,37 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 542,724 km Valoarea lucrarilor de intarirepentru N-1 elemente in functie pe RET este de 1.074.295.091,07 lei fara TVA. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE+IS. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE+IS. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD/terti trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. | nu | nu | nu | nu | nu
3 | PECINEAGA ENERGIES S.R.L. | Parc Eolian Comana Pecineaga+IS | CONSTANTA | 60.5 | 110 | TATARU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta 1 ? Racordare în sta?ia 110/20 kV T?taru Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?rile prev?zute pentru racordarea noii CEE constau în realizarea unei celule noi 110kV în sta?ia 110kV T?taru prin extinderea în partea de nord a sta?iei T?taru ?i prelungirea barei 110kV existente, cu ajutorul unui separator cu 2 CLP-uri, pentru un pas de celula nou 110kV. Terenul necesar extinderii sta?iei T?taru in exteriorul acesteia, pentru racordarea centralei Comana-Pecineaga va fi pus la dispozi?ie de utilizator cu drept de uz ?i servitute catre OD (Re?ele Electrice Dobrogea). Celula nou proiectata 110 kV va fi echipata cu: Desc?rc?tori 96kV ? 3 buc; Transformatori m?sur? tensiune 110/?3 / 3x 0.1/?3 kV ? 3buc; Separator de linie tripolar 110kV cu 2 CLP 1600A ? 1 ans; Întrerup?tor 110kV 1600A ? 1 ans; Transformator m?sur? curent 110kV 2x400/5/5/5A ? 3buc; Separator de bar? tripolar 110kV cu CLP 1600A; Pentru realizarea racordului centralei Comana-Pecineaga vor fi necesare lucr?ri de reconfigurare a sta?iei existente T?taru. Ambele celule de plecare LEA 110kV, echipate cu separatoare 110kV cu 1 CLP, vor fi schimbate cu module hibrid 110kV, cu întrerupator cu ac?ionare unitripolar? ?i protec?iile aferente. Cele dou? celule de linie 110 kV din sta?ia T?taru vor fi prevazute cu TC-uri având raportul de transformare corelat cu capacitatea noilor conductoare rezultate in urma lucrarilor de intarire, pentru a nu mijlocii tranzitul de putere de pe aceste linii prin bara sta?iei. Aceste detalii se vor stabilii la etapele urmatoare de proiectare la care vor participa atât Operatorul deDistribu?ie cât ?i Operatorul de Transport. În vederea înlocuirii celor dou? separatoare existente de pe liniile Basarab 110kV ?i Neptun-Pelinu 110kV, vor fi necesare lucr?ri de provizorat: ,,preluarea aliment?rii pe 20kV în sta?ia T?taru ,,echipamentele din celula existent? trafo 110kV, din sta?ia T?taru, vor fi relocate, în aceea?i configura?ie, cu aprox. 3m spre calea de rulare existent? a transformatorului de putere din sta?ie ? Întrerup?tor 110kV, TC-uri 110kV, Separator 110kV de bar? ,,?untarea celor dou? linii 110kV existente la intrarea în sta?ie, Basarab 110kV ?i Neptun-Pelinu 110kV ,,refacearea aliment?rii la nivelul de tensiune 110kV a transformatorului de putere existent cu ajutorul unui LES 110kV provizoriu cu leg?tura pe st?lpul din LEA 110kV ?i celula trafo 110kV relocate ,,celula trafo va deservii at?t protec?iei transformatorului de putere 110kV cât ?i liniei în trei captete formate Basarbi ? T?taru ? Neptun 110kV. Pentru a asigura protec?ia acestei linii se vor realiza urm?toarele lucr?ri: Dulap nou de protec?ie linie în sta?ia T?taru ce va asigura PDL în trei capete Releu nou în dulapul de protec?ie din sta?ia Basarabi, parte component? a protec?iei PDL în 3 capete Releu nou în dulapul de protec?ie din sta?ia Neptun, parte component? a protec?iei PDL în 3 capete Pentru asigurarea comunica?iei se va instala OPGW pe linia T?taru ? Basarabi (33,2km) ?i pe linia T?taru ? Neptun p?n? la stâlpul 100 ,,se vor realiza lucr?ri la bara de 110kV, unde toate riglele existente vor fi d?râmate ?i înlocuite cu unele noi z?brelite ? singura rigl? din sta?ie ce nu va suferii modificari este cea din apropierea transformatorului de putere. ,,schimbarea separatoarelor de linie 110kV existente cu module hybrid noi ? propunem ca accesul ?i mentenan?a acestor dou? echipamente noi instalate sa se fac? din exteriorul sta?iei T?taru prin montarea unei por?i noi în dreptul acestora, accesul f?cându-se din drumul deexploatare din parte de est a sta?iei. Se va instala un dulap de m?sur? complet echipat ?i echipamente pentru comunica?ia cu toate sistemele operatorului de transport. Se vor monta dulapuri de protec?ie linie noi complet echipate ?i vor asigura protec?iile necesare, inclusiv pentru noul LES 110kV asigurând protec?ia diferen?ial? longitudinal? de linie, unul din acestea fiind preluat din lucr?rile de provizorat. Dulapurile noi se vor instala în cladirea existent?, în una din înc?perile dezafectate ce vor fi reamenajate pentru a putea instala noile echipamente de protectie. Se vor realiza lucr?ri specifice de completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice, lucr?rile civile necesare (împrejmuire, funda?ii, amenajare teren), sistemul de iluminat exterior, efrac?ie ?i securitate, cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA ?i montarea unui analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. Echipamentul va asigura cerin?ele tehnice din specifica?iile OD. Noile celule 110kV noi construite vor fi integrate în sistemele SCADA, circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol ale sta?iei T?taru. SCPA prev?zute pentru celulele LEA 110 kV/LES 110 kV/ linie ? bloc Trafo 110 kV/ Trafo 110 kV din sta?iile 110 kV T?taru, T?taru Nord, Pelinu, Neptun ?i CEE Comana ? Pecineaga 60,5 MW vor respecta cerin?ele din NTE 011/12/00, iar protec?iile celulelor 110 kV linie ? bloc Trafo/Trafo 110 kV proiectate vor avea incluse, printre altele, func?iile de protec?ie de minim?/maxim? tensiune/frecven??. S-au prev?zut toate lucr?rile necesare extinderii, mont?rii, test?rii ?i integr?rii noilor terminale numerice de protec?ie în serviciile interne de curent continuu, curent alternativ ?i DMS ? SCADA din sta?iile 110 kV T?taru ?i Neptun, la finalizarea lucr?rilor de racordare pentru CEE Comana ? Pecineaga 60,5 MW. La urm?toarele etape de proiectare se vor realiza calcule de compatibilitate al transformatoarelor de m?sur? de curent noi cu protec ?iile noi, în conformitate cu IEC 61869:100, pentru un curent de scurtcircuit maxim egal cu puterea de rupere a noilor întreruptoare din sta?ia 110 kV T?taru. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Sta?ie electric? de transformare 33/110kV, cu 1 transformator de 80 MVA, în construc?ie suprateran? exterioar? pentru partea de 110 kV ?i în construc?ie de tip interior pentru partea de 33kV, sistem comand?-control-protec?ie, servicii interne ?i toate lucr?rile de civile aferente. ,,Partea de 110 kV va avea celul? 110 kV plecare în cablu echipat? cu reductor de tensiune, desc?rc?tor 96 kV, separator de linie cu 2 CLP, întrerup?tor 110 kV - 1600A, reductori de curent 110 kV - 3xTC 2x400/5/5/5A, un trafo 33/110kV - 80MVA, iar tratarea neutrului pentru 110kV se va realiza prin separator cu CLP ?i desc?rc?tor. ,,Partea de 33kV va avea bar? simpl? echipat? cu celule de linie, de TSI, de transformator ?i de compensare ? dac? va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEE. Sta?ia va fi prev?zut? cu sistem SCADA, sistem comand?-control-protec?ii, ce va include Dulap protec?ie Trafo de putere complet echipat ?i Dulap protec?ie linie, ce va asigura protec?ia diferen?ial? de linie pe noul LES 110kV. Totodat?, va fi prev?zut un dulap de telecomunica?ii pentru asigurarea comunica?iilor cu sistemele Re?ele Electrice Dobrogea, ?i un dulap de m?sur? local. Toate terminalele numerice de protec?ie vor avea incluse urm?toarele func?ii de protec?ie: antiinsularizare func?ia de protec?ie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protec?ie de minim? frecven??. Sta?ia va avea serviciile interne asigurate dintr-un transformator de servicii auxiliare cu creere neutru racordat la bara de 33kV a sta?iei, si un grup diesel pentru alimentare de rezerv?. Sta?ia va dispune de priz? de p?mânt conform normativelor în vigoare, instala?ie de paratr?znet, sistem de securitate, împrejmuire, drumuri interioare, ?i toate lucrarile de civile aferente. Evacuarea puterii din sta?ia noii centrale se va face printr-un LES 110kV, de tip monopolar cu izola?ie din polietilena reticulat?, cu sec?iunea suficient? pentru transportul a întregii puteri. Lungimea cablului de 110 kV este de aproximativ 4,5km. Pe traseul LES 110kV se va poza ?i un cablu de FO pentru asigurarea comunica?iilor. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul, atunci când generatoarele ?i/sau Trafo 80 MVA, 110/20 kV din sta?ia 110/20 kV CEE sunt declan?ate/deconectate, se va asigura o automatizare de declan?are a LES ? ului implementat? cu ajutorul func?iilor releelor din dulapurile de protec?ie aferente celulei trafo/linie din sta?ia noii CEE. | Rețele Electrice Romania S.A | 25763776 | 29.01.2025-Actualizat 13/06/2025 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-29 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Comana-Pecineaga: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari care sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate marita 575 A 2024 ,,LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575 A). 2024 ,,LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord – reconductorare cu 185 mmp (850 A). 2024 ,,LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – reconductorare cu 185 mmp (850 A). 2024 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110kV EFORIENORD – COSTINESTI - reconductorare cu 185mmp – 850 A, 25,892 km ,,LEA 110kV COSTINESTI – NEPTUN - reconductorare cu 185mmp –850 A, 20 km ,,2 x LES 1600mm2 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, cu lungimea de 8 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) 2026 ,,Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud 2026 ,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan 2027 ,,Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest 2027 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele 2025 ,,Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud 2027 ,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru 2028 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,LEA 400kV GUTINAS - BRASOV ,,LEA 400kV BRASOV - SIBIU SUD Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110kV TATARU – BASARABI -reconductorare cu 185mmp – 850 A, 33,1 km ,,LEA 110kV TATARU – NEPTUN- reconductorare cu 185mmp – 850 A, 22,48 km ,,LEA 110kV CONSTANTA NORD – CET PALAS – circuit 1 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,324 km ,,LEA 110kV CONSTANTA NORD – CET PALAS – circuit 2 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,324 km ,,LEA 110kV MEDGIDIA SUD – BASARABI – circuit 1 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,363 km ,,LEA 110kV MEDGIDIA SUD – BASARABI – circuit 2 - reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,382 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elementein functiune in RET: Lucrari care sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) 2024 ,,Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan 2026 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei 2028 ,,Echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) 2029 ,,LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) 2031 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: - Amplificare trafo 250 MVA la 400 MVA 400/110kV MEDGIDIA SUD Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Datele necesare logicii de acționare a ALO se vor achiziționa din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Se vor monitoriza, în timp real, contingențele periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea, montând un echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD vor îndeplini toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Totodată, echipamentele de tip RTU care se vor monta în instalațiile OTS vor îndeplini și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”, dar și se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Toate echipamentele ALO cu tensiune operativă vor avea alimentarea la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător. Modulul de achiziție date va trebui să fie prevăzut cu intrări digitale, intrare analogică trifazată de curent și opțional intrare trifazată de tensiune. Portul de comunicație propus este FO multimode, sau RJ45 plus convertor la FO multimode și protocolul care se propune a fi folosit este IEC 61850 GOOSE sau „SEL Mirrored Bits” sau echivalent, care permite o viteza foarte ridicată de declanșare (sub 10ms + întârzierile din rețea Ethernet). La nivel de Stația Parc vor fi preluate toate informațiile din stațiile afectate de contingență. La nivel local se vor prelua pozițiile de întrerupător, semnale de declanșare de la TNP-uri și informațiile de curent și tensiune. RTU-ul care se propune a fi instalat în Stația Parc (RTU-ul automatizare parc) va asigura schimbul de date cu SCADA parc și cu dispeceratele DET/DEN. Ora locală va fi sincronizată pentru toate echipamentele din stație folosind un ceas GPS, iar sincronizarea RTU- ului automatizare parc se va realiza de preferință pe protocol IRIG-B sau PTP (Precision Time Protocol). Comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și SCADA parc local se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104, iar comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și DET/DEN se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104 sau/și protocolul IEC 60870-5-101. RTU-ul va fi configurat să suporte porturi Ethernet multiple, care vor permite o separare clară între rețeaua nou realizată între stația parc și stațiile de contingență (care va rămâne izolată) și rețelele pentru SCADA. Switch-urile folosite vor permite gestionarea deVLAN-uri pentru segregarea traficului, îmbunătățirea organizării și asigurarea performanței necesare a rețelei de comunicație (pentru separarea mesajelor GOOSE). Conform standardului “Type 1A, Performance Class P2/P3 IEC 61850-5” si conform standardului „IEC/TR 61850-90-3 Network Engineering Guidelines Transfer Times” mesajele GOOSE destinate declanșărilor trebuie să asigure un timp de transmitere de 3ms (timp transmitere între echipamente, nu timp total de declanșare) pentru 99.9999% din cazuri. Un mesaj GOOSE poate fi considerat “ratat” dacă timpul de transmitere este mai mare de 18 milisecunde. Luând în considerare cele menționate și faptul că mesajele GOOSE sunt un protocol de tip “data link layer 2 multicast” se impune obligatoriu folosirea VLAN care va asigura filtrarea mesajelor primite de fiecare echipament, limitarea traficului din rețea și reducerea latenței în rețea. RTU-urile propuse vor permite definirea unor funcții logice complexe și se vor baza pe standardul internațional IEC 61131-3 pentru programarea PLC, care permite programarea in diferite limbaje familiare precum CFC (Continuous Function Chart), Ladder sau ST (structured text), inclusiv posibilitatea de programare în cod C. Suplimentar softul de parametrizare va permite vizualizarea în timp real a logicii programate și va permite inclusiv posibilitatea de simulare a unor semnale. RTU-urile vor dispune și de o interfață Web care să permită vizualizarea detaliată a secvenței de evenimente SOE (Sequence of Events); Se propune, ca mod de funcționare al automatizării în cazul declanșării unui element de rețea, a se comanda declanșarea necondiționată a parcului și reducerea puterii evacuate la 0MW, conectarea parcului se va realiza doar manual la dispariția contingenței. Softul de automatizare va permite monitorizarea în timp real a contingențelor, punerea în funcțiune a diferitelor regimuri implementate și impunerea de valori de puteri automat sau manual. Comunicația între stațiile cu elemente deconectate și stația parc este în responsabilitatea investitorului (este necesară o rețea Ethernet cu o viteză minimă conform cerințelor echipamentului RTU care va fi selectat și cu latența cât mai mică, de ordinul ms și/sau canal de comunicație pri | nu | nu | nu | nu | Actualizarea Avizului tehnic de racordare nr. 25763776 din data 29/01/2025, s-a realizat in baza solicitarii clientului nr. 26795974 din 15/05/2025 si a avut ca scop modificarea unor elemente de natura tehnica fata de situatia existenta, fara depasirea puterii evacuate, aprobate initial. actualizat la data de 13/06/2025
4 | PPC Renewables Romania S.R.L. | CEE + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS | TULCEA | 13,500-IS; 27-CEE | 110 | TOPOLOG 110/20 KV | Conform solicitării beneficiarului PPC RENEWABLES ROMÂNIA SRL, în instalația de utilizare se vor aduce modificări, de natură tehnică, fara depasirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuata, aprobata prin ATR nr. 4/23.01.2009 actualizat in data de 10.11.2014. Modificările constau în: - adăugarea unui Sistem de stocare a energie produse din resurse regenerabile tip BESS, avand Puterea total instalată = 13,5MW și o capacitate de stocare de 28MWh – fara evacuare în rețea. - spor de putere pentru puterea maxima ce poate fi absorbita din retea a CEE Topolog - 27 MW existenta + IS 13,5MW, de la 350 kW aprobați prin ATR nr. 4/23.01.2009 la o putere maxima simultana ce poate fi absorbita din retea de 950 kW. Instalația de stocare va respecta Ordinul ANRE nr. 3/2023, referitor la aprobarea “Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice”. I.,,LUCRĂRI PE TARIF DE RACORDARE: NU ESTE CAZUL Pentru asigurarea sporului de putere maximă absorbită din rețea solicitat, nu sunt necesare lucrări suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se va debita putere suplimentară în SEN, față de puterea contractuală din ATR 4/23.01.2009 actualizat în data de 10.11.2014. Nu se fac modificări de natura tehnică pe partea de racordare. Se păstrează soluția de racordare existentă conform ATR nr. 4/23.01.2009 actualizat în data de 10.11.2014: - punctul de racordare va fi definit în continuare la – bara IT 110 kV din Stația de Transformare Topolog, în celula LES 110kV; - punctul de măsură va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, în Stația de transformare a utilizatorului; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de legătura dintre celula LES 110 kV (destinată CEE Topolog) și bornele cutiilorterminale aferente LES 110 kV – LES aflat în proprietatea utilizatorului. Având în vedere Puterea instalată în CEE (27 MW), respectiv în IS (capacitatea maximă totală stocată de IS de 13,5MW), pentru limitarea puterii evacuate la 28,421 MVA în PCC, se va prevedea în instalația utilizatorului un sistem de management al centralei care să permită reducerea puterii centralei, astfel încât să nu se depășească puterea solicitată prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevăzut cu o protecție de putere maximală directionata cu comanda de declanșare către Dispozitivul de Interfața, în cazul depășirii puterii aprobate. Pentru CEE Topolog + Sistem de stocare a energiei electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. II.,,LUCRĂRI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE - in sarcina utilizatorului: NU ESTE CAZUL III.,,PRECIZĂRI IMPORTANTE: - Grupurile de măsurare prevăzute pentru înregistrarea consumului de energie electrica, existente, respectă cerințele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea „Codului de măsurare a energiei electrice”, in funcție de categoria la care se încadrează instalațiile beneficiarului; - Proiectarea, construcția, mentenanța, repararea si exploatarea întregii instalații de utilizare sunt in exclusiva obligație a utilizatorului; - Utilizatorul va răspunde de menținerea in funcțiune a protecțiilor de interfață si de eventualele daune produse instalațiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protecție nu funcționează corespunzător; - Dosarul aferent instalației de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislației in vigoare, urmând a fi depus la RER pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de rețea RER solicitarea pentru punerea in funcțiune însoțita de documentația tehnica (DUG) întocmita in funcție de tipul unității generatoare racordate la instalația de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25669609 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
5 | PPC Renewables Romania S.R.L. | CEE Salbatica + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS | TULCEA | 60-IS; 70-CEE | 110 | SALBATICA 1 EDD 110KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 4/28.01.2008 actualizat in data de 09.01.2013. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice. Avand in vedere Puterea instalata in CEE 70 MW, respectiv in IS puterea maxima instalata totala stocata de IS de 60 MW si cea maxima evacuata de 40 MW, pentru limitarea puterii evacuate la 73,684 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru CEE Salbatica 1 + Sistem de stocare a energiei electrice, punereasub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25668795 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
6 | PPC Renewables Romania S.R.L. | CEE + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS - Corugea - Casimcea | TULCEA | 40-IS; 70-CEE | 110 | CISMEAUA NOUA 110/20 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice. Avand in vedere Puterea instalata in CEE 70 MW, respectiv in IS puterea maxima instalata totala stocata de IS de 60 MW si cea, pentru limitarea puterii evacuate la 72,916 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru CEE Corugea 1 + Sistem de stocare a energiei electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. Conform solicitării beneficiarului PPC RENEWABLES ROMÂNIA SRL, în instalația de utilizare se vor aduce modificări, de natură tehnică, fără depășirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuată, aprobată prin nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012 pentru care a fost emis Certificat de racordare nr. RO002E241090853/2 din data 19.09.2024 . Modificările constau în: - adăugarea unui Sistem de stocare a energie produse din resurse regenerabile tip BESS, având Puterea total instalată = 40MW și o capacitate de stocare de 80MWh - spor de putere pentru puterea maximă ce poate fi absorbită din rețea a CEE Corugea - 70 MW existentă + IS 40MW, de la 1.918,4 kW aprobați prin nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012, la o putere maximă simultană ce poate fi absorbită din rețea de 3.518,4 kW . Pentru asigurarea sporului de putere maximă absorbită din rețea solicitat, nu sunt necesare lucrări suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se va debita putere suplimentară în SEN, față de puterea contractuală din nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012. Nu se fac modificări de natura tehnică pe partea de racordare. Se păstrează soluția de racordare existentă conform nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012: - punctul de racordare va fi definit în continuare la – bara IT 110 kV din Stația de Transformare Cismeaua Noua, în celula LES 110kV; - punctul de măsură va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, în Stația de transformare a utilizatorului; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, la bornele separatorului de linie 110kV (destinată CEE Corugea). | Rețele Electrice Romania S.A | 25670414 | 2025-02-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
7 | EOLIAN PROJECT SRL | CEE + IS - PANTELIMON 3 | CONSTANTA | 1,250-IS; 7,5-CEE | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 38 / 19.11.2009 actualizat in 18/03/2014. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice 1 MW si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru Centrala electrica CEE + IS - PANTELIMON 3, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091264 | 2025-03-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
1 | TOPSIDE SERVICES S.R.L. | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | CARAS-SEVERIN | 44.99 | 110 | ORAVITA 110/20KV | -Varianta 2: Racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Oravita prin intermediul unei noi celule echipate complet cu extinderea barei de 110 kV in exteriorul acesteia prin punerea la dispozitie de catre utilizator a terenului necesar Lucrari pe tarif de racordare: - prelungirea barei 110 kV existente, cu un pas de celula, in exteriorul statiei 110/20 kV Oravita; - realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); - celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; - completare şi extinderea instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; - extindere instalație iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică in lungime de 3 km; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | Retele Electrice Banat S.A. | 10409253 | 2024-10-28 | Producator | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | 2025-10-28 | Valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2 - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Ciudanoviţa-32,632 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ciudanoviţa – Reşiţa-31,727 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Reşiţa-57,97 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ponor – Anina-8,618 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Anina – Reşiţa-34,237 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV CEE Oraviţa – Oraviţa-12,3 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Moldova Nouă – Ponor-57,022 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Armeniş – Balta Sărată-23,756 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A, lucrari ce nu sunt incluse în planul de investitii al Retele Electrice Banat. Total=258,262 km. | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari prevazute in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița-2024. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - Stația 400 kV Reșița-2025. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Stația 400 kV Săcălaz si retehnologizare stația 110 kV Săcălaz-2028. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Extindere stație 400 kV Arad si retehnologizare stația de 110 kV Arad-2028. Lucrari care nu sunt prevazutre in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica Amplificarea: Autotransformator 220 / 110 kV Reşiţa -200 MVA la 250 MVA; Transformator 400 / 110 kV Reşiţa – 250 MVA la 400 MVA. Beneficiarul centralei CEE Oravita-Poieni 46,2 MW a optat prin adresa nr.1/15.01.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie: - Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate. - La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. - Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/OD. - Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor de 110 kV, 220 kV si 400 kV din statii. - Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. - Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. - Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. - Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protecții , numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. - Toate semnalele binare se vor prelua din celulă prin conductoare de cupru, iar starea intrărilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. Semnalele de declanșare de la protecții se vor automenține pe LED-uri, până la anularea manuală. - Defectarea RTU și a interfețelor de comunicație trebuie să fie semnalizată optic în dulapul/cofretul destinat ALO. - ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicație trebuie să fie redundantă, si se acceptă a se realiza prin protocol de comunicație de tip GSM, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. - Utilizatorul/utilizatorii poate/pot solicita realizarea redundanței și la nivel de RTU pentru creșterea gradului de disponibilitate a ALO. | nu | nu | nu | nu
44.99
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Hidro
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de : |  |  |  | * NOTA - contine si ATR cu PIF (pentru care nu a fost necesara incheierea unui contract de racordare)
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Hydro Blue Energy SRL | CHEAP Frasin Pangarati | Neamt | 295.465 | 220 | statie noua 220 kV Bicaz | statie noua 220 kV Bicaz racordată în sistem intrare iesire în LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni | CNTEE Transelectrica SA | 84/32846 | 2025-08-13 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2030-03-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
295.465
1 | UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. | BAIA MARE | Maramures | 4.2 | 20 | Ferneziu | UZINA HIDROELECTRICA UHE 1 STRAMTORI FIRIZA | SDEE Transilvania Nord | 60301216772 | 2012-11-05 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2037-11-05 | VALABIL 25 ani |  |  |  |  | RO005E532310062 | 2015-05-26 | 1.087 |  | 1.087 | 0
2 | IDRORADEA SRL | Oradea | Bihor | 0.215 | 20 |  | CHEMP cet restituire | SDEE Transilvania Nord | 60201435815 | 2014-03-10 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2039-06-10 | VALABIL 25ani TRANSCRIERE
1 | SC ROMELECTRO SA | Actualizare aviz tehnic de racordare pentru MHC Voineasa I | Valcea | 0.45 | 20 | Statia 110/20 kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | celula 20 kV ce se va monta in statia 110/20 kV Harlesti | SC CEZ DISTRIBUTIE | 6117 | 2011-03-01 | 25 ani | 90/2008 | 01.03.2036 | VALABIL | Finalizat cu PIF | nu este cazul | Reactualizare |  | 8700000134 | 08.10.2018 | 0.45 |  | 0.45
2 | SC ROMELECTRO SA | Actualizare aviz tehnic de racordare pentru MHC Voineasa II | Valcea | 0.504 | 20 | Statia 110/20 kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | celulele de 20 kV nou montate in statia 110/6 kV Bujoru | SC CEZ DISTRIBUTIE | 6118 | 2011-03-01 | 25 ani | 90/2008 | 01.03.2036 | VALABIL | PIF 2014 | nu este cazul | Reactualizare | [5 empty] | 0.5
3 | SC ROMELECTRO SA | Actualizare aviz tehnic de racordare pentru MHC Voineasa III | Valcea | 0.5 | 20 | Statia 110/20 kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | stp. Nr. 271 al LEA 20 KV Ciunget-Voineasa | SC CEZ DISTRIBUTIE | 6119 | 2011-03-01 | 25 ani | 90/2008 | 01.03.2036 | VALABIL | PIF 2014 | nu este cazul
4 | Hidroelectrica S.A.-S.H.Curtea de Arges | CEF Hidroelectrica S.A.-S.H.Curtea de Arges | Arges | 0.567 | 20 | in DISTRIBUITORUL 20 KV AL LEA 20 KV RUCAR - CHE DRAGOSLAVELE DIN STATIA 110/20 KV RUCAR | in DISTRIBUITORUL 20 KV AL LEA 20 KV RUCAR - CHE DRAGOSLAVELE DIN STATIA 110/20 KV RUCAR | Distributie Energie Oltenia | 1400000074 | 2025-06-17 | hidro | Ord. 59/2013 | 2026-06-17 | Valabil | PIF estimat la 17.06.2026 | nu este cazul | Reactualizare | [5 empty] | 0.5
1 | SC VIROMET SA | VICTORIA | BRASOV | 0.395 | 20 | conexiunea 6 kV din Statia 6 kV CET Viromet | Racordarea MHC Viromet Victoria se va realiza in Statia 6 kV CTE Viromet, cu realizarea urmatoarelor lucrari in instalatia de utilizare: SC Viromet SA va realiza urmatoarele lucrari pe fonduri proprii, pentru racordarea MHC Viromet: instalarea in substatia 6 kV CET Viromet Victoria a unei celule MOD 6 cu urmatoarele caracteristici: Un=24 kV, In=630 A, Ik=16 kA, barele in aer; separator bare cu comutatie in SF6; intrerupator cu mediul de stingere a arcului electric in vid; protectii digitale PMCR (50), PMCT (51), PHCR (50N), PHCT(51N), Umin (27), Umax (59), fmin(81U), fmax (81O), PMCD (67), PHCD (67N), control sincronism; 3XTC 75/5/5 A, cu clasa de precizie 5P10 pentru protectii si 0,2 pentru masura; 3XTT 6/√3//0,1/√3//0,1/√3 kV, clasa de precizie 0,5 pentru masura si 3P pentru protectii; contacte de legare la pamant; indicator prezenta tensiune cu contacte auxiliare; climatizare termostatata; tor pentru protectia homopolara; indicator pentru scurtcircuite mono si polifazate; montarea contor de decontare, instalat in peretele camerei Statiei 6 kV CET Viromet; montare analizor de calitate a energiei electrice, in punctul de racordare. PT 0,4/6 kV aferent MHC Viromet se va racorda in celula proiectata din substatia 6 kV Viromet prin LES 6 kV tip TA2X(FL)2Y 3x35/16 mm2, de cca. 100m. | SDEE - Transilvania Sud | 70101348710 | 2013-12-02 | Inlocuieste ATR 70101336023 / 22.08.2013 | HG 90/2008 | 22.08.2038 | Valabil 25 de ani | 2015 |  |  |  | 70101348710 | 23.12.2014 | 0.395 | Are PIF - destinata consumului propriu PIF 39 / 10.03.2014 | 0.395 | 0
2 | TAI REGEN ENERG SRL | PONOR | ALBA | 40 | 110 | LEA 110 KV LUPSA-BAIA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040230819063 | 2024-05-24 |  |  | 2025-05-24 | VALABIL
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Biomasa
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Biogaz
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosat E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | GENESIS BIOTECH SRL | Filipestii de Padure | Prahova | 0.499 | 0.4 | Moreni | Statia de producere a ee din biogaz racordata in instalatia de utilizare a SC RECUNOSTINTA PRODCOM IMPEX SRL | SDEE Muntenia Nord | 30101694687 | 2016-12-08 | 12 luni | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2017-12-08 | VALABIL | [9 empty] | 0.499
1 | GENESIS BIO REINVEST SRL | CEF GENESIS BIO REINVEST SRL | Dolj | 2.95 | 20 | la clemele de legare in LEA 20 kV Almaj-Melinesti, la stalpul numarul 13A proiectat | la clemele de legare in LEA 20 kV Almaj-Melinesti, la stalpul numarul 13A proiectat | Distributie Energie Oltenia | 1400000072 | 2024-11-07 | 12 luni | Ord. 59/2013 | 2025-11-07 | Valabil | PIF estimat la 07.11.2025 |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.95
1 | SC PANIFCOM SRL | CE BIOGAZ BROSTENI SC PANIFCOM SRL | IS | 1 | 20 | VLADENI | racord MT | Delgaz Grid SA | 1005858904 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | Valabil | 31.12.2025 | [8 empty] | 1
1
1 | GENESIS BIO REINVEST S.R.L. | STATIE DE BIOGAZ – CAPACITATE DE PRODUCTIE A ENERGIEI REGENERABILE - UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE | TIMIS | 2.994 | 20 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | Solutia 1: Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Giarmata, tronsonul cuprins intre st. 76/250 si st. 76/251, alimentata din st. 110/20 kV Padurea Verde Lucrări pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent din st. 76 al LEA 20 kV Avicola Giarmata existenta alimentata din St. 110/20 kV Padurea Verde, in deschiderea dintre stalpii 76/250 si 76/251 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st.76/251 existent, respectiv 20 m fata de st. 76/251 existent din LEA 20 kV Avicola Giarmata. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 35 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 355 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 345 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna in domeniu public. - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEG Pischia in lungime de 0,01 km in varianta 1. - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei , trafo <= 2000kVA. - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Banat S.A. | 17546854 | 2024-10-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-18 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED: Varianta 1: - amplificarea grupului de tratare neutru pe bare B1 rosie in statiei 110/20kV Padurea Verde prin realizarea urmatoarelor lucrari : - realizare cuva grup tratare nou amplasat langa cel existent la bare B1 rosie; - montare celula noua de 20kV cu releu de protectie pe bara 20 kV B1 rosie; - demontare TCN/SA1 existent; - montare TCN/SA1 pe fundatie noua si legare TCN/SA1 nou la celula 20kV noua; - refacere cuva TCN/SA1 existent; -montare TFN 160 kVA nou in locul TCN/SA1 existent; - montare BS cu reglaj FIX 300 A in paralel cu BS 1 existenta la TFN nou; -legare BS la TFN; - legare TFN la celula de 20kV nr. 7 existenta cu cablu 3x1x185 mmp; - legare terminal numeric la sistemul de telecontrol existent; - legarea BS nou FIX la BS 1 existent se va face prin intermediul unui IMS nou. Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimata a lucrarilor pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i. Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. (Ti) calcul = S evac x i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA]. I5= 97 000 + 432 000 = 529 000 [lei/MVA]; i - tarif specific [lei/MVA]. Sevac= 2,764 MVA - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] (Ti)calcul = Sevac x i5= 2,764 MVA x 529 000 lei = 1.462.156 lei fara TVA. Varianta 1: Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: La N elemente: Ti(SS) = 2.059.000 lei lei fara TVA. La N-1 elemente: Ti(SS) = 0lei fara TVA . Astfel valoarea componentei T(I) carese va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 2.059.000 lei; 1.462.156 lei ] = 1.462.156 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire incluse in tariful de racordare este reprezentat de valoarea calculata pe baza de indici. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 528 zile lucratoare, la N elemente de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEG Pischia astfel: 24 luni = 528 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu |  |  |  | ATR ACTUALIZAT CU NR 26381670/06.08.2025
2.994
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Cogenerare
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA (fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
2 | COMPA SA | SIBIU | SIBIU | 3.8 | 20 | SCE 1, PA 8 20/0,4 KV SIBIU | Grupul de masura indirecta existent pe sistemul de bare 1, montat pe barele de 20 kV din PA 8 Sibiu, in amonte de celula 20 kV nr. 7K Cogenerare se activeaza si va fi grup de masura “COMPA Consum + CEF + Cogenerare” in urmatoarea conponenta: * 3xTC 2x400//5/5 A, raport ales 400/5 A, clasa 0,2S; * 3xTT 20/√3//0,1/√3 kV cls. 0,2, pe sistemele de bare 1 celula nr. 1K, cu infasurarea de masura a TT bara 1 dedicata doar contorizarii COMPA; * contor electronic de energie electrica activa si reactiva, clasa 0,2S. - Grupul de masura indirecta existent pe sistemul de bare 2, montat pe barele de 20 kV din PA 8 Sibiu, in amonte de celula 20 kV nr. 7K Cogenerare se activeaza si va fi grup de masura “COMPA Consum + CEF + Cogenerare” in urmatoarea conponenta: * 3xTC 2x400//5/5 A, raport ales 400/5 A, clasa 0,2S; * 3xTT 20/√3//0,1/√3 kV cls. 0,2, pe sistemele de bare 2 celula nr. 1K, cu infasurarea de masura a TT bara 2 dedicata doar contorizarii COMPA; * contor electronic de energie electrica activa si reactiva, clasa 0,2S. - Grupurile de masura indirecta existente (foste masura “COMPA + CEF”) montate in aval de celula nr. 7K Cogenerare raman in circuite, dar se dezactiveaza; - Grupul de masura indirecta existent Cogenerare, montat in celula 20 kV nr. 7K Cogenerare din PA 8 Sibiu, ramane activ doar pentru utilizator | DEER TS | 7020221217172 | 2023-01-26 |  |  | 2024-01-26 | VALABIL
1 | AUTORO SRL | Centrala electrica cogenerare CETVALCEA1 | VL | 19.55 | 110 | statia de transformare 110/6kV CET AUTORO Rm Valcea. | stalpul nr.24 al circuitului 2 al LEA 110 kV d.c. Stuparei - CET GOVORA SA | Distributie Energie Oltenia | 1300000175 | 2023-09-29 | CG | Ord. 59/2013 | 2024-09-29 | VALABIL | Pif estimat 30.09.2024
2 | Chimcomplex SA Borzesti Suc. Rm. Valcea | CEF Chimcomplex SA Borzesti Suc. Rm. Valcea | Valcea | 46.2 | 110 | celula 110kV Raureni-SRA3/Amine; celula 110kV CET-Amine; celula 110kV Raureni-CET; celula 110kV Stuparei-CET1; celula LEA 110kV Stuparei-CET2; | celula 110kV Raureni-SRA3/Amine; celula 110kV CET-Amine; celula 110kV Raureni-CET; celula 110kV Stuparei-CET1; celula LEA 110kV Stuparei-CET2; | Distributie Energie Oltenia | 1300000188 | 2024-10-17 | CG | Ord. 59/2013 | 2025-10-17 | Valabil | PIF estimat la 17.10.2025 |  |  |  |  | nu are CR |  |  | 46.2
1 | OMV PETROM SA | DAMBOVITA. MORENI. GARAJULUI. FN | DAMBOVITA | 6.441 | 20 | LEA 20 KV OCHIURI 30600203 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060230215887 | 2023-07-05 |  | 2024-07-05
2 | OMV PETROM SA | BABA ANA | PRAHOVA | 0.502 | 20 | LEA 20 KV BABA ANA 30100403 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010220513578 | 2023-11-08 |  | 2024-11-08 | 2024-11-08
1 | SC MODERN CALOR SA | CE COGEN BOTOSANI SC MODERN CALOR SA | BT | 12.6 | 20 | BOTOSANI | racord MT | Delgaz Grid SA | 1005407800 | 2024-02-02 | GAZ | Ord 59/2013 | 2025-02-02 | Valabil | 2025-12-31 | [5 empty] | retehnologizare grupuri existente | 12.6 | 0
12.6
1 | Nitramonia BC SRL | Centrala cogenerare | Ialomita | 13.5 | 110 | SLOBOZIA SUD 110/20 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita energie in SEN. Se va instala pe partea de utilizare o centrala de cogenerare (autoconsum). Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19889630 | 2024-10-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
2 | TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL | Actualizare ATR 04.02.2015 (RO002E211033535) | CONSTANTA | 0.1 | 110 | PALAS SUD 110/6 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se evacueaza putere suplimentara. Se vor face modificari de natura tehnica pe partea de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin ATR 203354 / 02.02.2015. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 24852248 | 2024-12-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
13.6
1 | EMP GRID S.R.L. | IMOBIL+ECHIPAMENTE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA | BUCURESTI | 3.352 | 10 | S10 ENERGOREPARATII B-CET SUD CEL J25 BU | Conform aviz CTE nr. 14/2/06.05.2025, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contributia financiara este definita ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte parti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distributie concesionari. Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform RO001E10943021/1 din data 19.01.2016 si anume : racordarea la sistemul de bare de 10kV al sta?iei de conexiuni 10 kV existenta ce apartine EMP Grid ( fost INDUSTRIAL ENERGY DISTRIBUTIE S.A) alimentat din statia 400/220/110/10kV Bucuresti SUD. Instalatia de cogenerare se va monta bara de 10kV ce apartine utilizatorului. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -montarea echipamentelor aferente transmiterii datelor (P,Q, U din pct de delimitare ,pozitie Di) prin semnal GPRS, comunicatie cu protocol 104 printr-un router cu specificatiile de mai jos: Aceste echipamente vor fi instalate intr-un rack exploatat de catre OD ce va fi sigilat. Dulapul va fi montat cat mai aproape de grupul de cogenerare/statia 10kV abonat. Lucrari necesare prin grija beneficiarului -,,Inlocuirea TC-urilor existente din celulele de masura gestiune utilizator cu TC 400/5A clasa de precizie 0,2s -,,Inlocuirea TT existente cu TT 10/0,1kV clasa 0.2 Conectarea la SEN a CEG EMP Grid 3,352 MW se va face la 10kV printr-o celula de racord existenta de rezerva (ce va fi reechipata complet) , pe barele statiei de conexiuni 10 kV EMP Grid ( fost Industrial Energy Distributie) Pe celula de racord aferenta grupului generator se vor prevedea terminale numerice de protectie care vor asigura selectivitatea protectiilor aferente grupului fata de restul consumatorilor. Datorita cresterii curentului de scurtcircuit aferente Industrial Energy Distributie, se va recalcula planul de reglaje existent tuturor consumatorilor racordati la bare. Sistemele de protec?ie ale Utilizatorului ?i ale re?elei trebuie: - sa contribuie la identificarea exacta a elementelor defecte si la eliminarea acestora, pentru monitorizarea rapid? a întreruperilor si restabilirea alimentarii; - sa fie coordonate. Alegerea sistemului de protectie din instalatia de utilizare (în ceea ce priveste aspectele relevante pentru reteaua de distributie) trebuie sa fie facuta, tinând cont de urmatoarele aspecte: - starea/tipul protectiilor din Statia de Transformare; - caracteristici ale instalatiei de racordare, instalatiei de utilizare si de restul instalatiei Utilizatorului; - caracteristici ale racordurilor (linii aeriene, în cablu, mixt?) - asigurarea selectivitatii cu terminalele de protectii existente in instaltiile OD. Dispozitivul general DG va fi prevazut cu urmatoarele protectii: ?,,protectie maximala de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea locului de consum si producere, in plus fata de DG (dispozitivele generale) existente se va prevedea dispozitiv de interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de reteaua de distributie în caz de întrerupere de la retea, fara a afecta partea de consum. Astfel, DI se prevad la MT sau la JT functie de locul in care utilizatorul doreste sa-si separe instalatia de producere de cea de consum. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. In instalatia de utilizare se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In in aval de punctele dedelimitare se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, si tensiune UMT, astfel incat sa fie monitorizate puterea activa si reactiva efectiv produsa de grupul de cogenerare. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEG (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. | Retele Electrice Romania S.A. | 25319920 | 2025-06-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 46183 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
3.352
1 | MUNICIPIUL BRAD | Sursă de producere a energiei termice și electrice prin cogenerare de înaltă eficiență la CET HIDROCARBURI SA | ARAD | 31.623 | 110 | MURESEL 110/20/6KV | Conform lucrarii: Studiul de solutie L. EEI-SS-1000/2025 v 1.3: ” Racordare la SEN Sursa de producere a energiei termice si electrice prin cogenerare de inalta eficienta la CET HIDROCARBURI- Mun. ARAD 31,622 MW, judet Arad”, elaborata de Electroechipament Industrial SRL si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 12/2/03.04.2025, solutie unica, racordarea se realizeaza prin : racordare la tensiunea de 110 kV radial în stația 110/20/6 kV Muresel prin intermediul unei noi celule echipate complet. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contributia financiara este definita ca fiind aportul in numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte parti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distributie concesionari. I. Lucrari pe tarif de racordare: Statia 110/20/6kV Muresel este de tip interior si este realizata pe partea de 110kV cu bara dubla, cu 3 linii 110kV si trei transformatoare T1 110/22kV 25MVA ; T2 110/6,3kV 25MVA si T3 22/6,6kV 16MVA. Exista un pas disponibil in interiorul statiei pentru echiparea pe tarif de racordare a unei celule noi de 110kV. Pentru a determina daca pasul liber existent (situat in dreapta separatoarelor de sectionare bara) permite echiparea unei celule LES, s-a facut un releveu in statia Muresel si in baza acestuia se propune amplasarea echipamentelor. Rezulta ca prin amplasarea propusa sunt respectate distantele minime de izolare si de protectie cf. Tabel 4.1 din PE101 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni sl transformare cu tensiuni peste 1 kV si anume distanta Faza - Nul > 900m si respectiv distanta Faza-Faza >1000mm. Pentru realizarea acestei solutii sunt necesare in statia Muresel urmatoarele lucrari pe tarif de racordare; • celula noua 110kV legata la bara A, realizata cu echipament discret, clasic, in aer, complet echipata cu : - 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. transformatoare masurare tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, cl 0,2 - 3 buc. transformatoare masurare curent 300-600/5/5/5, cl. 0,2s - 1 buc. intreruptor tripolar cu actionare unipolara 123kV , 1600A, 40kA - 1 buc. separator tripolar de bare 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. descarcatori cu ZnO - 3 buc suporti metalici pentru capetele terminale ale cablului 110kV (capetele vor fi realizate de utilizator impreuna cu cablul 110kV) - celula va fi integrata in sistemul existent de circuite secundare, servicii interne si telecontrol; Cablul de 110kV este introdus in statie subtraversand cu foraj dirijat gardul statiei • dulap de protectie linie-trafo 110 kV, complet echipat. Protectia linei LES si a trafo CET Hidrocarburi se va realiza cu doua relee multifunctionale (baza si rezerva) cu functie de protectie diferentiala linie cu transformator in zona protejata (87L+T) • Ambele relee de protectie vor dispune de functia de protectie diferentiala in trei puncte cu comunicatie pe fibra optica. • Si in statia CET Hidrocarburi, prin grija beneficiarului, se va instala un dulap echipat pentru fiecare din cele doua secundare 10,5kV ale trafo putere cu cate doua relee (baza si rezeeva) cu cu functie de protectie diferentiala linie cu transformator in zona protejata (87L+T) si protectii tehnologice trafo. Releele vor fi de acelasi producator/tip cu cele instalate in statia Muresel, pentru a permite protectia diferentiala. Total 4 buc relee protectie in statia 10,5kV. • Se va integra noua celula in sistemul sistemul de SCADA si telecontrol al RER si DET, folosindu-se dulapurile de telecontrol (TPT) si comunicatii existente. • Tensiunea auxiliara se va lua din dulapurile de distributie c.a si c.c. existente. Se vor completa cu sigurante, daca este necesar. • montare analizor de calitate a energiei electrice • montare contor energie electrica clasa 0.2. Contorul va avea o cale de comunicatie la OMEPA. Contorul se va amplasa la limita de proprietate cu posibilitatea vizualizarii contorului de catre beneficiar. Contorul se va achizitiona si monta de catre OD • Deconectare legaturi existente in cablu 6,3kV catre CET Hidrocarburi La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare analizata. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Beneficiarul va construi prin forte proprii, pe locatia sa, o statie proprie 110/10,5/10,5kV 50MVA, formata din: - transformator 110/10,5/10,5kV 50MVA, - statie 10,5kV cu doua bare si cupla longitudinala - In fiecare celula MT 10,5kV trafo putere (doua bare 10,5kV) se vor instala cate doua protectii diferentiale identice, in trei puncte de linie-trafo pentru cablul 110kV si transformator, de acelasi tip cu protectia ce se vor monta in statia Muresel - pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. - integrarea in sistemul de telecontrolal OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice Legatura de la CET Hidrocarburi la statia 110kV Muresel se va face prin LES 110kV aprox 400m, dimensionat corespunzator puterii debitate. Se va folosi cablu 110kV de Al cu izolatie XLPE 3x1x300mm2. Impreuna cu LES 110kV se va instala si fibra optica ca suport pentru comunicatii si protectie diferentiala . Se vor instala si echipamente de compensare reactiva a cablului 110kV. Tipul si dimensiunea acestora se vor stabili la faza de proiect tehnic in functie de tipul si lungimea exacta a cablului precum si de datele transformatorului ce se va instala. Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al statiei Muresel. | Rețele Electrice Romania S.A | 24814659 | 2025-07-15 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2019 | 2026-07-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
31.623
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Formulas:
Data expirării ATR = [Data Emiterii/ Actualizării]+365
Data Emiterii/ Actualizării = VLOOKUP([Nr. ATR],[1]report1730709164349!$A:$L,12,0)

## Fotovoltaic
| Data: | 30.09.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | SC Refraceram srl | Baru | Jud. Hunedoara | 0.6 | 20 | Baru | Statia de racord Baru | Transelectrica ST Timisoara | 1 | 24.07.2013 | ATR nou | 90/2008 | 24.07.2038 | Valabil | PIF 2013 0.499MW | [7 empty] | 0.499 | 0
2 | MAXENERGY TWO S.R.L. | CEF Gătaia | Timiș | 90.382 | 91.125 | statie noua 400 kV Gătaia | stație noua 400 kV Gătaia racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Reșița - Timișoara | CNTEE Transelectrica SA | 50/17311 | 2024-04-08 | ATR nou | 59/2013 | 2025-04-08 | Valabil | 2029-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
3 | Sunpro West Power S.R.L | CEF Satu Mare 4 | Satu Mare | 99.15 | 400 | stație nouă 400 kV Ganaș | statie 400 kV Ganaș racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Roșiori - Oradea Sud | CNTEE Transelectrica SA | 80/29384 | 2024-06-11 | ATR nou | 59/2013 | 2025-06-11 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
4 | CRIȘU SOLAR PLANT S.R.L | CEF Coșoveni 1 | Dolj | 40.203 | 220 | stație nouă 220/110 kV Coșoveni | stație nouă 220/110 kV Coșoveni racordată în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele | CNTEE Transelectrica SA | 109/37359 | 2024-07-30 | ATR nou | 59/2013 | 2025-07-30 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
5 | DANUBE SOLAR TWO S.R.L | CEF Coșoveni 2 | Dolj | 31.934 | 220 | stație nouă 220/110 kV Coșoveni | stație nouă 220/110 kV Coșoveni racordată în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele | CNTEE Transelectrica SA | 110/37358 | 2024-07-30 | ATR nou | 59/2013 | 2025-07-30 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
6 | DANUBE SOLAR TEN S.R.L | CEF Coșoveni 3 | Dolj | 29.872 | 220 | stație nouă 220/110 kV Coșoveni | stație nouă 220/110 kV Coșoveni racordată în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele | CNTEE Transelectrica SA | 111/37357 | 2024-07-30 | ATR nou | 59/2013 | 2025-07-30 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
7 | OLTEȚUL ENERGY S.R.L | CEF Coșoveni 4 | Dolj | 29.872 | 220 | stație nouă 220/110 kV Coșoveni | stație nouă 220/110 kV Coșoveni racordată în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele | CNTEE Transelectrica SA | 112/37362 | 2024-07-30 | ATR nou | 59/2013 | 2025-07-30 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
8 | Infinity Power Park SRL | CEF Ialomita 1 | Ialomița | 225.059 | 400 | stație nouă 400 kV Axintele | stație nouă 400 kV Axintele racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV București Sud-Gura Ialomiței | CNTEE Transelectrica SA | 118/37724 | 2024-08-05 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-05 | Valabil | 2042-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
9 | Solar Energy Conversion SRL | CEF Sistarovat 2 | Arad | 342.01 | 400 | statie noua 400/110 kV Lipova racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Zabrani(Arad) - Mintia | statie noua 400/110 kV Lipova racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Zabrani(Arad) - Mintia | CNTEE Transelectrica SA | 89/31301 | 2024-07-08 | ATR nou | 59/2013 | 2025-07-08 | Valabil | 46371 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
10 | Activ Wind SRL | CEM Medgidia Ciocarlia | Constanța | 122.4 | 400 | racordare în stația 400/110 kV Medgidia Sud | racordare în stația 400/110 kV Medgidia Sud | CNTEE Transelectrica SA | 117/37685 | 2024-08-05 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-05 | Valabil | 2031-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
11 | Infinity Power Park SRL | CEF Ialomita 1 | Ialomița | 225.059 | 400 | stație nouă 400 kV Axintele racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV București Sud-Gura Ialomiței | stație nouă 400 kV Axintele racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV București Sud-Gura Ialomiței | CNTEE Transelectrica SA | 118/37724 | 2024-08-05 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-05 | Valabil | 2042-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
12 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 3 | Timis | 41.926 | 220 | racordare in statia Sacalaz | racordare in statia Sacalaz | CNTEE Transelectrica SA | 126/37676 | 2024-08-06 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-06 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
13 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 4 | Timis | 41.926 | 220 | racordare in statia Sacalaz | racordare in statia Sacalaz | CNTEE Transelectrica SA | 127/37676 | 2024-08-06 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-06 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
14 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 5 | Timis | 41.926 | 220 | racordare in statia Sacalaz | racordare in statia Sacalaz | CNTEE Transelectrica SA | 128/37676 | 2024-08-06 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-06 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
15 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 6 | Timis | 41.926 | 220 | racordare in statia Sacalaz | racordare in statia Sacalaz | CNTEE Transelectrica SA | 129/37676 | 2024-08-06 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-06 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
16 | Vienna Energy Forta Naturala SRL | CEF Blaj | Alba | 90.095 | 220 | statie noua 220/110 kV Mihalț racordata intrare iesire in LEA 220 kV Cluj Floresti -Alba Iulia | statie noua 220/110 kV Mihalț racordata intrare iesire in LEA 220 kV Cluj Floresti -Alba Iulia | CNTEE Transelectrica SA | 134/37731 | 2024-08-14 | ATR nou | 59/2013 | 2025-08-14 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
19 | Elmih Solary Energy SRL | CEF Lapugiu | Hunedoara | 217.07 | 220 | statie noua 220 kV Lapugiu racordata intrare iesire in LEA 220 kV Mintia -Timisoara | statie noua 220 kV Lapugiu racordata intrare iesire in LEA 220 kV Mintia -Timisoara | CNTEE Transelectrica SA | 144/43370 | 2024-09-13 | ATR nou | 59/2013 | 2025-09-13 | Valabil | 2027-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
20 | Hill Solar S.R.L | CEF Tormac | Timiș | 299.586 | 400 | statie noua 400 kV Tormac | statie noua 400 kV Tormac racordata intrare iesire in LEA 400 kV Resita -Timisoara | CNTEE Transelectrica SA | 172/58113 | 2024-12-10 | ATR nou | 59/2013 | 2025-12-10 | Valabil | 2029-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
21 | Chulpan Solar Energy S.R.L | CEM Horia 4 | Arad | 48.677 | 110 | statia 400/220/110 kV Arad | statia 400/220/110 kV Arad | CNTEE Transelectrica SA | 184/61413 | 2024-12-24 | ATR nou | 59/2013 | 2025-12-24 | Valabil | 2027-07-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
22 | J&M Invest General Advisor SRL | CEF Mag | Sibiu | 198.561 | 400 | statie noua 400 kV Mag racordata intrare iesire in LEA 400 kV Mintia -Sibiu Sud | statie noua 400 kV Mag racordata intrare iesire in LEA 400 kV Mintia -Sibiu Sud | CNTEE Transelectrica SA | 183/61700 ,actualizare 40/17569 | 2024-12-24 | ATR nou | 59/2013 | 2025-12-24 | Valabil | 2027-06-15 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
24 | PHOTOVOLTAIC GREEN RENEWABLES S.R.L. | CEF Padina | Buzău | 248.975 | 400 | statie noua 400 kV Pogoanele 2 | statie noua 400 kV Pogoanele 2 racordata în LEA 400 kV Cernavodă - Stâlpu | CNTEE Transelectrica SA | 14/3574 | 2025-02-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-02-13 | Valabil | 2031-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
25 | ERRIGAL ENERGY S.R.L | CEF Hida 1 | Sălaj | 49.9 | 220 | statie noua 220 kV Hida | statie noua 220 kV Hida racordata intrare - iesire in LEA 220 kV Cluj Floresti - Tihau | CNTEE Transelectrica SA | 20/7340 | 2025-02-28 | ATR nou | 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
26 | Sun Green Renewables SRL | CEF Galbinasi | Buzau | 322.7 | 400 | statie noua 400 kv Pogoanele 2 | statie noua 400 kV Pogoanele 2 racordata în LEA 400 kV Cernavodă - Stâlpu | CNTEE Transelectrica SA | 11/3573 | 2025-02-12 | ATR nou | 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | 2031-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
27 | Luc Solar Energy SRL | CEF Lucieni | Dambovita | 61.85 | 110 | racordare in statia Targoviste | racordare la bara 110 kV a statiei Targoviste prin extindere sistemului de bare existent | CNTEE Transelectrica SA | 28/11270 | 2025-03-27 | ATR nou | 59/2014 | 2026-03-27 | Valabil | 2025-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
28 | EE SUN PRO BETA S.R.L. | CEF Ucea 1 | Brașov | 246.607 | 400 | LEA 400 kV Sibiu Sud (Fodeldea) - Brașov (Vad) | statie noua 400 kV Ucea racordata în LEA 400 kV Sibiu Sud (Fodeldea) - Brașov (Vad) | CNTEE Transelectrica SA | 31/12951 | 2025-03-27 | ATR nou | 59/2014 | 2026-03-27 | Valabil | 2026-12-15 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
29 | Proenergy Blue SRL | CEF Suseni | Arges | 107.53 | 220 | statia Bradu | racordare la bara de 220 kV a statiei Bradu | CNTEE Transelectrica SA | 36/15730 | 2025-04-17 | ATR nou | 59/2013 | 2026-04-17 | Valabil | 2027-05-01 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
30 | AUKERA ROMÂNIA S.R.L. | CEF Darova 2 | Timiș | 691.1 | 400 | statie noua 400 kV Darova | statie noua 400 kV Darova racordata în LEA 400 kV Reșița - Timișoara | CNTEE Transelectrica SA | 45/18117 | 2025-05-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-04-17 | Valabil | 2029-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
31 | Solarpro Green Energy SRL | CEF Satu Mare 5 | Satu Mare | 29.44 | 110 | statia 220/110 kV Vetis | racordare la bara de 110 kV a statiei 220/110 kV Vetis | CNTEE Transelectrica SA | 54/20720 | 2025-05-30 | ATR nou | 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
32 | ERRIGAL ENERGY S.R.L | CEF Hida 2 | Salaj | 93.4 | 220 | statie noua 220 kV Hida | statie noua 220 kV Hida racordata intrare - iesire in LEA 220 kV Cluj Floresti - Tihau | CNTEE Transelectrica SA | 89/32711 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
33 | ECO SUN POWER ENERGY S.R.L | CEF Vladeni 1 | Dambovita | 29.137 | 110 | statie noua 220/110 kV Vladeni | statie noua 220/110 kV Vladeni racordata in LEA 220 kV Brazi Vest - Targoviste circ. 1 | CNTEE Transelectrica SA | 91/32300 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
34 | ECO SUN POWER ENERGY S.R.L | CEF Vladeni 2 | Dambovita | 32.778 | 110 | statie noua 220/110 kV Vladeni | statie noua 220/110 kV Vladeni racordata in LEA 220 kV Brazi Vest - Targoviste circ. 1 | CNTEE Transelectrica SA | 92/32302 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
35 | ECO SUN POWER ENERGY S.R.L | CEF Vladeni 3 | Dambovita | 32.778 | 110 | statie noua 220/110 kV Vladeni | statie noua 220/110 kV Vladeni racordata in LEA 220 kV Brazi Vest - Targoviste circ. 1 | CNTEE Transelectrica SA | 93/32303 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
36 | ECO SUN POWER ENERGY S.R.L | CEF Vladeni 4 | Dambovita | 30.152 | 110 | statie noua 220/110 kV Vladeni | statie noua 220/110 kV Vladeni racordata in LEA 220 kV Brazi Vest - Targoviste circ. 1 | CNTEE Transelectrica SA | 94/32305 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2027-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
37 | ECO SUN POWER ENERGY S.R.L | CEF Vladeni 5 | Dambovita | 26.234 | 110 | statie noua 220/110 kV Vladeni | statie noua 220/110 kV Vladeni racordata in LEA 220 kV Brazi Vest - Targoviste circ. 1 | CNTEE Transelectrica SA | 95/32308 | 2025-08-13 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2027-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
38 | West Fotovoltaic Power SRL | CEF Arad | Arad | 487780 | 400 | statie noua 400 kv Sagu | statie noua 400 kV Sagu racordata în LEA 400 kV Timișoara - Arad | CNTEE Transelectrica SA | 103/33190 | 2025-08-21 | ATR nou | 59/2013 | 2026-08-21 | Valabil | 2029-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
492040.815
1 | SC SUNGREENPARK SRL | CEF BARZESTI SC SUNGREENPARK SRL | VS | 4.8997 | 20 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005870648 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | N-1 elemente in funcţiune RED – Delgaz • Reconductorare LEA 110kV Delea - Iasi Sud – 68.791 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 94 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Delea – Vaslui – 5.284 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 17 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Negrești – Ţibăneşti– 18.94 km - Conductor OL-AL 240 mmp + Inlocuire 19 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV FAI – Ţibăneşti– 46.35 km - Conductor OL-AL 240 mmp + Inlocuire 140 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Dumbrava – Roman Laminor – 48.286 km - Conductor OL-AL 240 mmp • Reconductorare LEA 110kV Roman Laminor - deriv. Tupilaţi – Pașcani – 43.284 - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 148 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Halăucești – Roman Nord – 27.055 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 6 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Halăucești – Pașcani – 28.34 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 29 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Roman Nord – Razboieni – 23.385 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 76 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Fai – Razboieni – 49.1 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 60 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Vatra – Târgu Frumos – 24.2 km - Conductor OL-AL 585 mmp + Inlocuire 67 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Paşcani – Vatra – 9.1 km - Conductor OL-AL 585 mmp + Inlocuire 13 Stalpi Beton | N elemente in funcţiune: RED – Delgaz • Reconductorare LEA 110kV Glavanesti - CEF ELA ENERGY VS SRL - BARLAD - 21.446 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 84 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110 kV Glăvăneşti – Şişcani – 22.53 km - Conductor OL-AL 585 mmp + Inlocuire 73 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110 kV Bacău – CHE Răcăciuni - Şişcani – 54.756 km - Conductor OL-AL 240 mmp + Inlocuire 179 Stalpi Beton • Reconductorare LEA 110kV Şişcani – Contești – 9.53 km - Conductor OL-AL 300 mmp + Inlocuire 19 Stalpi Beton |  N elemente in funcţiune: a) RET • Reconductorare LEA 200kV Gutinas - Banca circ. 2 - 81.22 km - Conductor OL-AL 2x 450 mmp  N-1 elemente in funcţiune a) RET • Montare Trafo Nr. 2 - 220/110kV Munteni – 200 MVA • Reconductorare LEA 220kV Munteni – Banca - 36 km - Conductor OL-AL 2x 450 mmp • Reconductorare LEA 220kV CEE Dumnesti – Suceava - 112.077 km - Conductor OL-AL 2x 450 mmp • Reconductorare LEA 220kV CEE Bacau – Banca - 45 km - Conductor OL-AL 2x 450 mmp • Reconductorare LEA 220kV CEE Bacau – Gutinas - 36 km - Conductor OL-AL 2x 450 mmp |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 4.8997
2 | SC SUNGREENPARK SRL | CEF CHETROSU SC CONVOI ECEPTIONAL SRL | VS | 0.955 | 20 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005900596 | 2025-03-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-29 | Valabil | 31.12.2025 | La N-1 elemente: ● LEA 110 kV FAI-Țibănești (46,3 km) ● LEA 110 kV Iași Sud-Delea (35 km) ● LEA 110 kV Negresti-Țibănești (19 km) ● LEA 110 kV Roșiești-Bârlad (27 km) ● LEA 110 kV Rediu-Roșiești (26 km) ● LEA 110 kV Munteni-Rediu circ. 1 (2,6 km) ● LEA 110 kV Munteni-Rediu circ. 2 (2,6 km) ● LEA 110 kV Vetrișoaia-Huși (35,1 km) ● LEA 110 kV Vetrișoaia-Fălciu (17,9 km) | La N elemente: ● LEA 110 kV Bârlad-Glăvănești (21,4 km) ● LEA 110 kV Bacău Sud-Șișcani+deriv. CHE Răcăciuni (52,3 km) ● LEA 110 kV Șișcani-Glăvănești (22,5 km) ● LEA 110 kV Șișcani-Conțești (9,5 km) ● LEA 110 kV Conțești-Gutinaș (30 km) | --- |  |  |  | --- |  | 0.955
3 | SC CONVOI ECEPTIONAL SRL | CEF MANEUTI SC JACOROM ENERGY SRL | SV | 0.55 | 20 | RADAUTI | racord LEA 20 kV RADAUTI­ - GALANESTI | Delgaz Grid SA | 1005810240 | 2024-11-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.55
4 | SC JACOROM ENERGY SRL | CEF+IS BANCA SC VIVA ENERGY SRL | VS | 4.95 | 20 | BARLAD | racord MT LEA 20KV BARLAD-MURGENI | Delgaz Grid SA | 1005930660 | 2025-05-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-10 | Valabil | 31.12.2025 | LES 110kV Bârlad – Gutinaş noua cca. 70km Rec. LEA 110kV Ruginoasa – Tg. Frumos Rec. LEA 110kV rac. CEE Vutcani&Albesti – Munteni 14km Rec. LEA 110kV Bârlad – CEE Glăvăneşti – Glăvăneşti Rec. LEA 110kV Rediu - Roşieşti Rec. LEA 110kV Bacău S. – der. CHE Răcăciuni Rec. LEA 110kV Sişcani – Glăvăneşti Rec. LEA 110kV Sişcani – Conţeşti Rec. LEA 110kV Conţeşti – Gutinaş | LES 110kV Bârlad – Gutinaş noua cca. 70km Rec. LEA 110kV Ruginoasa – Tg. Frumos Rec. LEA 110kV rac. CEE Vutcani&Albesti – Munteni 14km Rec. LEA 110kV Bârlad – CEE Glăvăneşti – Glăvăneşti Rec. LEA 110kV Rediu - Roşieşti Rec. LEA 110kV Bacău S. – der. CHE Răcăciuni Rec. LEA 110kV Sişcani – Glăvăneşti Rec. LEA 110kV Sişcani – Conţeşti Rec. LEA 110kV Conţeşti – Gutinaş | Rec. LEA 220kV Stejaru – Gheorghieni LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş LEA 400kV Suceava – Gădălin 2xTR 400/110kV Suceava 400MVA AT7,8 400/220kV Gutinaş 400MVA AT2 220/110kV Munteni 200MVA Rec. LEA 220kV Gutinaş – rac. CEE Bacău 1&2 – Banca Rec. LEA 220kV Gutinaş – rac. CEE Balcani 1 – Banca Rec. LEA 220kV Munteni – Banca Rec. LEA 400kV Gutinaş – Braşov Rec. LEA 220kV Stejaru – Gheorghieni peste cap. din PdD |  |  |  | --- |  | 4.95
5 | SC VIVA ENERGY SRL | CEF CAJVANA SC ILUAN INDUSTRIAL SRL | SV | 1.4 | 20 | SOLCA |  | Delgaz Grid SA | 1005884128 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 1.4
6 | SC ILUAN INDUSTRIAL SRL | CEF SAUCESTI JUDETUL BACAU | BC | 2.2333 | 20 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005988184 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 2.2333
7 | JUDETUL BACAU | CEF ROMAN MUNICIPIUL ROMAN | NT | 0.94 | 6 | ROMAN ORAS | LES 6 kV st ROMAN ORAS- PA2 | Delgaz Grid SA | 1005805146 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.94
8 | MUNICIPIUL ROMAN | CEF HUSI MUNICIPIUL HUSI | VS | 3.1406 | 20 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005799721 | 2024-10-31 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-31 | Valabil | 31.12.2026 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 3.1406
9 | MUNICIPIUL HUSI | CEF POIANA STAMPEI SC MINEDA SRL | SV | 1.43 | 20 | VATRA DORNEI | LEA 20 kV Dorna Candreni | Delgaz Grid SA | 1006017064 | 2025-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | Reconductorare LEA 110 kV Suceava – Radauti (37,3 km) | --- |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 1.43
10 | SC MINEDA SRL | CEF HORLESTI SC ALEX ELECTRIC MAN SRL | IS | 0.66 | 20 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005913294 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.66
11 | SC ALEX ELECTRIC MAN SRL | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC | SV | 0.95 | 20 | HUMOR |  | Delgaz Grid SA | 1005877389 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.95
12 | MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC | CEM VANATORI SC CATALAN ELECTRIC SRL | IS | 9 | 20 | HIRLAU |  | Delgaz Grid SA | 1005984930 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 9
13 | SC CATALAN ELECTRIC SRL | CEF HOLBOCA MUNICIPIUL IASI | IS | 9 | 110 | HOLBOCA |  | Delgaz Grid SA | 1005761158 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 9
14 | MUNICIPIUL IASI | CEF VALEA SEACA COMUNA VALEA SEACA | IS | 0.12 | 0.4 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005806053 | 2024-11-08 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12
15 | COMUNA VALEA SEACA | CEF BALTATESTI COMUNA BALTATESTI | NT | 0.25 | 20 | TGNT |  | Delgaz Grid SA | 1005742622 | 2024-08-29 | EXPIRAT | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | Valabil | 02.04.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
16 | COMUNA BALTATESTI | CEF IEPURENI SCOALA GIMNAZIALA LARGA-JIJIA | IS | 0.01056 | 0.4 | TRIFESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005734476 | 2024-08-19 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-19 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01056
17 | SCOALA GIMNAZIALA LARGA-JIJIA | CEF BUHUSI CRETU VASILE | BC | 0.006 | 0.23 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005780518 | 2024-10-08 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
18 | CRETU VASILE | CEF BUHUSI ORASUL BUHUSI | BC | 0.51 | 20 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005762070 | 2024-09-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.51
19 | ORASUL BUHUSI | CEF STEFAN CEL MARE SC SOLARIS FUTURA 1 SRL | NT | 48.015 | 110 | CEM STEFAN CEL MARE | intrare-ieșire în LEA 110 kV Roman Laminor – Ciriței | Delgaz Grid SA | 1006017608 | 2025-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-30 | Valabil | 2025-12-31 | LEA 110 kV Roman Laminor Dumbrava 48 km reconductorare | --- | AT 4 400/220 kV Gutinas |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 48.015
20 | SC SOLARIS FUTURA 1 SRL | CEF PILUGANI SC ECOSOLAR BUCOVINA SRL | SV | 2 | 20 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005838804 | 2024-12-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 2
21 | SC ECOSOLAR BUCOVINA SRL | CEF ONESTI MUNICIPIUL ONESTI | BC | 3 | 20 | ONESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005838809 | 2024-12-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 3
22 | MUNICIPIUL ONESTI | CEF ONESTI SC RAJA SA | BC | 0.3674 | 20 | ONESTI 110 |  | Delgaz Grid SA | 1005733299 | 2024-08-14 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-14 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3674
23 | SC RAJA SA | CEF DRAGOIESTI COMUNA DRAGOIESTI | SV | 0.1998 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005826671 | 2024-12-06 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1998
24 | COMUNA DRAGOIESTI | CEF TUTORA SC APAVITAL SA | IS | 0 | 20 | TUTORA |  | Delgaz Grid SA | 1005758492 | 2024-09-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
25 | SC APAVITAL SA | CEF SUCEAVA SC ARINVEST HOLDING SRL | SV | 0.036 | 0.4 | MIRAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005733012 | 2024-08-14 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
26 | SC ARINVEST HOLDING SRL | CEF BISTRITA CORFU CONSTANTIN | NT | 0.00552 | 0.23 | SARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005732315 | 2024-08-13 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00552
27 | CORFU CONSTANTIN | CEF VORNICENII MICI SC LUCOSDIOV CONSULTING SRL | SV | 0.03 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005733990 | 2024-08-16 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
28 | SC LUCOSDIOV CONSULTING SRL | CEF POIANA IONITA PETRU | SV | 0.02754 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005733477 | 2024-08-16 | EXPIRAT | Ord 19/2022 | 2025-08-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02754
29 | IONITA PETRU | CEF BACAU COLEGIUL TEH.DE COMUNICATII N.V.KAR | BC | 0.02 | 0.4 | BACOVIA |  | Delgaz Grid SA | 1005753318 | 2024-09-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
30 | COLEGIUL TEH.DE COMUNICATII N.V.KAR | CEF BOTOSANI SC CORNELL'S FLOOR SRL | BT | 0.125 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005745529 | 2024-09-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.125
31 | SC CORNELL'S FLOOR SRL | CEF MARGINEA GEANA VASILE | SV | 0.005 | 0.4 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005744460 | 2024-09-02 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-02 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
32 | GEANA VASILE | CEF POPENI SC ATLAS TOP SOLUTION SRL | VS | 1 | 20 | BARLAD | LEA 20 kV Barlad-Murgeni | Delgaz Grid SA | 1005901971 | 2025-03-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | 31.12.2025 | # Intariri necesare la regimul N-1 elemente de retea: Lucrari necesare in instalatiile OD DELGAZ GRID SA (216,8km): ● LEA 110 kV FAI-Țibănești (46,3 km) ● LEA 110 kV Iași Sud-Delea (35 km) ● LEA 110 kV Delea-Vaslui (5,3 km) ● LEA 110 kV Negresti-Țibănești (19 km) ● LEA 110 kV Roșiești-Bârlad (27 km) ● LEA 110 kV Rediu-Roșiești (26 km) ● LEA 110 kV Munteni-Rediu circ. 1 (2,6 km) ● LEA 110 kV Munteni-Rediu circ. 2 (2,6 km) ● LEA 110 kV Vetrișoaia-Huși (35,1 km) ● LEA 110 kV Vetrișoaia-Fălciu (17,9 km) | # Intariri necesare la regimul N elemente de retea: ● LEA nouă 110 kV Bârlad-Glăvănești (21,4 km) ● LEA nouă 110 kV Glăvănești-Șișcani (22,5 km) ● LEA 110 kV Bârlad-Glăvănești (21,4 km) ● LEA 110 kV Bacău Sud-Șișcani+deriv. CHE Răcăciuni (52,3 km) ● LEA 110 kV Șișcani-Glăvănești (22,5 km) ● LEA 110 kV Șișcani-Conțești (9,5 km) ● LEA 110 kV Conțești-Gutinaș (30 km) | --- |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 1
33 | SC ATLAS TOP SOLUTION SRL | CEF IPOTESTI ENCIU-MOLDOVAN CONSTANTIN | SV | 0.02808 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005798404 | 2024-10-30 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-30 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02808
34 | ENCIU-MOLDOVAN CONSTANTIN | CEF CAJVANA IACOBAN NICUSOR INTREP. IND. | SV | 0.04 | 20 | SOLCA |  | Delgaz Grid SA | 1005745537 | 2024-09-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
35 | IACOBAN NICUSOR INTREP. IND. | CEF BERESTI-TAZLAU COMUNA BERESTI-TAZLAU | BC | 0.3465 | 20 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005812645 | 2024-11-18 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3465
36 | COMUNA BERESTI-TAZLAU | CEF VATRA DORNEI SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SRL | SV | 0.04 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005749486 | 2024-09-06 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
37 | SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SRL | CEF SUHARAU COMUNA SUHARAU | BT | 0.1968 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005776752 | 2024-10-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1968
38 | COMUNA SUHARAU | CEF POMÂRLA LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA | BT | 0.3 | 20 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005751210 | 2024-09-10 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
39 | LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA | CEF DOLHESTII MICI SHA'AT LUMINITA DORINA | SV | 0.015 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005755624 | 2024-09-13 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
40 | SHA'AT LUMINITA DORINA | CEF ONESTI SC GIRONAP PROD SRL | BC | 0.2 | 20 | ONESTI 110 |  | Delgaz Grid SA | 1005755625 | 2024-09-13 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
41 | SC GIRONAP PROD SRL | CEF ROSCANI SC AGREMIN SRL | SV | 0.3 | 20 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005756157 | 2024-09-16 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
42 | SC AGREMIN SRL | CEF SCÂNTEIA SC AGROCOOP UNIREA SRL | IS | 0.05 | 0.4 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005791016 | 2024-10-21 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-21 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
43 | SC AGROCOOP UNIREA SRL | CEF ROMAN SC EGBIMAR PROD COM SRL | NT | 0.0969 | 6 | I.M.ROMAN |  | Delgaz Grid SA | 1005762119 | 2024-09-23 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-23 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0969
44 | SC EGBIMAR PROD COM SRL | CEF FRUMOSU COMUNA FRUMOSU | SV | 0.35 | 20 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005756152 | 2024-09-16 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.35
45 | COMUNA FRUMOSU | CEF DOLHASCA PETRARU IOAN | SV | 0.006 | 0.23 | DOLHASCA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005756155 | 2024-09-16 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
46 | PETRARU IOAN | CEF BLAGESTI SC PASCARIU CATERING SRL | BC | 0.01968 | 0.4 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005759421 | 2024-09-19 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-19 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01968
47 | SC PASCARIU CATERING SRL | CEF LUNCA BANULUI ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA | VS | 0.4 | 20 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005792576 | 2024-10-22 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
48 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA | CEF CALARASI COMUNA CALARASI | BT | 0.3 | 20 | PA MOVILA |  | Delgaz Grid SA | 1005776701 | 2024-10-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
49 | COMUNA CALARASI | CEF PUTNA MĂNĂSTIREA PUTNA | SV | 0.4 | 20 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005776704 | 2024-10-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
50 | MĂNĂSTIREA PUTNA | CEF MARGINEA PRELIPCEAN MIRCEA-FLORIN | SV | 0.02 | 0.4 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005774304 | 2024-10-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
51 | PRELIPCEAN MIRCEA-FLORIN | CEF URLATI SC SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL | VS | 0.1 | 0.4 | REDIU |  | Delgaz Grid SA | 1005772885 | 2024-09-27 |  | Ord 19/2022 | 2025-09-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
52 | SC SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL | CEF GURA VAII MARIN PETRONELA | BC | 0.008 | 0.23 | ONESTI 110/20/6 |  | Delgaz Grid SA | 1005783008 | 2024-10-10 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
53 | MARIN PETRONELA | CEF HEMEIUS DRUGA IOAN CIPRIAN | BC | 0.0093 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005799934 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0093
54 | DRUGA IOAN CIPRIAN | CEF ROZNOV ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI S | NT | 0.3 | 20 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005847021 | 2025-01-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
55 | ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI S | CEF STANILESTI COMUNA STANILESTI | VS | 0.205 | 20 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005780964 | 2024-10-09 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-09 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.205
56 | COMUNA STANILESTI | CEF IASI FETCU ADRIAN | IS | 0.008 | 0.4 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005784045 | 2024-10-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
57 | FETCU ADRIAN | CEF SARATA PREDA STEFAN-FANEL | BC | 0.014 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005784051 | 2024-10-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.014
58 | PREDA STEFAN-FANEL | CEF HUSI GARLAU VASILE | VS | 0.006 | 0.23 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005784838 | 2024-10-14 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-14 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
59 | GARLAU VASILE | CEF BRATULENI SC AMA RD GROUPE SRL | IS | 0.204 | 0.4 | DELPHI |  | Delgaz Grid SA | 1005861634 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.204
60 | SC AMA RD GROUPE SRL | CEF BUHOCI OJOG ILEANA | BC | 0.05 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005792577 | 2024-10-22 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
61 | OJOG ILEANA | CEF CUCORANI SC SAGEM SRL | BT | 0.7 | 20 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005963178 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.7
62 | SC SAGEM SRL | CEF SLOBOZIA COMUNA STANISESTI | BC | 0.02 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005800710 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
63 | COMUNA STANISESTI | CEF SLOBOZIA COMUNA STANISESTI | BC | 0.02 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005800711 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
64 | COMUNA STANISESTI | CEF LETCANI ANASTASIA ECHIM | IS | 0.008 | 0.23 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005794566 | 2024-10-24 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
65 | ANASTASIA ECHIM | CEF BACAU SC ROMTEXIM SRL | BC | 0.11 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005801659 | 2024-11-04 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.11
66 | SC ROMTEXIM SRL | CEF BACAU SC TRANSAERO INVESTMENT GROUP MIHUT PR SRL | BC | 0.02 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005800611 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
67 | SC TRANSAERO INVESTMENT GROUP MIHUT PR SRL | CEF IASI PAROHIA SF.40 DE MUCENICI | IS | 0.005 | 0.23 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005810010 | 2024-11-14 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
68 | PAROHIA SF.40 DE MUCENICI | CEF PODRIGA SANATORIUL DE NEUROPHIATRIE PODRIGA | BT | 0.09936 | 0.4 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005796508 | 2024-10-28 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-28 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.09936
69 | SANATORIUL DE NEUROPHIATRIE PODRIGA | CEF GURA VAII COMUNA STRUNGA | IS | 0.34632 | 20 | TG FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005800716 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.34632
70 | COMUNA STRUNGA | CEF BERCHISESTI COMUNA BERCHISESTI | SV | 0.297 | 20 | HUMOR |  | Delgaz Grid SA | 1005795655 | 2024-10-25 |  | Ord 19/2022 | 2025-10-25 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.297
71 | COMUNA BERCHISESTI | CEF SULITA UNITATEA MEDICO-SOCIALA SULITA | BT | 0.05976 | 0.4 | FLAMANZI |  | Delgaz Grid SA | 1005800717 | 2024-11-01 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05976
72 | UNITATEA MEDICO-SOCIALA SULITA | CEF BREAZU SC OFTALMOTOTAL SRL | IS | 0.025 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005802516 | 2024-11-05 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
73 | SC OFTALMOTOTAL SRL | CEF DUMBRAVA ROSIE COMUNA DUMBRAVA ROSIE | NT | 0.18 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005804424 | 2024-11-07 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.18
74 | COMUNA DUMBRAVA ROSIE | CEF PUTNA COMUNA PUTNA | SV | 0.3993 | 20 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005836764 | 2024-12-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3993
75 | COMUNA PUTNA | CEF IASI SC OPEN AUTO CENTER SRL | IS | 0.21 | 0.4 | TEHNOTON |  | Delgaz Grid SA | 1005802655 | 2024-11-05 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.21
76 | SC OPEN AUTO CENTER SRL | CEF STAMATE SC DUMITRIU METAL SRL | SV | 0.025 | 0.4 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005804006 | 2024-11-06 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
77 | SC DUMITRIU METAL SRL | CEF RADAUTI SPITALUL MUNICIPAL SF. DOCTORI COSM | SV | 0.4 | 0.4 | E.HURMUZACHI |  | Delgaz Grid SA | 1005804426 | 2024-11-07 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
78 | SPITALUL MUNICIPAL SF. DOCTORI COSM | CEF MOARA ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RĂDĂUTILOR | SV | 0.3 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005820979 | 2024-11-28 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
79 | ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RĂDĂUTILOR | CEF BUDA UAT COMUNA BLAGESTI | BC | 0.25 | 20 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005821271 | 2024-11-29 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-29 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
80 | UAT COMUNA BLAGESTI | CEF NEGOIESTI TERRACHAR MARKET SRL | BC | 0.02937 | 0.4 | ONESTI 110 |  | Delgaz Grid SA | 1005810021 | 2024-11-14 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-14 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02937
81 | TERRACHAR MARKET SRL | CEF COTUSCA COMUNA COTUSCA | BT | 0.25 | 0.4 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005855990 | 2025-01-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-30 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
82 | COMUNA COTUSCA | CEF BLAGESTI AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA | IS | 0.396 | 20 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005833168 | 2024-12-16 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.396
83 | AGROCOMPLEX LUNCA PASCANI SA | CEF GARA ROSIESTI SC SAGEM ARL | VS | 0.5 | 20 | ROSIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005963331 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.5
84 | SC SAGEM ARL | CEF VASLUI SC EUROLUX SRL | VS | 0.04358 | 0.4 | VASLUI |  | Delgaz Grid SA | 1005814623 | 2024-11-20 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04358
85 | SC EUROLUX SRL | CEF DARABANI ORASUL DARABANI | BT | 0.4 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005825677 | 2024-12-05 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
86 | ORASUL DARABANI | CEF DARABANI ORASUL DARABANI | BT | 0.4 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005825678 | 2024-12-05 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
87 | ORASUL DARABANI | CEF HUISUREZ SC NELLEN MOL FOREST SRL | NT | 0.028 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005823427 | 2024-12-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.028
88 | SC NELLEN MOL FOREST SRL | CEF MAGIRESTI COMUNA MAGIRESTI | BC | 0.01 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005804846 | 2024-11-07 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
89 | COMUNA MAGIRESTI | CEF MAGIRESTI COMUNA MAGIRESTI | BC | 0.002 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005807212 | 2024-11-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
90 | COMUNA MAGIRESTI | CEF IPOTESTI SC EXPRESS EUROSCAN SRL | SV | 0.05 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005815531 | 2024-11-21 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-21 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
91 | SC EXPRESS EUROSCAN SRL | CEF STANESTI COMUNA MAGIRESTI | BC | 0.0697 | 0.4 | TARITA 110/20 KV |  | Delgaz Grid SA | 1005815978 | 2024-11-22 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0697
92 | COMUNA MAGIRESTI | CEF SESURI COMUNA MAGIRESTI | BC | 0.01 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005806187 | 2024-11-08 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
93 | COMUNA MAGIRESTI | CEF MAGIRESTI COMUNA MAGIRESTI | BC | 0.01476 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005804924 | 2024-11-07 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01476
94 | COMUNA MAGIRESTI | CEF SUCEAVA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE | SV | 0.3999 | 0.4 | TRICOTAJE |  | Delgaz Grid SA | 1005819649 | 2024-11-27 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3999
95 | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE | CEF FERESTI PRIMARIA COMUNEI FERESTI | VS | 0.18 | 20 | VASLUI |  | Delgaz Grid SA | 1005830458 | 2024-12-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.18
96 | PRIMARIA COMUNEI FERESTI | CEF CORNI COMUNA CORNI | BT | 0.1962 | 20 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005830455 | 2024-12-11 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1962
97 | COMUNA CORNI | CEF ONESTI BLEJUSCA BOGDAN | BC | 0.015 | 0.4 | ONESTI 110 |  | Delgaz Grid SA | 1005816748 | 2024-11-25 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-25 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
98 | BLEJUSCA BOGDAN | CEF MIHALASENI COMUNA MIHALASENI (BT) | BT | 0.65928 | 20 | PA MOVILA |  | Delgaz Grid SA | 1005815626 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.65928
99 | COMUNA MIHALASENI (BT) | CEF LUNCA CETATUII RĂDĂUCEANU ION | IS | 0.006 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005822794 | 2024-12-02 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-02 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
100 | RĂDĂUCEANU ION | CEF ROMAN URSU CONSTANTIN-LAURENTIU | NT | 0.006 | 0.23 | ROMAN SUD |  | Delgaz Grid SA | 1005822027 | 2024-12-02 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-02 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
101 | URSU CONSTANTIN-LAURENTIU | CEF MOSNA COMUNA MOSNA | IS | 0.26 | 20 | RADUCANENI |  | Delgaz Grid SA | 1005815801 | 2024-11-22 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.26
102 | COMUNA MOSNA | CEF DARMANESTI ORASUL DARMANESTI | BC | 0.3936 | 20 | COMANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005823015 | 2024-12-03 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-03 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3936
103 | ORASUL DARMANESTI | CEF PIATRA NEAMT CONSTANTIN LILIANA | NT | 0.005 | 0.4 | PIATRA NEAMT CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005828687 | 2024-12-10 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
104 | CONSTANTIN LILIANA | CEF STEFANESTI ORASUL STEFANESTI (BT) | BT | 0.3 | 20 | PA MOVILA |  | Delgaz Grid SA | 1005820601 | 2024-11-28 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-28 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
105 | ORASUL STEFANESTI (BT) | CEF CONCESTI COMUNA CONCESTI | BT | 0.1558 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005816127 | 2024-11-22 |  | Ord 19/2022 | 2025-11-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
106 | COMUNA CONCESTI | CEF CRÂNG SAVA HORIA | VS | 0.003 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005824539 | 2024-12-04 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
107 | SAVA HORIA | CEF IASI VARLAN COSTEL | IS | 0.006 | 0.23 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005827916 | 2024-12-09 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-09 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
108 | VARLAN COSTEL | CEF GIROV SC ANA MOTEL SRL | NT | 0.015 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005830640 | 2024-12-12 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-12 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
109 | SC ANA MOTEL SRL | CEF LOZNA COMUNA LOZNA | BT | 0.2 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005834330 | 2024-12-17 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
110 | COMUNA LOZNA | CEF BUCECEA CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI | BT | 0.99 | 20 | BUCECEA |  | Delgaz Grid SA | 1005868172 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.99
111 | CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI | CEF MARGINEA COMUNA MARGINEA | SV | 0.39956 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005836783 | 2024-12-19 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-19 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.39956
112 | COMUNA MARGINEA | CEF BARCANA NR 1 MILI DANI SRL | BC | 0.011 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005834641 | 2024-12-17 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.011
113 | MILI DANI SRL | CEF HOLBOCA COMUNA HOLBOCA | IS | 0.3936 | 20 | TUTORA |  | Delgaz Grid SA | 1005847190 | 2025-01-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3936
114 | COMUNA HOLBOCA | CEF DOROHOI PADURARU RADU | BT | 0.01318 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005833471 | 2024-12-16 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01318
115 | PADURARU RADU | CEF CIORTESTI COMUNA CIORTESTI (IS) | IS | 0.1558 | 20 | --- |  | Delgaz Grid SA | 1005847019 | 2025-01-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
116 | COMUNA CIORTESTI (IS) | CEF BRADU COMUNA GRINTIES | NT | 0.05 | 0.4 | PNCE |  | Delgaz Grid SA | 1005861705 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
117 | COMUNA GRINTIES | CEF HANTESTI COMUNA HANTESTI | SV | 0.1558 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005846313 | 2025-01-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
118 | COMUNA HANTESTI | CEF VICOVU DE SUS ORASUL VICOVU DE SUS | SV | 0.36 | 20 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005848529 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.36
119 | ORASUL VICOVU DE SUS | CEF MOLDOVENI SC RYELA COM | NT | 0.006 | 0.23 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005895458 | 2025-03-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-24 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
120 | SC RYELA COM | CEF TRUSESTI COMUNA TRUSESTI | BT | 0.1763 | 20 | BOTOSANI |  | Delgaz Grid SA | 1005835308 | 2024-12-18 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1763
121 | COMUNA TRUSESTI | CEF SUCEAVA BULIGA ION | SV | 0.005 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005842395 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
122 | BULIGA ION | CEF ITESTI SC CERAVIS SRL | BC | 0.04 | 20 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005856520 | 2025-01-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
123 | SC CERAVIS SRL | CEF BOGDANESTI SOPON CRISTIAN-FLORIN | SV | 0.00979 | 0.4 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005840275 | 2024-12-27 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00979
124 | SOPON CRISTIAN-FLORIN | CEF SASCUT SC ROMCONSTRUCTOR SRL | BC | 0.0399 | 0.4 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005843252 | 2025-01-09 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-09 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0399
125 | SC ROMCONSTRUCTOR SRL | CEF IANA COMUNA IANA | VS | 0.075 | 0.4 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005850174 | 2025-01-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-21 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.075
126 | COMUNA IANA | CEF GÂRCINA COMUNA GÂRCINA | NT | 0.24 | 20 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005861427 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24
127 | COMUNA GÂRCINA | CEF CIRJOAIA SC FANFLOR SRL | IS | 0.05 | 0.4 | TG.FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005842392 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
128 | SC FANFLOR SRL | CEF DURNESTI COMUNA DURNESTI | BT | 0.1558 | 0.4 | TRUSESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005843835 | 2025-01-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
129 | COMUNA DURNESTI | CEF VALEA LUPULUI SC TENT CO SRL | IS | 0.025 | 0.4 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005844764 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
130 | SC TENT CO SRL | CEF PARINCEA COMUNA PARINCEA | BC | 0.002 | 0.23 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005842443 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
131 | COMUNA PARINCEA | CEF PARINCEA COMUNA PARINCEA | BC | 0.003 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005842446 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
132 | COMUNA PARINCEA | CEF PARINCEA COMUNA PARINCEA | BC | 0.015 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005842447 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
133 | COMUNA PARINCEA | CEF PARINCEA COMUNA PARINCEA | BC | 0.04 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005842769 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
134 | COMUNA PARINCEA | CEF NANESTI COMUNA PARINCEA | BC | 0.004 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005844759 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
135 | COMUNA PARINCEA | CEF VLADNIC COMUNA PARINCEA | BC | 0.002 | 0.23 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005844760 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
136 | COMUNA PARINCEA | CEF VLADNIC COMUNA PARINCEA | BC | 0.002 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005856211 | 2025-01-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
137 | COMUNA PARINCEA | CEF PARINCEA COMUNA PARINCEA | BC | 0.16 | 20 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005898285 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.16
138 | COMUNA PARINCEA | CEF MIRON COSTIN COMUNA TRIFESTI | NT | 0.123 | 20 | FILIP |  | Delgaz Grid SA | 1005865314 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.123
139 | COMUNA TRIFESTI | CEF IASI SIMIONESCU ESMERALDA-DESPINA | IS | 0.02 | 0.4 | IASI CENTRU 110/20/6 |  | Delgaz Grid SA | 1005847105 | 2025-01-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-15 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
140 | SIMIONESCU ESMERALDA-DESPINA | CEF IASI SC TAKEANDEAT SRL | IS | 0.07 | 0.4 | ULEI |  | Delgaz Grid SA | 1005846073 | 2025-01-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-14 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.07
141 | SC TAKEANDEAT SRL | CEF STULPICANI COMUNA STULPICANI | SV | 0.012 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005842759 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
142 | COMUNA STULPICANI | CEF STULPICANI COMUNA STULPICANI | SV | 0.004 | 0.23 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005842760 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
143 | COMUNA STULPICANI | CEF GEMENEA COMUNA STULPICANI | SV | 0.015 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005842761 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
144 | COMUNA STULPICANI | CEF GEMENEA COMUNA STULPICANI | SV | 0.02 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005842762 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
145 | COMUNA STULPICANI | CEF STULPICANI COMUNA STULPICANI | SV | 0.052 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005860896 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.052
146 | COMUNA STULPICANI | CEF SLATIOARA COMUNA STULPICANI | SV | 0.008 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005842765 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
147 | COMUNA STULPICANI | CEF BEREZENI SOCIETATEA AGRICOLA AGROIND BEREZEN | VS | 0.144 | 20 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005842766 | 2025-01-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-08 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.144
148 | SOCIETATEA AGRICOLA AGROIND BEREZEN | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC CABANA RARAU | SV | 0.04 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005841255 | 2024-12-31 |  | Ord 19/2022 | 2025-12-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
149 | CABANA RARAU | CEF BACAU SC RAZVANY`S FRESH SRL | BC | 0.08052 | 0.4 | PARTIZANU |  | Delgaz Grid SA | 1005867903 | 2025-02-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08052
150 | SC RAZVANY`S FRESH SRL | CEF STULPICANI COMUNA STULPICANI | SV | 0.027 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005860539 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.027
151 | COMUNA STULPICANI | CEF VADU NEGRILESEI COMUNA STULPICANI | SV | 0.008 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005844545 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
152 | COMUNA STULPICANI | CEF COTNARI SC CASA DE VINURI COTNARI SRL | IS | 0.6 | 20 | TG.FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005854293 | 2025-01-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.6
153 | SC CASA DE VINURI COTNARI SRL | CEF SFANTU ILIE OLARIU OVIDIU-IOAN | SV | 0.005 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005847585 | 2025-01-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-16 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
154 | OLARIU OVIDIU-IOAN | CEF BACAU SC TRANSAERO INVESTMENT GROUP SRL | BC | 0.02 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005855632 | 2025-01-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-30 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
155 | SC TRANSAERO INVESTMENT GROUP SRL | CEF IASI SC VEL PITAR SRL | IS | 0.27 | 6 | ULEI |  | Delgaz Grid SA | 1005845233 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.27
156 | SC VEL PITAR SRL | CEF IASI MANASTIREA CETATUIA | IS | 0.125 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005863407 | 2025-02-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.125
157 | MANASTIREA CETATUIA | CEF LETEA VECHE SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA | BC | 0.4 | 20 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005849518 | 2025-01-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
158 | SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA | CEF NICOLAE BALCESCU SC NICBAC PROD SRL | BC | 0.215 | 20 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005940164 | 2025-05-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-22 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.215
159 | SC NICBAC PROD SRL | CEF LEONTINESTI SC SUINPROD SIRET SRL | BC | 0.32 | 20 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005873129 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.32
160 | SC SUINPROD SIRET SRL | CEF SABAOANI S.C. CROSTA S.R.L. | NT | 0.09 | 0.4 | ROML |  | Delgaz Grid SA | 1005844482 | 2025-01-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.09
161 | S.C. CROSTA S.R.L. | CEF BOHOTIN SC BOHOTIN DOMENIILE SRL | IS | 0.099 | 20 | GORBAN |  | Delgaz Grid SA | 1005885625 | 2025-03-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-12 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.099
162 | SC BOHOTIN DOMENIILE SRL | CEF TOPOLITA SC AGRODENIGEOR SRL | NT | 0.02 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005852710 | 2025-01-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
163 | SC AGRODENIGEOR SRL | CEF IPOTESTI ENCIU-MOLDOVAN CONSTANTIN | SV | 0.02052 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005857139 | 2025-02-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-01 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02052
164 | ENCIU-MOLDOVAN CONSTANTIN | CEF CEAHLAU COMUNA CEAHLAU | NT | 0.1558 | 20 | POIANA TEIULUI |  | Delgaz Grid SA | 1005854752 | 2025-01-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-29 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
165 | COMUNA CEAHLAU | CEF SENDRICENI LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | BT | 0.04508 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005855662 | 2025-01-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-30 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04508
166 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | CEF SENDRICENI LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | BT | 0.0092 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005848635 | 2025-01-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0092
167 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | CEF SENDRICENI LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | BT | 0.0092 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005848697 | 2025-01-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0092
168 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | CEF PRAJESTI COMUNA PRAJESTI | BC | 0.155 | 20 | MILCOV 110/20 kV |  | Delgaz Grid SA | 1005855918 | 2025-01-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-30 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.155
169 | COMUNA PRAJESTI | CEF NICOLAE BALCESCU SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.012 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005858481 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
170 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | CEF GALBENI SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.002 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005859416 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
171 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | CEF TUDORA COMUNA TUDORA | BT | 0.0118 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005864321 | 2025-02-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0118
172 | COMUNA TUDORA | CEF NEGRESTI SC LUCRIS SERV SRL | NT | 0.39672 | 20 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005862724 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.39672
173 | SC LUCRIS SERV SRL | CEF GALBENI COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.185 | 20 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005861552 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.185
174 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF NICOLAE BALCESCU SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.006 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005858560 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
175 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | CEF VALEA SEACA COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.012 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005860131 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
176 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF NICOLAE BALCESCU COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.115 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005867337 | 2025-02-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-14 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.115
177 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF NICOLAE BALCESCU COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.002 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005861554 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
178 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF NICOLAE BALCESCU COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.01 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005858201 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
179 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF GALBENI COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.095 | 20 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005858561 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.095
180 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF RUGINOASA COMUNA RUGINOASA | NT | 0.08856 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005859483 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08856
181 | COMUNA RUGINOASA | CEF ARBORE COMUNA ARBORE | SV | 0.3597 | 0.4 | SOLCA |  | Delgaz Grid SA | 1005879693 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3597
182 | COMUNA ARBORE | CEF BAIA COMUNA BAIA | SV | 0.2596 | 20 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005860401 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2596
183 | COMUNA BAIA | CEF COTU NICULAESA VASILE | BT | 0.005 | 0.23 | FLAMANZI |  | Delgaz Grid SA | 1005859585 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
184 | NICULAESA VASILE | CEF LUNCA BANULUI COMUNA LUNCA BANULUI | VS | 0.008 | 0.23 | STIL |  | Delgaz Grid SA | 1005850276 | 2025-01-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-21 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
185 | COMUNA LUNCA BANULUI | CEF VALEA SEACA COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.065 | 20 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005862136 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.065
186 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF NICSENI PRIMARIA NICSENI | BT | 0.23688 | 20 | ABATOR |  | Delgaz Grid SA | 1005868774 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.23688
187 | PRIMARIA NICSENI | CEF VALEA SEACA SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.006 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005861319 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
188 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | CEF TURTURESTI COMUNA GIROV | NT | 0.19926 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005862134 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.19926
189 | COMUNA GIROV | CEF GIROV COMUNA GIROV | NT | 0.01 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005862135 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
190 | COMUNA GIROV | CEF GIROV COMUNA GIROV | NT | 0.022 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005861555 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.022
191 | COMUNA GIROV | CEF GIROV SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE | NT | 0.008 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005860493 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
192 | SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE | CEF CACIULESTI SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE | NT | 0.015 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005860496 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
193 | SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE | CEF TURTURESTI COMUNA GIROV | NT | 0.012 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005862330 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
194 | COMUNA GIROV | CEF GIROV COMUNA GIROV | NT | 0.003 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005862915 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
195 | COMUNA GIROV | CEF CALUGARENI SCOALA GIMNAZIALA CALUGARENI | BC | 0.003 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005861229 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
196 | SCOALA GIMNAZIALA CALUGARENI | CEF DAMIENESTI COMUNA DAMIENESTI | BC | 0.015 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005861230 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
197 | COMUNA DAMIENESTI | CEF DAMIENESTI COMUNA DAMIENESTI | BC | 0.039 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005861231 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.039
198 | COMUNA DAMIENESTI | CEF DAMIENESTI COMUNA DAMIENESTI | BC | 0.003 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005861232 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
199 | COMUNA DAMIENESTI | CEF SENDRICENI COMUNA SENDRICENI | BT | 0.1472 | 20 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005869128 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1472
200 | COMUNA SENDRICENI | CEF DAMIENESTI COMUNA DAMIENESTI | BC | 0.008 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005862603 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
201 | COMUNA DAMIENESTI | CEF IANA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | VS | 0.025 | 0.4 | BIRL |  | Delgaz Grid SA | 1005865883 | 2025-02-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
202 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | CEF VANATORI NEAMT MANASTIREA SIHASTRIA | NT | 0.35 | 20 | TGNT |  | Delgaz Grid SA | 1005864373 | 2025-02-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.35
203 | MANASTIREA SIHASTRIA | CEF RECEA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | VS | 0.017 | 0.4 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005865884 | 2025-02-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-13 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.017
204 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | CEF NEGRILEASA SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | SV | 0.004 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005860553 | 2025-02-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-06 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
205 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | CEF SLATIOARA SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | SV | 0.008 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005859918 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
206 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | CEF STULPICANI SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | SV | 0.002 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005859262 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
207 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | CEF VADU NEGRILESEI SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | SV | 0.003 | 0.23 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005859361 | 2025-02-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-05 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
208 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | CEF STULPICANI NR. 1 SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | SV | 0.012 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005856311 | 2025-01-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
209 | SCOALA GIMNAZIALA STULPICANI | CEF VANATORI NEAMT MANASTIREA SIHASTRIA | NT | 0.04 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005863883 | 2025-02-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
210 | MANASTIREA SIHASTRIA | CEF SILISTEA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | VS | 0.003 | 0.23 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005861736 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
211 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | CEF VADURILE SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | VS | 0.002 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005861737 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
212 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | CEF HALARESTI SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | VS | 0.002 | 0.4 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005861658 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
213 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IANA | CEF LUNCA BANULUI COMUNA LUNCA BANULUI | VS | 0.008 | 0.4 | STIL |  | Delgaz Grid SA | 1005855351 | 2025-01-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-29 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
214 | COMUNA LUNCA BANULUI | CEF IANA COMUNA IANA (VS) | VS | 0.01 | 0.4 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005856482 | 2025-01-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
215 | COMUNA IANA (VS) | CEF IANA COMUNA IANA (VS) | VS | 0.003 | 0.23 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005856479 | 2025-01-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-31 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
216 | COMUNA IANA (VS) | CEF IANA COMUNA IANA (VS) | VS | 0.044 | 0.4 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005862067 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.044
217 | COMUNA IANA (VS) | CEF BOTOSANI SC OSCAR 2007 SRL | BT | 0.2 | 0.4 | BOTOSANI |  | Delgaz Grid SA | 1005871397 | 2025-02-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-20 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
218 | SC OSCAR 2007 SRL | CEF VANATORI NEAMT MANASTIREA SIHASTRIA | NT | 0.036 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005853246 | 2025-01-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-27 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
219 | MANASTIREA SIHASTRIA | CEF FRUMOASA COMUNA BALCANI | BC | 0.108 | 20 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005869130 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.108
220 | COMUNA BALCANI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.01 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005864499 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
221 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.02 | 0.4 | LETEA |  | Delgaz Grid SA | 1005888665 | 2025-03-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-17 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
222 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.19694 | 20 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005862591 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.19694
223 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.1 | 0.4 | LETEA |  | Delgaz Grid SA | 1005861332 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
224 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF FRUMOASA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | BC | 0.003 | 0.23 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005864973 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
225 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | CEF SCHITU FRUMOASA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | BC | 0.003 | 0.23 | TARI |  | Delgaz Grid SA | 1005858849 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
226 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | CEF BALCANI SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | BC | 0.003 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005864501 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
227 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | CEF BALCANI COMUNA BALCANI | BC | 0.008 | 0.23 | TARI |  | Delgaz Grid SA | 1005884576 | 2025-03-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-11 | Valabil | 2025-12-31 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
228 | COMUNA BALCANI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.01 | 0.4 | LETEA |  | Delgaz Grid SA | 1005862592 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
229 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF LUDASI SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | BC | 0.002 | 0.23 | TARI TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005866109 | 2025-02-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
230 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | CEF RAUCESTI COMUNA RAUCESTI | NT | 0.012 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005865872 | 2025-02-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
231 | COMUNA RAUCESTI | CEF AVRAMENI COMUNA AVRAMENI (BT) | BT | 0.25 | 20 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005856085 | 2025-01-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-01-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
232 | COMUNA AVRAMENI (BT) | CEF HUSI SC PROD-CYP IMPEX SRL | VS | 0.036 | 0.4 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005883743 | 2025-03-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
233 | SC PROD-CYP IMPEX SRL | CEF BARNOVA EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI | IS | 0.02 | 0.4 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005878512 | 2025-03-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
234 | EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI | CEF BOTOSANI BUCATARU IOANA MIRELA | BT | 0.006 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005868974 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
235 | BUCATARU IOANA MIRELA | CEF RAUCESTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | NT | 0.003 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005861944 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
236 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | CEF FOCSA PINTILII ANA | VS | 0.0064 | 0.23 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005870333 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0064
237 | PINTILII ANA | CEF RAUCESTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | NT | 0.002 | 0.23 | TGNT |  | Delgaz Grid SA | 1005858497 | 2025-02-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
238 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | CEF IASI CRISMARIU CLAUDIA OTILIA | IS | 0.006 | 0.4 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1005871800 | 2025-02-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
239 | CRISMARIU CLAUDIA OTILIA | CEF SULITA COMUNA SULITA | BT | 0.25 | 20 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005874617 | 2025-02-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
240 | COMUNA SULITA | CEF VALEA LUPULUI SC MAGIC SMILE DESIGN SRL | IS | 0.0286 | 0.4 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005872690 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0286
241 | SC MAGIC SMILE DESIGN SRL | CEF CACIULESTI NR. 200 SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITREASA | NT | 0.004 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005871170 | 2025-02-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
242 | SCOALA GIMNAZIALA PROF. GHEORGHE DUMITREASA | CEF MURGENI SC CAIN VETLINE SRL | VS | 0.03 | 20 | MURGENI |  | Delgaz Grid SA | 1005869618 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
243 | SC CAIN VETLINE SRL | CEF VATRA DORNEI MUNICIPIUL VATRA DORNEI | SV | 0.04 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005867985 | 2025-02-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
244 | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | CEF VATRA DORNEI MUNICIPIUL VATRA DORNEI | SV | 0.05775 | 20 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005879532 | 2025-03-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05775
245 | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | CEF PALTINOASA PINTILIE DANIEL | SV | 0.018 | 0.4 | HUMOR |  | Delgaz Grid SA | 1005910997 | 2025-04-09 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-09 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.018
246 | PINTILIE DANIEL | CEF VASLUI SC APISROM SRL | VS | 0.1 | 0.4 | REDIU |  | Delgaz Grid SA | 1005887931 | 2025-03-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
247 | SC APISROM SRL | CEF RAUCESTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | NT | 0.002 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005861972 | 2025-02-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
248 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | CEF OGLINZI SCOALA PROFESIONALA OGLINZI | NT | 0.018 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005874861 | 2025-02-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.018
249 | SCOALA PROFESIONALA OGLINZI | CEF BARATI CIORCILA VIOLETA LUCICA | BC | 0.01 | 0.4 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005871919 | 2025-02-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
250 | CIORCILA VIOLETA LUCICA | CEF SAVESTI COMUNA RAUCESTI | NT | 0.065 | 20 | TGNT |  | Delgaz Grid SA | 1005870733 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.065
251 | COMUNA RAUCESTI | CEF BACAU UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | BC | 0.18 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005867127 | 2025-02-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.18
252 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI | CEF IZVORU BERHECIULUI COMUNA IZVORUL BERCHICIULUI | BC | 0.03 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005873115 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
253 | COMUNA IZVORUL BERCHICIULUI | CEF VATRA DORNEI LICEUL TERORETIC ION LUCA | SV | 0.05 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005874284 | 2025-02-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
254 | LICEUL TERORETIC ION LUCA | CEF VATRA DORNEI SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VATRA DORNEI | SV | 0.0484 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005876628 | 2025-02-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0484
255 | SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VATRA DORNEI | CEF VATRA DORNEI SCOALA GIMNAZIALA NR.1-VATRA DORNEI | SV | 0.03 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005876501 | 2025-02-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
256 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1-VATRA DORNEI | CEF RACHITI COMUNA RACHITI | BT | 0.198 | 20 | ABATOR |  | Delgaz Grid SA | 1005865856 | 2025-02-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.198
257 | COMUNA RACHITI | CEF MIROSLAVA AILENEI CORNELIU-IONUT | IS | 0.003 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005864992 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
258 | AILENEI CORNELIU-IONUT | CEF PLOPANA COMUNA PLOPANA | BC | 0.003 | 0.23 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005869997 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
259 | COMUNA PLOPANA | CEF URECHESTI COMUNA URECHESTI | BC | 0.055 | 0.4 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005886169 | 2025-03-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.055
260 | COMUNA URECHESTI | CEF URECHESTI COMUNA URECHESTI | BC | 0.002 | 0.23 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005874450 | 2025-02-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
261 | COMUNA URECHESTI | CEF PLOPANA COMUNA PLOPANA | BC | 0.008 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005870023 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
262 | COMUNA PLOPANA | CEF GURA HUMORULUI SC DANILEVICI CARN-PROD SRL | SV | 0.0702 | 20 | GHUM |  | Delgaz Grid SA | 1005869462 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0702
263 | SC DANILEVICI CARN-PROD SRL | CEF PLOPANA SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPANA | BC | 0.013 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005870063 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.013
264 | SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPANA | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.03 | 0.4 | DELN |  | Delgaz Grid SA | 1005869461 | 2025-02-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
265 | COMUNA POJORATA | CEF URECHESTI COMUNA URECHESTI | BC | 0.002 | 0.23 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005876860 | 2025-02-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
266 | COMUNA URECHESTI | CEF HARLAU ORASUL HARLAU | IS | 0.3936 | 20 | HIRLAU |  | Delgaz Grid SA | 1005862581 | 2025-02-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3936
267 | ORASUL HARLAU | CEF VALEA PUTNEI COMUNA POJORATA | SV | 0.002 | 0.4 | DELNIŢA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005870389 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
268 | COMUNA POJORATA | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.008 | 0.4 | DELNIŢA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005870598 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
269 | COMUNA POJORATA | CEF IASI SC FLEXAL IMPEX SRL | IS | 0.06 | 0.4 | ULEI |  | Delgaz Grid SA | 1005883739 | 2025-03-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.06
270 | SC FLEXAL IMPEX SRL | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.0057 | 0.4 | DELNIŢA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005870388 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0057
271 | COMUNA POJORATA | CEF BOTOSANI SC ROMSTAL IMEX SRL | BT | 0.24 | 20 | BOTOSANI |  | Delgaz Grid SA | 1005891513 | 2025-03-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24
272 | SC ROMSTAL IMEX SRL | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.003 | 0.23 | DELNIŢA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005870386 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
273 | COMUNA POJORATA | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.003 | 0.4 | DELNIŢA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005870385 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
274 | COMUNA POJORATA | CEF PLOPANA COMUNA PLOPANA | BC | 0.032 | 0.4 | FILIPESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005870729 | 2025-02-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.032
275 | COMUNA PLOPANA | CEF SABAOANI EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI | NT | 0.025 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005878513 | 2025-03-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
276 | EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA IASI | CEF CLEJA SC SUINPROD SIRET SRL | BC | 0.33 | 20 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005880425 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.33
277 | SC SUINPROD SIRET SRL | CEF BALCIU BASESCU CRISTIAN | IS | 0.02498 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005878399 | 2025-03-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02498
278 | BASESCU CRISTIAN | CEF BUTEA COMUNA BUTEA | IS | 0.16 | 20 | TG. FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005904438 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.16
279 | COMUNA BUTEA | CEF DOLJESTI COMUNA DOLJESTI | NT | 0.2 | 20 | ROML |  | Delgaz Grid SA | 1005865354 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
280 | COMUNA DOLJESTI | CEF DUMBRAVENI COMUNA DUMBRAVENI | SV | 0.175 | 0.4 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005886950 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.175
281 | COMUNA DUMBRAVENI | CEF BOSANCI BARBA CRISTIAN | SV | 0.02496 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005877217 | 2025-02-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02496
282 | BARBA CRISTIAN | CEF GAURENI SC PIN DUO SRL | IS | 0.036 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005876945 | 2025-02-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
283 | SC PIN DUO SRL | CEF MOLDOVITA CARPOVICI STELUTA | SV | 0.012 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005880429 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
284 | CARPOVICI STELUTA | CEF VASLUI SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | VS | 0.12546 | 0.4 | DELEA |  | Delgaz Grid SA | 1005880430 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12546
285 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | CEF IASI VACARIU GHEORGHE | IS | 0.004 | 0.4 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005880431 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
286 | VACARIU GHEORGHE | CEF RAUCESTI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | NT | 0.004 | 0.23 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005864515 | 2025-02-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
287 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUCESTI | CEF SATU NOU COMUNA URECHESTI | BC | 0.04 | 0.4 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005923523 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
288 | COMUNA URECHESTI | CEF DRAGUSENI COMUNA DRAGUSENI | BT | 0.1595 | 20 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005886777 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1595
289 | COMUNA DRAGUSENI | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.05 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005880080 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
290 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.02 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005880096 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
291 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.015 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005881143 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
292 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF DOROHOI SC MOLDAVIAN GREENHOUSES SRL | BT | 0.04 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005874437 | 2025-02-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
293 | SC MOLDAVIAN GREENHOUSES SRL | CEF AVERESTI COMUNA ION CREANGA | NT | 0.004 | 0.4 | ROML |  | Delgaz Grid SA | 1005882964 | 2025-03-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
294 | COMUNA ION CREANGA | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.03 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005880566 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
295 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.009 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005880548 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
296 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF IASI BURSUC ADRIAN | IS | 0.025 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005959294 | 2025-06-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
297 | BURSUC ADRIAN | CEF BICAZU ARDELEAN COMUNA BICAZU ARDELEAN | NT | 0.009 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005880549 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
298 | COMUNA BICAZU ARDELEAN | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA | VS | 0.002 | 0.4 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005879961 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
299 | COMUNA VETRISOAIA | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA | VS | 0.004 | 0.4 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005881494 | 2025-03-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
300 | COMUNA VETRISOAIA | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA | VS | 0.008 | 0.4 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005880916 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
301 | COMUNA VETRISOAIA | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA | VS | 0.014 | 0.4 | VETR |  | Delgaz Grid SA | 1005873470 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.014
302 | COMUNA VETRISOAIA | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA | VS | 0.115 | 20 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005884756 | 2025-03-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.115
303 | COMUNA VETRISOAIA | CEF ADÂNCATA COMUNA ADANCATA | SV | 0.03 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005880529 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
304 | COMUNA ADANCATA | CEF ADÂNCATA COMUNA ADANCATA | SV | 0.02 | 0.4 | IŢCANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005873495 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
305 | COMUNA ADANCATA | CEF POJORÂTA COMUNA POJORATA | SV | 0.085 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005877302 | 2025-02-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.085
306 | COMUNA POJORATA | CEF IASI SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA IASI | IS | 0.01284 | 0.4 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005882631 | 2025-03-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01284
307 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA IASI | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA (VS) | VS | 0.005 | 0.4 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005887934 | 2025-03-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
308 | COMUNA VETRISOAIA (VS) | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA (VS) | VS | 0.006 | 0.23 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005882272 | 2025-03-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
309 | COMUNA VETRISOAIA (VS) | CEF ADÂNCATA COMUNA ADANCATA | SV | 0.02 | 0.4 | IŢCANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005873479 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
310 | COMUNA ADANCATA | CEF FETESTI COMUNA ADANCATA | SV | 0.03 | 0.4 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005880530 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
311 | COMUNA ADANCATA | CEF CALUGARENI COMUNA ADÂNCATA | SV | 0.03 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005880388 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
312 | COMUNA ADÂNCATA | CEF ADÂNCATA COMUNA ADANCATA | SV | 0.05 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005880531 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
313 | COMUNA ADANCATA | CEF CALUGARENI COMUNA ADANCATA | SV | 0.02 | 0.4 | IŢCANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005873475 | 2025-02-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
314 | COMUNA ADANCATA | CEF ADÂNCATA COMUNA ADANCATA | SV | 0.05 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005882786 | 2025-03-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
315 | COMUNA ADANCATA | CEF STÂNCA COMUNA PIPIRIG (NT) | NT | 0.2997 | 20 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005885777 | 2025-03-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2997
316 | COMUNA PIPIRIG (NT) | CEF STULPICANI COMUNA STULPICANI | SV | 0.045 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005871847 | 2025-02-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.045
317 | COMUNA STULPICANI | CEF ITESTI SC CERAVIS SRL | BC | 0.04 | 20 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005883748 | 2025-03-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
318 | SC CERAVIS SRL | CEF HORODNICENI COMUNA HORODNICENI | SV | 0.1998 | 20 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005874126 | 2025-02-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1998
319 | COMUNA HORODNICENI | CEF TISAUTI CHIHAEA SORIN | SV | 0.00872 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005876544 | 2025-02-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00872
320 | CHIHAEA SORIN | CEF REDIU ANGHEL VASILE | NT | 0.01 | 0.4 | ROZNOV |  | Delgaz Grid SA | 1005913471 | 2025-04-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
321 | ANGHEL VASILE | CEF MARGINEA TOADER GHEORGHE | BC | 0.008 | 0.23 | ON35 |  | Delgaz Grid SA | 1005885779 | 2025-03-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
322 | TOADER GHEORGHE | CEF MURGENI SC EMY COST SRL | VS | 0.05 | 0.4 | MURGENI |  | Delgaz Grid SA | 1005885782 | 2025-03-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
323 | SC EMY COST SRL | CEF DARABANI SC SAGROD SRL | BT | 0.39 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005874332 | 2025-02-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-02-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.39
324 | SC SAGROD SRL | CEF LETEA VECHE ILIE CARMEN-GABRIELA | BC | 0.006 | 0.23 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005887243 | 2025-03-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
325 | ILIE CARMEN-GABRIELA | CEF IZVORU BERHECIULUI COMUNA IZVORU BERHECIULUI | BC | 0.003 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005881647 | 2025-03-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
326 | COMUNA IZVORU BERHECIULUI | CEF IZVORU BERHECIULUI SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MOSCU | BC | 0.006 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005880722 | 2025-03-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
327 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MOSCU | CEF IZVORU BERHECIULUI COMUNA IZVORU BERHECIULUI | BC | 0.005 | 0.23 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005880317 | 2025-03-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
328 | COMUNA IZVORU BERHECIULUI | CEF MIROSLAVA ADAM ANDU | IS | 0.006 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005891004 | 2025-03-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
329 | ADAM ANDU | CEF TIRGU NEAMT MANASTIREA SIHASTRIA | NT | 0.04 | 0.4 | TGNT15 |  | Delgaz Grid SA | 1005878597 | 2025-03-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
330 | MANASTIREA SIHASTRIA | CEF BOTOSANI DURNIA VLADUT GEORGE | BT | 0.008 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005903126 | 2025-04-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
331 | DURNIA VLADUT GEORGE | CEF SARISORU MARE NEGREA VASILE | SV | 0.009 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005887384 | 2025-03-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
332 | NEGREA VASILE | CEF DUMBRAVENI COMUNA RASCA | SV | 0.24 | 20 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005892925 | 2025-03-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24
333 | COMUNA RASCA | CEF PODOLENI COMUNA PODOLENI | NT | 0.015 | 0.4 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005892883 | 2025-03-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
334 | COMUNA PODOLENI | CEF DOBROVAT COMUNA DOBROVAT (IS) | IS | 0.0984 | 20 | COMARNA |  | Delgaz Grid SA | 1005895998 | 2025-03-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0984
335 | COMUNA DOBROVAT (IS) | CEF SIMILA BIAGRISTIN COOPERATIVA AGRICOLA | VS | 0.2 | 20 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005900195 | 2025-03-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
336 | BIAGRISTIN COOPERATIVA AGRICOLA | CEF BOTOSANI SC MAR-TIN SOLAR ENERGY S.R.L. | BT | 3 | 20 | ABATOR |  | Delgaz Grid SA | 1005945970 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2028 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 3
337 | SC MAR-TIN SOLAR ENERGY S.R.L. | CEF CLEJA SC ASOC-CONST SRL | BC | 0.008 | 0.23 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005896002 | 2025-03-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
338 | SC ASOC-CONST SRL | CEF VISAN SC HD WINES SRL | IS | 0.036 | 0.4 | IASI SUD |  | Delgaz Grid SA | 1005894823 | 2025-03-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
339 | SC HD WINES SRL | CEF SCHEIA NUCUL DE AUR COOPERATIVA AGRICOLA | SV | 0.4 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005890979 | 2025-03-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
340 | NUCUL DE AUR COOPERATIVA AGRICOLA | CEF DARABANI SC PRACTIC-COMERT-STRUGARU SRL | BT | 0.15 | 20 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005918616 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.15
341 | SC PRACTIC-COMERT-STRUGARU SRL | CEF IASI SC AGIM SRL | IS | 0.02 | 0.4 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005883282 | 2025-03-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
342 | SC AGIM SRL | CEF IASI SC TREI BRUTARI S.A | IS | 0.45 | 6 | ULEI |  | Delgaz Grid SA | 1005917357 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.45
343 | SC TREI BRUTARI S.A | CEF SUCEAVA UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE | SV | 0.3 | 0.4 | TRICOTAJE |  | Delgaz Grid SA | 1005905706 | 2025-04-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
344 | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE | CEF TOTOESTI ICHIM NECULAI | IS | 0.015 | 0.4 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005912207 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
345 | ICHIM NECULAI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00902 | 0.4 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005912346 | 2025-04-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00902
346 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF CIPRIAN PORUMBESCU SC SEBAND ENERGY SRL | SV | 0.345 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005887551 | 2025-03-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.345
347 | SC SEBAND ENERGY SRL | CEF BRATULENI SC BITUMAX SRL | IS | 0.2036 | 0.4 | DELPHI |  | Delgaz Grid SA | 1005900054 | 2025-03-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2036
348 | SC BITUMAX SRL | CEF MALINI SC MALINUL SRL | SV | 0.101 | 20 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005906543 | 2025-04-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.101
349 | SC MALINUL SRL | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA | SV | 0.012 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005897591 | 2025-03-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
350 | SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA | SV | 0.006 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005897554 | 2025-03-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
351 | SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA | CEF IZVORU COMUNA ION CREANGA | NT | 0.1968 | 20 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005899574 | 2025-03-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1968
352 | COMUNA ION CREANGA | CEF PROBOTA SC POMICULTURA IND SRL | IS | 0.02 | 0.4 | TRIFESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005904683 | 2025-04-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
353 | SC POMICULTURA IND SRL | CEF PERIENI MUNTEANU EMIL-OVIDIU | VS | 0.01508 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005952358 | 2025-06-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01508
354 | MUNTEANU EMIL-OVIDIU | CEF DRAGOMIRESTI COMUNA DRAGOMIRESTI (VS) | VS | 0.012 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005904298 | 2025-04-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
355 | COMUNA DRAGOMIRESTI (VS) | CEF BABUTA COMUNA DRAGOMIRESTI | VS | 0.045 | 20 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005903668 | 2025-04-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.045
356 | COMUNA DRAGOMIRESTI | CEF DRAGOMIRESTI COMUNA DRAGOMIRESTI (VS) | VS | 0.08 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005903346 | 2025-04-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08
357 | COMUNA DRAGOMIRESTI (VS) | CEF VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA (VS) | VS | 0.002 | 0.23 | VETRISOAIA |  | Delgaz Grid SA | 1005888630 | 2025-03-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
358 | COMUNA VETRISOAIA (VS) | CEF ANDRIESENI SC EMA NEAMTU SRL | IS | 0.0245 | 0.4 | VLADENI |  | Delgaz Grid SA | 1005903669 | 2025-04-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0245
359 | SC EMA NEAMTU SRL | CEF LUNCUSOARA SPOIALA CORNELIU | SV | 0.03 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005903670 | 2025-04-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
360 | SPOIALA CORNELIU | CEF CEPLENITA SUFRAGIU PETRU-SORIN | IS | 0.018 | 0.4 | HIRLAU |  | Delgaz Grid SA | 1005902164 | 2025-03-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-31 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.018
361 | SUFRAGIU PETRU-SORIN | CEF ORBENI SC INTERAGROALIMENT SRL | BC | 0.25 | 20 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005909761 | 2025-04-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
362 | SC INTERAGROALIMENT SRL | CEF SERBAUTI ANHELIUC GELU | SV | 0.0081 | 0.23 | SIRET |  | Delgaz Grid SA | 1005917651 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0081
363 | ANHELIUC GELU | CEF GHERAESTI PAROHIA ROMANO-CATOLICA | NT | 0.02 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005908218 | 2025-04-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
364 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.008 | 0.23 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005923505 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
365 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.01 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005923506 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
366 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF VOLOVAT SC ITAL STYL SRL | SV | 0.399 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005909710 | 2025-04-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.399
367 | SC ITAL STYL SRL | CEF SANDULENI COMUNA SANDULENI | BC | 0.19 | 20 | ONESTI 35 |  | Delgaz Grid SA | 1005909423 | 2025-04-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.19
368 | COMUNA SANDULENI | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.15 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005925482 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.15
369 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.09184 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005925484 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.09184
370 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.04 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005925485 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
371 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.03 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005925487 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
372 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF RAUSENI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUSENI | BT | 0.01 | 0.4 | TRUSESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005911215 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
373 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAUSENI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923507 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
374 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923508 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
375 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923509 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
376 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923510 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
377 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923511 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
378 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923512 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
379 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923513 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
380 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923514 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
381 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005923516 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
382 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920037 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
383 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920038 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
384 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920041 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
385 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920043 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
386 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920045 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
387 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920046 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
388 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920047 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
389 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.0009 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005920049 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0009
390 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926492 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
391 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926501 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
392 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926505 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
393 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926510 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
394 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926512 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
395 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926513 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
396 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926518 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
397 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF CRIHAN COMUNA MAGURA | BC | 0.15 | 20 | GHERAESTI 110/20 KV |  | Delgaz Grid SA | 1005936345 | 2025-05-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.15
398 | COMUNA MAGURA | CEF MAGURA COMUNA MAGURA | BC | 0.017 | 0.4 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005902110 | 2025-03-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-03-31 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.017
399 | COMUNA MAGURA | CEF PODU ILOAIEI ORAS PODU ILOAIEI | IS | 0.00092 | 0.23 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005926519 | 2025-05-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00092
400 | ORAS PODU ILOAIEI | CEF MAGURA COMUNA MAGURA | BC | 0.16 | 20 | GHERAESTI 110/20 KV |  | Delgaz Grid SA | 1005936343 | 2025-05-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.16
401 | COMUNA MAGURA | CEF POPRICANI ASOCIATIA CASA SHARE | IS | 0.025 | 0.4 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005947622 | 2025-06-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
402 | ASOCIATIA CASA SHARE | CEF MANASTIREA CASIN COMUNA MANASTIREA CASIN | BC | 0.127 | 20 | ONESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005915327 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.127
403 | COMUNA MANASTIREA CASIN | CEF TISAUTI DAVID CONSTANTIN | SV | 0.006 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005911216 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
404 | DAVID CONSTANTIN | CEF OBÂRSIA COMUNA IZVORU BERHECIULUI | BC | 0.02 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005915618 | 2025-04-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
405 | COMUNA IZVORU BERHECIULUI | CEF CIOHORANI COMUNA CIOHORANI | IS | 0.0984 | 0.4 | VATRA |  | Delgaz Grid SA | 1005913345 | 2025-04-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0984
406 | COMUNA CIOHORANI | CEF IASI LIGA ISLAMICA SI CULTURALA | IS | 0.00968 | 0.23 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005916353 | 2025-04-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00968
407 | LIGA ISLAMICA SI CULTURALA | CEF MIROSLAVA MUHA MIHAI BOGDAN | IS | 0.008 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005918461 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
408 | MUHA MIHAI BOGDAN | CEF REDIU NR. 63 NEDESCA DARIUS-CATALIN | IS | 0.006 | 0.23 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005912348 | 2025-04-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
409 | NEDESCA DARIUS-CATALIN | CEF POPENI SC BYAMIR SRL | BC | 0.21 | 20 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005912361 | 2025-04-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.21
410 | SC BYAMIR SRL | CEF MAGIRESTI SC WOODGRAD SRL | BC | 0.24 | 20 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005913346 | 2025-04-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24
411 | SC WOODGRAD SRL | CEF FRASIN SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL | SV | 0.35 | 20 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005915341 | 2025-04-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.35
412 | SC CONSTRUCTII MONTAJ AG SRL | CEF RUGINOASA COMUNA RUGINOASA | NT | 0.08897 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005915342 | 2025-04-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08897
413 | COMUNA RUGINOASA | CEF VALEA LUPULUI POPA CIPRIAN-FLORIN | IS | 0.0072 | 0.23 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005918618 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0072
414 | POPA CIPRIAN-FLORIN | CEF MIROSLAVA FLORIEA FLORIN | IS | 0.018 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005918462 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.018
415 | FLORIEA FLORIN | CEF SAVENI ORASUL SAVENI | BT | 0.18 | 0.4 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005918463 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.18
416 | ORASUL SAVENI | CEF SLOBOZIA NOUA COMUNA STANISESTI | BC | 0.025 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005918619 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
417 | COMUNA STANISESTI | CEF IASI AEVOAE MARIANA | IS | 0.006 | 0.23 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005916845 | 2025-04-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
418 | AEVOAE MARIANA | CEF CHICEREA ALBERT PETREA | IS | 0.01 | 0.4 | IASI SUD |  | Delgaz Grid SA | 1005913932 | 2025-04-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
419 | ALBERT PETREA | CEF BODESTI COMUNA BODESTI | NT | 0.005 | 0.23 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005945826 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
420 | COMUNA BODESTI | CEF BODESTI COMUNA BODESTI | NT | 0.002 | 0.23 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005918464 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
421 | COMUNA BODESTI | CEF STRAJA BALCAN RADU-STEFAN | BC | 0.4 | 20 | COMANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005920444 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
422 | BALCAN RADU-STEFAN | CEF CATAMARESTI-DEAL SC AVICOLA MOLDOVA SRL | BT | 0.1 | 20 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005963649 | 2025-06-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
423 | SC AVICOLA MOLDOVA SRL | CEF GOLAIESTI SC ECOKIT PASSIVA SRL | IS | 3.565 | 20 | TRIFESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005900119 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | Valabil | 31.12.2026 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 3.565
424 | SC ECOKIT PASSIVA SRL | CEF BRAESTI SC CONSOLIDA SRL | BT | 0.99 | 20 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005996656 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.99
425 | SC CONSOLIDA SRL | CEF BODESTII DE JOS COMUNA BODESTI | NT | 0.005 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005945828 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
426 | COMUNA BODESTI | CEF BODESTI COMUNA BODESTI | NT | 0.003 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005945830 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
427 | COMUNA BODESTI | CEF IASI IORGA NICOLAE | IS | 0.006 | 0.23 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005917631 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
428 | IORGA NICOLAE | CEF BODESTI COMUNA BODESTI | NT | 0.01 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005945831 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
429 | COMUNA BODESTI | CEF BODESTI COMUNA BODESTI | NT | 0.003 | 0.23 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005918452 | 2025-04-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
430 | COMUNA BODESTI | CEF SLOBOZIA NR.22 DRUTA CONSTANTIN | BC | 0.006 | 0.23 | SISCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005916507 | 2025-04-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
431 | DRUTA CONSTANTIN | CEF MOINESTI POPA CONSTANTIN | BC | 0.01 | 0.4 | MOINESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005913948 | 2025-04-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
432 | POPA CONSTANTIN | CEF VAMA COMUNA VAMA | SV | 0.005 | 0.4 | FRASIN 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005911185 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
433 | COMUNA VAMA | CEF PRISACA DORNEI SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | SV | 0.02296 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005916980 | 2025-04-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02296
434 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | CEF STRÂMTURA SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | SV | 0.005 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005911115 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
435 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | CEF MOLID SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | SV | 0.017 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005911119 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.017
436 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | CEF STRÂMTURA COMUNA VAMA | SV | 0.112 | 0.4 | FRAS |  | Delgaz Grid SA | 1005929216 | 2025-05-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.112
437 | COMUNA VAMA | CEF VAMA COMUNA VAMA | SV | 0.02 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005911187 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
438 | COMUNA VAMA | CEF VAMA SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | SV | 0.003 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005911124 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
439 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA | CEF VALEA MOLDOVEI COMUNA VALEA MOLDOVEI | SV | 0.0984 | 0.4 | HUMOR |  | Delgaz Grid SA | 1005920446 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0984
440 | COMUNA VALEA MOLDOVEI | CEF HOLT BODOAGA VASILE DANIEL | BC | 0.00714 | 0.23 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005909525 | 2025-04-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00714
441 | BODOAGA VASILE DANIEL | CEF IVANESTI COMUNA IVANESTI | VS | 0.095 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005919271 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.095
442 | COMUNA IVANESTI | CEF IVANESTI COMUNA IVANESTI | VS | 0.005 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005919272 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
443 | COMUNA IVANESTI | CEF IVANESTI COMUNA IVANESTI | VS | 0.013 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005919274 | 2025-04-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.013
444 | COMUNA IVANESTI | CEF IASI LEAHU GABRIELA | IS | 0.007 | 0.23 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1005919983 | 2025-04-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.007
445 | LEAHU GABRIELA | CEF URSOAIA SCOALA GIMNAZIALA IONEL MIRON | VS | 0.006 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005920660 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
446 | SCOALA GIMNAZIALA IONEL MIRON | CEF IVANESTI SCOALA GIMNAZIALA IONEL MIRON | VS | 0.003 | 0.4 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005920661 | 2025-04-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
447 | SCOALA GIMNAZIALA IONEL MIRON | CEF MUNTENII DE SUS SC DESPENERGY IMOBILIARE SRL | VS | 2.499 | 20 | DELEA | LEA 20 kV DELEA – CHIRCEȘTI | Delgaz Grid SA | 1005902107 | 2025-03-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 2.499
448 | SC DESPENERGY IMOBILIARE SRL | CEF VAMA DASCHEVICI ADRIAN-NICOLAE | SV | 0.006 | 0.23 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005920909 | 2025-04-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
449 | DASCHEVICI ADRIAN-NICOLAE | CEF DUMITRASCU CORNEL | VS | 0.008 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005945237 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
450 | DUMITRASCU CORNEL/ M CHIPER | CEF SFANTU ILIE PASCUT DUMITRU | SV | 0.005 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005912281 | 2025-04-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
451 | PASCUT DUMITRU | CEF DARABANI ACIOBOTARITA VASILE INTR IND | BT | 0.02322 | 0.4 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005962291 | 2025-06-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02322
452 | ACIOBOTARITA VASILE INTR IND | CEF ILISESTI COMUNA ILISESTI | SV | 0.096 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005944956 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.096
453 | COMUNA ILISESTI | CEF GHEORGHE DOJA SC SUINPROD SIRET SRL | BC | 0.236 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005923476 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.236
454 | SC SUINPROD SIRET SRL | CEF SADOVA CONSTANTINESCU ALINA-AURELIA INTREP IND | SV | 0.02 | 20 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005947082 | 2025-05-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
455 | CONSTANTINESCU ALINA-AURELIA INTREP IND | CEF BRATULENI SC AMBRA SIGN SRL | IS | 0.1998 | 0.4 | DELPHI |  | Delgaz Grid SA | 1005987274 | 2025-07-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1998
456 | SC AMBRA SIGN SRL | CEF AGAPIA COMUNA AGAPIA | NT | 0.21 | 0.4 | TG. NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005944193 | 2025-05-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.21
457 | COMUNA AGAPIA | CEF ZEMES NISTOR GHEORGHE | BC | 0.006 | 0.23 | ZEMES |  | Delgaz Grid SA | 1005923790 | 2025-04-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
458 | NISTOR GHEORGHE | CEF HUSI PASCAL SONIA | VS | 0.008 | 0.23 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005916049 | 2025-04-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
459 | PASCAL SONIA | CEF TRIFESTI VOICU VASILE | NT | 0.008 | 0.23 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005921614 | 2025-04-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
460 | VOICU VASILE | CEF ONICENI COMUNA ONICENI | NT | 0.49982 | 20 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005984418 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.49982
461 | COMUNA ONICENI | CEF VASLUI DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA | VS | 0.0052 | 0.4 | VASLUI |  | Delgaz Grid SA | 1005953799 | 2025-06-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0052
462 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA | CEF SCHEIA VASILCAU CRISTINEL | SV | 0.005 | 0.23 | RULMENTUL |  | Delgaz Grid SA | 1005933995 | 2025-05-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
463 | VASILCAU CRISTINEL | CEF FALCIU COMUNA FALCIU | VS | 0.24102 | 20 | FALCIU |  | Delgaz Grid SA | 1005926069 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24102
464 | COMUNA FALCIU | CEF FANTANELE SCARLAT SILVIU-LAURENTIU | BC | 0.006 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005923172 | 2025-04-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
465 | SCARLAT SILVIU-LAURENTIU | CEF BICAZ-CHEI COMUNA BICAZ CHEI | NT | 0.05 | 0.4 | DODENI |  | Delgaz Grid SA | 1005919339 | 2025-04-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-04-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
466 | COMUNA BICAZ CHEI | CEF SCHEIA SC JUMBO ECR SRL | SV | 0.4 | 20 | TRICOTAJE |  | Delgaz Grid SA | 1005954474 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
467 | SC JUMBO ECR SRL | CEF BOSANCI SC OVICRIST SRL | SV | 0.025 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005927517 | 2025-05-06 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-06 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
468 | SC OVICRIST SRL | CEF IASI UNGUREANU LUMINITA LENUTA | IS | 0.006 | 0.23 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1005946025 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
469 | UNGUREANU LUMINITA LENUTA | CEF GAICEANA COMUNA GAICEANA | BC | 0.006 | 0.23 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925148 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
470 | COMUNA GAICEANA | CEF ARINI COMUNA GAICEANA | BC | 0.003 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925152 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
471 | COMUNA GAICEANA | CEF GAICEANA COMUNA GAICEANA | BC | 0.109 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925005 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.109
472 | COMUNA GAICEANA | CEF GAICEANA COMUNA GAICEANA | BC | 0.003 | 0.23 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925007 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
473 | COMUNA GAICEANA | CEF GAICEANA COMUNA GAICEANA | BC | 0.006 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925010 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
474 | COMUNA GAICEANA | CEF CHISCARENI FILOTE CORNEL | IS | 0.008 | 0.23 | VLADENI |  | Delgaz Grid SA | 1005933127 | 2025-05-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
475 | FILOTE CORNEL | CEF PASCANI FUIOR PAUL CATALIN | IS | 0.00583 | 0.23 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005938097 | 2025-05-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00583
476 | FUIOR PAUL CATALIN | CEF MOINESTI DIACONU ALINA-IONELA | BC | 0.008 | 0.23 | MOINESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005925017 | 2025-05-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
477 | DIACONU ALINA-IONELA | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC TOMOIAGA MIHAI | SV | 0.005 | 0.23 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005934086 | 2025-05-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
478 | TOMOIAGA MIHAI | CEF SCHEIA LACATUS IULIAN IUSTIN | SV | 0.02 | 0.4 | RULMENTUL |  | Delgaz Grid SA | 1005958566 | 2025-06-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
479 | LACATUS IULIAN IUSTIN | CEF BOTOSANI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN | BT | 0.0693 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005934288 | 2025-05-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0693
480 | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN | CEF DARABANI BIRSAN VASILE-SORIN | BT | 0.003 | 0.4 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005979048 | 2025-07-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
481 | BIRSAN VASILE-SORIN | CEF DOROHOI INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN | BT | 0.01 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005928528 | 2025-05-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
482 | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN | CEF IZVOARE SC MOROSANU PREST SRL | NT | 0.12 | 0.4 | IZVO |  | Delgaz Grid SA | 1005957226 | 2025-06-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12
483 | SC MOROSANU PREST SRL | CEF MIROSLOVESTI COMUNA MIROSLOVESTI | IS | 0.1212 | 20 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005964534 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1212
484 | COMUNA MIROSLOVESTI | CEF POGONESTI RESMERITA CALIN | VS | 0.003 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005929588 | 2025-05-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
485 | RESMERITA CALIN | CEF POGONESTI APOSTU MIHAI | VS | 0.003 | 0.23 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1005933374 | 2025-05-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.003
486 | APOSTU MIHAI | CEF VALEA SEACA COMUNA NICOLAE BALCESCU | BC | 0.002 | 0.23 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005929590 | 2025-05-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.002
487 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF HORLESTI SC VORO GLOBAL SRL | IS | 0.66 | 20 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005918385 | 2025-04-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.66
488 | SC VORO GLOBAL SRL | CEF SLOBOZIA SUCEVEI SC RADBURG CENTER SRL | SV | 0.35 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005929209 | 2025-05-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.35
489 | SC RADBURG CENTER SRL | CEF PIATRA NEAMT SENDREA VASILE | NT | 0.008 | 0.4 | PIATRA NEAMT CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005935311 | 2025-05-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
490 | SENDREA VASILE | CEF BROSCAUTI SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE POMPEIU | BT | 0.00774 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1005934352 | 2025-05-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00774
491 | SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE POMPEIU | CEF LILIECI GAITAN CIPRIAN-IONEL | BC | 0.008 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005979846 | 2025-07-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
492 | GAITAN CIPRIAN-IONEL | CEF RADUCANENI BASU C IOAN | IS | 0.008 | 0.23 | RADUCANENI |  | Delgaz Grid SA | 1005935388 | 2025-05-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
493 | BASU C IOAN | CEF CALINESTI BIDU LOREDANA-REBECA | SV | 0.027 | 0.4 | IŢCANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005937972 | 2025-05-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.027
494 | BIDU LOREDANA-REBECA | CEF STRAJA POENARIU ADRIAN ILIE | SV | 0.009 | 0.23 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005936776 | 2025-05-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
495 | POENARIU ADRIAN ILIE | CEF IANA BICLEA VASILE | VS | 0.006 | 0.23 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005936778 | 2025-05-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
496 | BICLEA VASILE | CEF IANA BICLEA PETRICA | VS | 0.008 | 0.23 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005947666 | 2025-06-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
497 | BICLEA PETRICA | CEF BOTOSANI OBREJA ALIN | BT | 0.007 | 0.23 | ABATOR |  | Delgaz Grid SA | 1005941579 | 2025-05-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.007
498 | OBREJA ALIN | CEF ZALOMESTRA SC FORESTBELDIMI SRL | SV | 1 | 20 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005949858 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 1
499 | SC FORESTBELDIMI SRL | CEF VATRA DORNEI SC MARTA SRL | SV | 0.01157 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1005949876 | 2025-06-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01157
500 | SC MARTA SRL | CEF CRISTESTI COMUNA CRISTESTI | IS | 0.24975 | 20 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005938099 | 2025-05-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.24975
501 | COMUNA CRISTESTI | CEF TUDOR VLADIMIRESCU LUCHIAN CRISTIAN PETRICA | BT | 0.00566 | 0.23 | TRUSESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005942167 | 2025-05-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00566
502 | LUCHIAN CRISTIAN PETRICA | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC MARIUC FLORIN CONSTANTIN | SV | 0.0066 | 0.23 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005945072 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0066
503 | MARIUC FLORIN CONSTANTIN | CEF IASI ALBIANU IONUT-ADRIAN | IS | 0.009 | 0.23 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1006016130 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
504 | ALBIANU IONUT-ADRIAN | CEF RASCA SC PRIMOLDO SRL | SV | 0.02 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005972677 | 2025-07-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
505 | SC PRIMOLDO SRL | CEF MARGINEA POMOHACI LIVIU | SV | 0.008 | 0.23 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005932949 | 2025-05-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
506 | POMOHACI LIVIU | CEF MARITEI RACU CLAUDIU-GABRIEL | SV | 0.015 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005952199 | 2025-06-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
507 | RACU CLAUDIU-GABRIEL | CEF BARNOVA AENOAEI CATALIN | IS | 0.005 | 0.23 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1006013625 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
508 | AENOAEI CATALIN | CEF PIATRA NEAMT TIMOFTE MELACTON | NT | 0.008 | 0.23 | PIATRA NEAMT CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005944275 | 2025-05-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
509 | TIMOFTE MELACTON | CEF VALEA LUPULUI COTOI CRISTIAN | IS | 0.008 | 0.23 | DELPHI |  | Delgaz Grid SA | 1005945024 | 2025-05-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
510 | COTOI CRISTIAN | CEF VIISOARA PRIMARIA VIISOARA | BT | 0.205 | 0.4 | SAVENI |  | Delgaz Grid SA | 1005952926 | 2025-06-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.205
511 | PRIMARIA VIISOARA | CEF HEMEIUS ALBUT GEORGETA-DOINA | BC | 0.006 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005953800 | 2025-06-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
512 | ALBUT GEORGETA-DOINA | CEF PIATRA NEAMT SC ADF PROD SRL | NT | 0.4 | 20 | CIRITEI |  | Delgaz Grid SA | 1005990915 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
513 | SC ADF PROD SRL | CEF MOSNA COMUNA MOSNA | IS | 0.2867 | 20 | RADUCANENI |  | Delgaz Grid SA | 1005948386 | 2025-06-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2867
514 | COMUNA MOSNA | CEF BOSANCI DRAGOI ION | SV | 0.015 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005949319 | 2025-06-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
515 | DRAGOI ION | CEF HARLAU SC PIZZERIA ROMA DELICIOSA SRL | IS | 0.015 | 0.4 | HIRLAU |  | Delgaz Grid SA | 1005947998 | 2025-06-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
516 | SC PIZZERIA ROMA DELICIOSA SRL | CEF HANTESTI MARTIN SAVA | SV | 0.008 | 0.23 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005949612 | 2025-06-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
517 | MARTIN SAVA | CEF IZVOARE COMUNA DUMBRAVA ROSIE | NT | 0.04 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005947062 | 2025-05-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
518 | COMUNA DUMBRAVA ROSIE | CEF NISIPORESTI FRENT PAVEL | NT | 0.006 | 0.23 | TUPILATI |  | Delgaz Grid SA | 1005946717 | 2025-05-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
519 | FRENT PAVEL | CEF DUMBRAVA ROSIE COMUNA DUMBRAVA ROSIE | NT | 0.025 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005947781 | 2025-06-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.025
520 | COMUNA DUMBRAVA ROSIE | CEF RAZBOIENI SC AVI-TOP SA | IS | 0 | 20 | TG.FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005946811 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
521 | SC AVI-TOP SA | CEF DUMBRAVA ROSIE COMUNA DUMBRAVA ROSIE | NT | 0.077 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005947782 | 2025-06-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.077
522 | COMUNA DUMBRAVA ROSIE | CEF SPINOASA SC AVI-TOP SA | IS | 0.33 | 20 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005945182 | 2025-05-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.33
523 | SC AVI-TOP SA | CEF STANISESTI COMUNA STANISESTI | BC | 0.055 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005961757 | 2025-06-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.055
524 | COMUNA STANISESTI | CEF MURGENI SC CAZAGRO SRL | VS | 0.1 | 20 | FALCIU |  | Delgaz Grid SA | 1005946468 | 2025-05-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
525 | SC CAZAGRO SRL | CEF VALEA ADANCA GALUSCA ALEXANDRU BOGDAN | IS | 0.015 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005963650 | 2025-06-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
526 | GALUSCA ALEXANDRU BOGDAN | CEF BAISA TURICIANU MIHAI | BT | 0.0057 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005991452 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0057
527 | TURICIANU MIHAI | CEF IAZ COMUNA STRUGARI (BC) | BC | 0.085 | 0.4 | ONESTI 35/20/6 kV |  | Delgaz Grid SA | 1006010697 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.085
528 | COMUNA STRUGARI (BC) | CEF CRAIESTI COMUNA STANISESTI | BC | 0.02 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005951572 | 2025-06-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
529 | COMUNA STANISESTI | CEF STRUGARI COMUNA STRUGARI | BC | 0.01 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1005951575 | 2025-06-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
530 | COMUNA STRUGARI | CEF VISAN PAUCA BOGDAN IULIAN | IS | 0.004 | 0.23 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1005950956 | 2025-06-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
531 | PAUCA BOGDAN IULIAN | CEF LILIECI GORANDA MARIA-CATALINA | BC | 0.004 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005950958 | 2025-06-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
532 | GORANDA MARIA-CATALINA | CEF TUTORA TATARU SILVIU | IS | 0.02295 | 0.4 | TUTORA |  | Delgaz Grid SA | 1005956474 | 2025-06-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02295
533 | TATARU SILVIU | CEF TIRGU NEAMT SC DUCATES PROD SRL | NT | 0.03735 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005952813 | 2025-06-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03735
534 | SC DUCATES PROD SRL | CEF BALACEANA COMUNA BALACEANA | SV | 0.004 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005954476 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.004
535 | COMUNA BALACEANA | CEF BALACEANA COMUNA BALACEANA | SV | 0.01 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005954477 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
536 | COMUNA BALACEANA | CEF BALACEANA COMUNA BALACEANA | SV | 0.0092 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005954480 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0092
537 | COMUNA BALACEANA | CEF VALEA LUPULUI NITA ROXANA GABRIELA | IS | 0.009 | 0.23 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005959693 | 2025-06-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
538 | NITA ROXANA GABRIELA | CEF TIGANASI COMUNA TIGANASI | IS | 0.3795 | 20 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1005961750 | 2025-06-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3795
539 | COMUNA TIGANASI | CEF BREAZU MARIN VALENTIN | IS | 0.009 | 0.23 | BREAZU 110/20/6 |  | Delgaz Grid SA | 1005949662 | 2025-06-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
540 | MARIN VALENTIN | CEF RAZBOIENI SC SUINPROD SA | IS | 0 | 20 | TG.FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1005946883 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
541 | SC SUINPROD SA | CEF URLATI SC SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL | VS | 0.01232 | 0.4 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005964658 | 2025-06-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01232
542 | SC SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL | CEF ARGHIRA COMUNA PREUTESTI | SV | 0.075 | 20 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005957840 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.075
543 | COMUNA PREUTESTI | CEF ZORLENI SC SIMBA TOURS SRL | VS | 0.1 | 20 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005952791 | 2025-06-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
544 | SC SIMBA TOURS SRL | CEF PREUTESTI COMUNA PREUTESTI | SV | 0.015 | 0.4 | DOLHASCA |  | Delgaz Grid SA | 1005954970 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
545 | COMUNA PREUTESTI | CEF ARGHIRA COMUNA PREUTESTI | SV | 0.012 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1005954770 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
546 | COMUNA PREUTESTI | CEF SLOBOZIA COMUNA STANISESTI | BC | 0.04 | 0.4 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005954000 | 2025-06-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04
547 | COMUNA STANISESTI | CEF NEGOIESTI BURLA ANDREI | BC | 0.006 | 0.23 | ONESTI 110 |  | Delgaz Grid SA | 1005957904 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
548 | BURLA ANDREI | CEF ORBENI SC INTERAGROALIMENT SRL | BC | 0.25 | 20 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1005959408 | 2025-06-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.25
549 | SC INTERAGROALIMENT SRL | CEF IASI LICA EUGENIA | IS | 0.006 | 0.23 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1005981050 | 2025-07-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
550 | LICA EUGENIA | CEF PASCANI HARJOI DUMITRU | IS | 0.008 | 0.23 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005981051 | 2025-07-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
551 | HARJOI DUMITRU | CEF TRAIAN SC SUINPROD SA | NT | 0 | 20 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005946721 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
552 | SC SUINPROD SA | CEF VEJA COMUNA STANITA | NT | 0.16 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005969464 | 2025-06-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.16
553 | COMUNA STANITA | CEF HORPAZ GHIORGHIASA RAMONA ELENA | IS | 0.00882 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005969294 | 2025-06-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00882
554 | GHIORGHIASA RAMONA ELENA | CEF LILIECI BUZDUGAN AUREL | BC | 0.0075 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005965365 | 2025-06-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0075
555 | BUZDUGAN AUREL | CEF CIORTESTI COMUNA CIORTESTI (IS) | IS | 0.16 | 20 | COMARNA |  | Delgaz Grid SA | 1005964017 | 2025-06-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.16
556 | COMUNA CIORTESTI (IS) | CEF IASI ARTIMON CEZAR | IS | 0.008 | 0.23 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005981052 | 2025-07-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
557 | ARTIMON CEZAR | CEF NEGRESTI SC LUCRIS SERV SRL | NT | 0.34974 | 20 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005969074 | 2025-06-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.34974
558 | SC LUCRIS SERV SRL | CEF HOLT LUNGU MIRCIA | BC | 0.006 | 0.23 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1005980712 | 2025-07-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
559 | LUNGU MIRCIA | CEF LESPEZI RETEA CRISTIAN | BC | 0.00672 | 0.23 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005963666 | 2025-06-23 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-23 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00672
560 | RETEA CRISTIAN | CEF BALTATI SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL | VS | 0.05 | 0.4 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005976219 | 2025-07-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
561 | SC ARISMA DISTRIBUTIE SRL | CEF ONICENI SC AUTO SERVICE MRS SRL | SV | 0.01 | 0.4 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005972292 | 2025-07-02 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-02 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
562 | SC AUTO SERVICE MRS SRL | CEF SECUIENI COMUNA SECUIENI | NT | 0.4 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005968194 | 2025-06-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
563 | COMUNA SECUIENI | CEF STEFAN CEL MARE COMUNA STEFAN CEL MARE | VS | 0.2542 | 20 | VASLUI |  | Delgaz Grid SA | 1005965318 | 2025-06-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2542
564 | COMUNA STEFAN CEL MARE | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.12384 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957987 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12384
565 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.01677 | 0.4 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005957985 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01677
566 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.05504 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957988 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05504
567 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.02064 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957989 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02064
568 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.14276 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957990 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.14276
569 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.1161 | 0.4 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005957994 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1161
570 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.13889 | 0.4 | CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005957995 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.13889
571 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.03053 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957996 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03053
572 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF PODU TURCULUI COMUNA PODU TURCULUI | BC | 0.14878 | 20 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005984430 | 2025-07-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.14878
573 | COMUNA PODU TURCULUI | CEF IASI UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | IS | 0.10535 | 0.4 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1005957997 | 2025-06-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.10535
574 | UNIVERSITATEA PT STIINTELE VIETII | CEF CAMPULUNG MOLDOVENESC BURDUHOS CATALIN-CONSTANTIN | SV | 0.00782 | 0.4 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005998700 | 2025-08-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00782
575 | BURDUHOS CATALIN-CONSTANTIN | CEF FALTICENI MANASTIREA SF.GHEORGHE BUCIUMENI | SV | 0.08 | 0.4 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005974526 | 2025-07-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08
576 | MANASTIREA SF.GHEORGHE BUCIUMENI | CEF ZAHARESTI SC ALBOTA SRL | SV | 0.03 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005989956 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.03
577 | SC ALBOTA SRL | CEF PODU ILOAIEI SC FERMADOR SRL | IS | 0 | 20 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1005980722 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
578 | SC FERMADOR SRL | CEF TIGANASI TODIRICA MARIANA CECILIA | IS | 0.006 | 0.23 | TRIFESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005973021 | 2025-07-03 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-03 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
579 | TODIRICA MARIANA CECILIA | CEF MUNTENII DE JOS CROITORIU AXINTE | VS | 0.008 | 0.23 | MUNTENI |  | Delgaz Grid SA | 1005979936 | 2025-07-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
580 | CROITORIU AXINTE | CEF FRATAUTII VECHI COMUNA FRATAUTII VECHI | SV | 0.012 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005983574 | 2025-07-17 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-17 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
581 | COMUNA FRATAUTII VECHI | CEF PODU TURCULUI LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | BC | 0.37152 | 20 | GLAVANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005978772 | 2025-07-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.37152
582 | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | CEF MOGOSESTI-SIRET COMUNA MOGOSESTI (SIRET) | IS | 0.2542 | 20 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1006004802 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2542
583 | COMUNA MOGOSESTI (SIRET) | CEF FRATAUTII NOI SCOALA GIMNAZIALĂ IRACLIE PORUMBESCU | SV | 0.043 | 0.4 | SIRET |  | Delgaz Grid SA | 1005974527 | 2025-07-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.043
584 | SCOALA GIMNAZIALĂ IRACLIE PORUMBESCU | CEF DRAGOMIRNA MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA | SV | 0.125 | 20 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005961690 | 2025-06-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.125
585 | MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA | CEF COMANESTI LATURE MIHAI | BC | 0.006 | 0.23 | MCAB 31 CARBONIFERA |  | Delgaz Grid SA | 1005974852 | 2025-07-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
586 | LATURE MIHAI | CEF IASI SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA IASI | IS | 0.01284 | 0.4 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005978586 | 2025-07-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01284
587 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA IASI | CEF FILIPENI COMUNA FILIPENI | BC | 0.02 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1005966451 | 2025-06-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
588 | COMUNA FILIPENI | CEF LILIECI DASCALU SORINEL-IOAN | BC | 0.012 | 0.23 | GHERAIESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005979270 | 2025-07-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
589 | DASCALU SORINEL-IOAN | CEF FRATAUTII NOI SCOALA GIMNAZIALA IRACLIE PORUMBESCU | SV | 0.02666 | 0.4 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005989947 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02666
590 | SCOALA GIMNAZIALA IRACLIE PORUMBESCU | CEF GALANESTI NR. 367, AP. 1 LUTA TEODOR | SV | 0.009 | 0.23 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005978360 | 2025-07-10 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-10 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
591 | LUTA TEODOR | CEF FRATAUTII NOI SCOALA GIMNAZIALA IRACLIE PORUMBESCU | SV | 0.04816 | 0.4 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005989948 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.04816
592 | SCOALA GIMNAZIALA IRACLIE PORUMBESCU | CEF VÂNATORI RAILEANU DUMITREL | BT | 0.008 | 0.23 | TRUSESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005970481 | 2025-06-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
593 | RAILEANU DUMITREL | CEF SUHULET COMUNA TANSA | IS | 0.009 | 0.4 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005977937 | 2025-07-09 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-09 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
594 | COMUNA TANSA | CEF HOLBOCA CIOBOTARU FANICA | IS | 0.005 | 0.23 | IASI SUD |  | Delgaz Grid SA | 1006008723 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.005
595 | CIOBOTARU FANICA | CEF DRAXENI SC DIN INIMA SATULUI SRL | VS | 0.017 | 0.4 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005963032 | 2025-06-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-06-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.017
596 | SC DIN INIMA SATULUI SRL | CEF FRATAUTII NOI SCOALA GIM. IRACLIE PORUMBESCU | SV | 0.02666 | 0.4 | VICOV |  | Delgaz Grid SA | 1005979605 | 2025-07-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02666
597 | SCOALA GIM. IRACLIE PORUMBESCU | CEF FAGET ANTAL VINCE | BC | 0.015 | 0.4 | BOLOVANIS |  | Delgaz Grid SA | 1006008732 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
598 | ANTAL VINCE | CEF SALCEA DUMITRIU IONELA | SV | 0.01386 | 0.4 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005995869 | 2025-07-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-31 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01386
599 | DUMITRIU IONELA | CEF MORENI BURLACU ANGELA | IS | 0.008 | 0.23 | TUTORA |  | Delgaz Grid SA | 1006005198 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
600 | BURLACU ANGELA | CEF GHINDAOANI COMUNA GHINDAOANI | NT | 0.06642 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005984440 | 2025-07-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.06642
601 | COMUNA GHINDAOANI | CEF PIATRA NEAMT GRIGOREAN ELISABETA | NT | 0.01196 | 0.4 | PIATRA NEAMT CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005979606 | 2025-07-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01196
602 | GRIGOREAN ELISABETA | CEF GURANDA MANASTIREA SF.TREIME GURANDA | BT | 0.2 | 20 | TRUSESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005974665 | 2025-07-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2
603 | MANASTIREA SF.TREIME GURANDA | CEF ONEAGA PAROHIA SF.MARE MUCENIC GHEORGHE ONEAGA | BT | 0.12 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1005976221 | 2025-07-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12
604 | PAROHIA SF.MARE MUCENIC GHEORGHE ONEAGA | CEF SUCEAVA OSTAFE IONUT | SV | 0.015 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005981053 | 2025-07-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
605 | OSTAFE IONUT | CEF GURA HUMORULUI AMORARITEI CONSTANTIN | SV | 0.006 | 0.23 | HURA HUMORULUI |  | Delgaz Grid SA | 1005995873 | 2025-07-31 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-31 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
606 | AMORARITEI CONSTANTIN | CEF NEGRESTI LUNGU GHEORGHE-CRISTINEL | NT | 0.024 | 0.4 | IZVOARE |  | Delgaz Grid SA | 1005993501 | 2025-07-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.024
607 | LUNGU GHEORGHE-CRISTINEL | CEF BOTOSANI MIHALACHE SEBASTIAN | BT | 0.006 | 0.23 | BLOCURI |  | Delgaz Grid SA | 1005981901 | 2025-07-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
608 | MIHALACHE SEBASTIAN | CEF DUMBRAVA ROSIE SC ELFIL INT SRL | NT | 0.0209 | 0.4 | PAL |  | Delgaz Grid SA | 1006002650 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0209
609 | SC ELFIL INT SRL | CEF FLORENI VICOL ION | VS | 0.006 | 0.23 | MURGENI |  | Delgaz Grid SA | 1005984361 | 2025-07-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
610 | VICOL ION | CEF VOITINEL COMUNA VOITINEL | SV | 0.2542 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005984574 | 2025-07-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2542
611 | COMUNA VOITINEL | CEF SADOVA BABICI RODICA | SV | 0.006 | 0.23 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1006000648 | 2025-08-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
612 | BABICI RODICA | CEF BOTOSANI SC CASA PAINII SRL | BT | 0.1 | 0.4 | BOTOSANI |  | Delgaz Grid SA | 1005991617 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1
613 | SC CASA PAINII SRL | CEF TIRGU OCNA SIRBU AURELIA | BC | 0.006 | 0.23 | TG. OCNA |  | Delgaz Grid SA | 1005994160 | 2025-07-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
614 | SIRBU AURELIA | CEF PIATRA NEAMT SENDREA VASILE | NT | 0 | 0.4 | PIATRA NEAMT CENTRU |  | Delgaz Grid SA | 1005985210 | 2025-07-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
615 | SENDREA VASILE | CEF GURA HUMORULUI GRIGORIU CATALINA-MARGARETA | SV | 0.007 | 0.23 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005989997 | 2025-07-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.007
616 | GRIGORIU CATALINA-MARGARETA | CEF BACAU CHIRITA DANIEL | BC | 0.0063 | 0.23 | MARGINENI |  | Delgaz Grid SA | 1005990178 | 2025-07-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0063
617 | CHIRITA DANIEL | CEF SATU NOU VIZITIU MIHAI | VS | 0.008 | 0.23 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006002361 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
618 | VIZITIU MIHAI | CEF SATU NOU VIZITIU COSTEL | VS | 0.008 | 0.23 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006002362 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
619 | VIZITIU COSTEL | CEF SATU NOU VIZITIU TOADER | VS | 0.008 | 0.23 | STANILESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005985048 | 2025-07-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
620 | VIZITIU TOADER | CEF VALEA ADANCA MARDALE STEFAN | IS | 0.008 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005989957 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
621 | MARDALE STEFAN | CEF TARGU FRUMOS SC AVI-TOP SA | IS | 0.5 | 20 | TG.FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1006004597 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.5
622 | SC AVI-TOP SA | CEF ARGEL MITRIC CONSTANTIN | SV | 0.01 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1005985587 | 2025-07-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
623 | MITRIC CONSTANTIN | CEF MITOCU DRAGOMIRNEI LEŞAN ADRIAN | SV | 0.013 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1005975749 | 2025-07-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.013
624 | LEŞAN ADRIAN | CEF JAHALIA BAESU ELENA-ALINA | SV | 0.0121 | 0.4 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1005991585 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0121
625 | BAESU ELENA-ALINA | CEF BALINESTI APETREI EMANUEL-VASILE | SV | 0.0178 | 0.4 | SIRET 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005984858 | 2025-07-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0178
626 | APETREI EMANUEL-VASILE | CEF TIRGU NEAMT MOSOR OLIVIAN | NT | 0.01 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1005992106 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
627 | MOSOR OLIVIAN | CEF STROIESTI TOCARIU DUMITRU | SV | 0.006 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005991482 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
628 | TOCARIU DUMITRU | CEF HUSI SC PROD-CYP IMPEX SRL | VS | 0.036 | 0.4 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1006013261 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.036
629 | SC PROD-CYP IMPEX SRL | CEF SFANTU ILIE SC CORICOST IMPEX SRL | SV | 0.015 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005989958 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
630 | SC CORICOST IMPEX SRL | CEF PIATRA NEAMT SC CIBIBON SRL | NT | 0.4 | 20 | CIRITEI |  | Delgaz Grid SA | 1005991607 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
631 | SC CIBIBON SRL | CEF SFANTU ILIE SC DENIDO SRL | SV | 0.08 | 20 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005991483 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.08
632 | SC DENIDO SRL | CEF BACAU OJOG ILEANA | BC | 0.016 | 0.4 | BACOVIA |  | Delgaz Grid SA | 1005989959 | 2025-07-24 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-24 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.016
633 | OJOG ILEANA | CEF BOSANCI IEREMIE GHEORGHE | SV | 0.015 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005991489 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
634 | IEREMIE GHEORGHE | CEF GHERAESTI ANDREI EUGEN | NT | 0.006 | 0.23 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1005993660 | 2025-07-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
635 | ANDREI EUGEN | CEF CAJVANA ROTAR GHEORGHE | SV | 0.02 | 0.4 | SOLCA |  | Delgaz Grid SA | 1005992378 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
636 | ROTAR GHEORGHE | CEF POIENI CRETU DUMITRU | IS | 0.008 | 0.23 | COMARNA |  | Delgaz Grid SA | 1005992382 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
637 | CRETU DUMITRU | CEF NEGRESTI ORAS NEGRESTI | VS | 0.12 | 0.4 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005992380 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.12
638 | ORAS NEGRESTI | CEF SCHEIA COMUNA SCHEIA | SV | 0.018 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005982747 | 2025-07-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.018
639 | COMUNA SCHEIA | CEF SCHEIA SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE PACURARI | SV | 0.012 | 0.4 | RULMENTUL 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005982768 | 2025-07-16 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
640 | SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE PACURARI | CEF SFANTU ILIE SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE PACURARI | SV | 0.024 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005985044 | 2025-07-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.024
641 | SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE PACURARI | CEF SIMILA SC NEGRIS CONSTRUCT COMPANY SRL | VS | 0.0294 | 20 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005992381 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0294
642 | SC NEGRIS CONSTRUCT COMPANY SRL | CEF NEGRESTI LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE IORGA | VS | 0.02 | 0.4 | NEGT |  | Delgaz Grid SA | 1005996623 | 2025-08-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
643 | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE IORGA | CEF NEGRESTI ORAS NEGRESTI | VS | 0.012 | 0.4 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005992375 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
644 | ORAS NEGRESTI | CEF NEGRESTI ORAS NEGRESTI | VS | 0.11 | 0.4 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005992376 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.11
645 | ORAS NEGRESTI | CEF COMANESTI AMARICAI IOAN | BC | 0.008 | 0.23 | COMANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005993529 | 2025-07-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
646 | AMARICAI IOAN | CEF VALEA LUPULUI TIRCOLEA ION | IS | 0.008 | 0.23 | REGIE |  | Delgaz Grid SA | 1005989996 | 2025-07-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
647 | TIRCOLEA ION | CEF PIATRA NEAMT SC PROD ALCAR IMPEX SRL | NT | 0.38 | 6 | CIRITEI |  | Delgaz Grid SA | 1005993564 | 2025-07-30 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-30 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.38
648 | SC PROD ALCAR IMPEX SRL | CEF CALAFINDESTI COMUNA CALAFINDESTI | SV | 0.061 | 0.4 | SIRET |  | Delgaz Grid SA | 1005993121 | 2025-07-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.061
649 | COMUNA CALAFINDESTI | CEF MITOCU DRAGOMIRNEI ASOFRONIE FANICA | SV | 0.0063 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1006002086 | 2025-08-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0063
650 | ASOFRONIE FANICA | CEF TIBANESTI RINDASU LENUŢA | IS | 0.006 | 0.23 | TIBANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1005997401 | 2025-08-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
651 | RINDASU LENUŢA | CEF MARGINEA MAGOPAT CORNELIU | SV | 0.01573 | 0.4 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006002363 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01573
652 | MAGOPAT CORNELIU | CEF BUHOCI OJOG ILEANA | BC | 0.01 | 0.4 | BALCESCU |  | Delgaz Grid SA | 1006015741 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
653 | OJOG ILEANA | CEF IASI IACOBOVICI DANIEL CONSTANTIN | IS | 0.015 | 0.4 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1006006789 | 2025-08-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
654 | IACOBOVICI DANIEL CONSTANTIN | CEF BOSANCI SEMIDA GULA | SV | 0.0204 | 0.4 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1005999008 | 2025-08-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0204
655 | SEMIDA GULA | CEF IASI MINDIRIGIU PETRE-FLORIN | IS | 0.006 | 0.4 | MANTA ROSIE 110/20/6 |  | Delgaz Grid SA | 1005982187 | 2025-07-15 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-15 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
656 | MINDIRIGIU PETRE-FLORIN | CEF VALEA ADANCA MUNTEANU CIPRIAN | IS | 0.009 | 0.23 | GALATA 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1005992113 | 2025-07-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
657 | MUNTEANU CIPRIAN | CEF SECUIENI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUIENI | BC | 0.00992 | 0.4 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1006006229 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00992
658 | CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUIENI | CEF TIBANA COMUNA TIBANA | IS | 0.205 | 20 | TIBANESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006006231 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.205
659 | COMUNA TIBANA | CEF BALCIU MIHUTA FRASINA | IS | 0.008 | 0.23 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1006006699 | 2025-08-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
660 | MIHUTA FRASINA | CEF BARLAD SC LORY-MARK COM SRL | VS | 0.01068 | 0.4 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1006002365 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01068
661 | SC LORY-MARK COM SRL | CEF ALEXANDRU I. CUZA COMUNA AL.I.CUZA - FISA ESTE IN CTE | IS | 0.1558 | 20 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1006006238 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.1558
662 | COMUNA AL.I.CUZA - FISA ESTE IN CTE | CEF IASI SC ALSELM CAR SRL | IS | 0.02 | 0.4 | BULARGA |  | Delgaz Grid SA | 1005996683 | 2025-08-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
663 | SC ALSELM CAR SRL | CEF VAMA DASCHEVICI ADRIAN-NICOLAE | SV | 0.006 | 0.23 | CIMPULUNG |  | Delgaz Grid SA | 1005996677 | 2025-08-01 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-01 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
664 | DASCHEVICI ADRIAN-NICOLAE | CEF VORONET GEMANAR ALINA-IONELA | SV | 0.07965 | 20 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1006002366 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.07965
665 | GEMANAR ALINA-IONELA | CEF BUHUSI GRADINARU MARIA | BC | 0.006 | 0.23 | BUHUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005997879 | 2025-08-04 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-04 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
666 | GRADINARU MARIA | CEF ARDEOANI SCOALA CU CLASELE I-VIII | BC | 0.035 | 0.4 | TARATA |  | Delgaz Grid SA | 1006006254 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.035
667 | SCOALA CU CLASELE I-VIII | CEF BOTOSANI BUDEANU-PANZARIU MIHAELA-ALINA | BT | 0.008 | 0.23 | BLOCURI |  | Delgaz Grid SA | 1006006246 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
668 | BUDEANU-PANZARIU MIHAELA-ALINA | CEF ZAICESTI BUDEANU-PANZARIU DRAGOS-CONSTANTIN | BT | 0.008 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006002368 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
669 | BUDEANU-PANZARIU DRAGOS-CONSTANTIN | CEF COROCAIESTI NECHIFOR DINU | SV | 0.008 | 0.23 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006000523 | 2025-08-07 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-07 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
670 | NECHIFOR DINU | CEF POPRICANI ARCIP VASILE CORNEL | BT | 0.008 | 0.23 | PA MOVILA |  | Delgaz Grid SA | 1006002369 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
671 | ARCIP VASILE CORNEL | CEF VALEA ADANCA PETREA IULIAN-VIOREL | IS | 0.016 | 0.4 | GALATA |  | Delgaz Grid SA | 1005998707 | 2025-08-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.016
672 | PETREA IULIAN-VIOREL | CEF IASI ENEA EDUARD | IS | 0.014 | 0.4 | MANTA ROSIE |  | Delgaz Grid SA | 1006002374 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.014
673 | ENEA EDUARD | CEF FUNDU RACACIUNI SC BOCASILV COM SRL | BC | 0.01936 | 0.4 | RACACIUNI |  | Delgaz Grid SA | 1006006255 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01936
674 | SC BOCASILV COM SRL | CEF VASLUI MUNTEANU VASILE | VS | 0.02275 | 0.4 | DELEA |  | Delgaz Grid SA | 1006007140 | 2025-08-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02275
675 | MUNTEANU VASILE | CEF DOBROVAT IRIMIA TEODORA | IS | 0.006 | 0.23 | COMARNA |  | Delgaz Grid SA | 1006004315 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
676 | IRIMIA TEODORA | CEF VALEA LUPULUI COSMIN RADU-CIPRIAN | IS | 0.008 | 0.23 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1006002373 | 2025-08-11 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-11 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
677 | COSMIN RADU-CIPRIAN | CEF BARLAD BUGANU DOINITA | VS | 0.00574 | 0.4 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1006006249 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00574
678 | BUGANU DOINITA | CEF OSOI ALEXA AUGUSTINA | IS | 0.008 | 0.23 | IASI SUD |  | Delgaz Grid SA | 1006010598 | 2025-08-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
679 | ALEXA AUGUSTINA | CEF DERSCA COSMAN CONSTANTIN | BT | 0.008 | 0.23 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1006009893 | 2025-08-21 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-21 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
680 | COSMAN CONSTANTIN | CEF ADJUDENI DASCA LUCIAN | NT | 0.008 | 0.23 | ROMAN LAMINOR |  | Delgaz Grid SA | 1006004022 | 2025-08-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
681 | DASCA LUCIAN | CEF BARLAD SC ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL | VS | 0.00981 | 0.4 | CRANG |  | Delgaz Grid SA | 1006006250 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00981
682 | SC ALL FOODS DISTRIBUTIE SRL | CEF SARU BUCOVINEI CICU DANUT | SV | 0.008 | 0.23 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1006003295 | 2025-08-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
683 | CICU DANUT | CEF IASI ROSCA OVIDIU | IS | 0.008 | 0.23 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1006001312 | 2025-08-08 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-08 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
684 | ROSCA OVIDIU | CEF HUSI MUNTEANU ERNEST-EMANUEL | VS | 0.006 | 0.23 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1005992585 | 2025-07-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
685 | MUNTEANU ERNEST-EMANUEL | CEF DEALU MARE TIMOHE PETRU | BT | 0.008 | 0.4 | DOROHOI |  | Delgaz Grid SA | 1006005636 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
686 | TIMOHE PETRU | CEF CISMEA TALPAN SIMONA MARCELA | BT | 0.008 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006003461 | 2025-08-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
687 | TALPAN SIMONA MARCELA | CEF DRAGUSENI COMUNA DRAGUSENI | SV | 0.17 | 0.4 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1006003933 | 2025-08-12 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-12 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.17
688 | COMUNA DRAGUSENI | CEF UDESTI STEFURIUC ELENA | SV | 0.006 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1006008725 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
689 | STEFURIUC ELENA | CEF PUSTOAIA COZMIUC MARIUS | BT | 0.00705 | 0.23 | BUCECEA |  | Delgaz Grid SA | 1006004624 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00705
690 | COZMIUC MARIUS | CEF BUHAIESTI VIERIU GHEORGHE | VS | 0.006 | 0.23 | NEGRESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006006180 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
691 | VIERIU GHEORGHE | CEF CISMEA ADUMITRACESEI CRISTIAN | BT | 0.0075 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006012418 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0075
692 | ADUMITRACESEI CRISTIAN | CEF STROIESTI COMUNA STROIESTI | SV | 0.2542 | 0.23 | SUCEAVA |  | Delgaz Grid SA | 1006013262 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2542
693 | COMUNA STROIESTI | CEF BOTOSANI SC SAVARA INDUSTRIAL PARK MANAGEMENT SRL | BT | 0.05 | 0.4 | BLOCURI |  | Delgaz Grid SA | 1006012749 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.05
694 | SC SAVARA INDUSTRIAL PARK MANAGEMENT SRL | CEF GURA HUMORULUI HOJBOTA DUMITRU | SV | 0.008 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1006006783 | 2025-08-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
695 | HOJBOTA DUMITRU | CEF SUCEAVA SC SINDOMOND SRL | SV | 0.01616 | 0.4 | MIRAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006013263 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01616
696 | SC SINDOMOND SRL | CEF RADAUTI OBREJA ALEXANDRU | SV | 0.0053 | 0.23 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006011228 | 2025-08-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0053
697 | OBREJA ALEXANDRU | CEF SUCEAVA SC SINDOMOND SRL | SV | 0.01616 | 0.4 | MIRAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006013264 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01616
698 | SC SINDOMOND SRL | CEF VADU MOLDOVEI COMUNA VADU MOLDOVEI | SV | 0.205 | 20 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1006006975 | 2025-08-18 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-18 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.205
699 | COMUNA VADU MOLDOVEI | CEF HUSI GHEUCA SIMION | VS | 0.02 | 0.4 | HUSI |  | Delgaz Grid SA | 1006011504 | 2025-08-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
700 | GHEUCA SIMION | CEF VINDEREI COMUNA VINDEREI | VS | 0.2542 | 20 | BIRL |  | Delgaz Grid SA | 1006006141 | 2025-08-14 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-14 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.2542
701 | COMUNA VINDEREI | CEF BOTOSANI GHEORGHITA OANA-MIHAELA | BT | 0.00816 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006012419 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00816
702 | GHEORGHITA OANA-MIHAELA | CEF HALAUCESTI OMUSORU ADRIAN | IS | 0.008 | 0.23 | PASCANI |  | Delgaz Grid SA | 1006012308 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
703 | OMUSORU ADRIAN | CEF MILISAUTI SC TEST PRIMA SRL | SV | 0.32948 | 20 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1005993470 | 2025-07-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-07-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.32948
704 | SC TEST PRIMA SRL | CEF BALTATESTI PANOSCHI CRISTINA-LAURA | NT | 0.00832 | 0.4 | TG.NEAMT |  | Delgaz Grid SA | 1006015455 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00832
705 | PANOSCHI CRISTINA-LAURA | CEF BOTOSANI ACIOCANESEI EOSEBI TEODOR | BT | 0.01 | 0.4 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006013265 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
706 | ACIOCANESEI EOSEBI TEODOR | CEF LETEA VECHE CHIUARIU IOAN | BC | 0.008 | 0.23 | MILCOV |  | Delgaz Grid SA | 1006016731 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
707 | CHIUARIU IOAN | CEF GURA HUMORULUI VIZINIUC NICOLAI-DANIEL | SV | 0.01 | 0.4 | FRASIN |  | Delgaz Grid SA | 1006005007 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
708 | VIZINIUC NICOLAI-DANIEL | CEF CISMEA LIVADARIU ANCA-NICOLETA | BT | 0.00732 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006013266 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00732
709 | LIVADARIU ANCA-NICOLETA | CEF VATRA DORNEI BOICU SORIN-MIHAI | SV | 0.0146 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1006004595 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0146
710 | BOICU SORIN-MIHAI | CEF ROMA AGHIORGHIESI PETRU BOGDAN | BT | 0.008 | 0.23 | ABATOR |  | Delgaz Grid SA | 1005999011 | 2025-08-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
711 | AGHIORGHIESI PETRU BOGDAN | CEF GIRBENI GIUGASTRU FLORICA | BT | 0.006 | 0.23 | DARABANI |  | Delgaz Grid SA | 1005999014 | 2025-08-05 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-05 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
712 | GIUGASTRU FLORICA | CEF SÂNGERI MATEL MIHAI-GABRIEL | IS | 0.008 | 0.23 | VLADENI |  | Delgaz Grid SA | 1006017514 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
713 | MATEL MIHAI-GABRIEL | CEF GURA HUMORULUI SIMERIA STEFAN | SV | 0.01 | 0.4 | HUMOR |  | Delgaz Grid SA | 1006015116 | 2025-08-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01
714 | SIMERIA STEFAN | CEF COTNARI COMUNA COTNARI | IS | 0.26 | 20 | TG. FRUMOS |  | Delgaz Grid SA | 1006013037 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.26
715 | COMUNA COTNARI | CEF VLADENI SPATARIU DOINA | IS | 0.008 | 0.23 | VLADENI |  | Delgaz Grid SA | 1006005014 | 2025-08-13 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-13 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
716 | SPATARIU DOINA | CEF SOROGARI NECHIFOR ELENA-RUXANDRA | IS | 0.0117 | 0.4 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1006015685 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0117
717 | NECHIFOR ELENA-RUXANDRA | CEF SCOBALTENI SC DIGI ROMANIA SA | IS | 0.012 | 0.4 | PODU ILOAIE |  | Delgaz Grid SA | 1006011513 | 2025-08-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
718 | SC DIGI ROMANIA SA | CEF CUZA VODA SC DIGI ROMANIA SA | IS | 0.012 | 0.4 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1006011514 | 2025-08-22 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-22 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
719 | SC DIGI ROMANIA SA | CEF SASCA MARE GAVRILOAIA NICUSOR | SV | 0.008 | 0.23 | FALTICENI |  | Delgaz Grid SA | 1006013038 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
720 | GAVRILOAIA NICUSOR | CEF CIORTESTI DIGI ROMANIA SA | IS | 0.012 | 0.4 | COMARNA |  | Delgaz Grid SA | 1006013114 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
721 | DIGI ROMANIA SA | CEF VLADENI CIOBANU ILIE | IS | 0.008 | 0.23 | VLADENI |  | Delgaz Grid SA | 1006014202 | 2025-08-26 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-26 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
722 | CIOBANU ILIE | CEF ZANESTI GABOR GHEORGHE | NT | 0.008 | 0.23 | ROZNOV |  | Delgaz Grid SA | 1006016342 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
723 | GABOR GHEORGHE | CEF VATRA DORNEI BACALU MATEI | SV | 0.02 | 0.4 | VATRA DORNEI |  | Delgaz Grid SA | 1006015688 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.02
724 | BACALU MATEI | CEF DARABANI RAPCIUGA DANUT-GHEORGHE | BT | 0.00979 | 0.4 | DARABANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1006016239 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.00979
725 | RAPCIUGA DANUT-GHEORGHE | CEF COARNELE CAPREI, NC63529 COMUNA COARNELE CAPREI | IS | 0.123 | 20 | FARA ADRESA |  | Delgaz Grid SA | 1006015117 | 2025-08-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.123
726 | COMUNA COARNELE CAPREI | CEF VALEA LUPULUI BULIGA DANIEL-NISTOR | IS | 0.008 | 0.23 | DELPHI |  | Delgaz Grid SA | 1006014346 | 2025-08-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
727 | BULIGA DANIEL-NISTOR | CEF VALEA LUPULUI BUCUR FLORIN | IS | 0.009 | 0.4 | FAI |  | Delgaz Grid SA | 1006015689 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.009
728 | BUCUR FLORIN | CEF DELENI COMUNA DELENI | IS | 0.3 | 20 | HIRLAU |  | Delgaz Grid SA | 1006015692 | 2025-08-28 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-28 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.3
729 | COMUNA DELENI | CEF PATRAUTI ASOCIATIA INTERNATIONAL CHRISTIAN AID MINISTRIES | SV | 0.054 | 0.4 | ITCANI |  | Delgaz Grid SA | 1006016785 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.054
730 | ASOCIATIA INTERNATIONAL CHRISTIAN AID MINISTRIES | CEF SALCEA IONESCU SORIN | SV | 0.006 | 0.23 | VERESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006008767 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
731 | IONESCU SORIN | CEF CURTESTI DUBALA FLORINEL-SILVIU | BT | 0.008 | 0.23 | HUDUM |  | Delgaz Grid SA | 1006014347 | 2025-08-27 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-27 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
732 | DUBALA FLORINEL-SILVIU | CEF SANDULENI MICLAUS LIVIU | BC | 0.0069 | 0.23 | ONESTI 35 |  | Delgaz Grid SA | 1006016737 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0069
733 | MICLAUS LIVIU | CEF ULMI SC DIGI ROMANIA SA | IS | 0.012 | 0.4 | BELCESTI |  | Delgaz Grid SA | 1006017513 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.012
734 | SC DIGI ROMANIA SA | CEF DELENI MARCU NICOLAE DAN | BC | 0.006 | 0.23 | ONESTI 35 |  | Delgaz Grid SA | 1006017270 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.006
735 | MARCU NICOLAE DAN | CEF HURJUIENI HURJUI ION VISARION | SV | 0.015 | 0.4 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006008819 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.015
736 | HURJUI ION VISARION | CEF HORODNIC DE JOS NR. 82A COLBAN NICOLAE-ALEXANDRU | SV | 0.01833 | 0.4 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006008820 | 2025-08-20 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-20 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.01833
737 | COLBAN NICOLAE-ALEXANDRU | CEF IASI BOSNOSANU CORINA | IS | 0 | 0.23 | BREAZU |  | Delgaz Grid SA | 1006012305 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0
738 | BOSNOSANU CORINA | CEF PIATRA NEAMT SC CIBIBON SRL | NT | 0.4 | 20 | CIRITEI |  | Delgaz Grid SA | 1006008021 | 2025-08-19 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-19 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.4
739 | SC CIBIBON SRL | CEF SCHEIA CRISTEA ANGELICA | SV | 0.008 | 0.23 | IŢCANI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1006016741 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
740 | CRISTEA ANGELICA | CEF BOTOSANI UNGUREANU MARIAN GABRIEL | BT | 0.0083 | 0.23 | BLOCURI 110/20 |  | Delgaz Grid SA | 1006012302 | 2025-08-25 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-25 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0083
741 | UNGUREANU MARIAN GABRIEL | CEF BACAU SC DRUCODAN TRANS IMPEX SRL | BC | 0.0192 | 0.4 | MARGINENI |  | Delgaz Grid SA | 1006016742 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.0192
742 | SC DRUCODAN TRANS IMPEX SRL | CEF ZORLENI SC FERMA DE ELECTRONI SRL | VS | 4.9 | 20 | BARLAD |  | Delgaz Grid SA | 1005935829 | 2025-05-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 4.9
743 | SC FERMA DE ELECTRONI SRL | CEF GALANESTI BODNAR GHEORGHE | SV | 0.008 | 0.23 | RADAUTI |  | Delgaz Grid SA | 1006016725 | 2025-08-29 |  | Ord 19/2022 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2025 | --- | --- | --- |  |  |  | --- |  | 0.008
744 | BODNAR GHEORGHE | CEF FAUREI SC MM FARMIMMOLAND SRL | NT | 4.84 | 20 | --- |  | Delgaz Grid SA | garantie Ord 53/2024 |  |  | Ord 59/2013 |  |  |  | LEA 110 kV Husi – Vetrisoara LEA 110 kV CHE Racaciuni - Siscani LEA 110 kV Birlad – Murgeni LEA 110 kV Pascani – Vatra LEA 110 kV Vatra – Targu Frumos LEA 110 kV Iasi Sud – CET Holboca, C1 + C2 LEA 110 kV F.A.I. – Galata, C1 + C2 | LEA 110 kV Husi – Vetrisoara LEA 110 kV CHE Racaciuni - Siscani LEA 110 kV Birlad – Murgeni LEA 110 kV Pascani – Vatra LEA 110 kV Vatra – Targu Frumos LEA 110 kV Iasi Sud – CET Holboca, C1 + C2 LEA 110 kV F.A.I. – Galata, C1 + C2 | AT 110/220 kV din Statia Munteni |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022
745 | SC MM FARMIMMOLAND SRL | CEF LUNCA BANULUI SC CEF LUNCA BANULUI SRL | VS | 44.075 | 110 | --- |  | Delgaz Grid SA | garantie Ord 53/2024 |  |  | Ord 59/2013 |  |  |  | conform SS avizat | conform SS avizat | conform SS avizat |  |  |  | ---
746 | SC CEF LUNCA BANULUI SRL | CEF DUMBRAVENI SC NEL-CRIS SRL | SV | 37.8 | 20 | --- |  | Delgaz Grid SA | garantie Ord 53/2024 |  |  | Ord 59/2013 |  |  |  | conform SS avizat | conform SS avizat | conform SS avizat |  |  |  | ---
747 | SC NEL-CRIS SRL | CEF LUNCA DE SUS 66MW + IS 40MW | HR | 66 | 110 | BOLOVANIS |  | Delgaz Grid SA | garantie Ord 53/2024 |  |  | Ord 19/2022 |  |  |  | conform SS avizat | conform SS avizat | conform SS avizat |  |  |  | ---
| SC LUNCA DE SUS SOLAR PARK SRL |  |  | 316.7036 | [19 empty] | 163.9886
1 |  | VERNESTI | BUZAU | 1.584 | 20 | ST. VERNESTI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030230313288 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
2 | EXPERT ENERGY DISTRIBUTION SRL | CILIBIA | BUZAU | 4.0003 | 20 | LEA 20 KV CARAGELE 30300205 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030230413836 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
3 | GREEN FARM TECHNOLOGY SRL | CHIOJDEANCA | Prahova | 0.00738 | 0.23 | PTA 2126 CHIOJDEANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010230729636 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
4 | NEGROIU CRISTIAN-CONSTANTIN | VADENI | BRAILA | 15 | 20 | ST. PORT BRAILA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020231113563 | 2024-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-08 | VALABIL
5 | S&A GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | CALVINI | Buzau | 0.03034 | 0.4 | PTA 0107 FRASINET | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030231217863 | 2024-08-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-09 | VALABIL
6 | MONTAN TURIST SRL | PLOIESTI | Prahova | 0.02 | 0.4 | LES 20 KV PT 440 MIHAI BRAVU 30100401 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240301945 | 2024-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-08 | VALABIL
7 | DYAFULL COM SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.012 | 0.4 | PTZ 1005 COMANEANU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240403094 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
8 | IONEL MARCEL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.01 | 0.4 | PTA 2048 PRISEACA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240403208 | 2024-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-06 | VALABIL
9 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | FLORESTI | Prahova | 0.03052 | 0.4 | PTZ 2127 FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240404224 | 2024-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | VALABIL
10 | CROITORII MS PRESTCONS SRL | CERASU | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTA 0083 CERASU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240404230 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
11 | COMUNA CERASU | CERASU | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTA 0086 SLON | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240404232 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
12 | COMUNA CERASU | CERASU | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 0081 CERASU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240404234 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
13 | COMUNA CERASU | CERASU | Prahova | 0.07 | 0.4 | PTA 0083 CERASU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240404237 | 2024-08-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-28 | VALABIL
14 | COMUNA CERASU | MARASESTI | Vrancea | 0.803 | 20 | LEA 20 KV TUBURI 30400302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040240401760 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
15 | ORASUL MARASESTI | MOTAIENI | Dambovita | 0.013 | 0.23 | PTA 4105 MOTAIENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240503735 | 2024-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-27 | VALABIL
16 | PRUNACHE ILEANA-CARMEN | BRAZI | Prahova | 0.003 | 0.23 | PTA 3148 BATESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240504870 | 2024-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-13 | VALABIL
17 | NAE VERONICA | TARGOVISTE | Dambovita | 0.17928 | 20 | LES 20 KV TROLEU 30600201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240605112 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
18 | MUNICIPIUL TARGOVISTE | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.035945 | 0.4 | PA PC 6119 SCHIT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240606140 | 2024-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-13 | VALABIL
19 | MANACHE VASILE | CREVEDIA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3417 CREVEDIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705529 | 2024-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | VALABIL
20 | NICULESCU VIOREL-CATALIN | BUZAU | Buzau | 0.012 | 0.4 | PTZ 0051 BL 86 CRANG BUZAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240703825 | 2024-08-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-02 | VALABIL
21 | RUSAN PETRUT-ADRIAN | TARGOVISTE | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 1276 CALEA CAMPULUNG | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705757 | 2024-08-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-09 | VALABIL
22 | TOGAN VALENTIN-CRISTIAN | TARGU BUJOR | Galati | 0.012 | 0.4 | PTA 7362 MASE PLASTICE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704299 | 2024-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-13 | VALABIL
23 | DAMIAN MARIANA | MARACINENI | Buzau | 0.01 | 0.4 | PTA 0208 APA CALNAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240704037 | 2024-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-13 | VALABIL
24 | BURLACU ANCA NOEMI | PROVITA DE SUS | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 0029 VALEA SULTANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240707476 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
25 | SINDILAR VASILE DAN | PIETROASELE | Buzau | 0.235 | 20 | LEA 20 KV ISTRITA 30300204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030240704101 | 2024-08-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-09 | VALABIL
26 | WISAL TREND COMPANY SRL | CORNI | Galati | 0.00336 | 0.4 | PTA 7488 CORNI 2 | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050240704620 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
27 | ALEXANDRU MITICA- SILVIU | MEREI | Buzau | 0.01518 | 0.4 | PTA 0309 MEREI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240704152 | 2024-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-22 | VALABIL
28 | TEODORESCU IONUT-BOGDAN | SLOBOZIA BRADULUI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 4233 COROTENI SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240703247 | 2024-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-05 | VALABIL
29 | COMUNA SLOBOZIA BRADULUI | VANATORI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTA 5936 SAT COSTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704724 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
30 | CARDAS COSTEL MIHAI | TINOSU | Prahova | 0.0999 | 20 | LEA 20 KV NEGOIESTI 30100402 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240807888 | 2024-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-27 | VALABIL
31 | MABIRUS CONSTRUCT SRL | BERESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTZ 7633 BLOC BERESTI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804804 | 2024-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-22 | VALABIL
32 | BOURCEANU VIOREL | FOCSANI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTZ 2720 ODOBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240803695 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
33 | LEMFOR PROD S.R.L. | DOBRA | Dambovita | 0.00715 | 0.23 | PTA 3082 DOBRA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705574 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
34 | BANU MARIN | TARGOVISTE | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 1214 CAP SERE ULMI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705704 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
35 | IONCIU ION | GALATI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTAB 1235 PRELUNGIREA TRAIAN | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805247 | 2024-09-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-02 | VALABIL
36 | ENE MARIAN | DUMBRAVENI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 4065 DUMBRAVENI SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240803772 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
37 | COMUNA DUMBRAVENI | GALATI | Galati | 0.0143 | 0.4 | PTZ 1105 T3 MAZEPA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805531 | 2024-09-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-12 | VALABIL
38 | ENE DUMITRU | DRAGODANA | Dambovita | 0.007 | 0.23 | PTA 5138 PICIOR DE MUNTE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907846 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
39 | LIXANDRU GEORGIANA | UMBRARESTI | GALATI | 0.007 | 0.23 | PTA 4102 TORCESTI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906214 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
40 | BADIU VASILE | ARICESTII RAHTIVANI | PRAHOVA | 0.1998 | 20 | PTAB 7032 US STOIENESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010230628305 | 2024-09-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-26 | VALABIL
41 | ELIS PAVAJE SRL | TULNICI | VRANCEA | 0.396 | 20 | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040240401646 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
42 | COMUNA TULNICI | COJASCA | Dambovita | 0.00824 | 0.23 | PTA 3161 COJASCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240503607 | 2024-09-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-07 | VALABIL
43 | TUDOR OCTAVIAN | TARGSORU VECHI | PRAHOVA | 0.15 | 20 | LEA 20 KV TARGSORUL NOU 30100402 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240505285 | 2024-09-24 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-24 | VALABIL
44 | MANASTIREA TURNU | PAULESTI | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTA 1160 PAULESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240505315 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
45 | MIHAI ROBERTINO-MARIAN | VERNESTI | BUZAU | 0.033 | 0.4 | PTA 0161 AESC VERNESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240602997 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
46 | AGRISAN SRL | VERNESTI | BUZAU | 0.06 | 20 | PTA 9214 FERMA POMICOLA VERNESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240602998 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
47 | AGRISAN SRL | SMEENI | BUZAU | 0.38584 | 20 | LEA 20kV Albesti | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240603026 | 2024-09-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-30 | VALABIL
48 | COMUNA SMEENI | UNGURIU | BUZAU | 0.0154 | 0.4 | PTA 0204 UNGURIU 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240603485 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
49 | GHICA MIRABELA-BIANCA | BILCIURESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3377 BILCIURESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240605377 | 2024-09-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-07 | VALABIL
50 | VOICU MIHAI | CUDALBI | GALATI | 38.4 | 110 | ST. CUDALBI 110/20 KV | CENTRALA ELECTRICA HIBRIDĂ 38,4 MW Cudalbi 2 (Eolian, Solar si Stocare) | DEER MN | 3050240704100 | 2024-09-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-13 | VALABIL
51 | SMART POWER GENERATION ALFA SRL | DRAGANESTI | GALATI | 0.00777 | 0.23 | PTA 4004 MALU ALB 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704296 | 2024-09-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-13 | VALABIL
52 | PANAITE VASILE-GEORGE | CREVEDIA | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3217 DARZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705979 | 2024-09-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-13 | VALABIL
53 | CRISTESCU GABRIEL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.01 | 0.4 | PTA 2048 PRISEACA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240706048 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
54 | DUNU MANUELA | LIESTI | GALATI | 0.3992 | 20 | LEA 20 KV LIESTI - SCHELA 30500401 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704473 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | VALABIL
55 | CETERASCOM SRL | BUCSANI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3028 BUCSANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240706297 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
56 | PATRASCU NICOLAE-LIVIU | CEPTURA | PRAHOVA | 0.5 | 20 | LEA 20 KV SCORUS 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240707594 | 2024-09-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-02 | VALABIL
57 | DACIAN PETROLEUM SA | ARICESTII RAHTIVANI | PRAHOVA | 0.02 | 0.4 | PTA 2030 ARICESTII RAHTIVANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240707600 | 2024-09-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-25 | VALABIL
58 | MODRISAN ROBERTO-ADRIAN | SMEENI | BUZAU | 0.01 | 0.4 | PTA 0113 SMA SMEENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240704135 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
59 | MCM PETROL SRL | BOLDESTI-SCAENI | PRAHOVA | 0.0082 | 0.4 | RED JT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240707640 | 2024-09-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-30 | VALABIL
60 | GRIGORE CIPRIAN IONEL | SCHELA | GALATI | 0.3992 | 0.4 | PTZ 5822 SPP LOZOVA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804833 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
61 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII LOZOVA | SCHELA | GALATI | 0.3992 | 0.4 | PTM 6076 SPP 14 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804840 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
62 | O.U.A.I. SCHELA PLOT SPP14 | SCHELA | GALATI | 0.3992 | 0.4 | PTZ 5085 SPP 15 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804849 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
63 | O.U.A.I. NEGREA PLOT SPP15 | MOROENI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 9017 CMD MOBOS PREST PUCHENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806573 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
64 | TUDORACHE PETRUT-LAURENTIU | PISCU | GALATI | 0.3992 | 20 | PTZ 9601 SPP 22 OUAI PISCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804956 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
65 | ORGANIZATIA ULITIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII PISCU | PISCU | GALATI | 0.3992 | 20 | LEA 20 KV LIESTI - SPP 43 30500401 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804972 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
66 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII AECMT PISCU | TUDOR VLADIMIRESCU | GALATI | 0.3992 | 0.4 | PTZ 5079 SPP 58 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240804973 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
67 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII VLADIMIRESTI PLOT 58 | VANATORI | GALATI | 0.3 | 20 | PTZ 5897 B 4 IRICAD | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050240805077 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
68 | GRANDE GLORIA PRODUCTION SA | GALATI | GALATI | 0.01 | 20 | LES 6 KV FILESTI _ PA 19 TIGLINA 1 30500 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805121 | 2024-09-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-25 | VALABIL
69 | MUNICIPIUL GALATI | GALATI | GALATI | 0.03365 | 0.4 | PTAB 1260 DRUM CENTURA 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805154 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
70 | LEGEND CARS GV SRL | CREVEDIA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3248 CREVEDIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806907 | 2024-09-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-18 | VALABIL
71 | GRIGORE MARIAN | BARCEA | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 4013 PODOLENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805285 | 2024-09-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-09 | VALABIL
72 | TURCU DUMITRA | GOLESTI | VRANCEA | 0.0078 | 0.4 | PTA 2463 GOLESTI 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240803789 | 2024-09-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-09 | VALABIL
73 | TILVAR DANIEL | MARASESTI | VRANCEA | 0.008 | 0.23 | PTZ 5257 MARASESTI NR.7 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240803790 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
74 | CHIRIAC GHEORGHE-FLORIN | SALCIA TUDOR | BRAILA | 0.09516 | 0.4 | PTA 2363 GULIANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020240803051 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
75 | IOAN TRAIAN-CRISTIAN | VALEA MARULUI | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 7872 MINDRESTI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805457 | 2024-09-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-12 | VALABIL
76 | IONICA GHEORGHE | NEHOIU | BUZAU | 0.00385 | 0.4 | PTA 0526 PALTINENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240804800 | 2024-09-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-10 | VALABIL
77 | BADEA TEODOR | VANATORI | VRANCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 4357 JORASTI- SCOALA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240803836 | 2024-09-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-05 | VALABIL
78 | FANMAD SRL | DOBRA | Dambovita | 0.00828 | 0.23 | PTA 3080 MARCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240807227 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
79 | TACHE GABRIAN ION | LIESTI | GALATI | 0.24936 | 20 | LEA 20 KV LIESTI - PUTURI 30500302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050240805501 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | VALABIL
80 | COMUNA LIESTI | JARISTEA | VRANCEA | 0.15 | 20 | PTA 9120 ROTRADE COPACI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240903875 | 2024-09-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-09 | VALABIL
81 | ROTRADE SRL | SURAIA | VRANCEA | 0.008 | 0.4 | PTA 4169 SURAIA 3 JUDECATORIE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240903953 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
82 | CRISTIAN IONUT | PISCU | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 5323 PISCU 7 INT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905743 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
83 | RADU VERONICA | UMBRARESTI | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 9756 POMPE APA UMBRARESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905746 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
84 | DANAILA STEFAN | SMARDAN | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 6016 SMARDAN INT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905766 | 2024-09-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-23 | VALABIL
85 | COLEA CATALIN | PLOIESTI | PRAHOVA | 0.008 | 0.4 | PT 282, | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240909403 | 2024-09-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-30 | VALABIL
86 | LUNGULESCU MONICA-MIHAELA | SCHELA | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 5427 SCHELA CAP 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905798 | 2024-09-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-13 | VALABIL
87 | MOCANU MARIAN-CATALIN | GALATI | GALATI | 0.008 | 0.4 | PTM 0143 POSTA VECHE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905811 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
88 | MATEI STELA | MAICANESTI | VRANCEA | 0.3996 | 0.4 | PTA 4454 SPP 8 MAICANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904067 | 2024-09-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-26 | VALABIL
89 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRUIRIGATII SPP8 AGROSERV GRIG MAICANESTI | POPESTI | VRANCEA | 0.015 | 0.4 | PTA 4036 POPESTI 2 ILIESCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904105 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
90 | COMUNA POPESTI | GALATI | GALATI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1238 CARAGIALE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905852 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
91 | COJOCARU RAMONA | MATCA | GALATI | 0.01936 | 0.4 | PTA 4207 MATCA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905857 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
92 | STROPII VIETII SRL | GOLOGANU | VRANCEA | 0.03 | 0.4 | PTA 4566 MAGAZIN RASTOACA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904133 | 2024-09-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-26 | VALABIL
93 | BUZATU RICA | GALATI | GALATI | 0.006 | 0.4 | PTZ 0130 TBC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905911 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
94 | NICULET ELENA | GALATI | GALATI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1196 ANUL REVOLUTIEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905958 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
95 | TUTU DANIEL | IVESTI | GALATI | 0.008 | 0.23 | PTA 4049 HALTA BUCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905969 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
96 | PAROHIA DIECHENI IVESTI | GALATI | GALATI | 0.02208 | 0.4 | PTZ 1180 T3 IC FRIMU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906007 | 2024-09-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-25 | VALABIL
97 | MOROCA ALBERTINO | GUGESTI | VRANCEA | 0.02 | 0.4 | PTA 4002 GUGESTI MOARA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904231 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
98 | FAVORIT IMPEX SRL | ODOBESTI | VRANCEA | 0.003344 | 0.23 | PTA 3187 UNIREA 2 BLOCURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904243 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
99 | STOIAN SILVIU-SPIRIDON | BUZAU | BUZAU | 0.02058 | 0.4 | PTZ 0047 CT 2 MICRO 14 BUZAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240905197 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
100 | MIHALACHE OVIDIU-COSMIN | TECUCI | GALATI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3157 CLORINARE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906029 | 2024-09-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-25 | VALABIL
101 | ANDRIUTA GHITA | CHISCANI | BRAILA | 0.05 | 0.4 | PTA 0413 AUTOSERVICE LACU SARAT, | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020240903403 | 2024-09-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-30 | VALABIL
102 | KEVIMARPO TRADE SRL | VANATORI | GALATI | 0.006 | 0.23 | PTA 5513 ODAIA MANOLACHE 2 INT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240805146 | 2024-09-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-02 | VALABIL
103 | VINTILA CAMELIA | FOCSANI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTAB 2658 CIRESULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904380 | 2024-10-08 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
104 | COSOREANU LUCIAN-LAURENTIU | GALATI | Galati | 0.00602 | 0.4 | PTZ 0009 DESF T9 TIGLINA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906210 | 2024-10-04 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
105 | MARICA LUCIA | BUZAU | Buzau | 0.2 | 6 | PTZ 0084 ICM BUZAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240905342 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
106 | GLOBAL CASH & CARY SRL | SILISTEA | Braila | 2.916 | 20 | LEA 20 KV SPP 4 30200303 | PERIOADA PROBE | DEER MN | 3020241003505 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
107 | ENVOLTECO ENERGY SRL | LUCIENI | Dambovita | 0.018 | 0.4 | PTA 2243 CIURARI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241007997 | 2024-10-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
108 | FILIP SORIN-BOGDAN | DRAGANESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4003 MALU ALB 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006345 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
109 | JORASCU MIREL | VANATORI | Vrancea | 0.0077 | 0.23 | PTA 4357 JORASTI- SCOALA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004540 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
110 | MACOVEI GHEORGHE | DRAGANESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4863 DRAGANESTI 7 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006385 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
111 | LAZAR AURELIA FLORENTINA | FOCSANI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTZ 2720 ODOBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004549 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
112 | HARABAGIU CARMEN -ANCA | GOLESTI | Vrancea | 0.01 | 0.4 | PTA 2352 VICTORIEI 2 GOLESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004560 | 2024-10-16 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
113 | STOICA MARIAN | CIORASTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4147 SALCIA VECHE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004558 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
114 | MANOLACHE TUDOREL | MOVILENI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4020 MOVILENII DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006419 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
115 | POEANA IONEL | CAMPURI | Vrancea | 0.11 | 20 | LEA 20 KV CIMPURI 30400301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040241004587 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
116 | COMUNA CAMPURI | UNIREA | Braila | 0.015 | 0.4 | PTA 2889 SAT UNIREA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020241003583 | 2024-10-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
117 | SOLID COM SRL | PISCU | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5319 PISCU 4 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006455 | 2024-10-22 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
118 | VLAD FANICA | VULTURU | Vrancea | 9.24 | 20 | ST. VULTURU 110/20 KV | PERIOADA PROBE | DEER MN | 3040241004616 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
119 | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA | FOCSANI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTZ 2712 TARA BIRSEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004634 | 2024-10-16 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
120 | BUSUIOC DOINA-ELENA | FOCSANI | Vrancea | 0.00756 | 0.4 | PTA 2769 VALCELE (VLAD TEPES) | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004642 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
121 | OPRISAN LIVIU-GEORGIAN | JARISTEA | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 3120 JARISTEA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004651 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
122 | SCOALA GIMNAZIALA JARISTEA | GORNET | Prahova | 3.7 | 20 | LEA 20 KV MAGURELE 30100203 | PERIOADA PROBE | DEER MN | 3010241010620 | 2024-10-16 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
123 | MIDIA GREEN ENERGY SA | PLOIESTI | Prahova | 0.01129 | 0.23 | PTAB 0125 STR. IZVOARE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240403627 | 2024-10-16 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
124 | APOSTOLESCU VALERIU | DRAGANESTI | Galati | 0.01495 | 0.4 | PTA 4002 MALU ALB 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240402138 | 2024-10-04 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
125 | OLARU MARIAN-CATALIN | MALU CU FLORI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2083 MALU CU FLORI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240504412 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
126 | SERBAN CAMELIA CORNELIA | SIRNA | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 3038 VARNITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240605563 | 2024-10-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
127 | OPREA GABRIEL RAZVAN | VANATORI | Galati | 0.0745 | 0.4 | PTAB 5019 NR 2 DN26 SAT COSTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240603335 | 2024-10-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
128 | OVERTAZ | GORGOTA | Prahova | 0.027 | 0.4 | PTA 3066 GORGOTA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240605840 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
129 | ANTON ION | VALENI DAMBOVITA | Dambovita | 0.0082 | 0.23 | PTA 2060 VALENI DIMBOVITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240605285 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
130 | TARBA ROMEL | FIENI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 4018 CUCUTENI SOSEA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240705793 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
131 | ION DRAGOS | IVESTI | Galati | 0.3992 | 0.4 | PTZ 5087 SPP 47 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704476 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
132 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII IVESTI PLOT 47 | IVESTI | Galati | 0.3992 | 0.4 | PTZ 6125 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704478 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
133 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII IVESTI PLOT 47 | BRANISTEA | Galati | 0.3992 | 0.4 | PTZ 6127 SPP 55 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240704686 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
134 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII BRANISTEA | ULMI | Dambovita | 0.01 | 0.4 | PTAB 2280 MATRACA SCOALA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240706449 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
135 | OANCEA NICOLAE-SORIN | CREVEDIA | Dambovita | 0.005 | 0.23 | PTAB 3408 SAMURCASI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806592 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
136 | GHILINTA BOGDAN-IONUT | VARBILAU | Prahova | 0.0082 | 0.4 | PTA 2060 VARBILAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240808098 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
137 | ALEONTE AURICA | BREZOAELE | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6166 BREZOAELE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806637 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
138 | MATEI VASILICA | PETRESTI | Dambovita | 0.00581 | 0.23 | PTA 5047 IONESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806656 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
139 | MREANA NICOLAE | DOBRA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3080 MARCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240806838 | 2024-10-13 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
140 | CRISTEA MIHAELA-NICOLETA | RAZVAD | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 1305 VALEA VOIEVOZILOR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240807064 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
141 | FASIE COSMIN-IONUT | CIORASTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 9618 MIHALCENI SCOALA AJUT. N | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240903869 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
142 | NEGRU LUCIAN-RADU | HULUBESTI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 5061 BUTOIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907277 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
143 | CRISTIAN OVIDIU | TARTASESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTAB 6280 CARTIER RUDEM | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907407 | 2024-10-04 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
144 | BUDOI CODRUT DAN | COMISANI | Dambovita | 0.00798 | 0.23 | PTA 3271 COMISANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907462 | 2024-10-09 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
145 | LITOIU LIVIU | VALEA MARULUI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7873 MINDRESTI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905777 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
146 | GHINIES IULIANA | POPESTI | Vrancea | 0.015 | 0.4 | PTA 4037 POPESTI CAMIN | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904103 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
147 | COMUNA POPESTI | VALEA MARULUI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7473 V MARULUI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240905992 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
148 | COSTE MARICEL | GALATI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTZ 0165 ONT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906015 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
149 | LEMNARU COSTEL | CAMPINEANCA | Vrancea | 0.01044 | 0.4 | PTAB 2745 MARULUI CAMPINEANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904283 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
150 | BARBUTA MIHAI | GURA SUTII | Dambovita | 0.014985 | 0.4 | PTA 2065 GURA SUTII | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907752 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
151 | VESELIU ALIS-GEORGETA | ODOBESTI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 3108 IMTF | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904308 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
152 | LAZAR DUMITRU | PUCHENI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2130 PUCHENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907777 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
153 | COMAN PAUL | GORNET-CRICOV | Prahova | 0.003 | 0.23 | PTA 2041 GORNET CRICOV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240909964 | 2024-10-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
154 | IANCU ION | CUDALBI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5261 CUDALBI 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050240906143 | 2024-10-09 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
155 | CEOROMILA IULIAN | URECHESTI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 4038 URECHESTI PALANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040240904358 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
156 | COMUNA URECHESTI | GOLESTI | Vrancea | 0.00322 | 0.4 | PTA 2358 SMA GOLESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004559 | 2024-11-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-01 | VALABIL
157 | CIOBANU TOMA | VADU SAPAT | Prahova | 0.075 | 20 | PTAB 1175 PARASCHIV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241010636 | 2024-11-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-12 | VALABIL
158 | LUCA CARMINA-ELENA | TULUCESTI | GALATI | 0.1 | 0.4 | LEA 20 KV VANATORI - FRUMUSITA 30500402 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006620 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
159 | BUTAN GRUP SRL | DRAGANESTI | Prahova | 0.15 | 20 | LEA 20 KV CIORANI 30100403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010241010925 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
160 | COMUNA DRAGANESTI | FOCSANI | Vrancea | 0.03 | 0.4 | PTAB 2721 CUP | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040241004925 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
161 | AGROVERON GROUP SRL | IVESTI | Galati | 0.3992 | 20 | PTZ 6125 SPP 48 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241006960 | 2024-11-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-11 | VALABIL
162 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII IVESTI PLOT 47 | NAMOLOASA | Galati | 0.0058 | 0.23 | PTA 5873 NAMOLOASA TARG SFAT NR 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107049 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
163 | TUDORACHE VIOREL | GALATI | Galati | 0.02475 | 0.4 | PTZ 1190 CUZA VODA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107068 | 2024-11-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-19 | VALABIL
164 | PENSIUNEA CASA MAJESTIC S.R.L. | MAXINENI | Braila | 96.9 | 110 | ST. MAXINENI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020241104017 | 2024-11-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-11 | VALABIL
165 | PNE RO SUNLIGHT 6 SRL | IVESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4049 HALTA BUCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107224 | 2024-11-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-11 | VALABIL
166 | OJOC GHEORGHE | TATARANI | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV TATARANI 30600202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108902 | 2024-11-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-26 | VALABIL
167 | COMUNA TATARANI | BILCIURESTI | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV ISCIP BILCIURESTI 30600302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108920 | 2024-11-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-28 | VALABIL
168 | COMUNA BILCIURESTI | NICULESTI | Dambovita | 0.2002 | 20 | LEA 20 KV NICULESTI 30600203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108921 | 2024-11-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-28 | VALABIL
169 | COMUNA NICULESTI | VALEA LUNGA | Dambovita | 0.2002 | 20 | LEA 20 KV COLIBASI 30600203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108929 | 2024-11-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-28 | VALABIL
170 | COMUNA VALEA LUNGA | LUCIENI | Dambovita | 0.2002 | 0.4 | LEA 20 KV RANCACIOV 30600202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108933 | 2024-11-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-29 | VALABIL
171 | COMUNA LUCIENI | TULUCESTI | Galati | 0.3936 | 20 | PTA 9342 DEP CIMENT IEELIF TULUCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107270 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
172 | COMUNA TULUCESTI | IVESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4047 ROINITA IVESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107401 | 2024-11-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-22 | VALABIL
173 | LAZAR MARIAN | BALABANESTI | Galati | 5 | 20 | LEA 20 KV BERESTI - RADESTI 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050230719802 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
174 | ANIM FS RECRUITING SRL | BOLOTESTI | Vrancea | 0.0984 | 20 | LEA 20 KV CERAMICA 30400202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040240401653 | 2024-11-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-17 | VALABIL
175 | COMUNA BOLOTESTI | BUCOV | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTA 1138 BUCOV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010240606175 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
176 | TANASESCU CATALIN ADRIAN | SOTANGA | Dambovita | 0.009 | 0.23 | PTA 4145 TEIS - SATUL NOU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240605212 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
177 | COSTACHE VALERIA | SCHELA | Galati | 0.99 | 20 | LEA 20 KV SCHELA _ PECHEA 30500401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050240603928 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
178 | SOLARA SGB S.R.L. | ODOBESTI | Vrancea | 0.396 | 20 | LEA 20 KV CERAMICA 30400202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040240803484 | 2024-11-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-09 | VALABIL
179 | ORAS ODOBESTI | DUMBRAVA | Prahova | 0.15 | 20 | LEA 20 KV DUMBRAVA 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240909840 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
180 | COMUNA DUMBRAVA | DRAGOMIRESTI | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV RANCACIOV 30600202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108904 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
181 | COMUNA DRAGOMIRESTI | NUCET | Dambovita | 0.2 | 0.4 | LEA 20 KV MATEI VOIEVOD 30600202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108907 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
182 | COMUNA NUCET | GURA SUTII | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SUTA 30600202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108910 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
183 | COMUNA GURA SUTII | BUCOV | Prahova | 0.006 | 0.23 | PTA 1209 PLEASA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241010951 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
184 | ZAINESCU NECULAI | BEZDEAD | Dambovita | 0.2002 | 20 | LEA 20 KV PUCIOASA 30600204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108897 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
185 | COMUNA BEZDEAD | BUCIUMENI | Dambovita | 0.121 | 20 | LEA 20 KV DOBRESTI 30600204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108901 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
186 | COMUNA BUCIUMENI | POTLOGI | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV TITU 30600302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108909 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
187 | COMUNA POTLOGI | MALU CU FLORI | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV TATARANI 30600202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108918 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
188 | COMUNA MALU CU FLORI | CORNATELU | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV CORNATEL 30600203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108919 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
189 | COMUNA CORNATELU | COSTESTII DIN VALE | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV COSTESTI 30600302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108924 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
190 | COMUNA COSTESTII DIN VALE | RACARI | Dambovita | 0.3993 | 20 | LEA 20 KV ISCIP BILCIURESTI 30600302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241108939 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
191 | ORASUL RACARI | PECHEA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTAB 5125 PECHEA 8 BLOCURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107319 | 2024-12-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-23 | VALABIL
192 | MANEA VIOREL | BRAHASESTI | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 4444 BRAHASESTI 2 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107328 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
193 | JUDETUL GALATI | BERESTI MERIA | Galati | 0.03 | 20 | LEA 20 KV BERESTI - SUCEVENI 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107330 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
194 | JUDETUL GALATI | DRAGUSENI | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 7167 FUNDEANU INT | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107331 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
195 | JUDETUL GALATI | SLOBOZIA CONACHI | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 5105 SLOBOZIA CONACHI 8 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107332 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
196 | JUDETUL GALATI | VALEA MARULUI | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 7873 MINDRESTI 1 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107333 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
197 | JUDETUL GALATI | UMBRARESTI | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 4038 CIRESI IVESTI | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107334 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
198 | JUDETUL GALATI | MAGURELE | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTA 1032 MAGURELE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241111794 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
199 | COMUNA MAGURELE | MATCA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4307 MATCA 7.3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107829 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
200 | ROSU ION | VALEA MARULUI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7474 VALEA MARULUI 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241207869 | 2024-12-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-30 | VALABIL
201 | ISTRATE IONICA | SALCIOARA | Dambovita | 0.1804 | 20 | LEA 20 KV MIRCEA VODA 30600302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241209423 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
202 | COMUNA SALCIOARA | COSMESTI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4560 COSMESTI 2 DELURENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241207884 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
203 | FERU COSTEL | FILIPESTII DE PADURE | Prahova | 1.067 | 20 | LEA 20 KV MORENI 1 ST. FLORESTI 30100303 | Hala productie + CEG 1 1067 kW Cristim + CEG 2 1067 kW Cristim + CEF 1 1075 kW Cristim | DEER MN | 3010241212363 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
204 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL | FOCSANI | VRANCEA | 4.1 | 20 | LES 20 KV BAZINE ACUMULARE 30400201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040230610844 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
205 | MUNICIPIUL FOCSANI | TINTESTI | BUZAU | 0 | 110 | ST. MAXENU 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030230815839 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
206 | ELCOMEX SOLAR ENERGY SRL | FIENI | Dambovita | 0.35 | 20 | LEA 20 KV PUCIOASA 30600204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060240403055 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
207 | ORAS FIENI | VALENII DE MUNTE | Prahova | 0.75 | 20 | LEA 20 KV SLANIC 1 30100201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240706671 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
208 | ORAS VALENII DE MUNTE | MORENI | Dambovita | 0.00492 | 0.23 | PTA 3348 MORENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907609 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
209 | PUPEZESCU ELENA | PLOIESTI | Prahova | 0.00755 | 0.23 | PTZ 0028 POLITIA JUDETEANA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240909397 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
210 | ORENDI FLORINA | SCORTARU NOU | BRAILA | 0.0099 | 0.4 | PTA 2184 SAT SIHLEANU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020241003730 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-16 | VALABIL
211 | HURMUZACHE GEORGIANA STEFANIA | BREZOAELE | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6171 CAMARASU SMA | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3060241108707 | 2025-01-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-18 | VALABIL
212 | KOUWENBERG BADEA FLORICA - ROZICA | CIOCANESTI | Dambovita | 0.00738 | 0.4 | PTZ 6191 UM CIOCANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108774 | 2025-01-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-12 | VALABIL
213 | MARIA IOANA | GALATI | Galati | 0.01 | 20 | LES 20 KV FILESTI - PTAB OTELUL 30500201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107128 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
214 | MUNICIPIUL GALATI | SCORTOASA | Buzau | 0.256 | 20 | LEA 20 KV SCORTOASA 30300303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030241106263 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
215 | COMUNA SCORTOASA | TATARANI | Dambovita | 0.00728 | 0.23 | PTA 2066 PRIBOIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241109213 | 2025-01-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-18 | VALABIL
216 | PATRU CONSTANTIN MARIUS | LUDESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5227 SCHEIU DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241109248 | 2025-01-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-18 | VALABIL
217 | DUMITRU MARIA | TG.BUJOR | Galati | 0.03 | 0.4 | PTA 7323 UMBRARESTI NR 1 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107788 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
218 | JUDETUL GALATI | GHERASENI | Buzau | 0.6 | 0.4 | PTA 0464 BLOC GHERASENI | PTA 0464 BLOC GHERASENI, 20/0.4 kV, 160 kVA | DEER MN | 3030241206505 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
219 | COMUNA GHERASENI | GHERASENI | Buzau | 0.02 | 0.4 | PTA 0464 BLOC GHERASENI | PTA 0464 BLOC GHERASENI, 20/0.4 kV, 160 kVA | DEER MN | 3030241206507 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
220 | COMUNA GHERASENI | GHERASENI | Buzau | 0.021 | 0.4 | PTA 0464 BLOC GHERASENI | PTA 0464 BLOC GHERASENI, 160 kV, 20/0.4 kVA | DEER MN | 3030241206509 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
221 | COMUNA GHERASENI | VOINESTI | Dambovita | 0.24037 | 0.4 | LEA 20 KV VOINESTI 30600202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241209480 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-21 | VALABIL
222 | ESTA DEAL CENTER SRL | LIESTI | Galati | 0.02 | 0.4 | PTA 4267 PADURE SERBANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241207929 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
223 | SCARLAT MARICEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | BUZAU | Buzau | 0.1496 | 0.4 | PTZ 0186 I.U.T. | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030241206639 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
224 | CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN | FOLTESTI | Galati | 0.3978 | 20 | LEA 20 KV FOLTESTI - OANCEA 30500403 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241207977 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-16 | VALABIL
225 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII-CERES FOLTESTI | PLOIESTI | Prahova | 0.15 | 0.4 | PTZ 0144 LICEU POLITIE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241212521 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-15 | VALABIL
226 | CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN | GALATI | Galati | 0.01098 | 0.4 | PTZ 0121 ATLAS | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250100033 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-22 | VALABIL
227 | VIORICA AUREL | POTLOGI | Dambovita | 48.3 | 110 | ST. POTLOGI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA IS | DEER MN | 3060231223436 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
228 | MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL | BAICOI | Prahova | 0.9 | 20 | LEA 20 KV AVICOLA GAGENI 30100303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240302190 | 2025-01-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-14 | VALABIL
229 | BAYSOLAR SRL | BARCANESTI | Prahova | 0.205 | 20 | PTAB 3426 ROHRER | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240302793 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
230 | PRIS SRL | IANCA | Braila | 5 | 20 | ST. IANCA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA IS | DEER MN | 3020240400992 | 2025-01-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-08 | VALABIL
231 | AGRODIRECT SRL | CEPTURA | Prahova | 0.33 | 20 | LEA 20 KV MIZIL FANTANELE 30100403 |  | DEER MN | 3010240403357 | 2025-01-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-29 | VALABIL
232 | COMUNA CEPTURA | CIOCANESTI | Dambovita | 0.09 | 0.4 | PTA 6192 CIOCANESTI CRR | IS | DEER MN | 3060240907838 | 2025-01-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-30 | VALABIL
233 | OLTINA IMPEX PROD COM SRL | GHIMPATI | Dambovita | 0.226 | 20 | LEA 20 KV GHIMPATI 30600302 | IS | DEER MN | 3060240907839 | 2025-01-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-30 | VALABIL
234 | OLTINA IMPEX PROD COM SRL | BERCENI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 3244 MOARA NOUA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240910039 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
235 | IANCU PARASCHIVA | PECHEA | Galati | 6 | 20 | ST. PECHEA 110/20 KV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050241006659 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
236 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLEENERGY ROMANIA SRL | BERCENI | Prahova | 0.4 | 20 | LEA 20 KV PANTAZI 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010241011034 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
237 | COMUNA BERCENI | SANGERU | Prahova | 0.1 | 20 | LEA 20 KV PLAVIA 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010241111254 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
238 | COMUNA SANGERU | SINAIA | Prahova | 0.2772 | 6 | PTZ 1035 RELEU COSTILA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241111365 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
239 | ORAS SINAIA | SCHELA | GALATI | 0.3362 | 20 | LEA 20 KV SCHELA _ SPP 18 30500401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050241107421 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
240 | COMUNA SCHELA | GHERASENI | Buzau | 0.01568 | 0.4 | PTA 0464 BLOC GHERASENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030241206506 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
241 | COMUNA GHERASENI | TINOSU | Prahova | 0.0999 | 20 | LEA 20 KV NEGOIESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100218 | 2025-02-26 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
242 | MABIRUS CONSTRUCT SRL | TOPLICENI | Buzau | 0.1 | 0.4 | PTA 0050 POSTA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100085 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
243 | COMUNA TOPLICENI | STARCHIOJD | Prahova | 0.1 | 20 | LEA 20 KV FCA 30100201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250100264 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
244 | COMUNA STARCHIOJD | GURA FOII | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5005 GURA FOII | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250100167 | 2025-02-02 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
245 | MARINESCU VASILE | VINTILA VODA | Buzau | 0.1221 | 20 | LEA 20 KV VINTILA VODA 30300301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250100155 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
246 | COMUNA VINTILA VODA | BATRANI | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTA 0100 BATRANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100366 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
247 | COMUNA BATRANI | BATRANI | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 0100 BATRANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100370 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
248 | COMUNA BATRANI | BATRANI | Prahova | 0.03 | 0.4 | PTA 0064 BATRINI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100374 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
249 | COMUNA BATRANI | VARTESCOIU | Vrancea | 0.399 | 20 | LEA 20 KV ANDREIASU 30400202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250100155 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
250 | TERAVIN S.R.L. | GALATI | Galati | 0.012 | 20 | LES 20 KV FILESTI - PA 10 SILOZ 30500201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250100320 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
251 | MUNICIPIUL GALATI | PAULESTI | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 1161 GAGENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100668 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
252 | NICUSOR CATALIN | BREAZA | Buzau | 0.04032 | 0.4 | PTA 0414 BREAZa | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100348 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
253 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.03024 | 0.4 | PTA 0414 BREAZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100350 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
254 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.01 | 0.4 | PTA 0413 BREAZA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100358 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
255 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.04032 | 0.4 | PTA 0011 BREAZA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100368 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
256 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.01 | 0.4 | PTA 0280 GRECEANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100379 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
257 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.005 | 0.4 | PTA 0011 BREAZA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100380 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
258 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.005 | 0.23 | PTA 0011 BREAZA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100381 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
259 | COMUNA BREAZA | BREAZA | Buzau | 0.01 | 0.4 | PTA 0014 VISPESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100382 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
260 | COMUNA BREAZA | UNIREA | Braila | 0.1452 | 20 | 20 kV PTA CEF COMUNA UNIREA 20/0,4kV - 160kyA in LEA 20 kV Gropeni - SRPA 27 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250100279 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
261 | COMUNA UNIREA | BREAZA | Buzau | 0.01 | 0.4 | PTA 0414 BREAZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100415 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
262 | COMUNA BREAZA | VANATORI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 4355 VINATORI AGROMEC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250100392 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
263 | RUBIN IMPEX SRL | GURA OCNITEI | Dambovita | 0.19952 | 20 | LEA 20kV Comisani | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200691 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
264 | CONFIDENTIAL CONCEPT SRL | LIESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4057 INT LIESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250200635 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
265 | BARBU DANIEL | FLORICA | Buzau | 0.13046 | 0.4 | PTA 0225 CAP FLORICA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250200520 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
266 | COMUNA FLORICA | MANESTI | Dambovita | 0.01075 | 0.4 | PTA 2093 MANESTI, | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3060250200774 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
267 | COMUNA MANESTI | TECUCI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 3125 NR.26 OBOR TECUCI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250200725 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
268 | PAMFILE VIOREL | MORTENI | Dambovita | 0.13158 | 0.4 | PTA 5107 MORTENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200795 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
269 | COMUNA MORTENI | MORTENI | Dambovita | 0.0344 | 0.4 | PTA 5107 MORTENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200796 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
270 | COMUNA MORTENI | MORTENI | Dambovita | 0.08084 | 0.4 | PTA 5107 MORTENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200802 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
271 | COMUNA MORTENI | COSMESTI | Galati | 0.3034 | 20 | LEA 20 KV TECUCI - UIL COSMESTI 30500302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250200751 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
272 | COMUNA COSMESTI | GURA OCNITEI | Dambovita | 0 | 0.4 | PTA 3185 OCHIURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200833 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
273 | U.M. 0930 OCHIURI | STALPU | Buzau | 4.9997 | 20 | LEA 20 KV AVICOLA 1 BZ 30300204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250200625 | 2025-02-13 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
274 | RO.IPP1 SRL | NARUJA | Vrancea | 0.085 | 20 | LEA 20 KV SOVEJA 30400301 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250200491 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
275 | COMUNA NARUJA | MIZIL | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTZ 1017 CRESA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201165 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
276 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTZ 1009 PARC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201166 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
277 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTZ 1009 PARC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201169 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
278 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.025 | 0.4 | PTZ 1112 SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201172 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
279 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.02 | 0.4 | PTZ 1017 CRESA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201173 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
280 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.015 | 0.4 | PTZ 1062 PTTR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201177 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
281 | ORAS MIZIL | MIZIL | PRAHOVA | 0.01 | 0.4 | PTZ 1017 CRESA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201179 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
282 | ORAS MIZIL | DUDESTI | Braila | 4.8 | 20 | LEA 20 KV SRPD 50 30200302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200469 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
283 | RO.IPP1 SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.399 | 20 | PTAB 1144 DEDEMAN | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200973 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
284 | UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE | MILCOVUL | Vrancea | 0.30369 | 20 | PTA 9656 LAPTE LAMOTESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250200565 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
285 | DUNAREA PROD SRL | HULUBESTI | Dambovita | 0.00555 | 0.23 | PTA 5059 HULUBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200985 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
286 | NEAGU DORINA | ULMI | Dambovita | 7.5 | 20 | ST. TARGOVISTE 220/110/20 KV | PERIOADA PROBE | DEER MN | 3060250200988 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
287 | ANASUN ENERGY SRL | CREVEDIA | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3387 DARZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201113 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
288 | CODARCEA IULIANA NICOLETA | STRAOANE | Vrancea | 0.083 | 20 | LEA 20 KV MOVILITA 30400301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250200691 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
289 | COMUNA STRAOANE | PUFESTI | Vrancea | 0.065 | 20 | LEA 20 KV DOMNESTI 30400303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250200693 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
290 | COMUNA PUFESTI | GALATI | Galati | 0.04859 | 0.4 | PTM 0357 STIINTEI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201124 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
291 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.0215 | 0.4 | PTAB 1222 CAMIN STUDENTI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201125 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
292 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.08041 | 0.4 | PTAB 1222 CAMIN STUDENTI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201136 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
293 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.07095 | 0.4 | PTAB 1222 CAMIN STUDENTI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201137 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
294 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.06751 | 0.4 | PTAB 1222 CAMIN STUDENTI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201139 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
295 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.07439 | 0.4 | PTZ 0191 FACULTATEA DE MECANICA | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201159 | 2025-02-28 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
296 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.08514 | 0.4 | PTM 0357 STIINTEI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201180 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
297 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | GALATI | Galati | 0.08342 | 0.4 | PTM 0357 STIINTEI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250201182 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
298 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | COSTESTII DIN VALE | Dambovita | 49.88 | 110 | ST. CROVU 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060221114582 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
299 | READYMIX AGREGATE SRL | POIENARII BURCHII | Prahova | 2 | 20 | LEA 20 KV TINOSU 30100402 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010231031964 | 2025-02-11 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
300 | GEORIN SUN POWER SRL | OLARI | Prahova | 0.2 | 20 | LEA 20 KV ZANOAGA 30100402 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240201601 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
301 | COMUNA OLARI | TISAU | Buzau | 0.10032 | 0.4 | PTA 0080 MANASTIREA CIOLANU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240402098 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
302 | MANASTIREA CIOLANU | COSTESTI | Buzau | 0.02 | 0.4 | PTA 0243 SPATARU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240502551 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
303 | CRISTACHE MARIA | BUZAU | Buzau | 0.2 | 20 | PTAB 9134 PRODINVEST BUZAU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240804647 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 1900-12-30 | VALABIL
304 | LAVIPROD FOREST SRL | COSTESTII DIN VALE | Dambovita | 0.4 | 20 | LEA 20 KV F N C 30600302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241008308 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
305 | TONELI HOLDING S.A. | TATARANI | Dambovita | 0.0113 | 0.4 | PTA 2015 GHEBOIENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108761 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
306 | SICRAN SRL | SINAIA | Prahova | 0.1584 | 6 | LES 6 KV PC 6086 CAZINOU 2 30100302 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010241111369 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
307 | ORAS SINAIA | SINAIA | Prahova | 0.07777 | 0.4 | PA PC 6112 CARPATI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241111373 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
308 | ORAS SINAIA | SINAIA | Prahova | 0.1 | 0.4 | PTZ 1096 SPITAL | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010241111469 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
309 | ORAS SINAIA | SINAIA | Prahova | 0.2 | 6 | LES 6 KV PC 6086 CAZINOU 2 30100302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241111473 | 2025-03-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-19 | VALABIL
310 | ORAS SINAIA | BALTA DOAMNEI | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 3147 BALTA DOAMNEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241111629 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
311 | MOISE MARIAN DANIEL | CUDALBI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5253 CUDALBI 12 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050241107404 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
312 | ISTRATE IONICA | GAESTI | Dambovita | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5247 RETAIL LIDL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241109107 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
313 | PARCALABU CIPRIAN VIRGILIU | BUCOV | Prahova | 0.0693 | 0.4 | PTA 1006 FERMA BUCOV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010241112112 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
314 | APA SI CANAL BUCOV SRL | PLOIESTI | Prahova | 0.01215 | 0.4 | PTZ 0504 AUTODROM | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010241112209 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
315 | SWISO IMPEX SRL | TITU | Dambovita | 0.05 | 20 | LEA 20 KV LUNGULETU 30600302 | DIMINUARE DE PUTERE | DEER MN | 3060250100024 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
316 | PREDESTI SRL | VIZIRU | Braila | 0.3965 | 20 | ST. SRPA 20 VIZIRU 20/6 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250100029 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
317 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PT. IRIGATII MAXIM | ZIDURI | Buzau | 0.12012 | 20 | LEA 20 KV BALACEANU 30300402 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250100074 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
318 | PREDMAG PROD SRL | BOLDESTI - GRADISTEA | Prahova | 0.14 | 20 | LEA 20 KV CIORANI 30100403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250100432 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
319 | COMUNA BOLDESTI GRADISTEA | MORENI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3100 MORENI-TISA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250100359 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
320 | DRAGAN FLORIN RADU | RAFOV | Prahova | 0.00908 | 0.23 | PTA 3024 SICRITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100675 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
321 | NICOLAE CONSTANTIN | FOCSANI | Vrancea | 0.03 | 0.4 | PTAB 2905 BL. SUD STR. ULMULUI TINERET | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250200415 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
322 | VELLA CONSTANT COMPANY SRL | MANESTI | Dambovita | 0.034 | 0.4 | PTA 2093 MANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200769 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
323 | COMUNA MANESTI | MANESTI | Dambovita | 0.13588 | 0.4 | PTA 2094 DRAGAESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200770 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
324 | COMUNA MANESTI | MANESTI | Dambovita | 0.25 | 0.4 | PTA 2291 MANESTI SALA SPORT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200771 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
325 | COMUNA MANESTI | CUZA VODA | Galati | 36 | 110 | ST. PECHEA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250200718 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
326 | WIND EVERYDAY S.R.L. | MANESTI | Dambovita | 0.05 | 0.4 | PTA 2094 DRAGAESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200779 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
327 | COMUNA MANESTI | PUCIOASA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTZ 4087 DELIA PUCIOASA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200782 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
328 | BALESCU IOANA DANIELA | BREZOAELE | Dambovita | 0.08385 | 0.4 | PTA 6236 BREZOAIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200809 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
329 | COMUNA BREZOAELE | BREZOAELE | Dambovita | 0.0559 | 0.4 | PTA 6166 BREZOAELE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200811 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
330 | COMUNA BREZOAELE | MANESTI | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTAB 3458 COADA IZVORULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201132 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
331 | PARASCHIVOIU FLORIN VASILE | GALATI | Galati | 0.04 | 20 | LES 6 KV SNG - PC PESCARI 30500201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250200826 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
332 | DOKIVAL SRL | CAMPINA | Prahova | 0.03 | 0.4 | PTZ 0120 CASA STIINTEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201273 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
333 | ENACHE BEST SERVICE SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.36927 | 0.4 | PTAB 1301 UNIVERSITATEA VALAHIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250200976 | 2025-03-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-02 | VALABIL
334 | UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE | TICHILESTI | Braila | 49.6 | 110 | ST. GROPENI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200515 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
335 | PURE ENERGY SOUTH SRL | TUFESTI | Braila | 49.6 | 110 | ST. CUZA VODA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200516 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
336 | POWER ONLY EAST SRL | VALEA MARE | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5235 VALEA MARE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201082 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
337 | ZAHARIA VIRGIL DANIEL | DOBRA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3347 MARCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201088 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
338 | MANOLE GHEORGHE | COTESTI | Vrancea | 0.1 | 20 | LEA 20 KV COTESTI 30400401 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250200645 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
339 | COMUNA COTESTI | GRADISTEA | Braila | 0.391 | 20 | LEA 20 KV IANCA 30200302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200584 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
340 | COMUNA GRADISTEA | ALBESTI-PALEOLOGU | Prahova | 0.132 | 20 | LEA 20 KV VALEA CALUGAREASCA 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250201563 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
341 | COMUNA ALBESTI PALEOLOGU | TARGOVISTE | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTZ 1003 UZINA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201306 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
342 | PAICU ANGEL CATALIN | TULNICI | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 5356 STREIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250200740 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
343 | IORDACHE VIRGIL | RACARI | Dambovita | 40.425 | 110 | ST. MAVRODIN 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060250201308 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
344 | ALERION RACARI SRL | CUDALBI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 5253 CUDALBI 12 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250201191 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
345 | IGNAT IULIAN | VIRLEZI | Galati | 0.02664 | 20 | LEA 20 KV BUJORU - CUDALBI 30500403 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250201210 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
346 | EURO VINMAR RO SRL | CERASU | Prahova | 0.005 | 0.4 | PTA 0083 CERASU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201739 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
347 | CREATIVE PEOPLE SRL | IORDACHEANU | Prahova | 0.005 | 0.4 | PTA 2143 MOCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250201740 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
348 | OCTIMA VINIS SRL | TRAIAN | Braila | 0.2198 | 0.4 | PTA 2905 SPE 26 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200658 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
349 | GOODCONSULTING SRL | MAXINENI | Braila | 0.2509 | 20 | LEA 20 KV SPE MAXINENI 30200303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250200666 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
350 | COMUNA MAXINENI | VALEA CALUGAREASCA | Prahova | 0.1905 | 20 | LEA 20 KV PANTAZI 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250201780 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
351 | COMUNA VALEA CALUGAREASCA | PLOIESTI | Prahova | 0.00972 | 0.4 | PTZ 0088 SCOALA NR.21 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250302405 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
352 | MUSAT STEFAN | BABA ANA | Prahova | 0.4 | 20 | LEA 20 KV BABA ANA 30100403 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250301982 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
353 | PORCELLINO GRASSO SRL | COLCEAG | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 1149 INOTESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250302015 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
354 | PAPAINOG MIRELA | BILIESTI | Vrancea | 0.13542 | 20 | LEA 20 KV SIRET 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250300881 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
355 | COMUNA BILIESTI | GOLOGANU | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4030 SOSEA GOLOGANU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250300925 | 2025-03-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-22 | VALABIL
356 | RADU MIRCEA | GALATI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTAB 5022 PA METRO | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301451 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
357 | PATRASCU CRISTIAN | APOSTOLACHE | Prahova | 0.0228 | 0.4 | PTA 2080 APOSTOLACHE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250302155 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
358 | VISAN COSTEL | CREVEDIA | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3248 CREVEDIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250301894 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
359 | MATEESCU GABRIELA | GURA FOII | Dambovita | 0.20002 | 20 | LEA 20 KV GAESTI 1 30600301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060250301944 | 2025-03-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-19 | VALABIL
360 | COMUNA GURA-FOII | GALATI | Galati | 0.0102 | 0.23 | PTZ 0138 DESF SPITAL 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301783 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
361 | BASALIC LUIZA | UMBRARESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4881 SILISTEA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301824 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
362 | NEICA GHEORGHE | TINOSU | Prahova | 0.0999 | 20 | LEA 20 KV NEGOIESTI 30100402 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250302829 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
363 | MABIRUS CONSTRUCT SRL | BUTIMANU | DAMBOVITA | 5.1 | 20 | ST. BUTIMANU 110/20/6 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060231122937 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
364 | EVT 34 ENERGY SRL | BUTIMANU | DAMBOVITA | 6.6 | 20 | ST. BUTIMANU 110/20/6 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060231122961 | 2025-03-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-19 | VALABIL
365 | EVT 43 POWER SRL | FIENI | Dambovita | 0.39996 | 20 | LEA 20 KV PUCIOASA 30600204 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060231223748 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
366 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA | TALEA | Prahova | 0.2 | 20 | LEA 20 KV COMARNIC ST. COMARNIC 30100301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240201446 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
367 | COMUNA TALEA | VOINESTI | Dambovita | 1.665 | 20 | LEA 20 KV DRAGAESTI 1 30600202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060240301603 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
368 | GENERAL MILLENIUM DEVELOPMENT S.R.L. | FILIPESTII DE TARG | Prahova | 1.5 | 20 | LEA 20 KV MORENI 2 ST. FLORESTI 30100303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240302758 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
369 | DNT ARS GREEN ENERGIE S.R.L. | PUIESTI | Buzau | 0.03535 | 0.4 | PTA 0014 PUIESTII DE JOS_1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240703809 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
370 | COMUNA PUIESTI | LARGU | Buzau | 0.29975 | 20 | LEA 20 KV CARAGELE 30300205 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240704084 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
371 | SEMID COM SRL | Popesti | Prahova | 0.39904 | 20 | PTA 9858 COMPLEX PORCI POPESTI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010240707756 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
372 | AGRITEC BRAZI S.R.L. | COBIA | Dambovita | 0.00795 | 0.23 | PTA 5071 FRASIN DEAL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060240907385 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
373 | RADULESCU ALEXANDRU-GABRIEL | pucioasa | Dambovita | 1.1 | 20 | LEA 20 KV PUCIOASA 30600204 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060241007980 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
374 | ORASUL PUCIOASA | BUCOV | Prahova | 4.9 | 20 | ST. PLEASA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010241010611 | 2025-04-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-03 | VALABIL
375 | SOCERAM SA | SLANIC | Prahova | 0.056 | 0.4 | PTM 2032 FANTANA RECE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100345 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
376 | PASTRAVARIA VALEA STANII ZAGANU SRL | CORBII MARI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6003 SATU NOU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250100320 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
377 | ZLATEA GEORGE | PLOIESTI | Prahova | 0.015 | 0.4 | PTZ 0596 STR. SOARELUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100745 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
378 | SC DENTOMAR SERV SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.00747 | 0.23 | PTA 2234 PRISEACA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201291 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
379 | IONITA CLAUDIU | CANDESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2084 CANDESTI VALE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201341 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
380 | OPREA NICOLAE | ADJUD | Vrancea | 0.015 | 20 | LEA 20 KV REPUBLICII 30400303 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250300838 | 2025-04-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-03 | VALABIL
381 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA | SAGEATA | Buzau | 0.00968 | 0.4 | PTA 0109 DAMBROCA_1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250301169 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
382 | INDIANA GOLD SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.02 | 0.4 | PTZ 1056 PARVAN POPESCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250301726 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
383 | FAURAR SRL | JARISTEA | Vrancea | 0.00495 | 0.4 | PTA 3124 JARISTEA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301048 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
384 | BRANISTE ANGELA | PLOPU | Prahova | 0.01224 | 0.4 | PTA 1056 HIRSA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250302578 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
385 | LICA ELENA DANIELA | BREAZA | Prahova | 0.3936 | 10 | LEA 10 KV OCINA 30100301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250302591 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
386 | ORAS BREAZA | MATCA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4216 MATCA 12 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250301817 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
387 | MARIN VASILE | GALATI | Galati | 0.04 | 20 | LES 20 KV DUNAREA - SC36 M20 30500201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301882 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
388 | MUNICIPIUL GALATI | ADJUD | Vrancea | 0.04 | 0.4 | PTZ 6005 PIATA AGROALIMENTARA ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301239 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
389 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.035035 | 0.4 | PTZ 6036 SCOALA NR.2 ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301242 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
390 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.012 | 0.4 | PTA 6073 TABACARI ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301244 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
391 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.07 | 0.4 | PTAB 6013 PENNY MARKET | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301245 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
392 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.01 | 0.4 | PTA 6021 30 DECEMBRIE ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301251 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
393 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.05 | 0.4 | PTZ 6033 REPUBLICII ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301253 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
394 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.012 | 0.4 | PTZ 6010 CASA DE CULTURA CT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301254 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
395 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.05 | 0.4 | PTZ 6009 LICEU ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301257 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
396 | MUNICIPIUL ADJUD | GALATI | Galati | 0.01 | 6 | LES 6 KV FILESTI _ PA 19 TIGLINA 1 30500 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301925 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
397 | MUNICIPIUL GALATI | ADJUD | Vrancea | 0.04 | 0.4 | PTZ 6037 MOTEL ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301288 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
398 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.006 | 0.4 | PTA 6072 HORIA ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301289 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
399 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.028 | 0.4 | PTZ 6011 SALCIMILOR ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301291 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
400 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 6054 BURCIOAIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301292 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
401 | MUNICIPIUL ADJUD | ADJUD | Vrancea | 0.023 | 0.4 | PTZ 6086 MARESAL ANTONESCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250301293 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
402 | MUNICIPIUL ADJUD | TECUCI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTZ 3163 M BASARAB NR. 67 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301960 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
403 | RUSU GABRIEL | FRUMUSITA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5711 IJDILENI 1 SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301961 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
404 | SEVERIN GHEORGHITA-NELU | STARCHIOJD | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 0120 BRADET STARCHIOJD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250303187 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
405 | BALOIU CONSTANTIN | VANATORI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTAB 5477 SAT COSTI APA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250302162 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
406 | OPREA MARIAN | COSMESTI | Galati | 0.00783 | 0.23 | PTA 4623 COSMESTI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250302194 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
407 | SACHIR FELOMINA | BALTA DOAMNEI | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 3147 BALTA DOAMNEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250303307 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
408 | MOISE MARIAN DANIEL | BERCA | Buzau | 0.09776 | 20 | LEA 20 KV BERCA 30300303 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250401992 | 2025-04-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-03 | VALABIL
409 | PRODUSE TRADITIONALE GABIOTI DIN PLESCOI SRL | GALATI | Galati | 0.018 | 20 | LES 20 KV GL CENTRU-PT T10 TIGLINA2 3050 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402305 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
410 | MUNICIPIUL GALATI | RASTOACA | Vrancea | 0.03 | 0.4 | PA PC (RMU) 4568 RASTOACA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250401662 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
411 | COMUNA RASTOACA | GALATI | Galati | 0.012 | 0.4 | PTA 5010 ARCASILOR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402398 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | VALABIL
412 | STANCIU MIHAI-GABRIEL | SCHELA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTZ 5430 SCHELA 5 CT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402413 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
413 | USURELU CRISTINEL | ADJUD | Vrancea | 0.028 | 0.4 | PTAB 6025 ANL ADJUD | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250401712 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
414 | MUNICIPIUL ADJUD | GALATI | Galati | 0.005 | 0.4 | PTAB 1079 POLITEHNICA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402426 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
415 | MUNICIPIUL GALATI | BRANISTEA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5812 BRANISTEA PARC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402433 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
416 | HORUJENCO ION | MARASESTI | Vrancea | 0.015 | 0.4 | PTZ 5261 CASTEL APA MARASESTI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250401734 | 2025-04-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-17 | VALABIL
417 | CIORNULETA PETRU-COSMIN | UMBRARESTI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4027 TORCESTI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402472 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
418 | ZAHARIA VASILE | SENDRENI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 6204 SENDRENI 16 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402501 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
419 | REDENCIUC ALINA-VERONICA | IVESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4054 MOARA BUCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402550 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
420 | SPATARIU LUCIAN-IONUT | SCHELA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5425 SCHELA 7 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402577 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
421 | IFRIM GHEORGHE | BRAILA | Braila | 0.0055 | 0.4 | PTAB 1139 33 VICTORIEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250401415 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
422 | COZAREV ADRIAN-SORIN | TARGOVISTE | DAMBOVITA | 0.04 | 0.4 | PTZ 1137 RAPID | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3060250403113 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
423 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DAMBOVITA | VULCANA BAI | Dambovita | 0.009 | 0.4 | PTA 4058 VULCANA DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250403119 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
424 | MOREANU IONUT | COROD | Galati | 0.006 | 0.4 | red jt | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402747 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
425 | LUPASC IONUT | CREVEDIA | Dambovita | 0.005 | 0.4 | PTA 3314 SAMURCASI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250403264 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
426 | DUMITRESCU ANGELA | OANCEA | Galati | 1.6 | 20 | LEA 20 KV FOLTESTI - OANCEA 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050231021325 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
427 | GGC FOTOVOLTAYC PRUT SRL | PLOPU | Prahova | 3.9 | 20 | LEA 20 KV CHITORANI 30100203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010231132908 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
428 | TERRASOLAR MARINESCU S.R.L. | BRAILA | Braila | 3.25 | 20 | ST. BRAILA SUD 110/20/6 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020240702433 | 2025-04-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-03 | VALABIL
429 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | MAGURENI | Prahova | 0 | 0.4 | LEA 20 KV FILIPESTI ST. CAMPINA 30100301 | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010241112249 | 2025-05-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-14 | VALABIL
430 | COMNILIS PROD SRL | MAICANESTI | Vrancea | 5.05 | 20 | LEA 20 KV STUPINA 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250200647 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
431 | RPOWER SOLAR ENTERPRISE SRL | MAICANESTI | Vrancea | 5.05 | 20 | ST. TATARANU 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250200648 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
432 | RPOWER SOLAR ENTERPRISE SRL | CALVINI | Buzau | 0.11137 | 20 | LEA 20 KV CHIOJD 30300302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250200865 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
433 | COMUNA CALVINI | ANINOASA | Dambovita | 0.069375 | 20 | LEA 20 KV TARGOVISTE NORD 2 30600201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250201356 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | VALABIL
434 | DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR | MARASESTI | Vrancea | 6 | 20 | ST. MARASESTI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250200783 | 2025-05-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-26 | VALABIL
435 | MARASESTI GREEN ENERGY SRL | TECUCI | Galati | 3.2 | 20 | LEA 20 KV TECUCI - TECUCI EST 30500302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250301863 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
436 | MUNICIPIUL TECUCI | TARGOVISTE | Dambovita | 0.155 | 0.4 | PTZ 1009 GARA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250302109 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
437 | UNITATEA MILITARA 0705 TARGOVISTE | COJASCA | Dambovita | 0.17673 | 20 | ST 110/20 KV MAVRODIN | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060250302112 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
438 | COMUNA COJASCA | BUZAU | Buzau | 0.4 | 20 | PA PC 0223 EXPLORER | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250301684 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
439 | ELASYS EXPLORER S.R.L | ARICESTII RAHTIVANI | PRAHOVA | 6.5 | 20 | LEA 20 KV PLOIESTI 2 ST PL N 30100402 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250303304 | 2025-05-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-14 | VALABIL
440 | ENERGY BAY SRL | BANESTI | Prahova | 0.004 | 0.23 | PTA 0009 CIMITIR BANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250303306 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
441 | KORDA BOGDAN | VADU SAPAT | Prahova | 0.14729 | 0.4 | PTA 1015 VINALCOOL | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250403453 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
442 | SC VITIS METAMORFOSIS SRL | VADU PASII | Buzau | 0.00728 | 0.4 | PTA 0088 IZVORUL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250402202 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
443 | IPG MOBPLAN SRL | SUCEVENI | Galati | 0.00776 | 0.23 | PTA 7779 SUCEVENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402491 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
444 | BISERICA ADVENTISTA DE ZIUAA SAPTEA CONFERINTA MOLDOVA | SOVEJA | Vrancea | 0.15 | 0.4 | PTA 5337 STATIE EPURARE SOVEJA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250401802 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
445 | COMUNA SOVEJA | DRAGODANA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5205 PICIOR DE MUNTE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250402909 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
446 | MATEI GRIGORE | TULUCESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5540 TULUCESTI 8 MOARA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402588 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
447 | TODERASCU MIHAELA | JARISTEA | Vrancea | 0.02 | 0.4 | PTA 3198 VARSATURA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250401828 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
448 | SCOALA GIMNAZIALA JARISTEA | PATARLAGELE | Buzau | 0.2 | 20 | LEA 20 KV PALTINENI 30300302 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250402300 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
449 | ORASUL PATARLAGELE | SENDRENI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5203 SENDRENI NR 8 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402646 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
450 | LAZAR GEORGEL | TULUCESTI | Galati | 0.012 | 20 | LEA 20 KV VANATORI - FRUMUSITA 30500402 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250402688 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
451 | COMUNA TULUCESTI | FARTANESTI | Galati | 0.2 | 20 | LEA 20 KV FOLTESTI - BUJORU 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250402703 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
452 | COMUNA FARTANESTI | CAVADINESTI | Galati | 0.15 | 20 | LEA 20 KV BERESTI - SUCEVENI 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250402707 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
453 | COMUNA CAVADINESTI | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.03 | 0.4 | PTA 3223 GARA CRANG | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250404024 | 2025-05-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-16 | VALABIL
454 | AGRINVEST SRL | INDEPENDENTA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5745 INDEPENDENTA 14 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402734 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
455 | BOZA GHEORGHE | GOHOR | Galati | 0.003 | 0.23 | PTA 4441 GOHOR ORBU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402789 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
456 | CHIRVASUTA VASILE | BLEJOI | PRAHOVA | 0.122 | 0.4 | PTA 3416 FORMACONS | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250404094 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
457 | FORMACONS SRL | FOCSANI | Vrancea | 0.35 | 20 | LES 20 KV INDUSTRIAL 2 30400201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250401978 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
458 | CIRAST SRL | TECUCI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 3109 NR 9 CRIVITENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250402876 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
459 | POPA MIHAI-CIPRIAN | GALATI | Galati | 0.05 | 0.4 | PTAB 0311 SALA SPORTURILOR | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250402956 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
460 | MUNICIPIUL GALATI | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.01582 | 0.4 | PTA 3181 STREJNIC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250404345 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
461 | BARDAS CRISTIAN | PLOIESTI | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTZ 0244 STR. TOMA IONESCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250504453 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
462 | HEVECO SRL | GEMENELE | Braila | 0.12 | 0.4 | PTA 5645 SAT GEMENELE 2 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250501698 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
463 | COMUNA GEMENELE | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.09933 | 0.4 | PTA 3233 RADIOFAR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250504540 | 2025-05-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-14 | VALABIL
464 | AEROCLUBUL ROMANIEI | PACURETI | Prahova | 0.05 | 0.4 | PTA 1033 PACURETI | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250504541 | 2025-05-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-16 | VALABIL
465 | COMUNA PACURETI | GAROAFA | Vrancea | 0.2241 | 20 | LEA 20 KV PRECISTANU 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250502170 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
466 | COMUNA GAROAFA | VANATORI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5514 OD MANOLACHE 1 SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503192 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
467 | IRIMIA MARIUS | TECUCI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTAB 3018 POSTA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503220 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
468 | MORARU MARIN | BRAILA | Braila | 0.008 | 0.23 | PTM 0070 BRAILITA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250501841 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
469 | IMBRE FLORIN | OANCEA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7210 OANCEA 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503258 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
470 | AGRICAMILIV SRL | PETRESTI | Dambovita | 0.01 | 20 | PTA 9671 SC IGO SA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503982 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
471 | IGO S.R.L | LUCIENI | Dambovita | 0.0051 | 0.4 | PTA 2037 LUCIENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503989 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
472 | MATEI ION | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4211 MATCA 11 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503389 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | VALABIL
473 | RADU ISTUDOR | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4255 MATCA 27 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503390 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
474 | ILIE COSTEL | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4109 MATCA 9 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503392 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
475 | CHIRITOIU ION | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4255 MATCA 27 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503395 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
476 | ISTRATE NICULAI | MATCA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4293 MATCA 16 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503423 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
477 | CONDRACHE GHEORGHE | MATCA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4205 MATCA 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503424 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
478 | CHICOS MARIAN | MATCA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4215 MATCA 22 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503426 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
479 | RATA EMIL | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4209 MATCA 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503427 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
480 | PRICOPE MITICA | COROD | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4232 COROD 12 APARTAMENTE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503428 | 2025-05-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-26 | VALABIL
481 | SBARNEA GEORGIANA-NICOLETA | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTA 3264 ZAHANA STANCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250505094 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
482 | CIULAC ELISABETA-BIANCA | CAMPINA | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTZ 0112 OBOR ODOBESCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250505097 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
483 | FOCSENEANU EUGENIA-MIHAELA | TAMBOESTI | Vrancea | 0.1495 | 20 | LEA 20 KV TAMBOIESTI 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250502565 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
484 | COMUNA TAMBOESTI | BARBULETU | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2117 BARBULETU - VALEA TISEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504457 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
485 | ALEXE MARIAN | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.00817 | 0.23 | PTA 3431 STREJNIC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511013 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | VALABIL
486 | RADU ANDREEA-ANA-MARIA | BUCOV | Prahova | 0.0086 | 0.23 | PTA 1112 PLEASA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511014 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
487 | URSACHE DANIELA-MINODORA | MAXINENI | BRAILA | 47.4 | 110 | LEA 110 KV Romanu - Maxineni | cef+is | DEER MN | 3020231113665 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
488 | ZENIT SOLAR SRL | BUZAU | Buzau | 0.3992 | 6 | LES 6 KV FLACARA1 30300201 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3030240804552 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
489 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRL | ARICESTII RAHTIVANI | Prahova | 0.4 | 20 | PTA 9053 BALASTIERA LAFARGE | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010241112017 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
490 | VLAICU TRANS SRL | PANCIU | Vrancea | 0.8 | 20 | LEA 20 KV MARASESTI 2 30400201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040241205567 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
491 | ORASUL PANCIU | GALATI | Galati | 0.253 | 0.4 | PTZ 1071 IPG 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250201154 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
492 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS | LUDESTI | Dambovita | 0.0076 | 0.23 | PTA 5088 SCHEIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250301880 | 2025-06-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-19 | VALABIL
493 | HERA ELENA | CEPTURA | Prahova | 0 | 20 | PTA 9342 CRAMA CEPTURA | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250302900 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
494 | CRAMA CEPTURA SRL | PUCIOASA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 4057 PUCIOASA VINALCOOL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250402623 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
495 | CHITU NICOLAE | BERESTI | Galati | 0.39955 | 20 | LEA 20 KV BERESTI - BERESTI 1 30500403 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3050250402972 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
496 | 100K INFLUX SRL | FOLTESTI | Galati | 0.012 | 0.4 | PTA 7051 VA FOLTESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503158 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
497 | PASTUCENCO MARIN | DOBRA | Dambovita | 0.01476 | 0.4 | PTA 3347 MARCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503908 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
498 | LOWINSKI MARIANA | VALEA MARE | Dambovita | 0.1995 | 20 | LEA 20 KV LUDESTI 30600301 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504001 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
499 | COMUNA VALEA MARE | GURA TEGHII | Buzau | 0.00636 | 0.23 | PTA 0826 GURA TEGHII. PALTINIS. ORANGE | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250502987 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
500 | MARES DUMITRU | VERNESTI | Buzau | 0.10452 | 0.4 | PTA 0364 CANDESTI PENSIUNE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250503000 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
501 | GIMARUS ARGO PRODCOM S.R.L | RACIU | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2009 RACIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504086 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
502 | NEAGU CATALIN | CUZA VODA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 5111 CUZA VODA SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503454 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
503 | PANAIT GIANINA | FOCSANI | Vrancea | 0.005 | 0.4 | PTM 2613 RASARITULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250502527 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
504 | RAUTA FLORENTIN | NEREJU | Vrancea | 0.005 | 0.4 | PTA 5427 NEREJU MARE 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250502563 | 2025-06-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-19 | VALABIL
505 | BADIU IONICA | VALEA MARULUI | Galati | 0.00581 | 0.23 | PTA 7474 VALEA MARULUI 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503592 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
506 | BONTEA VASILE | SENDRENI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 5779 SENDRENI 17 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250503606 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
507 | MIRCEA FANICA | VALEA DOFTANEI | Prahova | 0.00952 | 0.4 | PTA 0113 TRAISTENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511055 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
508 | PRALEA MIHAIL LIVIU | SLANIC | Prahova | 0.01 | 0.4 | JT PT 2009 CIRCUIT 6 CALEA PLOIESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511086 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
509 | ZIRBO GILDA-ILEANA | BRAILA | Braila | 0.008 | 0.23 | PTM 1377 RADU NEGRU 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250505359 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
510 | SCHEAUA FANEL-DOREL | RAFOV | Prahova | 0.01 | 0.4 | PTA 3021 BUDA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511180 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
511 | CONDEIANU CONSTANTIN | PAULESTI | Prahova | 0.006 | 0.23 | PT 1207 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250511197 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
512 | SARBU CLAUDIU COSMIN LUCIAN | SIHLEA | Vrancea | 0.015 | 0.4 | PTA 4254 BOGZA 1 SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250516269 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
513 | COMUNA SIHLEA | PAULESTI | Prahova | 0.009355 | 0.4 | PTA 1160 PAULESTI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250511229 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
514 | ENACHE DAN-TEODOR | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.007 | 0.23 | PTA 3267 COMPLEX VACI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611280 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
515 | MARIN ANDREEA-LAURA | COTESTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4043 COTESTI CONSILIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616305 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
516 | SPINU MIHAELA-CRISTINA | PLOIESTI | Prahova | 0.00623 | 0.23 | PTZ 0076 SCOALA NR. 17 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611314 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
517 | IANCU STELUTA-CARMEN | SMARDAN | Galati | 0.00594 | 0.23 | PTA 6016 SMARDAN INT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250608737 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
518 | NECULA ANDI | MORENI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTAB 3426 BLOCURI MORENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608179 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
519 | CORNEANU TIBERIU IULIAN | I. L. CARAGIALE | Dambovita | 0.01968 | 0.4 | PTA 3097 BRANISTE - CARAGIALE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608192 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
520 | DIACONESCU IULIANA-ALINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.00936 | 0.23 | PTA 3229 STREJNIC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611419 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
521 | DUMITRU FLORIN | SMARDAN | Galati | 0.0066 | 0.4 | PTA 5459 MIHAIL KOGALNICEANU NR. 4 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250608783 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
522 | BALAU BOGDAN | IORDACHEANU | Prahova | 0.00817 | 0.23 | PTA 2016 IORDACHEANU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611461 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
523 | POIANA VICTOR-ALEXANDRU | RAFOV | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 3088 GOGA BUCHILASI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611504 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
524 | TUDOR GHEORGHE | IORDACHEANU | Prahova | 0.0192 | 0.4 | PTA 2075 VARBILA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611533 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
525 | SC LORRY COM SERV SRL | PUCIOASA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 4024 PUCIOASA PARC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608402 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
526 | DUIA MARIA-MAGDALENA | GALATI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTZ 0166 TRC-MIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250608882 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
527 | ILIEV CLAUDIO-GABRIEL | BAICOI | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 2013 TUFENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611697 | 2025-06-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-19 | VALABIL
528 | FUGASIN ELENA ADRIANA | BREBU | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 0198 FECIORU BREBU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611717 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
529 | URSACHE SIMION-STEFAN | LIPANESTI | Prahova | 0.005 | 20 | LEA 20 KV PUTURI 30100203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250611873 | 2025-06-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-26 | VALABIL
530 | MANASTIREA ZAMFIRA | LIPANESTI | Prahova | 0.4 | 20 | LEA 20 KV PUTURI 30100203 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611882 | 2025-06-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-27 | VALABIL
531 | MANASTIREA ZAMFIRA | VALEA LUNGA | Dambovita | 0.005 | 0.23 | PTA 3018 VALEA LUNGA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608724 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
532 | VASILE EUSEBIU | BRANISTEA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6239 BRANISTEA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608743 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
533 | ZAHARIA GHEORGHE | TITU | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6037 TITU TARG | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608747 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
534 | DRAGHICI MIHAELA GEORGETA | OCNITA | Dambovita | 0.00581 | 0.23 | PTA 3273 OCNITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608851 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
535 | BARBU FLORIN | IORDACHEANU | Prahova | 0.2 | 20 | LEA 20 KV PLAVIA 30100404 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010240201599 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
536 | COMUNA IORDACHEANU | BUZAU | Buzau | 0.14025 | 20 | LES 20 KV BERE 2 30300201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240804556 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
537 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRL | BUZAU | Buzau | 2.3 | 20 | PTAB 0196 WAREHOUSE F-CA BERE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240904891 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
538 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | FLORICA | Buzau | 0.95095 | 20 | LEA 20 KV GLODEANU SARAT 30300204 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030241005620 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
539 | AGRO NICOLESCU SRL | TARTASESTI | Dambovita | 0.0098 | 0.23 | PTA 6231 TARTASESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060241108890 | 2025-07-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-26 | VALABIL
540 | CATEA VASILE-BOGDAN | MORENI | Dambovita | 0.7 | 20 | LEA 20 KV TUICANI 30600203 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060250201078 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
541 | MUNICIPIUL MORENI | BUCSANI | Dambovita | 0.0595 | 20 | LEA 20 KV COMISANI 30600203 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3060250201371 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
542 | PODEANU TRANSCOM SRL | CREVEDIA | Dambovita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV AVICOLA 1 ST. BUFTEA 30600203 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250302345 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
543 | FARMELLY GREEN SRL | PLOPENI | Prahova | 0.025 | 0.4 | PTZ 2176 CAPRIOARA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250403737 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
544 | SERBIOR COM SRL | RAZVAD | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 1221 VALEA VOIEVOZILOR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250403170 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
545 | MIHALACHIOIU CRISTIANA | ulmi | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 2005 VIISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503508 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
546 | RADUCU ADRIAN-FLORIN | BUZAU | Buzau | 0.20124 | 20 | LES 20 KV INDUSTRIILOR 30300202 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250502933 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
547 | TREI BRUTARI SA | VALEA MARE | Dambovita | 0.1161 | 20 | LEA 20 KV LUDESTI 30600301 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504000 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
548 | COMUNA VALEA MARE | MORENI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3100 MORENI-TISA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504052 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
549 | IORDACHESCU MIRONA | POSESTI | PRAHOVA | 0.2 | 20 | LEA 20 KV FCA 30100201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010250505251 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
550 | COMUNA POSESTI | PUCIOASA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTZ 4131 BUCEGI FILATURA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250507878 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
551 | NECULA MARIETA | BAICOI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 2033 BAICOI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611254 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
552 | SORESCU NICOLAE RAZVAN | FAUREI | Braila | 0.04 | 0.4 | PTA 5359 COMUNAL 1 FAUREI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250605476 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
553 | LICEUL TEORETIC GEORGE VALSAN FAUREI | FAUREI | Braila | 0.0144 | 0.4 | PTA 5359 COMUNAL 1 FAUREI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250605478 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
554 | LICEUL TEORETIC GEORGE VALSAN FAUREI | FAUREI | Braila | 0.04 | 0.4 | PTA 5359 COMUNAL 1 FAUREI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250605482 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
555 | SPITAL | FOCSANI | Vrancea | 0.01 | 0.4 | PTZ 2201 SALIGNY | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616430 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
556 | KWALITECH S.R.L. | FOCSANI | Vrancea | 0.03 | 0.4 | PTAB 2721 CUP | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616528 | 2025-07-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-04 | VALABIL
557 | AGROVERON GROUP SRL | POPESTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4283 POPESTI PARTENARI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616556 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
558 | TODERICI IONEL | PLOIESTI | Prahova | 0.01215 | 0.4 | PTZ 0504 AUTODROM | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250611974 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
559 | SWISO IMPEX SRL | CAMPINEANCA | Vrancea | 0.0099 | 0.4 | PTA 2764 CONSILIU CAMPINEANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616578 | 2025-07-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-07 | VALABIL
560 | BALAN PETRUTA-AMELIA | MAICANESTI | Vrancea | 0.399 | 20 | LEA 20 KV STUPINA 30400401 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616606 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
561 | COMUNA MAICANESTI | SLOBOZIA CIORASTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4013 JILISTE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616613 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
562 | SEITAN VASILE | NISTORESTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 5405 PODUL SCHIOPULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616616 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
563 | BAHNA VIOREL | VADENI | Braila | 0.0137 | 0.4 | PTA 3692 VADENI 4 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250605727 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
564 | OBREJA FLORIN | ODOBESTI | Vrancea | 0.01085 | 0.23 | PTZ 3308 FRE ODOBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616649 | 2025-07-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-16 | VALABIL
565 | CAT INSTAL SRL | FOLTESTI | Galati | 0.39804 | 20 | LEA 20 KV FOLTESTI - OANCEA 30500403 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250609214 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
566 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII-CERES FOLTESTI | VANATORI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTAB 6031 G.O.C. SAT COSTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250609243 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
567 | ROTARU PETRISOR | GOLESTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 2354 CAPRIOAREI GOLESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616717 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
568 | GHIDU ROBERT-ALBERTO | CIOCANESTI | Dambovita | 0.23 | 20 | LEA 20 KV GHIMPATI 30600302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250609056 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
569 | OLTINA IMPEX PROD COM SRL | VALEA MARULUI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7476 V MARULUI 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250609339 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
570 | BULEANDRA MARINICA | VIZIRU | Braila | 0.203 | 0.4 | PTA 4581 AGROMEC VIZIRU | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250605780 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
571 | RURAL ECO POWER S.R.L. | BABA ANA | Prahova | 0.1 | 20 | LEA 20 KV CIORANI 30100403 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250612409 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
572 | ROGALLO AVI SRL | POPESTI | Vrancea | 0.025 | 0.4 | PTA 4282 POPESTI CHIRCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250616794 | 2025-07-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-16 | VALABIL
573 | AUTOMOTIVE ESCU GROUP 24 S.R.L. | PAULESTI | Prahova | 0.01 | 0.4 | red jt | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250612440 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
574 | PANAIT GABRIEL IULIAN | GALATI | Galati | 0.04 | 6 | LES 6 KV SNG - PC PESCARI 30500201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250609415 | 2025-07-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-04 | VALABIL
575 | DOKIVAL SRL | VANATORI | Galati | 0.004 | 0.23 | PTA 5513 ODAIA MANOLACHE 2 INT | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250709440 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
576 | VINTILA CAMELIA | PIETROASELE | Buzau | 0.33299 | 20 | LEA 20 KV ISTRITA 30300204 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250705591 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
577 | WISAL TREND COMPANY SRL | IVESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4049 HALTA BUCESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709462 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
578 | COMAN ZOIA | MERA | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 3158 MILCOVELUL 2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250716870 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
579 | ALDMIRO COM SRL | GALATI | Galati | 0.02064 | 20 | LES 20 KV LAMINORU - POLICLINICA CFR 305 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709489 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
580 | JUDETUL GALATI | CUDALBI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 5261 CUDALBI 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709565 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
581 | LUNGU NICOLAIE | PLOIESTI | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTZ 0208 STR. STADIONULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712682 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
582 | MOLDOVEANU VICTOR | BOLDESTI-SCAENI | Prahova | 0.00301 | 0.23 | JT PT 1044 CIRCUIT 1 CIRESULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712749 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
583 | ROSCA CONSTANTIN | TECUCI | Galati | 0.00756 | 0.23 | PTZ 3106 CARTIER CERCETASI NR. 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709635 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
584 | HODOROGEA NELU | APOSTOLACHE | Prahova | 0.02436 | 0.4 | PTA 2088 APOSTOLACHE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712774 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
585 | CRIDA LOGISTIC SRL | IZVOARELE | Prahova | 0.00819 | 0.23 | PTA 0001 HOMORICIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712806 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
586 | PICIOROGA VALENTIN-GINEL | CORNU | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 0047 BISERICA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712823 | 2025-07-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-11 | VALABIL
587 | CLIPEA CARMEN MANUELA | FILIPESTII DE PADURE | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 2055 DITESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712826 | 2025-07-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-11 | VALABIL
588 | MACAU MIHAELA-ROXANA | PLOIESTI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTZ 0603 BD. PETROLULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712858 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
589 | NEACSU MARIUS | COROD | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 4234 COROD 9 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709743 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
590 | SAVASTRE IOAN | FOCSANI | Vrancea | 0.02 | 20 | LES 20 KV PARC 30400201 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717047 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
591 | MUNICIPIUL FOCSANI | TECUCI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTZ 3106 CARTIER CERCETASI NR. 6 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709755 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
592 | BEJAN NICUTA | PLOIESTI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTAB 0676 EDEN 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712932 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
593 | DINU ALEXANDRU | VULTURU | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 4116 MALURI SAT 1 (MOLDOVA) | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717060 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
594 | COSVALDELA SRL | POGOANELE | Buzau | 0.35 | 20 | LEA 20 KV PADINA BZ 30300205 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250705901 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
595 | ION IACOB SRL | POGOANELE | Buzau | 0.399 | 20 | LEA 20 KV PADINA BZ 30300205 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250705903 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
596 | AGROZAH 2005 SRL | POGOANELE | Buzau | 0.25 | 20 | LEA 20 KV PADINA BZ 30300205 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250705904 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
597 | SANTANA PRODCOM SRL | MATCA | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 4209 MATCA 5 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709786 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
598 | BUMBEA GHEORGHE-MIRCEA | SENDRENI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5802 SERBESTII VECHI NR 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709787 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
599 | CRAESCU MARIUS | DUMBRAVESTI | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 2049 PLOPENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250712967 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
600 | FLOREA ION | PUCHENII MARI | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 3145 PUSCASI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713010 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
601 | TUDOR ION-NICOLAE | BAICOI | Prahova | 0.00798 | 0.23 | PTA 2092 TINTEA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713023 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
602 | MANOLACHE CRISTIAN | CAMPINA | Prahova | 0.006 | 0.23 | PTZ 0150 SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713226 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
603 | BREBEANU INDIANA | ALBESTI-PALEOLOGU | Prahova | 0.006 | 0.23 | PTA 2168 ALBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713237 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
604 | SMARANDACHE VASILE | TECUCI | Galati | 0.009905 | 0.23 | PTAB 3018 POSTA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709996 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
605 | HAMPU ION | ARICESTII RAHTIVANI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 3375 STOENESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713277 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
606 | TEODORESCU ILIE | CHIOJDEANCA | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 2126 CHIOJDEANCA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713283 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
607 | NEGOITA ADRIAN | SCANTEIESTI | Galati | 0.008 | 0.23 | PTA 5661 FANTANELE SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710012 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
608 | BASALIC CORNEL | FOCSANI | Vrancea | 0.0099 | 20 | LES 20 KV SPIRTOASE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717252 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
609 | MUNICIPIUL FOCSANI | GHIDIGENI | Galati | 0.015 | 0.4 | PTA 4464 GHIDIGENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710027 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
610 | COMUNA GHIDIGENI | GHIDIGENI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTA 4464 GHIDIGENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710029 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
611 | COMUNA GHIDIGENI | GHIDIGENI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTA 4464 GHIDIGENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710037 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
612 | COMUNA GHIDIGENI | GHIDIGENI | Galati | 0.01 | 0.4 | PTA 4464 GHIDIGENI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710041 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
613 | COMUNA GHIDIGENI | PLOIESTI | Prahova | 0.006 | 0.23 | PTAB 0676 EDEN 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713313 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
614 | VINTILA RAZVAN-MARIUS | GHIDIGENI | Galati | 0.008 | 0.4 | PTA 4146 TALPIGI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3050250710043 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
615 | COMUNA GHIDIGENI | GHIDIGENI | Galati | 0.01 | 0.4 | PTA 4146 TALPIGI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710044 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
616 | COMUNA GHIDIGENI | FRUMUSITA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5060 SERAFIN | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710086 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
617 | VATAFU MARIAN | ARICESTII RAHTIVANI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 3215 M.A.I. TG. NOU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713432 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
618 | BRATASANU GHEORGHE | ANINOASA | Dambovita | 0.6 | 20 | LES 20 KV PA MOARA 1 30600201 | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3060250710179 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
619 | IMDIA SRL | BRANISTEA | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 5813 BRANISTEA 3 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710177 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
620 | PICIORUS IONUT | BALTESTI | Prahova | 0.008 | 0.23 | PTA 1076 PODENII VECHI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713580 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
621 | SAV GHEORGHE | FOCSANI | Vrancea | 0.4 | 20 | LES 20 KV APELE ROMANE 30400201 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040240401377 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
622 | PROGRES DISTRIBUTIE SRL | SAHATENI | Buzau | 0.4 | 20 | LEA 20 KV VINTILEANCA 30300204 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030240704245 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
623 | LANDBRUK SRL | BAICOI | Prahova | 0.3 | 20 | PTZ 2121 AGRO DEVELOPMENT | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010240707836 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
624 | AGRICOOP GAGENI S.R.L. | ARICESTII RAHTIVANI | Prahova | 1.78 | 20 | ST. PLOIESTI CRANG 110/20 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240909487 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
625 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | PAULESTI | Prahova | 2.2 | 20 | ST. MOVILA VULPII 110/20 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010240909488 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
626 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | CEPTURA | Prahova | 0.8 | 20 | LEA 20 KV MIZIL FANTANELE 30100403 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250100859 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
627 | ANA & CORNEL SRL | LIESTI | Galati | 0.8 | 20 | ST. LIESTI 110/20 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250301811 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | VALABIL
628 | FERMSUIN SRL | MAGURENI | Prahova | 0.3 | 20 | PTAB 8149 RECUNOSTINTA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250403507 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
629 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL | BOLDESTI-SCAENI | Prahova | 0.4 | 20 | PTAB 8029 ECO FERM SRL | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250403509 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | VALABIL
630 | ECO FERM SRL | PETRESTI | Dambovita | 0.3 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI TG 30600301 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060250403004 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
631 | GMGM-PANK SRL | GURA OCNITEI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3060 GURA OCNITEI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250403201 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
632 | STANCESCU NICOLAE | TARTASESTI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 6223 TARTASESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250403306 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
633 | TOMA MIHAI | DRAGOMIRESTI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 2216 RANCACIOV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503658 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
634 | SOARE ADRIAN | GAESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTAB 5413 -13 DECEMBRIE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503736 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
635 | LAZAR NICOLAE | GURA SUTII | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 2183 SPERIETENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503883 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
636 | DRAGUT DANIEL-CRISTIAN | VARFURI | Dambovita | 0.0054 | 0.23 | PTA 4074 SUVITA - VARFURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250503924 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
637 | DIMULESCU ADINA | ULIESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5118 STAVROPOLIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504139 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
638 | STAN NICULINA | IEDERA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3117 IEDERA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250504392 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
639 | COMAN IONEL | CREVEDIA | Dambovita | 0.009 | 0.23 | PTAB 3410 SAMURCASI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250507841 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
640 | SERBANESCU SEBASTIAN GABRIEL | LUCIENI | Dambovita | 0.01 | 0.4 | PTA 2243 CIURARI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250507875 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
641 | NEDELCU VIOREL | BRAILA | Braila | 0.027 | 0.4 | PTAB 1136 RAHOVA VICTORIA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250505361 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
642 | PRICEPUTU DAN-EMILIAN | ODOBESTI | Vrancea | 4.515 | 20 | ST. FOCSANI NORD 110/20/6 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250516238 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
643 | ESK INVEST CONSULTING S.R.L. | ODOBESTI | Vrancea | 4.515 | 20 | ST. FOCSANI NORD 110/20/6 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250516239 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
644 | G2K INVESTMENT SERVICES S.R.L. | ODOBESTI | Vrancea | 4.515 | 20 | LES 20 KV VRANCEI 30400202 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250516247 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
645 | HERMES BUSINESS CENTER S.R.L. | DUMBRAVENI | Vrancea | 3.999 | 20 | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250516250 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
646 | G2K INVESTMENT SERVICES S.R.L. | DUMBRAVENI | Vrancea | 3.57 | 20 | LEA 20 KV DUMITRESTI 30400401 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250516252 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
647 | MENALON IMOB SRL | TARGOVISTE | Dambovita | 0.009 | 0.23 | PTAB 9002 CMD R1508/2012 COCONILOR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250507983 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
648 | NEAGOE MARIANA NICOLETA | ODOBESTI | Dambovita | 0.0077 | 0.23 | PTA 6101 ODOBESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250507994 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
649 | DICU CONSTANTA | TITU | Dambovita | 0.00637 | 0.23 | PTA 6036 TITU CAM | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608145 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
650 | DAFINA DUMITRU | CONTESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6065 BALTENI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608188 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
651 | STANESCU POMPILIU-VALENTIN | ODOBESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 6014 ZIDURILE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608204 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
652 | CIRNARU ELENA | ULMI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2196 DUMBRAVA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608272 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
653 | POPESCU FLORIN | CREVEDIA | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3310 DARZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608360 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
654 | SERBAN VALERIU | BABA ANA | Prahova | 0.2 | 20 | LEA 20 KV BABA ANA 30100403 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010250611725 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
655 | AVIAL POULTRY SRL | COMISANI | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 3037 LAZURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608607 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
656 | IFRIM NICOLAE | BILCIURESTI | Dambovita | 0.00718 | 0.23 | PTA 3302 BILCIURESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250608821 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
657 | IORDACHE VASILE | TRAIAN | Braila | 0.39962 | 20 | ST. URLEASCA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250605783 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
658 | TANGO DELTA S.R.L. | VOINESTI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 2100 MANGA - VOINESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250609174 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | VALABIL
659 | MANESCU MARIA | DRAGODANA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 5138 PICIOR DE MUNTE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709296 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
660 | PAUNESCU NICU | VALENI-DAMBOVITA | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 2096 VALENI DAMBOVITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709320 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
661 | CIGARAN VIOREL | RUNCU | Dambovita | 0.004 | 0.23 | PTA 4221 PRIMARIE RUNCU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709356 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
662 | MIHAI CONSTANTIN | PIETROSITA | Dambovita | 0.005 | 0.23 | PTA 4005 PIETROSITA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709390 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
663 | BUCUR MIHAIL | MATASARU | Dambovita | 0.008 | 0.23 | PTA 5133 ODAIA TURCULUI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709458 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
664 | NAIE RADU | CREVEDIA | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3217 DARZA | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709500 | 2025-08-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-04 | VALABIL
665 | NASTASE LAURA | MAICANESTI | Vrancea | 0.7 | 20 | PTAB 9783 SPP1 MAIAPRODSILVA MAICANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250716963 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
666 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SPP1 MAIAPRODSILVA | MOVILITA | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 5136 MOVILITA NR.2 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250716965 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
667 | GRIGORAS MIHAI | STRAOANE | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 5278 STRAOANE CONSILIU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250716991 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
668 | DAFINOIU CATALIN | COMISANI | Dambovita | 0.006 | 0.23 | PTA 3151 LAZURI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250709653 | 2025-08-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-04 | VALABIL
669 | STAN VIRGINIA | SALCIA TUDOR | BRAILA | 0.1508 | 20 | LEA 20 KV SPP 20 30200303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020250706020 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
670 | COMUNA SALCIA TUDOR | MARASESTI | Vrancea | 0.008 | 0.23 | PTA 5298 CALIMANESTI NR 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717054 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
671 | TRIF COSTEL | URLATI | Prahova | 0.02457 | 0.4 | PTZ 2067 FABRICA DE PAINE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713069 | 2025-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-29 | VALABIL
672 | ALGIN SRL | TUFESTI | Braila | 0.39754 | 20 | PTAB 9654 SPP 1 BEJANI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250706080 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
673 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SPP1 BEJANI | RAMNICELU | Braila | 0.39754 | 20 | ST. SN RAMNICELU 20/6 KV | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250706085 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
674 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SR RIMNICELU | MATCA | Galati | 0.05 | 20 | LEA 20 KV TECUCI - POCHIDIA 30500302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250709927 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
675 | CONDOR SA | BRAILA | Braila | 0.008 | 0.23 | PTZ 0930 2 SCOLILOR | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250706127 | 2025-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-07 | VALABIL
676 | TACHE CONSTANTIN | GURA TEGHII | Buzau | 0.006 | 0.23 | PTA 0826 GURA TEGHII. PALTINIS. ORANGE | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250706072 | 2025-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-08 | VALABIL
677 | MARES DUMITRU | CORNU | Prahova | 0.006 | 0.23 | PTA 0135 VASILE ANDREI CORNU | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713392 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
678 | ISOFACHE HORIA | MATCA | Galati | 0.093 | 20 | LEA 20 KV TECUCI - POCHIDIA 30500302 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710110 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
679 | CONDOR SA | SLOBOZIA CONACHI | Galati | 0.0076 | 0.23 | PTA 5311 IZVOARELE SAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710118 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | VALABIL
680 | OLOERU LEONARD | COROD | Galati | 0.06 | 0.4 | PTA 4244 BRATULESTI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710123 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
681 | CONDOR SA | SUTESTI | Braila | 0.008 | 0.23 | PTA 3754 MOARA SUTESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3020250706257 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
682 | GIURGEA FLORIN-COSMIN | ODOBESTI | Vrancea | 0.1596 | 0.4 | PTA 3194 SENATOR SRL | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717314 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
683 | CRAMELE ODOBESTI S.A. | POGOANELE | Buzau | 0.01566 | 0.4 | JT PT 9408 SAT. | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3030250706203 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
684 | DIGI ROMANIA SA | VALEA MARULUI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7471 V MARULUI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710162 | 2025-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-22 | VALABIL
685 | VIRLANUTA DANIELA | MARACINENI | Buzau | 0.01012 | 0.4 | PTA 0074 MARACINENI_1 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3030250706216 | 2025-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-08 | VALABIL
686 | UNTEA CARMEN | ADJUD | Vrancea | 0.015 | 0.4 | PTZ 6010 CASA DE CULTURA CT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3040250717398 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
687 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL VRANCEA | PUFESTI | Vrancea | 0.083 | 20 | LEA 20 KV DOMNESTI 30400303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3040250717429 | 2025-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-22 | VALABIL
688 | COMUNA PUFESTI | BERESTI | Galati | 0.006 | 0.23 | PTA 7160 ER BERESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710245 | 2025-08-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-25 | VALABIL
689 | LEONTE MIHAELA | VADU SAPAT | Prahova | 0.00712 | 0.23 | PTA 1040 VADU SAPAT | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713678 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
690 | MARIN NICOLETA | TARGSORU VECHI | Prahova | 0.005 | 0.23 | PTA 3431 STREJNIC | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3010250713685 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
691 | BADEA LILIAN CATALIN | BERESTI | Galati | 0.006 | 0.4 | PTA 7621 BERESTI TARG | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3050250710263 | 2025-08-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-25 | VALABIL
692 | BEJAN NICOLETA | BRANESTI | Dambovita | 0.01 | 0.4 | PTA 4031 BRANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250710369 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
693 | COMUNA BRANESTI | BUCIUMENI | Dambovita | 0.006305 | 0.4 | PTA 4080 DEALU MARE | SPOR DE PUTERE | DEER MN | 3060250710370 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
694 | COMUNA BUCIUMENI | CORBII MARI | DAMBOVITA | 4.5 | 20 | ST. POTLOGI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3060230820530 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
695 | ROWE IT CONCEPT SRL | FILIPESTII DE PADURE | PRAHOVA | 1.575 | 20 | LEA 20 KV MORENI 1 ST. FLORESTI 30100303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3010231234037 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
696 | ROWAX ENERGY ALFA S.R.L. | DOICESTI | Dambovita | 10.35 | 20 | ST. ANINOASA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA IS | DEER MN | 3060240402376 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
697 | SOLAR PV EVO FRV S.R.L. | CHISCANI | Braila | 1.5 | 20 | LEA 20 KV SRPD 1-4 30200303 | INSTALATIE NOUA | DEER MN | 3020240401015 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
698 | DANYANA GREEN ENERGY S.R.L. | Pleasa | Prahova | 0.39904 | 0.4 | PTZ 1083 AVICOLA PLEASA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER MN | 3010240707796 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
CARPATIAN FARMS PLEASA S.R.L.
1 |  | AGRIS | SATU MARE | 0.008 | 0.4 | PTA 4859 AGRIS-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240603507 | 2024-08-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-02 | VALABIL
2 | KOSA MATE-ERVIN | ODOREU | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTAB 5043 MARTINESTI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240603917 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
3 | POP DAIANA-CARINA | ODOREU | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 5010 ODOREU INFRAT-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240704118 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
4 | KATONA ERIKA | VETIS | SATU MARE | 0.1 | 20 | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240704353 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
5 | EMBRYOM CAPITAL INVESTMENT SRL | ACAS | SATU MARE | 0.00328 | 0.4 | PTA 2708 ACIS 2 -SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240704494 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
6 | SZABO LORAND | ACAS | SATU MARE | 0.00328 | 0.4 | PTA 2707 ACIS 1 -SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240704582 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
7 | TARR ATTILA EMERIC | REPEDEA | MARAMURES | 0.36 | 20 | LEA 20 KV LEORDINA-POIENI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240706236 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
8 | COMUNA REPEDEA | MEDIESU AURIT | SATU MARE | 0.004 | 0.4 | PTA 5115 MEDIES AURIT2-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240704827 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
9 | ARON DOREL VASILE | PETROVA | Maramures | 0.01 | 0.4 | PTA 1 PETROVA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240806332 | 2024-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-19 | VALABIL
10 | GABORAN MARIA | SARMASAG | Salaj | 0.012 | 0.4 | PTAB 6827 SARMASAG 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060240803096 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
11 | KERESZTES ORSOLYA | MIRESU MARE | Maramures | 0.02 | 0.4 | PTA 1 LUCACESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240806385 | 2024-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-22 | VALABIL
12 | ZAH IOAN | MURESENII BIRGAULUI | Bistrita-Nasaud | 0.00168 | 0.4 | PTA MURESENI 1 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6050240804094 | 2024-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-08 | VALABIL
13 | COMUNA TIHA BIRGAULUI | BENESAT | SALAJ | 0.015 | 0.4 | PTA 7707 BENESAT SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060240803146 | 2024-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-27 | VALABIL
14 | ROMOCEA SORIN ALEXANDRU | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.02036 | 0.4 | PTA UNIREA VALEA RUSULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240804141 | 2024-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-21 | VALABIL
15 | SADAGURSCHI ANDREI IULIAN | MEDIESU AURIT | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 5118 IOJIB2-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805127 | 2024-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | VALABIL
16 | FISCUSAN KRISZTINA | BARSANA | Maramures | 0.068 | 20 | LEA 20 KV SIGHET-RADIO VAD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240806774 | 2024-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-20 | VALABIL
17 | MANASTIREA ORTODOXA ROMANA BIRSANA | VIRCIOROG | Bihor | 0.19818 | 20 | LEA 20kV Alesd-Fisca | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240808612 | 2024-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-21 | VALABIL
18 | COMUNA VARCIOROG | BOTIZ | Satu Mare | 0.02 | 0.4 | PTA 4772 ANLAR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805199 | 2024-08-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-26 | VALABIL
19 | VILCEANU DANA CODRUTA | JIBOU | SALAJ | 0.005 | 0.23 | PTZ 6325 JIBOU MESTESUGARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6060240803393 | 2024-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | VALABIL
20 | LUCACI STELIAN | ABRAM | Bihor | 0.25 | 20 | LEA 20kV Marghita-Voivozi | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240808941 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
21 | COMUNA ABRAM | TARGU LAPUS | Maramures | 3.85 | 20 | LEA 20 KV TG.LAPUS-ORAS1 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030230724452 | 2024-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-05 | VALABIL
22 | DAX PRO POWER CONCEPT S.R.L. | FLORESTI | Cluj | 0.019 | 0.4 | LEA 20KV FLORESTI - CHE GILAU1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240100577 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | VALABIL
23 | COMUNA FLORESTI | GARBOU | SALAJ | 0.18036 | 20 | LEA 20 KV JIBOU-SURDUC | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240300886 | 2024-09-24 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-24 | VALABIL
24 | COMUNA GARBOU | TURDA | Cluj | 5 | 20 | ST. 110/20/6 KV TURDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240303423 | 2024-09-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-27 | VALABIL
25 | MUNICIPIUL TURDA | BALAN | SALAJ | 0.3996 | 20 | LEA 20 KV JIBOU-AGHIRES | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240300959 | 2024-09-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-18 | VALABIL
26 | COMUNA BALAN | LUNA | Cluj | 0.1 | 20 | LEA MT C TURZI - GLIGORESTI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240811312 | 2024-09-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-11 | VALABIL
27 | COMUNA LUNA | DOROLT | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTAB 4897 DOROLT 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805081 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
28 | IUHASZ IANOS | LIVADA | Satu Mare | 0.02 | 0.4 | PTA 5144 LIVADA OASULUI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805164 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
29 | FLORATOM SRL | BRATCA | BIHOR | 0.25 | 20 | LEA 20kV Valea Crisului-Bratca | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240808672 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
30 | COMUNA BRATCA | SOMCUTA MARE | Maramures | 0.006 | 0.4 | PTA 31 SOMCUTA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240807014 | 2024-09-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-12 | VALABIL
31 | POCOL RALUCA - ALINA | SATU MARE | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 493 SATMAREL 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805396 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
32 | BLAGA BIANCA IOANA | VALEA VINULUI | Satu Mare | 0.01998 | 20 | LEA 20 KV CARP ROSIORI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805411 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
33 | MANASTIREA IZVORUL TAMADUIRII MARIUS | BOTIZ | Satu Mare | 0.205 | 20 | LEA 20 KV CARP AV BOTIZ-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040240805426 | 2024-09-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-06 | VALABIL
34 | COMUNA BOTIZ | SATU MARE | Satu Mare | 0.009 | 0.4 | PTAB 544 TRANDAFIRILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240905578 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
35 | POP IOAN CRISTIAN | BECLEAN | BISTRITA NASAUD | 0.015 | 0.4 | PTZ BECLEAN BLOCURI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904733 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | VALABIL
36 | SC SANDY COLA SRL | BECLEAN | BISTRITA NASAUD | 0.025 | 0.4 | PTZ BECLEAN BLOCURI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904737 | 2024-09-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-20 | VALABIL
37 | SC SANDY COLA SRL | HIDA | Salaj | 0.2 | 20 | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240903685 | 2024-09-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-17 | VALABIL
38 | COMUNA HIDA | HERECLEAN | SALAJ | 0.00328 | 0.4 | RED JT | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6060240903825 | 2024-09-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-30 | VALABIL
39 | ANTON ADRIAN FLORIN | PETRESTI | SATU MARE | 0.0033 | 0.4 | PTA 3769 PETRESTI 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040230518033 | 2024-09-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-12 | VALABIL
40 | MARCHIS HUND ELISABETH ANTONIA | IP | Salaj | 0.9 | 20 | LEA 20 KV MINA BAI ZAUAN | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240200429 | 2024-10-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-23 | VALABIL
41 | ENERGY SOLIS SRL | SIMLEU SILVANIEI | Salaj | 3.4 | 20 | ST.110/20 kV Simleu | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060240200458 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-11 | VALABIL
42 | SIMEX S.A. | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 2.4995 | 20 | LEA 20KV BACIU - APAHIDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240405470 | 2024-10-24 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-24 | VALABIL
43 | TERMOFICARE NAPOCA SA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.0065 | 0.4 | PTAB BORHANCI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240507598 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-11 | VALABIL
44 | RUS ALEX | FLORESTI | CLUJ | 0.01 | 0.4 | PTAB VALEA TAUTULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240812067 | 2024-10-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-09 | VALABIL
45 | TARKO GHEORGHE | HALMEU | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 5420 BABESTI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240805379 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-21 | VALABIL
46 | POLGAR TAMAS | SATU MARE | Satu Mare | 0.005 | 0.4 | PTAB 1009 DRUM DARA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240905532 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-21 | VALABIL
47 | KALLOS ROXANA FELICIA | SIGHETU MARMATIEI | MARAMURES | 0.202 | 6 | LES 6 KV CEIL-PA4 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240907546 | 2024-10-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-02 | VALABIL
48 | U.K.E SRL | BISTRITA BARGAULUI | BISTRITA NASAUD | 0.11648 | 0.4 | PTA COLIBITA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904847 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-10 | VALABIL
49 | COMUNA BISTRITA BIRGAULUI | BISTRITA BARGAULUI | BISTRITA NASAUD | 0.01568 | 0.4 | PTA B-TA BARGAULUI 3 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6050240904859 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-10 | VALABIL
50 | COMUNA BISTRITA BIRGAULUI | HUEDIN | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA PIATA HUEDIN | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240912885 | 2024-10-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-14 | VALABIL
51 | ROSTAS MARIN | DOBA | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PTA 5708 DOBA1-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240905822 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-01 | VALABIL
52 | COSTIN EDWIN | ILVA MICA | Bistrita-Nasaud | 0.34 | 20 | LEA 20 KV NASAUD - SINGEORZ BAI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904969 | 2024-10-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-02 | VALABIL
53 | STAR GATE SRL | REMETEA CHIOARULUI | Maramures | 0.21 | 0.4 | PTA 2 REMECIOARA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030240908095 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
54 | COMUNA REMETEA CHIOARULUI | TAUTII MAGHERAUS | Maramures | 0.00598 | 0.4 | PTAB 5 TAUTI MAGHERAUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030240908184 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-11 | VALABIL
55 | ROTTER NORBERT | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 0.0066 | 0.4 | PTZ BYRON | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240913744 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-01 | VALABIL
56 | PUIU ALIN MARIN | TASNAD | SATU MARE | 0.015 | 0.4 | PTAB 2857 STRAND 3 TASNAD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240906144 | 2024-10-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-18 | VALABIL
57 | ABC DOINA SRL | ZALAU | Salaj | 0.05 | 0.4 | PTZ 8083 BAZA RECEPTIE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060241003929 | 2024-10-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-08 | VALABIL
58 | OLTIRENT INVEST SRL | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTAB CAMPULUI CAPAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241014238 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-17 | VALABIL
59 | NEAGOS MATEI | ICLOD | Cluj | 0.075 | 0.4 | PTA EPURARE ICLOD | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241014271 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-07 | VALABIL
60 | COMUNA ICLOD | CAREI | Satu Mare | 0.006 | 0.23 | PTA 3726 IANCULESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241006404 | 2024-10-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-22 | VALABIL
61 | BALANCESCU SEBASTIAN VALENTIN | CAMARZANA | Satu Mare | 0.015 | 0.4 | PTA 4423 CAMARZANA 3-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241006461 | 2024-10-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-28 | VALABIL
62 | ZELE IACOB | GHERLA | Cluj | 1.4 | 20 | ST.110/20 KV GHERLA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241014619 | 2024-10-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-28 | VALABIL
63 | SORTILEMN SA | ARDUD | Satu Mare | 2.93 | 20 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040230416605 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-17 | VALABIL
64 | SEB 65MW SM SRL | FLORESTI | CLUJ | 0.005 | 0.4 | PTAB 2 SOMESULUI FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010231053130 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-01 | VALABIL
65 | MOCAN CAMELIA-ELENA | CRISENI | Salaj | 3.675 | 20 | LEA 20 KV ABATOR PASARI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240200533 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | VALABIL
66 | DAX ENERGY FOUR S.R.L. | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.012 | 0.4 | PTAB TEBEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010240406258 | 2024-11-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-08 | VALABIL
67 | STRUCTONICA SRL | ORADEA | Bihor | 0.96 | 20 | PTAB EUROALPIN 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020240606692 | 2024-11-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-28 | VALABIL
68 | EUROALPIN EXPRESS SRL | SIMBATA | Bihor | 0.005 | 0.4 | PTA 332 OGESTI ROTARESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020240909350 | 2024-11-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-11 | VALABIL
69 | GHIURAU ANCUTA MARIA | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.04 | 0.4 | PTZ B-TA CASA COPILULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904992 | 2024-11-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-13 | VALABIL
70 | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.07548 | 0.4 | PTAB B-TA TUDOR JARDA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904993 | 2024-11-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-12 | VALABIL
71 | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | NASAUD | Bistrita-Nasaud | 0.02 | 20 | LES 20 KV NASAUD - DISTRIBUITOR 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050240904995 | 2024-11-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-13 | VALABIL
72 | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | CRASNA | SALAJ | 0.18 | 20 | LEA 20 KV POROLISSUM -SIMLEU-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060241004051 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
73 | COMUNA CRASNA | APAHIDA | Cluj | 1 | 20 | LEA 20 KV JUCU - APAHIDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241014711 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
74 | YANNGO SRL | LUNCA ILVEI | Bistrita-Nasaud | 0.015 | 0.4 | PTA LUNCA ILVEI 3 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050241005595 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | VALABIL
75 | RETEGAN LIUTA ANUTA | DRAGESTI | BIHOR | 0.4 | 20 | LEA 20kV Oradea Sud-Beius 60200201 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020241011023 | 2024-11-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-14 | VALABIL
76 | COMUNA DRAGESTI | BAIA MARE | Maramures | 0.21912 | 10 | PTZ 176 BAIA MARE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030241109429 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
77 | MUNICIPIUL BAIA MARE | JOSENII BARGAULUI | BISTRITA NASAUD | 0.198 | 20 | LEA 20 KV PR BARGAU - BISTRITA 4 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050241105930 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
78 | COMUNA JOSENII BARGAULUI | BALC | BIHOR | 0.19818 | 20 | LEA 20kV Suplac-Marghita | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020241112009 | 2024-11-20 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-20 | VALABIL
79 | COMUNA BALC | ALMASU | Salaj | 0.1558 | 0.4 | PTA 7051 ALMAS BERBECUTI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060241104709 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | VALABIL
80 | COMUNA ALMASU | BOROD | BIHOR | 1.3 | 20 | LEA 20 KV iesire st. SUNCUIUS-BOROZEL | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020230124425 | 2024-11-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-12 | VALABIL
81 | BORO SOLAR SRL | BOTIZ | SATU MARE | 4.3 | 20 | LEA 20 KV R BOTIZ-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040230517356 | 2024-11-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-19 | VALABIL
82 | MEGA WATT PRODUCTION SRL | MICA | CLUJ | 0.80025 | 20 | PTA KART NIRES | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010230949930 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
83 | KARTING TRANSILVANIA SRL | CAMARASU | Cluj | 0.151 | 0.4 | LEA 20 KV JUC GEACA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240406184 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | VALABIL
84 | COMUNA CAMARASU | CAPUSU MARE | Cluj | 0.25 | 20 | LEA MT AGHIRES BIRTZ | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241015081 | 2024-11-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-28 | VALABIL
85 | COMUNA CAPUSU MARE | MIHAI VITEAZU | CLUJ | 0.05 | 0.4 | PTA CORNESTI 2 TURDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241116132 | 2024-11-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-26 | VALABIL
86 | COMUNA MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | CLUJ | 0.03 | 0.4 | PTA CORNESTI 1 TURDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241116150 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
87 | COMUNA MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | Cluj | 0.135 | 0.4 | PTAB PRIMARIE M.VITEAZU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241116152 | 2024-11-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-25 | VALABIL
88 | COMUNA MIHAI VITEAZU | NOJORID | BIHOR | 0.035 | 0.4 | PTAB PAUSA 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020241111512 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
89 | SUCIU EMIL | BAIA MARE | Maramures | 0.081 | 0.4 | PTZ 13 BM GRUP SCOLAR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030241109691 | 2024-12-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-09 | VALABIL
90 | MUNICIPIUL BAIA MARE | TARGU LAPUS | Maramures | 0.02593 | 20 | LEA 20 KV TG.LAPUS-LAPUSUL ROM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030241109824 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
91 | MAN FLORIN - IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | TETCHEA | Bihor | 89.1 | 110 | LEA 110 KV ORADEA SUD-ALESD C2 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020241112088 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
92 | SC PNE RO SOLAR 3 SRL | ODOREU | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PTA 5054 MARTINESTI - VERONA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241107265 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
93 | LUCACIU MARIUS-MARCEL | CEFA | Bihor | 0.19818 | 0.4 | PTA CAP CEFA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020241112203 | 2024-12-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-02 | VALABIL
94 | COMUNA CEFA | APAHIDA | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTA 1 DEZMIR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241116802 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
95 | NITA PAUL EUGEN | LIVADA | Satu Mare | 0.15 | 0.4 | RED JT | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040241107370 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
96 | OPTIMUM CARE ACCOMMODATION S.R.L. | LIVADA | Satu Mare | 0.07 | 20 | LEA 20 KV NEGRESTI-CALINESTI-SM | DIMINUARE DE PUTERE | DEER TN | 6040241107371 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
97 | PINTEA CONSTRUCT SRL | SIMLEU SILVANIEI | SALAJ | 0.00616 | 0.4 | PTZ 7315 CASA PIONIERILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060241204871 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
98 | RUNCAN BULGEREAN ALEXANDRA | RUS | Salaj | 0.0972 | 0.4 | PTA 6052 RUS ASFALT | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060241204876 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
99 | COMUNA RUS | CAREI | Satu Mare | 3.35 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040240301395 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
100 | ELECTROMEN S.R.L | ORADEA | Bihor | 0.99 | 20 | PTAB BELLINI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240302708 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
101 | FIRE MANAGEMENT SERVICE SRL | HOROATUL CRASNEI | Salaj | 0.15 | 20 | LEA 20 KV POROLISSUM -SIMLEU-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060240903688 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
102 | COMUNA HOROATU CRASNEI | ACAS | Satu Mare | 0.005 | 0.4 | PTA 2707 ACIS 1 -SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241006277 | 2025-01-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-08 | VALABIL
103 | GORCSI IOSIF | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 0.0276 | 0.4 | PTZ B-TA BAZA FRE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050241005387 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
104 | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA SA | CETARIU | BIHOR | 0.14985 | 0.4 | PTAB EPURARE CETARIU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020241010946 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
105 | COMUNA CETARIU | NUSFALAU | SALAJ | 0.05 | 0.4 | PTA 7442 NUSFALAU FERMA LAPIS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060241004353 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
106 | REINBOLD GYORGY-RUDOLF | ORADEA | Bihor | 0.02898 | 0.4 | PTA AGROVEST | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020241112096 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
107 | PELOPS COM SRL | RISCA | Cluj | 0.2 | 20 | LEA MT HUEDIN AGHIRES | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010241116593 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
108 | COMUNA RISCA | CHIESD | SALAJ | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SARMASAG-CHIESD | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060241104739 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-15 | VALABIL
109 | COMUNA CHIESD | SATU MARE | Satu Mare | 0.00876 | 0.4 | PA 1003 BUJOR-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241107344 | 2025-01-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-08 | VALABIL
110 | SIMUTIU SORIN -IOAN | GALGAU | SALAJ | 0.01 | 0.4 | PTA REBRISOARA 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060241104820 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
111 | COMUNA GALGAU | NOJORID | Bihor | 0.03 | 0.4 | PTAB CHISIRID 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100020 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
112 | CODREAN ANUTA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | NOJORID | Bihor | 0.3996 | 20 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100035 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
113 | COMUNA NOJORID | NOJORID | Bihor | 0.3996 | 20 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250100037 | 2025-01-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-29 | VALABIL
114 | COMUNA NOJORID | COLTAU | Maramures | 0.125 | 20 | LEA 20 KV BM5-LAPUSEL | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250100066 | 2025-01-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-09 | VALABIL
115 | COMUNA COLTAU | SATU MARE | Satu Mare | 0.06 | 0.4 | PTA 7408 CEHEI BAZA DE PROD | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250100030 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
116 | INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SATU MARE | PISCOLT | Satu Mare | 0.0585 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250100055 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
117 | COMUNA PISCOLT | FLORESTI | Cluj | 0.003 | 0.4 | PTAB CETATII FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250100175 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
118 | PREDA ROBERT-ZAHARIE | CEHU SILVANIEI | Salaj | 0.3 | 20 | LEA 20 KV CEHU-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250100119 | 2025-01-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
119 | ORASUL CEHU SILVANIEI | NUCET | Bihor | 0.2 | 0.4 | PTAB NUCET CLUB 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100204 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-16 | VALABIL
120 | ORASUL NUCET | SOMES ODORHEI | Salaj | 0.1573 | 20 | LEA 20 KV JIBOU-CEHU SILVANIEI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250100126 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-15 | VALABIL
121 | COMUNA SOMES-ODORHEI | COROIENI | Maramures | 0.06596 | 20 | LEA 20 KV ST.CAREI 1 - CRAIDOROLT(AXA) | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100337 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-16 | VALABIL
122 | COMUNA COROIENI | COROIENI | Maramures | 0.03 | 0.4 | PTA 1 DRAGHIA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100338 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
123 | COMUNA COROIENI | COROIENI | Maramures | 0.03 | 0.4 | PTA 2 BABA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100339 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
124 | COMUNA COROIENI | COROIENI | Maramures | 0.01697 | 0.4 | PTA 1 COROIENI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6030250100340 | 2025-01-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
125 | COMUNA COROIENI | PALEU | Bihor | 0.3996 | 0.4 | PTA 1 COROIENI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250100309 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
126 | COMUNA PALEU | CRISENI | Salaj | 0.986 | 20 | LEA 20 KV BIHARIA-VELENTA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6060250100193 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
127 | WEST CO IMPEX SRL | ILVA MICA | Bistrita-Nasaud | 0.2 | 20 | LEA 20 KV F-CA DE CASE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250100134 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
128 | COMUNA ILVA MICA | GROSI | Maramures | 0.007 | 20 | LEA 20 KV RODNA - ILVA MICA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100446 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
129 | KORPONAY BARNA ZOLTAN | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.01313 | 0.4 | PTA SIEU MAGHERUS SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100167 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
130 | GUSETH DANIEL | ALESD | Bihor | 0.02 | 0.4 | PTA B-TA V. GOLDIS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100466 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-29 | VALABIL
131 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DEURGENTA CRISANA AL JUDETULUI BIHOR | VALEA LUI MIHAI | Bihor | 0.012 | 0.4 | PTA COMPEX CPADM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100468 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
132 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DEURGENTA CRISANA AL JUDETULUI BIHOR | ORADEA | Bihor | 0.12 | 0.4 | PTA 2 SMA VALEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100473 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
133 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DEURGENTA CRISANA AL JUDETULUI BIHOR | STEI | Bihor | 0.017 | 0.4 | PTZ POMPIERI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100476 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
134 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DEURGENTA CRISANA AL JUDETULUI BIHOR | TINCA | Bihor | 0.012 | 0.4 | PTAB POMPIERI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100477 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
135 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DEURGENTA CRISANA AL JUDETULUI BIHOR | SANCRAIU | Cluj | 0.18425 | 20 | LEA MT HUEDIN FANTANELE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250100858 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
136 | COMUNA SANCRAIU | PALATCA | Cluj | 0.13 | 0.4 | PTA MURESENI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250100950 | 2025-01-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
137 | COMUNA PALATCA | CAIANU | Cluj | 0.1958 | 20 | LEA 20KV JUC - VILCELE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250100949 | 2025-01-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
138 | COMUNA CAIANU | HALMASD | Salaj | 0.0984 | 0.4 | PTA 7534 HALMASD 4 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250100309 | 2025-01-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
139 | COMUNA HALMASD | APAHIDA | CLUJ | 1.4882 | 20 | LEA 20kV din Statia Jucu - distribuitor Apahida - Derivatia Campenesti | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010230239969 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-31 | VALABIL
140 | RUSU MARIUS-COSMIN | APAHIDA | CLUJ | 1.4882 | 20 | LEA 20 KV JUC APAHIDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010230239970 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-22 | VALABIL
141 | RUSU MARIUS-COSMIN | VALEA VINULUI | SATU MARE | 0.9 | 20 | LEA 20 kV Seini - Poiana Codrului | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040230517149 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-22 | VALABIL
142 | ANDREI POWER INDUSTRIES SRL | PISCOLT | Satu Mare | 0.02 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250100056 | 2025-01-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-29 | VALABIL
143 | COMUNA PISCOLT | CAREI | Satu Mare | 0.33 | 20 | LEA 20 KV ST.CAREI 1 - CRAIDOROLT(AXA) | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250100179 | 2025-01-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-30 | VALABIL
144 | ATLANTIC IMPEX SRL | BRATCA | BIHOR | 1.1 | 20 | ST.20 kV Vadu Crisului | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020230528398 | 2025-01-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
145 | EVOLI ENERGY SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.065 | 0.4 | PTZ STUDENTI 2 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010241116836 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
146 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.176 | 10 | LES 10 KV STADION - MOLDOVEI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010241116839 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | VALABIL
147 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.03 | 0.4 | PTZ IMF | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010241116852 | 2025-02-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-13 | VALABIL
148 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU | VIILE SATU MARE | SATU MARE | 0.008 | 0.4 | PTA 4507 CIONCHESTI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241207508 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-10 | VALABIL
149 | LUMNIC SRL | BAIA MARE | Maramures | 0.0308 | 0.4 | PTZ 60 BM BD BUCUR DEPOZITE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100256 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
150 | SPALATORIE SI CURATATORIE ECO SRL | DABICA | Cluj | 0.2 | 20 | LEA 20 KV GHERLA BONTIDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250100419 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
151 | COMUNA DABACA | CIZER | Salaj | 0.025 | 20 | LEA 20 KV POROLISSUM -SIMLEU-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250100164 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
152 | COMUNA CIZER | SAVADISLA | Cluj | 0.3 | 20 | LEA 20KV FLORESTI - BAISOARA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250100512 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
153 | COMUNA SAVADISLA | BOTIZ | Satu Mare | 0.027 | 0.4 | PTA 4757 BOTIZ2-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250100200 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
154 | PAROHIA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO CATOLICA BOTIZ | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.02 | 0.4 | PTAB B-TA VALEA JELNEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100119 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
155 | D & P S.R.L. | ROSIORI | Bihor | 3.8797 | 20 | LEA MT SACUENI-MIHAI BRAVU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100446 | 2025-02-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-26 | VALABIL
156 | RES ENERGY SOLUTIONS SA | ARDUSAT | Maramures | 0.029575 | 20 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100470 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-10 | VALABIL
157 | LA FERMA COT SRL | SUCIU DE SUS | Maramures | 0.1 | 0.4 | PTA 5 SUCIU DE SUS | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250100496 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
158 | COMUNA SUCIU DE SUS | SINMARTIN | Bihor | 0.003 | 0.4 | PTAB HAIEU 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100503 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
159 | SIMUT CALIN-MIRCEA | CHIUZA | Bistrita-Nasaud | 0.2 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100227 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
160 | SC MUFLONUL AGROSORT SRL | CHIUZA | Bistrita-Nasaud | 0.03 | 0.4 | PTA SASARM BARAJ | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100241 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
161 | BOLOG VASILE GRIGORE INTREPRINDERE INDIVIDUALA | SIMBATA | Bihor | 0.01375 | 20 | LEA 20kV Beius-Oradea | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250100597 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
162 | ARUA TEAM INVEST SRL | MOLDOVENESTI | Cluj | 0.21835 | 0.4 | LEA MT M VITEAZU-BAISOARA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250101140 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
163 | COMUNA MOLDOVENESTI | ORADEA | Bihor | 0.01183 | 0.4 | PTAB TOKAI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100631 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
164 | WEB EYE ELECTRIC SERVICES SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.3815 | 20 | LES 10 KV EST - PETROLIFER | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250101393 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | VALABIL
165 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | SIMLEU SILVANIEI | Salaj | 0.1 | 20 | PTAB 7313 SIMLEU MAT | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6060250100364 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
166 | PROINVESTGAZ SRL | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.012 | 0.4 | PTAB BECLEAN BAZIN DIDACTIC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100453 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
167 | ZAGREAN IOAN | BAIA SPRIE | Maramures | 0.116 | 6 | LES 6 KV BM1-PT4 TAUTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250200833 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
168 | VARIU ALEXANDRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA | GEPIU | BIHOR | 0.39605 | 20 | LEA 20 KV SALONTA-ORADEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250200874 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-10 | VALABIL
169 | COMUNA GEPIU | BOROD | Bihor | 0.4 | 20 | LEA 20kV Valea Crisului-IPEG | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250200878 | 2025-02-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-10 | VALABIL
170 | COMUNA BOROD | FARCASA | Maramures | 0.39957 | 20 | PA DEPOZIT | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250200858 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
171 | COMUNA FARCASA | BUZA | Cluj | 0.1 | 20 | LEA 20 KV JUC GEACA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250201697 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-07 | VALABIL
172 | COMUNA BUZA | VALEA VINULUI | Satu Mare | 0.03 | 20 | LEA 20 KV CARP ROSIORI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250200602 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
173 | FORESTMED TRANS S.R.L | BOIU MARE | Maramures | 0.123 | 20 | LEA 20 KV SOMCUTA-ROMANESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250200936 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
174 | COMUNA BOIU MARE | BOGHIS | Salaj | 0.0984 | 0.4 | PTAB 7449 BOGHIS 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250200501 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
175 | COMUNA BOGHIS | TARNA MARE | Satu Mare | 0.1 | 20 | LEA 20 KV TURT HAL CONX-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250200672 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
176 | COMUNA TARNA MARE | BIXAD | Satu Mare | 0.36 | 20 | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250200673 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
177 | COMUNA BIXAD | SARMASAG | Salaj | 0.15 | 0.4 | PTAB 6826 SARMASAG 5 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250200520 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
178 | COMUNA SARMASAG | DOBA | Satu Mare | 0.1 | 20 | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250200674 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
179 | COMUNA DOBA | ODOREU | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 5061 ODOREU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250200680 | 2025-02-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-26 | VALABIL
180 | SIMON PAMELA | PAULESTI | Satu Mare | 0.4 | 20 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250200694 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-17 | VALABIL
181 | PRO AVIS SRL | CAREI | Satu Mare | 0.004 | 0.23 | PTZ 8104 ROZELOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250200727 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
182 | SZILAGYI ATTILA MIHALY | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.00516 | 0.4 | PTZ B-TA IMP TRAIAN 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200711 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | VALABIL
183 | CHIRILA COSTICA | SINMARTIN | Bihor | 0.029 | 0.4 | PTA BETFIA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250201294 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
184 | CAII DIN VALE SRL | SINMARTIN | Bihor | 0.01 | 0.4 | PTA BETFIA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250201299 | 2025-02-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-26 | VALABIL
185 | CAII DIN VALE SRL | ASCHILEU | Cluj | 0.1 | 20 | LEA 20KV BACIU - FODORA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250202265 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | VALABIL
186 | COMUNA ASCHILEU | ZALAU | Salaj | 0.015 | 0.4 | PTAB 8266 A.MURESANU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250200606 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
187 | CIMPAN MARIUS | SINIOB | Bihor | 0.012 | 0.4 | PTA SINIOB 3 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250201435 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-18 | VALABIL
188 | KATONA CATALINA-MAGDALENA | APAHIDA | Cluj | 0.38 | 10 | LES 10 KV EST - PETROLIFER | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250202405 | 2025-02-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-26 | VALABIL
189 | GRUP ENERGOINSTAL SA | STRAMTURA | Maramures | 0.3228 | 20 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250201220 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
190 | COMUNA STRAMTURA | PAULESTI | Satu Mare | 0.003 | 0.4 | PTA 4664 PAULESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250200912 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
191 | COZMA ADRIAN FELICIAN | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.035 | 0.4 | PTAB RODNA SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200862 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
192 | COMUNA RODNA | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.06966 | 0.4 | PTAB RODNA SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200863 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
193 | COMUNA RODNA | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.04 | 0.4 | PTZ RODNA BLOCURI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200864 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
194 | COMUNA RODNA | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.035 | 0.4 | PTAB RODNA SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200865 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
195 | COMUNA RODNA | SANCRAIU | Cluj | 0.18425 | 20 | LEA MT HUEDIN FANTANELE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250202580 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
196 | COMUNA SANCRAIU | AGRIS | SATU MARE | 2.25 | 20 | LEA 20 KV R BOTIZ-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040240100116 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
197 | SENERA ENERGY S.R.L | CUZDRIOARA | Cluj | 4 | 20 | ST.110/20 KV DEJ | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240303290 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
198 | REFLEX GREEN ENERGY SRL | SATU MARE | Satu Mare | 2.5 | 20 | LEA 20 KV HAL VETIS-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040240402206 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
199 | DOR AUTO TRANS SRL | BEIUS | Bihor | 48.496 | 110 | LEA 110kV Vascau-Beius | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240505350 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
200 | RENEW SOLAR TECH SRL | HOMOROADE | Satu Mare | 0.9905 | 20 | statia 110/20 kV Carpati | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040240704588 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
201 | ECOWATT SYSTEMS S.R.L. | BOTIZA | MARAMURES | 0.199 | 20 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030241008903 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
202 | COMUNA BOTIZA | RISCA | Cluj | 0.0162 | 0.4 | PTA 2 RASCA DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241116148 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
203 | MONTAVENT SERV SRL | MEDIESU AURIT | SATU MARE | 0.12054 | 20 | LEA 20 KV SEINI-LIVADA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040241107303 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
204 | ZETEA SRL | SOMCUTA MARE | Maramures | 0.0526 | 20 | LEA 20 KV SOMCUTA-FERSIG | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250100058 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
205 | ARTERIO-IMPEX SRL | REMETI | Maramures | 0.12 | 0.4 | PTA 6 REMETI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250100418 | 2025-03-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-04 | VALABIL
206 | COMUNA REMETI | CUPSENI | Maramures | 0.1 | 20 | LEA 20 KV TG.LAPUS-TOCILA1 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250100500 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
207 | COMUNA CUPSENI | GILAU | Cluj | 0.015 | 0.4 | PTA SOMESUL CALD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250101145 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
208 | SALANTA VASILE | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.39 | 20 | ST.110/20 kV BECLEAN | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250200905 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
209 | FILECA INDUSTRY SA | DEJ | Cluj | 0.01107 | 0.4 | PTZ DEALU SF. PETRU COMODAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250202702 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
210 | TARCU OLIVER | IEUD | Maramures | 0.0059 | 0.4 | PTA 4 SIEU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250201390 | 2025-03-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-07 | VALABIL
211 | BILT DUMITRU | BOCSA | Salaj | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250200809 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
212 | COMUNA BOCSA | MADARAS | Bihor | 0 | 0.4 | PTA COMUNA MADARAS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250202024 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
213 | CISTAN COMIMPEX SRL | CHISLAZ | Bihor | 0.23 | 20 | LEA 20kV Marghita-Poclusa | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250202022 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
214 | COMUNA CHISLAZ | OLCEA | Bihor | 0.26 | 20 | LEA 20 KV TINCA-CALACEA 60200404 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250202030 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
215 | VIS-AVIS SRL | CAMPIA-TURZII | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTZ BARITIU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250203064 | 2025-03-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-14 | VALABIL
216 | PANTIS GEORGETA-FLORICA | ASTILEU | Bihor | 0.25 | 20 | LEA 20kV Alesd-Bauxita | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250202106 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
217 | COMUNA ASTILEU | RABAGANI | Bihor | 0.21 | 20 | LEA 20kV Beius-Oradea | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250202112 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
218 | COMUNA RABAGANI | TILEAGD | Bihor | 0.36 | 20 | LEA 20kV Tileagd-Com. Tileagd | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250202124 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
219 | COMUNA TILEAGD | ORADEA | Bihor | 0 | 20 | ST. 20/6 KV SC IAMT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250302149 | 2025-03-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-04 | VALABIL
220 | UAMT SA | ORADEA | Bihor | 0.01479 | 0.4 | PTA RADAR METEO | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250302166 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
221 | BITIS DANUT COZMIN | FARCASA | Maramures | 0.1 | 20 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250301620 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
222 | COMUNA FARCASA | LAZURI | Satu Mare | 0.005 | 0.4 | PTA 4817 LAZURI1-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301227 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | VALABIL
223 | DOMAHIDI BIANCA MARIA | ZIMBOR | Salaj | 0.008 | 0.4 | PTAB 7106 SUTOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250300952 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
224 | COMUNA ZIMBOR | ZIMBOR | Salaj | 0.04675 | 0.4 | PTAB 7062 ZIMBOR SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250300953 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
225 | COMUNA ZIMBOR | ZIMBOR | Salaj | 0.015 | 0.4 | PTA 7017 DOLU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250300954 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
226 | COMUNA ZIMBOR | ZIMBOR | Salaj | 0.01 | 0.4 | PTA 7022 CHENDREMAL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250300956 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
227 | COMUNA ZIMBOR | ODOREU | Satu Mare | 0.12 | 20 | LEA 20 KV LIVADA ST CARP-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250301280 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
228 | COMUNA ODOREU | RONA DE SUS | Maramures | 0.1606 | 0.4 | PTA 3 COSTIUI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250301688 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
229 | COMUNA RONA DE SUS | BAIA SPRIE | Maramures | 0.11 | 6 | LES 6 KV BM1-PT4 TAUTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250301689 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
230 | HYPERICUM IMPEX SRL | LUGASU DE JOS | Bihor | 0.3996 | 20 | PA PC LICEU ALESD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250302492 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
231 | COMUNA LUGASU DE JOS | SOCOND | Satu Mare | 0.1 | 20 | LEA 20 KV CARP STANA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301454 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
232 | COMUNA SOCOND | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.01 | 0.4 | PTAB UNIREA CAPRIOAREI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250301338 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | VALABIL
233 | MARIS CALIN GAVRIL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 4.83 | 20 | LES 20 KV NORD - REAL 1 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250303919 | 2025-03-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-17 | VALABIL
234 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | NEGRESTI OAS | Satu Mare | 0.02 | 0.4 | PTA 4021 UZINA APA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301501 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
235 | DANCIU MARIANA | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.28792 | 20 | LEA 20 KV RODNA - VALEA BLAZNEI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250301401 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | VALABIL
236 | COMUNA RODNA | CAREI | Satu Mare | 0.1 | 6 | LES 6 KV ST.CAREI 1 - PA 2007 (DC) | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301694 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
237 | AGROTEX SRL | CICARLAU | Maramures | 0.12 | 0.4 | PTZ 3 CICARLAU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250302375 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
238 | YTP FENETRE SRL | BAIA MARE | Maramures | 0.12 | 0.4 | PTZ 94 BM U MILITARA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250302481 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
239 | UNITATEA MILITARA 0716 BAIA MARE | CEICA | BIHOR | 3 | 20 | LEA 20kV Oradea Sud-Beius 60200201 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020220516787 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
240 | IQ WEST SOLAR ENERGY PROIECT SRL | CATCAU | Cluj | 4.485 | 20 | LEA 20KV DEJ-ILEANDA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240608328 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
241 | OCT SUNENERGY SRL | CERTEZE | SATU MARE | 0.02 | 0.4 | PTA 4454 HUTA-CERTEZE Negresti | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040240905853 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
242 | UTA IOAN DANIEL | FIZESU GHERLII | Cluj | 3.6 | 20 | ST.110/20 KV GHERLA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010240913217 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
243 | ALPHA ENERGY INVEST SRL | MIHAI VITEAZU | CLUJ | 0.01998 | 0.4 | PTA COLONIE M. VITEAZU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010241116143 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
244 | COMUNA MIHAI VITEAZU | MIHAI VITEAZU | CLUJ | 0.05 | 20 | PTA MIHAI VITEAZUL 2 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010241116151 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
245 | COMUNA MIHAI VITEAZU | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.02 | 0.4 | PTZ TRAMBITASULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241116815 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
246 | FODOR ADRIANA | CIUMEGHIU | BIHOR | 0.28033 | 20 | PA PC CIUMEGHIU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020241212484 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
247 | SC STAR REPRO SRL | SANTANDREI | Bihor | 0 | 20 | ST.110/20 kV Palota | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020241212497 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
248 | CEREAL FEED SRL | AVRAM IANCU | BIHOR | 0.3007 | 20 | LEA 20kV Salonta-Ant | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020241212498 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
249 | GRUPUL DE PRODUCATORI CARNE PASARE SRL | ORADEA | Bihor | 0.4 | 20 | LES MT CET II-CONEXIUNE FRUITS 60200201 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100005 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
250 | PARHAN COM SRL | SALATIG | Salaj | 0.1 | 20 | PTA 7637 DRUMETUL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250100052 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
251 | DRUMETUL COM SRL | SIMLEU SILVANIEI | Salaj | 0.02 | 0.4 | PTAB 7539 MOARA MICA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250100063 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
252 | SICILIANA SRL | NASAUD | Bistrita-Nasaud | 0.03 | 0.4 | PTZ NASAUD EMINESCU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250100074 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
253 | GROZAV JUNIOR SRL | SANTANDREI | Bihor | 49 | 110 | ST.110/20 kV Palota | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250201938 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
254 | IB VOGT ALFA SRL | BAIA SPRIE | Maramures | 0.02844 | 0.4 | PTZ 4 TAUTII S IPIC CF | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250301786 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
255 | SC ANIA SRL | SANTANDREI | Bihor | 0.006 | 0.4 | PTAB SINTANDREI 12 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250302711 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
256 | SABAU LAVINIA ANDREEA | MARGHITA | Bihor | 0.006 | 0.4 | PTZ CONFECTII | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250302780 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
257 | GUG GHEORGHE | HERECLEAN | Salaj | 0.15 | 20 | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250301193 | 2025-04-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-17 | VALABIL
258 | COMUNA HERECLEAN | SINMIHAIU DE CIMPIE | Bistrita-Nasaud | 0.12 | 20 | LEA 20 KV LECHINTA - TEACA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250301446 | 2025-04-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-03 | VALABIL
259 | COMUNA SANMIHAIU DE CAMPIE | ORADEA | Bihor | 3 | 20 | ST.110/20 KV CET II ORADEA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250302868 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
260 | NOKIAN TYRES EUROPE OPERATIONS SRL | SATU MARE | Satu Mare | 0.015 | 0.4 | PTS 512 PARC REBUBLICII | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301667 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
261 | SOCOLAN IOAN ALEXANDRU | SATU MARE | Satu Mare | 0.3356 | 20 | PA 554 PC NEPI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301684 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
262 | SATU MARE SHOPPING CITY SRL | ARDUD | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTA 5359 BABA NOVAC-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301712 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
263 | DOBOS ROLAND TAMAS | MEDIESU AURIT | Satu Mare | 2.875 | 20 | ST. 110/20/6 KV ABATOR-SM | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250301735 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
264 | ALU MENZIKEN SRL | CIMPANI | Bihor | 0.1 | 0.4 | PTA IX-75 CAMPANI DE JOS 1 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250303198 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
265 | COMUNA CAMPANI | REMETEA | Bihor | 0.1716 | 0.4 | PTA 209 REMETEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250303205 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
266 | COMUNA REMETEA | FLORESTI | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTA BLOCURI FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304477 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
267 | SOLODCOV OLESEA | SIEU | BISTRITA NASAUD | 0.02496 | 0.4 | PTA POSMUS SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250304057 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
268 | COMUNA SIEU | NOJORID | BIHOR | 0.012 | 0.4 | PTA LES 4 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250303451 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
269 | TODOS NADIA | COPALNIC MANASTUR | Maramures | 0.28476 | 20 | LEA 20 KV BM5-SP1 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250302483 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
270 | COMUNA COPALNIC MANASTUR | VADU CRISULUI | Bihor | 0.203 | 0.4 | LEA 20kV Suncuius-Vad | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250303543 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | VALABIL
271 | VIS-AVIS SA | VETIS | Satu Mare | 0.1 | 20 | LEA 20 KV PUTURI DOBA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301918 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
272 | EMBRYOM CAPITAL INVESTMENT SRL | cluj napoca | CLUJ | 0.01 | 0.4 | PTAB 41 GHEORGHENI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304757 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
273 | FILIPOI IONUT | SANMARTIN | BIHOR | 0.0099 | 0.4 | PTAB CIHEI 7 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250303571 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
274 | LASCU MIRCEA | SATU MARE | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PA 526 BUJOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301950 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
275 | HAIL ARNOLD | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.008845 | 0.4 | PTAB BORHANCI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304790 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
276 | MURESAN CRISTIAN-RADUT | DRAGOMIRESTI | Maramures | 0.3 | 20 | LEA 20 KV VISEU-ROZAVLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250402576 | 2025-04-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-22 | VALABIL
277 | ORASUL DRAGOMIRESTI | SIMLEU SILVANIEI | Salaj | 0.01 | 0.4 | PTAB 7558 UNIREA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250401468 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
278 | SZABO ISTVAN-KAROLY | HUEDIN | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA PIATA HUEDIN | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250404920 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
279 | BOCA ADRIAN | CICARLAU | Maramures | 0.00504 | 0.23 | PTA 8 CICARLAU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250402595 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
280 | VRAJA VASILE | TASNAD | SATU MARE | 0.3465 | 20 | LEA 20 KV ORAS 2 TASNAD -SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250401997 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
281 | UNITATEA MILITARA 0395 SATU MARE | SATU MARE | Satu Mare | 0.0035 | 0.4 | PTZ 546 TEILOR-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250402007 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
282 | TUTAS CIPRIAN VASILE | SIEU-MAGHERUS | Bistrita-Nasaud | 0.35 | 20 | LEA 20 KV BISTRITA - BECLEAN | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6050250410000 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
283 | CML.RO S.R.L. | POMEZEU | Bihor | 0.25 | 20 | LEA 20kV Beius-Oradea | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250403700 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
284 | COMUNA POMEZEU | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.12 | 0.4 | PTZ PITESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250405116 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
285 | U.M.0827 CLUJ-NAPOCA-GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ-NAPOCA | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.0165 | 0.4 | PTZ BECLEAN BLOCURI 5 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250413458 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | VALABIL
286 | JUDETUL BISTRITA-NASAUD | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.4 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250413474 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
287 | CML.RO S.R.L. | ROZAVLEA | Maramures | 0.2 | 20 | LEA 20 KV LEORDINA-ROZAVLEA 2 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250402825 | 2025-04-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-22 | VALABIL
288 | COMUNA ROZAVLEA | FARCASA | Maramures | 0.4 | 20 | LEA 20 KV SEINI-TOHAT | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250402868 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
289 | COMUNA FARCASA | TETCHEA | Bihor | 0.3996 | 20 | LEA 20kV Alesd-Hotar | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250404097 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
290 | COMUNA TETCHEA | BAIA MARE | Maramures | 0.015 | 0.4 | PTA 64 BAIA MARE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250402894 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | VALABIL
291 | CHIFOR FILIP DANIEL | RODNA | Bistrita-Nasaud | 0.21 | 20 | LEA 20 KV RODNA - VALEA VINULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250413528 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
292 | TRUCK AUTOLUX SRL | ILVA MARE | Bistrita-Nasaud | 0.07 | 0.4 | PTA ILVA MARE PIATA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250413533 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
293 | TRUCK AUTOLUX SRL | ORADEA | BIHOR | 0.003 | 0.4 | RED JT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250404135 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
294 | POINAR LAVINIU-MUGUREL | FELDRU | Bistrita-Nasaud | 0.2 | 20 | LEA 20 KV NASAUD - SINGEORZ BAI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250413555 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
295 | COMUNA FELDRU | MADARAS | Bihor | 0.92 | 20 | LEA 20 kV SALONTA - ORADEA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404545 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
296 | DE LONGHI ROMANIA SRL | SIGHETU MARMATIEI | Maramures | 0.003 | 0.23 | PTZ 6 SIGHET | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250403322 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
297 | TURDA IOAN | GHERLA | CLUJ | 1.5 | 20 | ST.110/20 KV GHERLA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010231052728 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
298 | TRANSILVANIA GREEN POWER ENERGY SRL | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 3.9 | 20 | ST. 110/20 KV BTA VEST (VIISOARA) | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050240804257 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
299 | MUNICIPIUL BISTRITA | ZALAU | Salaj | 1 | 20 | PTZ 8101 EPURARE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250100029 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | VALABIL
300 | MUNICIPIUL ZALAU | SINTEU | Bihor | 0.05 | 0.4 | PTA VALEA TIRNEI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250100819 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
301 | PAP DENES ZSOLT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | IARA | Cluj | 0.24 | 20 | LEA MT BAISOARA-M VITEAZU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250201981 | 2025-05-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-12 | VALABIL
302 | COMUNA IARA | TETCHEA | Bihor | 89.1 | 110 | LEA 110 KV ORADEA SUD-ALESD C2 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250201409 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
303 | SC PNE RO SOLAR 3 SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.02736 | 0.4 | PTAB LOMBULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250303689 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
304 | ESCORPION 707 IMPEX SRL | BOTIZ | Satu Mare | 2.1 | 20 | LEA 20 KV CARP AV BOTIZ-SM | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250301401 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
305 | SAM MILLS INTERNATIONAL S.A. | DEJ | Cluj | 4.95 | 6 | ST. 110/6 KV CONEXIUNI CCH | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010250304227 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
306 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.068175 | 0.4 | PTZ 39 GHEORGHENI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304551 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
307 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 4.99 | 20 | ALVERNA - AEROPORT 1 | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010250405289 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
308 | AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | CERTEZE | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PTA 4451 CERTEZE 4-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250402192 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
309 | OROS VASILE | SATU MARE | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PTAB 608 MUNCA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250402293 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
310 | SZEKELY BELA-DANIEL | PISCOLT | SATU MARE | 0.005 | 0.23 | PTA 3746 SCARISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250402297 | 2025-05-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-02 | VALABIL
311 | CULDA PETRU-IOAN | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 0.013 | 0.4 | PTAB CAMPULUI CAPAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250405949 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
312 | CIMPOIASU OANA | GHERTA MICA | Satu Mare | 0.3 | 20 | LEA 20 KV TURT-CALINESTI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250402409 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
313 | COMUNA GHERTA MICA | HUSASAU DE TINCA | Bihor | 0.008 | 0.4 | PTA COM 2 HUSASAU DE TINCA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250404415 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
314 | COMUNA HUSASAU DE TINCA | ORADEA | Bihor | 0.08686 | 0.4 | PTZ MFA NOU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404431 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
315 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.28079 | 20 | LES 20kV Oradea Centru - Horea(Miorita I | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404433 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
316 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.12298 | 20 | LES 20kV Oradea Centru - Horea(Miorita I | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404435 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
317 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.14335 | 0.4 | PTZ INSTITUT PEDAGOGIC | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404436 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
318 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.02 | 0.4 | PTZ DELAVRANCEA | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404437 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
319 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.015 | 0.4 | PA SPITAL | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404439 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
320 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.1 | 0.4 | PTZ MFA NOU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404441 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
321 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | ORADEA | Bihor | 0.25 | 0.4 | PTAB CAMINE FAGARASULUI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250404442 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
322 | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | BRATCA | Bihor | 0.395 | 20 | LEA 20kV Vl. Crisului-Ponoare | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250404553 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
323 | AGRECAR EXPLOATARE S.R.L. | HIDISELU DE SUS | Bihor | 0.395 | 20 | LEA 20kV Oradea Sud-Beius 60200201 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250404557 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
324 | TERASANTO INVEST SRL | SURDUC | Salaj | 0.1 | 0.4 | PTA 6413 SURDUC F-CA CARAMIDA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250401915 | 2025-05-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-14 | VALABIL
325 | FUNDATIA UMANITARA AGAPE | BUDUREASA | Bihor | 0.25 | 20 | LEA 20kV Beius-Budureasa | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250404637 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
326 | COMUNA BUDUREASA | BULZ | Bihor | 0.395 | 20 | LEA 20kV Vl. Crisului-Munteni | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250404680 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
327 | M.C.M. CARIERA BRATCA SRL | ILVA MARE | Bistrita-Nasaud | 0.1558 | 20 | LEA 20 KV RODNA - LUNCA ILVEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250413788 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
328 | COMUNA ILVA MARE | SIMBATA | Bihor | 0.395 | 20 | LEA 20kV Oradea Sud-Beius 60200201 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250404805 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
329 | AGRECAR EXPLOATARE S.R.L. | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.3 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6050250413857 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
330 | PREFAB CML S.R.L. | APA | SATU MARE | 0.006 | 0.4 | PTA 5104 APA3-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250502767 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
331 | BORA VILMOS | BAIA MARE | Maramures | 0.12288 | 10 | PTZ 261 BM SRI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250503409 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
332 | U .M. 0568 | CHIOCHIS | Bistrita-Nasaud | 0.005 | 0.4 | PTA JIMBOR FINATE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250513928 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
333 | MONOREAN ELISABETA | APAHIDA | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTA 1 DEZMIR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250506847 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
334 | GAAL TIMEA-KINGA | BAIA SPRIE | Maramures | 0.005 | 0.23 | PTA 10 TAUTII S MARMURA | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6030250503528 | 2025-05-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-14 | VALABIL
335 | URSACHI MARIAN-MIHAI | AGHIRESU | Cluj | 0.016 | 0.4 | PTA 1 AGHIRESU SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250506862 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
336 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA AVRAM IANCU AL JUDETULUI CLUJ | ORADEA | Bihor | 0.025 | 0.4 | PTZ CTA ZV | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505082 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
337 | SC MODERN S.A. | ORADEA | Bihor | 0.01 | 0.4 | PTZ SEVASTOPOL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505178 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
338 | FLOREA CALIN DORIAN | CAREI | Satu Mare | 0.006 | 0.23 | PTA 3726 IANCULESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250502935 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
339 | BALANCESCU SEBASTIAN VALENTIN | SIEU-MAGHERUS | Bistrita-Nasaud | 4.1 | 20 | LEA 20 KV LECHINTA - BISTRITA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250514020 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
340 | GOLDPLAST ENERGY S.R.L. | BIHARIA | BIHOR | 0.006 | 0.4 | PTAB ROZELOR BIHARIA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505227 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
341 | ARI JOZSEF LORAND | ORADEA | BIHOR | 0.006 | 0.4 | PTZ ONESTILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505368 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
342 | BOC NICOLAE | NASAUD | Bistrita-Nasaud | 0.02 | 0.4 | PTZ NASAUD POLICLINICA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514166 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
343 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALASI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD | LEORDINA | Maramures | 0.008 | 0.4 | PTA 1 LEORDINA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504030 | 2025-05-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-26 | VALABIL
344 | PETROVAI ALEXANDRU | HERECLEAN | Salaj | 0.18012 | 20 | LEA 20 KV SARMASAG-ZALAU | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250502421 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
345 | COMUNA HERECLEAN | BECLEAN | Bistrita-Nasaud | 0.0165 | 0.4 | PTZ BECLEAN BLOCURI 5 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514356 | 2025-05-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-30 | VALABIL
346 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIEINCLUZIVA BECLEAN | SATU MARE | Satu Mare | 0.105 | 6 | LEA 6 KV LEGUMICOLA-SM | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250503341 | 2025-05-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-26 | VALABIL
347 | AGROPAN SRL | TARGU LAPUS | Maramures | 4.8 | 20 | ST.110/20 kV Targu Lapus | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030231027123 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
348 | SC RICHSUN ENERGY SRL | SALONTA | BIHOR | 0.9996 | 20 | ST. 20 KV CONEXIUNI SALONTA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020231136245 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
349 | MUNICIPIUL SALONTA | NEGRESTI-OAS | SATU MARE | 1.5 | 20 | ST. 110/20 KV NEGRESTI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040231222178 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
350 | FDYSOLAR S.R.L. | ORADEA | Bihor | 0.6 | 20 | PTAB WDP 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020240606579 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
351 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | ORADEA | BIHOR | 1 | 20 | PA PC WDP 2 | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020240707704 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
352 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | SOMCUTA MARE | Maramures | 4.9 | 20 | ST.110/20 KV SOMCUTA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030240907711 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
353 | ATELIER STUDIO ARH SRL | SOMCUTA MARE | Maramures | 4.9 | 20 | ST.110/20 KV SOMCUTA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030240907712 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
354 | PROART VISION DESIGN STUDIO SRL | NUSENI | Bistrita-Nasaud | 0.9 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN-LECHINTA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050241105775 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
355 | ARHIEPISCOPIA VADULUI FELEACULUI SI CLUJULUI | FELEACU | Cluj | 0.395 | 20 | LEA 20KV CLUJ SUD - TV FELEAC | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250202968 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
356 | COMUNA FELEACU | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.12 | 20 | ST. 110/20 KV UNIREA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250301433 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
357 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTABISTRITA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.005 | 0.4 | PTZ BABA NOVAC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304552 | 2025-06-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-18 | VALABIL
358 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | VADU CRISULUI | Bihor | 0.266 | 0.4 | PTA SMA VAD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250303529 | 2025-06-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-21 | VALABIL
359 | VIS-AVIS SA | LUGASU DE JOS | Bihor | 0.66 | 20 | PA PC LICEU ALESD | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6020250303540 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
360 | SALAAM FOODS SRL | BARSANA | Maramures | 0.02 | 0.4 | PTA 16 BARSANA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250402599 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
361 | TRE-PIU-CONSTRUCT SRL | BAIA MARE | MARAMURES | 0.21 | 20 | LEA 20 KV BM5-AVICOLA7 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250503497 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
362 | AGROMEC SRL | SATU MARE | Satu Mare | 0.1 | 20 | LES 20 KV ST_SM5-FIDER CASCO | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250503014 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
363 | METAL PROD SERVICE SRL | BAIA MARE | Maramures | 0.25 | 0.4 | PTZ 95 BM BABES INSTITUT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250503790 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
364 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.35 | 0.4 | PTZ MOLNAR PIUARU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010250507350 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
365 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.3315 | 0.4 | PTZ FACULTATE METALURGIE | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6010250507351 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
366 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | BAIA MARE | Maramures | 0.4 | 20 | LEA 20 KV BM5-AVICOLA7 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250503972 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
367 | COMUNA RECEA | ORADEA | BIHOR | 0.008 | 0.4 | PTAB SPITAL TBC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505681 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
368 | GHIATA CATALIN LUCIAN | LAPUS | Maramures | 0.15953 | 20 | LEA 20 KV TG.LAPUS-LAPUSUL ROM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250504263 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
369 | COMUNA LAPUS | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 0.006 | 20 | LES 20 KV VIISOARA - DISTRIBUITOR 11 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514320 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
370 | ASOCIATIA PEOPLE FOR PEOPLE | HOROATU CRASNEI | SALAJ | 0.00522 | 0.4 | PTA 7818 HOROATUL CRASNEI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250502470 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
371 | MURESAN MARIANA | GHERTA MICA | Satu Mare | 0.56788 | 20 | LEA 20 KV TURT-CALINESTI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250503303 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
372 | CORAL ELECTRIC AS SRL | SATU MARE | Satu Mare | 0.01 | 0.4 | PTA 476 BALTA BLONDA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250503321 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
373 | LACATUS IOAN FLORIN | SIEU-ODORHEI | BISTRITA NASAUD | 0.00984 | 0.4 | PTA SIEU ODORHEI SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514368 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
374 | MITITEL IOAN | TULCA | Bihor | 0.3942 | 20 | LEA 20kV Salonta-Beius | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250505994 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
375 | COMUNA TULCA | SACUENI | Bihor | 0.3 | 20 | LEA MT SACUENI-ORADEA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250506035 | 2025-06-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-21 | VALABIL
376 | ORAS SACUENI | SINTEREAG | Bistrita-Nasaud | 0.01 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN - BISTRITA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514383 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
377 | SC BORGOVAN TRANS IMPEX SRL | SACUENI | Bihor | 0.3 | 20 | LEA MT SACUENI-ORADEA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250506036 | 2025-06-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-21 | VALABIL
378 | ORAS SACUENI | CETARIU | Bihor | 0.005 | 0.4 | PTA TAUTELEC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250506050 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
379 | GHERMAN OVIDIU-CORNEL | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.12 | 20 | LES 20 KV BISTRITA - DISTRIBUITOR 4 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250514391 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
380 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALASFANTA MARIA BISTRITA | BAIA MARE | Maramures | 0.00546 | 0.4 | PTAB 387 BAIA MARE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504387 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
381 | FINATAN VASILE-STEFAN | OSORHEI | Bihor | 0.01025 | 0.4 | PTA ALPAREA 1 SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250506179 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
382 | HARAGOS MARIOARA | BAIA MARE | Maramures | 0.005 | 0.4 | PTA 368 BAIA MARE-LIMPEDEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504433 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
383 | OPREA CARMEN-MARIA | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.075 | 0.4 | PTZ 3 VISEU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504458 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
384 | ORASUL VISEU DE SUS | SALISTEA DE SUS | Maramures | 0.006 | 0.4 | PTA 8 SALISTEA DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504463 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
385 | VLAD IOAN | HIDA | Salaj | 0.2 | 20 | LEA 20 KV JIBOU-MINA ZAGHID | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060250502552 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
386 | COMUNA HIDA | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.01927 | 0.4 | PTA 1 VISEU DE MIJLOC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504469 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
387 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | Maramures | 0.04747 | 0.4 | PA 5 VISEU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504476 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
388 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.2256 | 20 | LES 20 KV VISEU-VISEU2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504477 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
389 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.11609 | 0.4 | PTA 1 VISEU DE MIJLOC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504478 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
390 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.14 | 0.4 | PTA 62 VISEU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504479 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
391 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.188 | 20 | LEA 20 KV VISEU-VISEU1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504480 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
392 | ORASUL VISEU DE SUS | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.10951 | 20 | LEA 20 KV VISEU-VISEU1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504481 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
393 | ORASUL VISEU DE SUS | APAHIDA | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTZ FRUCTE DEZMIR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508324 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
394 | GLIGOR IONUT LUCIAN | SOMCUTA MARE | Maramures | 3.86 | 20 | ST.110/20 KV SOMCUTA | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6030250604554 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
395 | FUTURE GREEN INVEST SRL | NASAUD | Bistrita-Nasaud | 0.03 | 0.4 | PTZ NASAUD EMINESCU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250614557 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
396 | ORAS NASAUD | SACADAT | Bihor | 0.25 | 20 | LEA 20kV Tileagd-Sacadat | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250606551 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
397 | COMUNA SACADAT | CIUMEGHIU | Bihor | 0.4 | 20 | LEA 20kV Salonta-Tamasda | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250606556 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
398 | COMUNA CIUMEGHIU | SUATU | Cluj | 0.015 | 0.4 | PTA CAP SUAT | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250608568 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
399 | SIRO MARKET SRL | GHERTA MICA | Satu Mare | 0.2 | 20 | LEA 20 KV TURT-CALINESTI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250603652 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
400 | SC RUS SRL | AVRAM IANCU | Bihor | 9.89 | 20 | LEA 20kV Salonta-Ant | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250606672 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
401 | TEHNOMIR SRL | ALESD | Bihor | 0.56 | 20 | PA PC LICEU ALESD | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250606707 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
402 | POULTRY PROJECT SRL | OSORHEI | BIHOR | 0.04914 | 20 | PTM BOLTARI OSORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250606861 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
403 | ERPALCONS SRL | BORS | Bihor | 0.067 | 0.4 | PTAB PARC INDUSTRIAL 3 BORS | DIMINUARE DE PUTERE | DEER TN | 6020250606911 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
404 | CARBON FIBER HEATING SRL | GARDANI | Maramures | 0.0075 | 0.4 | PTA 1 GARDANI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604921 | 2025-06-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-18 | VALABIL
405 | CALAUZ RODICA-FELICIA | BORSA | Maramures | 0.22 | 20 | LEA 20 KV PIETROSUL-COMPLEX | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604940 | 2025-06-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-27 | VALABIL
406 | MANASTIREA BORSA-PIETROASA | BABENI | Salaj | 0.06 | 0.4 | PTA 6002 CIOCMANI 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250602901 | 2025-06-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-27 | VALABIL
407 | COMUNA BABENI | REPEDEA | Maramures | 0.02127 | 0.4 | PTA 1 REPEDEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250605174 | 2025-06-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-26 | VALABIL
408 | MICULAICIUC SIMION-RUSLAN | ROSIA | BIHOR | 0.02 | 0.4 | PTA 217 ROSIA CENTRU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250607349 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
409 | ANDIMA COMPREST SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.01 | 0.4 | PTZ 49 MANASTUR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241014344 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
410 | BETIANU BOGDAN LUCIAN | NEGRENI | Cluj | 0.03 | 0.4 | PTA PARCARE NEGRENI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010241217265 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
411 | BOGLAURA TRASPORT SRL | FLORESTI | Cluj | 0.024 | 0.4 | PTAB SOMESULUI FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304608 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
412 | GEO CONSTRUCT SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.0598 | 0.4 | PTZ LICEU PEDAGOGIC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250304726 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
413 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | FELEACU | CLUJ | 0.008 | 0.4 | PTA 2 FELEAC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250404910 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
414 | MAIEREAN FLORINEL | JUCU | Cluj | 0.3936 | 20 | LEA 20KV JUC - VILCELE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250405034 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
415 | COMUNA JUCU | PAULESTI | Satu Mare | 9.9 | 20 | ST. 110/20 KV CARPATI-SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250402272 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
416 | ENERGY SOLAR PROVIDER TWO S.R.L. | APAHIDA | Cluj | 0.01 | 0.4 | PTA 3 CAMPENESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250507201 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
417 | SASARAN MIRCEA-MIHAEL | SANMARTIN | BIHOR | 0.02 | 0.4 | PTAB ANL SINMARTIN | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250505528 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
418 | BONDAR CRISTIAN GEORGE | DOBA | SATU MARE | 0.016 | 0.4 | PTA 5707 DOBA2-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250503208 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
419 | POP VASILE STEFAN | TARCAIA | Bihor | 0.025 | 0.4 | PTA 702 TARCAIA 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250506106 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
420 | APA CANAL TARCAIA SRL | VISEU DE SUS | MARAMURES | 0.16779 | 20 | LEA 20 KV VISEU-VISEU1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250504468 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
421 | ORASUL VISEU DE SUS | ORADEA | BIHOR | 0.012 | 0.4 | PTAB GRIGORESCU 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250506410 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
422 | COZMA GHEORGHE CIPRIAN | SATULUNG | Maramures | 0.209 | 20 | PTA 4 SATULUNG | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604666 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
423 | DORVLAD-HORINCAR SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.25 | 0.4 | PTZ SALA SPORTURILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250608746 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
424 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTZ SANATORULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250608787 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
425 | VATAMANESCU GIGEL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.1884 | 0.4 | PTZ LICEU ELECTRONICA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250608813 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
426 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | POIENILE IZEI | MARAMURES | 0.015 | 0.4 | PTA 1 POIENILE IZEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604835 | 2025-07-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-16 | VALABIL
427 | MUNTEAN IOAN - DANUT | COLTAU | Maramures | 0.01 | 0.4 | PTA 3 CATALINA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604854 | 2025-07-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-04 | VALABIL
428 | CUPSA CONSTANTIN-MARCEL | GALGAU | SALAJ | 0.021945 | 0.4 | PTA 6068 GLOD BALASTIERA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250602833 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
429 | ESCAVALY BETOANE SRL | VISEU DE SUS | Maramures | 0.01856 | 0.4 | PTA 16 VISEU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250604992 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
430 | STETCO GABRIEL PETRICA | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTZ PECO MASINISTILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250609203 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
431 | VAIESU REMUS-ADRIAN | GILAU | Cluj | 0.07 | 20 | LEA 20KV FLORESTI - CAPUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250609217 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
432 | MILENIUM COMPLEX TURISTIC SRL | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 0.015 | 0.4 | PTAB B-TA TIBERIU BRADICEANU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250614944 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
433 | CRETA MATEI | CAREI | Satu Mare | 0.006 | 0.23 | PTZ 8145 MIORITEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250603961 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
434 | OLARIU CIPRIAN DOREL | ORADEA | BIHOR | 0.006 | 0.4 | PTZ ATELIER ZONA CFR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250607435 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
435 | OLAH VIORICA | SATU MARE | Satu Mare | 0.006 | 0.4 | PTZ 529 UZINA DE APA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250604061 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
436 | LUCUT REMUS VASILE | SIMBATA | Bihor | 0.3 | 20 | LEA 20kV Beius-Oradea | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250607507 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
437 | COMUNA SAMBATA | POIENI | Cluj | 0.39985 | 20 | LEA MT HUEDIN VALEA CRISULUI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250609883 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
438 | COMUNA POIENI | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.01892 | 0.4 | PTA B-TA GRIGORE PLETOSU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250615110 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
439 | RUSU MIHAI | CREACA | Salaj | 0.01 | 0.4 | PTA 6446 BREBI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250703129 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
440 | PAUSAN DENISA-ANDREEA | ORADEA | Bihor | 0.006 | 0.4 | PTM GH POP DE BASESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250707794 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
441 | JUDETUL BIHOR | ODOREU | Satu Mare | 0.0081 | 0.4 | PTA 5047 MARTINESTI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704422 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
442 | CRACIUN BOGDAN | SOMCUTA MARE | Maramures | 0.00956 | 0.4 | PTA 31 SOMCUTA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250705663 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
443 | POCOL RALUCA - ALINA | ORADEA | Bihor | 0.009025 | 0.4 | PTM P-TA DEVEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250707973 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
444 | RENGLE COSMINA ELENA | NOJORID | Bihor | 1 | 20 | LEA 20 KV AEROPORT-PC LIVADA 60200203 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250707979 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
445 | ANDROMI COM SRL | CHIUZA | Bistrita-Nasaud | 0.2 | 20 | LEA 20 KV BECLEAN - NASAUD | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6050250715315 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
446 | UVATERA ECOLOGIC COOPERATIVA AGRICOLA | ORADEA | Bihor | 0.00609 | 0.4 | PTM P-TA DEVEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708078 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
447 | GALEA CRISTIAN-PETRISOR | BIXAD | Satu Mare | 0.025 | 20 | LEA 20 KV NEGRESTI-BIXAD-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704520 | 2025-07-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-11 | VALABIL
448 | MANASTIREA ORTODOXA BIXAD | SEINI | Maramures | 0.39 | 20 | LEA 20 KV SEINI-VIILE APEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250705846 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
449 | POP FRANCE SRL | SEINI | Maramures | 0.39 | 20 | LEA 20 KV SEINI - EROILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250705847 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
450 | POP FRANCE SRL | BAIA MARE | Maramures | 0.01 | 0.4 | PTZ 20 POLITIA JUDETEANA BM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250705914 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
451 | MAN MARIUS ADRIAN | ORADEA | Bihor | 0.018 | 20 | LES 20 KV IOSIA-BALASA 2 60200201 | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250708384 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
452 | JUDETUL BIHOR | NASAUD | Bistrita-Nasaud | 0.01 | 20 | LES 20 KV NASAUD - DISTRIBUITOR 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250715469 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
453 | ORAS NASAUD | CAUAS | Satu Mare | 0.066 | 0.4 | PTA 2602 CAUAS 1 -SM | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6040250704639 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
454 | COMUNA CAUAS | CETATE | Bistrita-Nasaud | 0.05 | 20 | LEA 20 KV UNIREA - SEBIS | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6050250715471 | 2025-07-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | VALABIL
455 | BIO RANCH R. H. SRL | TREZNEA | Salaj | 0.024 | 0.4 | PTA 7859 TREZNEA 2 | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6060250703341 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
456 | ECORANIRO SRL | BISTRITA | Bistrita-Nasaud | 0.015 | 0.4 | PTAB B-TA SUBCETATE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250715499 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
457 | PATRASCU VASILE | JIBOU | Salaj | 45 | 110 | ST.110/20 kV Jibou | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060220504808 | 2025-07-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-15 | VALABIL
458 | ELITE POWER SRL | JIBOU | SALAJ | 45 | 110 | ST.110/20 kV Jibou | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060220504811 | 2025-07-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-16 | VALABIL
459 | EU VISION ENERGY SRL | JIBOU | SALAJ | 45 | 110 | ST.110/20 kV Jibou | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6060220504815 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
460 | SOLAR ENERGY FOCUS SRL | CHISLAZ | Bihor | 29.35 | 110 | ST. 110/6 KV ORADEA VEST | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020240201689 | 2025-08-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-04 | VALABIL
461 | SAVES ENERGY ROMANIA SRL | BONTIDA | Cluj | 0.5 | 20 | LEA 20 KV JUC BONTIDA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250101377 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
462 | CONSTRUCT PEROM SRL | CHINTENI | Cluj | 0.00495 | 0.4 | PTA DEUS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250303438 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
463 | FEHER CALIN-VALERIAN | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.005 | 0.4 | PTZ BRANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250303489 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
464 | ALB ANA | CAREI | Satu Mare | 0 | 0.23 | PTZ 8116 25 OCTOMBRIE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250301609 | 2025-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-07 | VALABIL
465 | MARINCAS CONSTANTIN GHEORGHE | APAHIDA | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA 1 DEZMIR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250405424 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
466 | IUONUT ROXANA-MARIA | DEJ | Cluj | 2.42 | 20 | ST.110/20 KV DEJ | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250405435 | 2025-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-29 | VALABIL
467 | MUNICIPIUL DEJ | CHINTENI | Cluj | 0.009 | 0.4 | PTA VECHEA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250406072 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
468 | MIRON PAUL CALIN | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.0099 | 0.4 | PTM BRADUTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250406303 | 2025-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-07 | VALABIL
469 | POP DAN MIHAI | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTZ PECO MASINISTILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250506740 | 2025-08-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-21 | VALABIL
470 | MATHE LASZLO | CORNESTI | CLUJ | 0.017 | 0.4 | PTA STOIANA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250506979 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
471 | CHIMOB BRAND SRL | MARISEL | Cluj | 0.02 | 0.4 | PTA 4 MARISEL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250507573 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
472 | HOSUS TURISM SRL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.0051 | 0.4 | PTZ CERNEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508033 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
473 | POP CLAUDIU-PETRU | TURDA | CLUJ | 0.015 | 0.4 | PTZ MOARA BARITIU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508129 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
474 | SOPORAN-HADAREAN AMALIA-FELICIA | APAHIDA | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTZ SPALATORIA VAGOANE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508148 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
475 | IRIMIAS VASILE-DANIEL | FELEACU | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA 6 FELEAC | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508203 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
476 | CHIS IONELA-ROMELIA | VIISOARA | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA MAGAZIN VIISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250508305 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
477 | DANILA CORINA-MIHAELA | SANMARTIN | BIHOR | 0.01394 | 0.4 | PTAB SINMARTIN 6 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250606540 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
478 | CHEREGI GAVRIL | CLUJ-NAPOCA | Cluj | 0.08 | 0.4 | PTZ 5 GHEORGHENI | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6010250608600 | 2025-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-29 | VALABIL
479 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | SINPAUL | Cluj | 0.006 | 0.4 | PTA BERINDU | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250608797 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
480 | CHIS VASILE | FLORESTI | CLUJ | 0.006 | 0.4 | PTZ 1 FLORESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250609097 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
481 | FAUR DANIEL-CIPRIAN | ORADEA | Bihor | 0.01665 | 20 | LES 20 KV CRISUL-DACIA SERVICE | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250607274 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
482 | MUNICIPIUL ORADEA | SANMARTIN | BIHOR | 0.025755 | 0.4 | PTA VILE SINMARTIN | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250607315 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
483 | STAR CARWASH S.R.L. | DEJ | Cluj | 0.015 | 0.4 | PTZ 7 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250710229 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
484 | IGNA CORIN GIULIANO | INEU | Bihor | 0.003 | 0.4 | PTA INEU 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708003 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
485 | CIONCA GEORGE-IONUT | BISTRITA | BISTRITA NASAUD | 0.006 | 0.4 | PTA VIISOARA SANA HABITAS | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6050250715347 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
486 | ASOCIATIA PEOPLE FOR PEOPLE | ORADEA | BIHOR | 0.006 | 0.4 | PTAB APATEULUI 2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708151 | 2025-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-27 | VALABIL
487 | NICULESCU ANCUTA | NUCET | Bihor | 0.10146 | 20 | PTA IX-79 SPITAL NUCET | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708383 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
488 | JUDETUL BIHOR | APAHIDA | Cluj | 0.008 | 0.4 | PTAB 1 DEZMIR | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250710717 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
489 | GORGAN ADRIAN LUCIAN | BOIU MARE | Maramures | 0 | 20 | 7 BOIU MARE | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250706019 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
490 | ZEA SRL | VALEA CHIOARULUI | Maramures | 0.008 | 0.23 | PTA 2 VALEA CHIOARULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6030250706183 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
491 | URS IOAN-FLORIN | NUSFALAU | SALAJ | 0.2006 | 0.4 | PTA 7414 NUSFALAU SMA 1 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6060250703431 | 2025-08-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-28 | VALABIL
492 | AGOSIM IMPEX SRL | SANTANDREI | BIHOR | 0.4 | 20 | LEA 20 KV PALOTA-PORCINE 2 60200201 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708734 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
493 | COMUNA SANTANDREI | SIRBI | Bihor | 0.11 | 0.4 | PTA CIMITIR FEGERNIC | INSTALATIE NOUA | DEER TN | 6020250708744 | 2025-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-22 | VALABIL
494 | COMUNA SARBI | CAUAS | Satu Mare | 0.075 | 20 | LEA 20 KV GHENCI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704812 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
495 | FRANGO FARM SRL | CAUAS | Satu Mare | 0.075 | 20 | LEA 20 KV GHENCI-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704814 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
496 | RENDONIA LAND SRL | DEJ | CLUJ | 0.01959 | 0.4 | PTAB GRIVITEI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010250711074 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
497 | TRIFAN GABRIELA | ORADEA | BIHOR | 0.005 | 0.4 | PA SPITAL | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708894 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
498 | POP GHEORGHE MIRCEA | DOBA | Satu Mare | 0.01 | 0.4 | PTA 5708 DOBA1-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704867 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
499 | COSTIN EDWIN | DOBA | Satu Mare | 0.01 | 0.4 | PTA 5707 DOBA2-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704869 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
500 | PECORA MIHAI | VIILE SATU MARE | Satu Mare | 0.01 | 0.4 | PTA 4648 MEDISA-SM | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6040250704872 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
501 | MICULA MIHAI | SANTANDREI | BIHOR | 0.012 | 0.4 | PTAB INTRARE SINTANDREI | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6020250708943 | 2025-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-27 | VALABIL
502 | ASTALAS IOAN-DANIEL | BELTIUG | Satu Mare | 0.112 | 20 | LEA 20 KV CIG-SM | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250704891 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
503 | GREEN FARM SRL | PISCOLT | Satu Mare | 0.061 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI-SM | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TN | 6040250704894 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
| CHEREJI SRL |  |  | 633.634
1 |  | LUPENI | Harghita | 0.01404 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602845 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
2 | COMUNA LUPENI | LUPENI | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LUPENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602846 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
3 | COMUNA LUPENI | LUPENI | Harghita | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602848 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
4 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.008 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FIRTUSU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602849 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
5 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.02592 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602850 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
6 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.072 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV LUPENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602851 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
7 | COMUNA LUPENI | LUPENI | Harghita | 0.13392 | 20 | LEA 20 KV TIBOD 7D21O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602853 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
8 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.01404 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BISERICANI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602863 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
9 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BULGARENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602864 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
10 | COMUNA LUPENI | LUPENI | Harghita | 0.03 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LUPENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602865 | 2024-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-13 | VALABIL
11 | COMUNA LUPENI | LUPENI | HARGHITA | 0.017 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PALTINIS CRISTUR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602866 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
12 | COMUNA LUPENI | LUPENI | Harghita | 0.008 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PAULENI CRISTUR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602868 | 2024-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-12 | VALABIL
13 | COMUNA LUPENI | TOPLITA | Harghita | 0.005 | 0.23 | PTA 4 20/0.4 KV TOPLITA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240602895 | 2024-08-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-02 | VALABIL
14 | LASLO ADRIAN | VOILA | Brasov | 0.10095 | 20 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240607158 | 2024-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-27 | VALABIL
15 | COMUNA VOILA | TARGU MURES | MURES | 0.49 | 20 | LEA 20 KV MURESENI-F-PA10 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240605472 | 2024-08-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-28 | VALABIL
16 | GOODMILLS ROMANIA SRL | ALBA IULIA | Alba | 0.00774 | 0.4 | PTZ 162 20/0.4 KV ALBA IULIA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040240704162 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
17 | MOLDOVAN MARIA-TABITA | APOLDUL DE JOS | Sibiu | 0.14575 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV APOLDU DE JOS | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020240705279 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
18 | COMUNA APOLDU DE JOS | HARMAN | BRASOV | 0.2 | 20 | PTA 28 HARMAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240708445 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
19 | SC HARMAN INDUSTRIES SRL | VISTEA | BRASOV | 0.01 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VISTEA DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240708481 | 2024-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-05 | VALABIL
20 | CRISTEA ANDREIA MIHAELA | GHEORGHE DOJA | Mures | 0.01245 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ILIENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240706234 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
21 | PETHO LASZLO | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.01148 | 0.4 | PTZ 5 20/0.4 KV SF.GHEORGHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060240701920 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
22 | DUMUT IOAN | HOGHILAG | Sibiu | 0.10889 | 20 | PTA 6 20/0.4 KV HOGHILAG | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020240705788 | 2024-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-07 | VALABIL
23 | FERMA ECOLOGICA HOGHILAG SRL | SINCA NOUA | Brasov | 0.2 | 0.4 | PTA 5 SINCA NOUA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709184 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
24 | S.T.S. TRADING SRL | SIGHISOARA | MURES | 0.35 | 20 | PTZ 79 20/0.4 KV SIGHISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240706668 | 2024-08-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-02 | VALABIL
25 | BRAVCOD SRL | SOARS | Brasov | 0.00522 | 0.4 | PTA 1 RODBAV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709349 | 2024-08-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-30 | VALABIL
26 | COSMIN IOAN-DUMITRU | LUDUS | Mures | 0.02 | 0.4 | PTZ 48 20/0.4 KV LUDUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240806806 | 2024-08-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-09 | VALABIL
27 | CARDINAL PREST SERV SRL | PETELEA | MURES | 0.04 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV PETELEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240806813 | 2024-08-08 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-08 | VALABIL
28 | SILVANA SRL | SANCRAIU DE MURES | Mures | 0.0981 | 0.4 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240807071 | 2024-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-29 | VALABIL
29 | COMUNA SANCRAIU DE MURES | SANCRAIU DE MURES | Mures | 0.02 | 0.4 | PTAB 583 20/0.4 KV SANCRAI DE MURES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240807074 | 2024-08-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-26 | VALABIL
30 | COMUNA SANCRAIU DE MURES | HARMAN | BRASOV | 2 | 20 | PTAB 49 20/0.4 KV HARMAN | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010230737342 | 2024-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-27 | VALABIL
31 | SOLAR ENERGY UNLIMITED SRL | MIERCUREA SIBIULUI | SIBIU | 0.988 | 20 | PTZ 13 20/0.4 KV MIERCUREA SIBIULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020231126085 | 2024-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-06 | VALABIL
32 | DEKO RAME SRL | BRUIU | Sibiu | 1.3 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-BRUIU 7D33O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020240402852 | 2024-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-08-14 | VALABIL
33 | KB ENERGIE VERDE SRL | SINCA NOUA | BRASOV | 0.12194 | 0.4 | PTZ 6 SINCA VECHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240607476 | 2024-09-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-03 | VALABIL
34 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORTGAZE NATURALE TRANSGAZ SA | LAZAREA | Harghita | 0.01927 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LAZAREA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240603138 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
35 | EROSS VALENTIN | MANDRA | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTA 1 TODERITA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240708491 | 2024-09-24 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-24 | VALABIL
36 | TOANCHINA ELENA | BILBOR | Harghita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050240703542 | 2024-09-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-09 | VALABIL
37 | COMUNA BILBOR | BRASOV | BRASOV | 0.0396 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709133 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
38 | CONTROL POINT SRL | CODLEA | Brasov | 0.14 | 0.4 | PTA 23 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709200 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
39 | BRAVCOD SRL | CODLEA | Brasov | 0.25 | 20 | PTZ 42 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709202 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
40 | BRAVCOD SRL | CODLEA | Brasov | 0.7 | 0.4 | PTZ 27 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709204 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
41 | BRAVCOD SRL | CODLEA | Brasov | 0.8 | 0.4 | PTZ 39 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709208 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
42 | BRAVCOD SRL | CODLEA | Brasov | 0.288 | 0.4 | PTZ 30 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709210 | 2024-09-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-04 | VALABIL
43 | BRAVCOD SRL | SANPETRU | BRASOV | 0.012075 | 0.4 | PTAB 4 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240809702 | 2024-09-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-03 | VALABIL
44 | CARBUNE LAZAR-FLORIN | CISNADIE | SIBIU | 0.00598 | 0.4 | PTAB 426 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020240806141 | 2024-09-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-10 | VALABIL
45 | BACIU IONUT COSTEL | BRASOV | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 572205 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240810486 | 2024-09-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-03 | VALABIL
46 | BODEA VALENTIN | MIERCUREA NIRAJULUI | MURES | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LAURENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240807241 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
47 | IGNAT PETRU | REGHIN | MURES | 0.048 | 0.4 | PTAB 143 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240807418 | 2024-09-19 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-19 | VALABIL
48 | AMBISCO SRL | FANTANELE | Mures | 0.4 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-BLOCURI 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240907580 | 2024-09-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-16 | VALABIL
49 | EGAN PROD SRL | MONOR | Mures | 0.12 | 20 | LEA 20 KV RASTOLITA-DEDA 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240907964 | 2024-09-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-26 | VALABIL
50 | COMUNA MONOR | TOPLITA | HARGHITA | 36.36 | 110 | STATIA TOPLITA 110/27.5/20 KV | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050230813115 | 2024-09-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-09-25 | VALABIL
51 | RENOVATIO TRADING SRL | CORUND | Harghita | 0.05 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV CORUND | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240502269 | 2024-10-11 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-11 | VALABIL
52 | LORINCZ MARGIT INTREPRINDERE INDIVIDUALA | SANPETRU | Brasov | 0.05 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240505951 | 2024-10-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-09 | VALABIL
53 | FIRST TOP SHINE SRL | CIUGUD | Alba | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SEBES 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240704370 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
54 | COMUNA CIUGUD | TUSNAD | Harghita | 0.1 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV TUSNAD NOU | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050240703888 | 2024-10-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-03 | VALABIL
55 | ANDY ZOOFARM SRL | BRASOV | BRASOV | 0.02 | 0.4 | PTZ BV MUN GENERAL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240810685 | 2024-10-02 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-02 | VALABIL
56 | BISERICA BAPTISTA ROMANA BRASOV | SITA BUZAULUI | COVASNA | 0.011 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SITA BUZAULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060240802302 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
57 | STROIE MARIA IZABELA | VISTISOARA | Brasov | 0.015 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV VISTISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240911230 | 2024-10-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-04 | VALABIL
58 | TATARU FLORIN-GHEORGHE | SANPETRU | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240911791 | 2024-10-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-14 | VALABIL
59 | URS GHEORGHE | LUDUS | MURES | 0.02 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-VALEA FRATII 7D27O315 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240907949 | 2024-10-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-10 | VALABIL
60 | NASAUDEAN EMIL | CORUNCA | Mures | 0.00644 | 0.4 | PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240907981 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-01 | VALABIL
61 | ZAGON VIOREL-LUCIAN | ZARNESTI | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3 ZARNESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240911944 | 2024-10-17 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-17 | VALABIL
62 | BAIU NICOLAE-ADRIAN | MEDIAS | Sibiu | 0.15 | 0.4 | PTZ 55 20/0.4 KV MEDIAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020240907100 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-21 | VALABIL
63 | MUNICIPIUL MEDIAS | TARGU MURES | MURES | 0.4 | 20 | PTAB 481 20/0.4 KV MOBILIA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030240908191 | 2024-10-09 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-09 | VALABIL
64 | ERP TARGU MURES SRL | SANPETRU | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 14 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240912364 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-07 | VALABIL
65 | NAGY LASZLO | ALBA IULIA | ALBA | 0.02 | 0.4 | PTZ 139 20/0.4 KV PASCU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040240905950 | 2024-10-01 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-01 | VALABIL
66 | ADDA CONSTRUCT SRL | SIBIU | Sibiu | 0.01643 | 0.4 | RED JT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241007272 | 2024-10-31 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-31 | VALABIL
67 | POP MARIUS | ALBA IULIA | Alba | 0.006 | 0.4 | RED JT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241006051 | 2024-10-31 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-31 | VALABIL
68 | CORABIAN RADU ROMI | GHEORGHE DOJA | MURES | 0.006 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ILIENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241008542 | 2024-10-25 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-25 | VALABIL
69 | BAUKNECHT COM SRL | CARTISOARA | Sibiu | 0.0984 | 0.4 | PTAB 12 20/0.4 KV CARTISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241007681 | 2024-10-16 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-16 | VALABIL
70 | COMUNA CARTISOARA | Brasov | BRASOV | 0.02725 | 0.4 | PTZ 1335 6/0.4 KV BRASOV - CAM. CFR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241013580 | 2024-10-28 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-28 | VALABIL
71 | GENERAL SECURITY SRL | MEDIAS | SIBIU | 0.2 | 0.4 | PTZ 108 20/0.4 KV MEDIAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241008085 | 2024-10-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-29 | VALABIL
72 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | TARGU SECUIESC | COVASNA | 0.9 | 20 | PTAB 25 20/0.4 KV TG. SECUIESC | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060230608606 | 2024-10-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-07 | VALABIL
73 | SC PROMOBIL SRL | TOPLITA | HARGHITA | 4.8 | 20 | LEA 20 KV ZENCANI II 7D21O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050230712345 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
74 | TOPLITA SOLAR ONE S.R.L | INTORSURA BUZAULUI | COVASNA | 1 | 20 | LEA 20 KV MOBILA-IBUZAULUI 7D15O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060231009618 | 2024-10-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-14 | VALABIL
75 | DAS WATT S.R.L. | VALEA MARE | COVASNA | 36.2 | 110 | LEA 110 KV COVASNA-I.BUZAULUI | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060231109984 | 2024-10-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-23 | VALABIL
76 | CORTI SOLAR SRL | DAIA ROMANA | Alba | 0.39985 | 20 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240301052 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
77 | COMUNA DAIA ROMANA | BARCANI | Covasna | 0.123 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SARAMAS | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060240300429 | 2024-10-23 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-23 | VALABIL
78 | COMUNA BARCANI | SANPAUL | MURES | 48 | 110 | STATIA SANPAUL 110/20 KV | INSTALATIE NOUA- stocare | DEER TS | 7030240302460 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-21 | VALABIL
79 | HQ CURAT SRL | SANPAUL | MURES | 40 | 110 | STATIA SANPAUL 110/20 KV | INSTALATIE NOUA- stocare | DEER TS | 7030240302461 | 2024-10-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-21 | VALABIL
80 | HQ PLUS SRL | NOSLAC | Alba | 0.2981 | 20 | LEA 20 KV GABUD 7D01O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240401938 | 2024-10-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-10-15 | VALABIL
81 | COMUNA NOSLAC | VALEA LUNGA | ALBA | 0.09185 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VALEA LUNGA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402450 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
82 | COMUNA VALEA LUNGA | SANPETRU | Brasov | 0.1968 | 20 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010240405281 | 2024-11-22 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-22 | VALABIL
83 | COMUNA SANPETRU | REMETEA | Harghita | 0.065 | 20 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 | DIMINUARE DE PUTERE | DEER TS | 7050240803916 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
84 | REDISZA S.A. | SANGEORGIU DE MURES | MURES | 4.9 | 20 | LEA 20 KV COMPRIMARE ERNEI 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240806973 | 2024-11-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-05 | anulat
85 | VELTOL STRONG CORPORATION SRL | UNIREA | Alba | 0.342 | 20 | LEA 20 KV AIUD OCNA MURES 7D01O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240805025 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
86 | COMUNA UNIREA | FELDIOARA | BRASOV | 0.05 | 20 | PTA 7 ROTBAV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240911282 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
87 | DORIPESCO SA | SACELE | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 148 SACELE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241012586 | 2024-11-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-05 | VALABIL
88 | DUDUC MIRELA GEORGETA | SITA BUZAULUI | COVASNA | 0.15 | 20 | LEA 20 KV PREJMER 7D15O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060241002718 | 2024-11-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-26 | VALABIL
89 | COMUNA SITA BUZAULUI | CUGIR | Alba | 0.01925 | 0.4 | PTZ 13 6/0.4 KV CUGIR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241006252 | 2024-11-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-06 | VALABIL
90 | MIRCA MARIUS-CATALIN | CRISTESTI | Mures | 0.027 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-AUTOSERVICE 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241008704 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
91 | YTY COM PROD SRL | SANTIMBRU | ALBA | 0.008 | 0.23 | "PTA 2 20/0.4 KV GALTIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241006296 | 2024-11-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-13 | VALABIL
92 | BREAZ MIHAI | TARGU MURES | Mures | 0.00527 | 0.4 | PTA 320 20/0.4 KV BESA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241008754 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
93 | DALYA VILMOS | HARMAN | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241013747 | 2024-11-13 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-13 | VALABIL
94 | PADURARU MARIUS PETRU | SASCHIZ | Mures | 0.25 | 20 | LEA 20 KV SIGHISOARA-CRISTUR 7D27O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030241008978 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
95 | COMUNA SASCHIZ | BRASOV | BRASOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 591509 20/0.4 KV DSV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241013933 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
96 | FAMI ELECTRONIC SRL | CUGIR | ALBA | 0.004 | 0.23 | PTAB 8 6/0.4 KV CUGIR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241006638 | 2024-11-26 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-26 | VALABIL
97 | NEAGA GHEORGHE | TARGU MURES | MURES | 0.015 | 0.4 | PTZ 58 20/0.4 KV KOROSI CSOMA SANDOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241009104 | 2024-11-27 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-27 | VALABIL
98 | KERESZTESI DOMOKOS-ISTVAN | LUNCA | Mures | 0.04876 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LOGIG | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241009130 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
99 | COMUNA LUNCA | SOLOVASTRU | MURES | 0.02691 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-LAPUSNA 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241009155 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
100 | DANBORCOM SRL | REGHIN | Mures | 0.006 | 0.4 | PTZ 71 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241109350 | 2024-11-07 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-07 | VALABIL
101 | SARA CONTEVAL PREST SRL | REGHIN | Mures | 0.003 | 0.4 | PTZ 120 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241109520 | 2024-11-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-14 | VALABIL
102 | PUSCAS CLAUDIU | GORNESTI | Mures | 0.1 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-GORNESTI 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241109620 | 2024-11-18 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-18 | VALABIL
103 | HOLZ CENTER SRL | MOSNA | Sibiu | 0.005 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV MOSNA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241108642 | 2024-11-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-29 | VALABIL
104 | PINTEA LIVIA | VADU MOTILOR | Alba | 0.1 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VADU MOTILOR | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040241107158 | 2024-11-21 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-21 | VALABIL
105 | COMUNA VADU MOTILOR | SANGEORGIU DE MURES | MURES | 0.4 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-REGHIN 7D27O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240100540 | 2024-11-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-04 | VALABIL
106 | VELTOL STRONG CORPORATION S.R.L. | SIBIU | SIBIU | 49.8 | 110 | STATIA SIBIU NORD 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020240301561 | 2024-11-15 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-15 | VALABIL
107 | HERMANNSTADT SOLAR ENERGY S.R.L. | CERGAU | ALBA | 0.1023 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CERGAU MARE | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402332 | 2024-11-14 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-14 | VALABIL
108 | COMUNA CERGAU | MEDIAS | SIBIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 11 20/0.4 KV MEDIAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241108749 | 2024-11-29 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-29 | VALABIL
109 | BODNAR ALEXANDRU | BUDILA | Brasov | 1.5 | 20 | PTA 128 20/0.4 KV BUDILA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010240708734 | 2024-12-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-04 | VALABIL
110 | TRANSGAT-SORT SRL | ALBA IULIA | Alba | 0.02 | 0.4 | PTAB 180 20/0.4 KV ALBA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241106844 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
111 | HANG EMIL | CORUNCA | Mures | 0.04 | 0.4 | PTA 22 20/0.4 KV CORUNCA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241109369 | 2024-12-06 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-06 | VALABIL
112 | ADI DRAG TRANS SRL | CIUGUD | Alba | 0.25 | 20 | LES 20 KV PT 50 ALBA 7D01O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241106877 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
113 | VERONELLA SRL | TARNAVA | Sibiu | 0.006 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV TARNAVA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241109010 | 2024-12-03 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-03 | VALABIL
114 | PAPARA IOAN | SIBIU | SIBIU | 0.05184 | 0.4 | PTA 101 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241209510 | 2024-12-30 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-30 | VALABIL
115 | CENTRUL CHINOLOGIC DR.AUREL GREBLEASIBIU | TARLUNGENI | BRASOV | 0.4 | 20 | LEA 20 KV ST SACELE - AVICOLA CARPINIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240201146 | 2024-12-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-05 | VALABIL
116 | UAT COMUNA TARLUNGENI | TEIUS | ALBA | 60.2 | 110 | LEA 110 kV Alba Iulia – Aiud, | ACTUALIZARE ATR +IS | DEER TS | 7040241107093 | 2024-12-10 |  | Ord 59/2013 | 2025-12-10 | VALABIL
117 | TEIUS SOLAR SRL | HOPARTA | ALBA | 0.12045 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV HOPIRTA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402467 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
118 | COMUNA HOPARTA | VOILA | Brasov | 0.005 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV DRIDIF | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240405186 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
119 | MARCU RODICA | BECLEAN | Brasov | 0.35 | 20 | LEA 20 KV CINCU ST FAGARAS 7D08O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010240708689 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
120 | VIVIDUS SRL | ALBA IULIA | ALBA | 3 | 20 | "PTA 1 20/0.4 KV OARDA DE SUS TV" | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240804854 | 2025-01-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
121 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | MIERCUREA-CIUC | HARGHITA | 0.9 | 20 | PTZ 97 20 / 04 KV M-CIUC | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050240904590 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-21 | VALABIL
122 | IRIS SERVICE CIUC SA | VALEA VIILOR | Sibiu | 0.13 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VALEA VIILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020241007344 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
123 | COMUNA VALEA VIILOR | MOIECIU | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3 MOIECIU DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241013699 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
124 | OLTEANU TEODORA | PIANU | ALBA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV PIANU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241107145 | 2025-01-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-23 | VALABIL
125 | VOISAN GHEORGHITA | SOVATA | MURES | 0.4 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-ORAS2 7D27O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241109727 | 2025-01-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
126 | BOGLAR CHAMP SRL | HARSENI | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV COPACEL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241115020 | 2025-01-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
127 | ORBAN MARIOARA | BARAOLT | COVASNA | 0.159 | 20 | LEA 20 KV BATANI 7D15O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060241203362 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-21 | VALABIL
128 | BIBORTENI AQUA SRL | LIVEZENI | Mures | 0.005 | 0.23 | PTA 9 20/0.4 KV LIVEZENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030241210133 | 2025-01-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-22 | VALABIL
129 | RADULY BOTOND | DOSTAT | Alba | 0.22021 | 20 | "PTA 1 20/0.4 KV BOZ BIOTERA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241207621 | 2025-01-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-20 | VALABIL
130 | BIOTERRA SRL | HOMOROD | BRASOV | 0.22 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV HOMOROD ICIL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250100068 | 2025-01-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
131 | COMUNA HOMOROD | BICHIS | Mures | 0.04469 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OZD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100159 | 2025-01-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-30 | VALABIL
132 | BETALEF SRL | LUDUS | Mures | 0.04002 | 0.4 | PTA 37 20/0.4 KV LUDUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100160 | 2025-01-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-21 | VALABIL
133 | DACTYLIS PROD SRL | ZARNESTI | BRASOV | 0.4 | 20 | LES 20 KV ST TOHAN-PT 25 ZARNESTI 7D08O | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250100365 | 2025-01-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
134 | ORASUL ZARNESTI | SADU | Sibiu | 0.20052 | 20 | LEA 20 KV SADU - TALMACIU 7D33O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250100162 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
135 | COMUNA SADU | SANCRAIU DE MURES | Mures | 0.099875 | 0.4 | PTA 81 6/0.4 KV SANCRAI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100478 | 2025-01-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-28 | VALABIL
136 | APIPRODEX SRL | PAUCA | Sibiu | 0.1 | 20 | LEA 20 KV SIBIU NORD-OCNA 7D33O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250100432 | 2025-01-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
137 | COMUNA PAUCA | ALAMOR | Sibiu | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SIBIU NORD-OCNA 7D33O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250100433 | 2025-01-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-27 | VALABIL
138 | COMUNA LOAMNES | SIGHISOARA | Mures | 0.01 | 0.4 | PTA 97 20/0.4 KV SIGHISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100536 | 2025-01-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-29 | VALABIL
139 | AGRI SCHASSBURG SRL | DOBIRCA | SIBIU | 6.05 | 20 | LEA 110 KV ORLAT-MIERCUREA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020220914913 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
140 | DISCOVERY SOLAR SRL | BOROSNEU MARE | COVASNA | 21 | 110 | LEA 110 KV TG.SECUIESC-COVASNA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060230407982 | 2025-01-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-13 | VALABIL
141 | SYC ADVERTISING SRL | SOVATA | MURES | 5.0803 | 20 | STATIA SOVATA 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030230926733 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-15 | VALABIL
142 | ELECTRON SOLAR ZETA S.R.L. | GALAUTAS | HARGHITA | 0.26 | 20 | LEA 20 KV GALAUTAS 7D21O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050240100124 | 2025-01-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-10 | VALABIL
143 | COMUNA GALAUTAS | MIRASLAU | ALBA | 0.14575 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MIRASLAU POMPE | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402337 | 2025-01-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-15 | VALABIL
144 | COMUNA MIRASLAU | CETATEA DE BALTA | ALBA | 0.09955 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV CETATE CASTEL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402346 | 2025-01-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-01-17 | VALABIL
145 | COMUNA CETATEA DE BALTA | STREMT | ALBA | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040240704566 | 2024-11-04 |  | Ord 59/2013 | 2025-11-04 | VALABIL
146 | SC GEOPAL SRL | CATALINA | Covasna | 4.2 | 20 | LEA 20 KV PETROL 2 7D15O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060240401012 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
147 | ISAC ENERGY SRL | BUCERDEA GRANOASA | ALBA | 0.1925 | 0.4 | LEA 20 KV CRACIUNEL 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402453 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
148 | COMUNA BUCERDEA GRANOASA | BRASOV | BRASOV | 0.1 | 20 | PTAB 532107 20/0.4 KV PCT RH ELECTRONIC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240607481 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
149 | RH ELECTRONIC TECHNOLOGIES SRL | ODORHEIU SECUIESC | Harghita | 0.18 | 0.4 | PTZ 81 20/0.4 KV ODORHEI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050240804173 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
150 | BOTTCHER ROMANIA SRL | BOD | Brasov | 0.35 | 20 | LES 20 KV ST BOD - PT 14 BOD COLONIE 7D | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240911358 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
151 | L&D LUCA SRL | CODLEA | Brasov | 0.06 | 0.4 | PTA 77 CODLEA | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010240911390 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
152 | MANCOR SRL | BRASOV | BRASOV | 0.06 | 20 | PTAB 8023 20/0.4 KV PCT LIVEZILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240912280 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
153 | RIOMATEX SRL | HALCHIU | Brasov | 0.14 | 0.4 | PTA 15 HALCHIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240912515 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
154 | FERMA FELD SRL | ODORHEIU SECUIESC | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTAB 121 20/0.4 KV ODORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050241004885 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
155 | PECTA SRL | OLTET | Brasov | 0.054 | 20 | PTA 2 20/0.4 KV OLTET - COLAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241013522 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
156 | D.N.Y. EXPLO SRL | colonia 1 mai | BRASOV | 0.6 | 20 | PTAB 10 VULCAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241114792 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
157 | VITALL S.R.L. | MEDIAS | Sibiu | 0.9 | 20 | LEA 20 KV MEDIAS-BAZNA 7D33O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020241108791 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
158 | MUNICIPIUL MEDIAS | SICULENI | Harghita | 0.03 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SICULENI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050241205818 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
159 | RADIPCOM SRL | BRASOV | BRASOV | 0.04 | 0.4 | "PTAB 2612 20/0.4 KV BRASOV" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215560 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-07 | VALABIL
160 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.08 | 0.4 | PTAB 502806 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215561 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
161 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.033 | 0.4 | "RETELE JT PTZ 161 6/0.4 KV BRASOV" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215562 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
162 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.075 | 0.4 | PTZ 111 6/0.4 KV BRASOV - LIC.TRACTORUL | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010241215563 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
163 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.09 | 0.4 | PTZ 2516 6/0.4 KV BRASOV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010241215564 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
164 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.16 | 20 | LES MT-20 KV BV MUN GENERAL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215565 | 2025-02-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-07 | VALABIL
165 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.06 | 0.4 | PTAB 632523 20/0.4 KV RAT RULMENTUL | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010241215566 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
166 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.03 | 0.4 | PTS 213 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215567 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
167 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 722 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215568 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
168 | MUNICIPIUL BRASOV | BRASOV | BRASOV | 0.03 | 0.4 | PTS 561 20/0.4 KV BRASOV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010241215569 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
169 | MUNICIPIUL BRASOV | SEBES | Alba | 0.01 | 0.23 | "PTZ 18 20/0.4 KV SEBES" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250100100 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
170 | RADULEA SIMION-ION | VOIVODENI | Mures | 0.036 | 0.4 | PTA 11 20/0.4 KV IAS FERMA11 VOIVODENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100161 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
171 | GLIGA COMPANIES SA | REGHIN | Mures | 0.036 | 0.4 | PTA 134 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100162 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
172 | GLIGA COMPANIES SA | MEDIAS | Sibiu | 0.26 | 20 | LES 20 KV AUREL VLAICU-PT12 7D33O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250100114 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
173 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUISIBIU | VALEA SEACA | Covasna | 0.23 | 20 | LEA 20 KV VENETIA 7D15O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250100062 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
174 | MORARIT SI PANIFICATIE LUKACSCOMPANY SRL | RICIU | Mures | 0.03 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV RACIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100378 | 2025-02-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-04 | VALABIL
175 | SUBTRANSCON S.R.L. | BREAZA | Mures | 0.40248 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100481 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
176 | HELIANTUS PROD SRL | GURGHIU | Mures | 0.1 | 0.4 | PTZ 10 20/0.4 KV FERMA10 (BRAYLER) | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100484 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
177 | FRAMO ROMANIA SRL | GURGHIU | Mures | 0.1 | 0.4 | PTZ 9 20/0.4 KV FERMA9 (BRAYLER) | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250100485 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
178 | FRAMO ROMANIA SRL | GORNESTI | Mures | 0.026145 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV PETRILACA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250200735 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-18 | VALABIL
179 | POENARU-FREIWALD CODRINA | SANGEORGIU DE MURES | MURES | 0.18 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-RACIU 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250200744 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
180 | CROMATIC TIPO SRL | STANCENI | Mures | 0.01 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CARIERA STANCENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250200749 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
181 | RO LEMN SRL | DALNIC | Covasna | 0.463 | 20 | LEA 20 KV AVICOLA TG SECUIESC 7D15O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250200235 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
182 | FERMA CERNAT SRL | ALBA IULIA | Alba | 0.22704 | 0.4 | PTAB 197 20/0.4 KV ALBA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200658 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-18 | VALABIL
183 | ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA ALBA IULIA | ALBESTI | Mures | 0.06 | 0.4 | PTZ 16 20/0.4 KV SIGHISOARA | DIMINUARE DE PUTERE | DEER TS | 7030250200833 | 2025-02-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-17 | VALABIL
184 | TWINSERV SRL | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200358 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
185 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200359 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
186 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200366 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
187 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200404 | 2025-02-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-24 | VALABIL
188 | COMUNA PORUMBENI | IGHIU | ALBA | 0.4 | 20 | PTA 3 20/0.4 KV IGHIEL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200727 | 2025-02-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-06 | VALABIL
189 | TRANSEURO SRL | PANET | MURES | 0.3 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-BAND 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250200956 | 2025-02-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-11 | VALABIL
190 | COMUNA PANET | ARPASUL DE JOS | Sibiu | 0.3034 | 20 | LEA 20 KV CARTISOARA-CARTISOARA1 7D33O3 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250200878 | 2025-02-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-12 | VALABIL
191 | COMUNA ARPASU DE JOS | BRAN | Brasov | 0.25029 | 20 | LEA 20 KV ST TOHAN - PT 7 TOHANU NOU 7D | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250201612 | 2025-02-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-20 | VALABIL
192 | COMUNA BRAN | VISTEA | Brasov | 0.2 | 20 | PTA 3 20/0.4 KV RUCAR | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250201629 | 2025-02-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL
193 | COMUNA VISTEA | SUSENI | Mures | 4.6 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-UILA 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250201150 | 2025-02-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-18 | VALABIL
194 | RO.IPP1 SRL | TUSNAD | Harghita | 10.35 | 20 | "STATIA TUSNAD 110/27.5/20 KV" | perioada probe | DEER TS | 7050250200546 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
195 | PANDA INVESTMENT SRL | IACOBENI | Sibiu | 4.8 | 20 | LEA 20 KV AGNITA-CINCU 7D33O314 | perioada probe | DEER TS | 7020250201001 | 2025-02-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-14 | VALABIL
196 | SIRIUS IMMOB 2 SRL | BREAZA | Mures | 0.08 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201322 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
197 | HELIANTUS PROD SRL | REGHIN | Mures | 0.1 | 0.4 | PTZ 24 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201324 | 2025-02-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-21 | VALABIL
198 | FOREST INFO EXPERT SRL | CRIZBAV | BRASOV | 0.21835 | 20 | LEA 20 KV ST BOD - PT 6 DUMBRAVITA 7D08 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010240404794 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
199 | COMUNA CRIZBAV | BLANDIANA | ALBA | 0.143 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BLANDIANA CED | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240402356 | 2025-02-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-05 | VALABIL
200 | COMUNA BLANDIANA | BRASOV | Brasov | 0.32 | 6 | PTZ 78 6/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250100597 | 2025-02-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-03 | VALABIL
201 | VEL PITAR SA | TARLUNGENI | Brasov | 0.02488 | 0.4 | PTAB 76 STUPINII HARMANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201449 | 2025-02-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-25 | VALABIL
202 | NICOLENCO VASILE | GHEORGHE DOJA | MURES | 0.25 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250201649 | 2025-02-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-02-27 | VALABIL
203 | COMUNA GHEORGHE DOJA | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.06967 | 0.4 | PTZ 61 20/0.4 KV SF.GHEORGHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060240601434 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
204 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | CISNADIE | Sibiu | 4.9 | 20 | STATIA CISNADIE 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020240604644 | 2025-03-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-07 | VALABIL
205 | NICOMI PROD SRL | CUGIR | Alba | 0.89 | 20 | LEA 20 KV CUGIR-SEBES 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040241006691 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
206 | ORAS CUGIR | MOIECIU | Brasov | 0.027 | 0.4 | PTA 6 MAGURA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241114284 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
207 | CARPATHIAN NATURE TOURS S.R.L. | ALBA IULIA | ALBA | 0.01 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV BARABANT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040241107001 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
208 | PUICAN GHEORGHE | MADARAS | Harghita | 0.2 | 20 | PTAB 9 20/0.4 KV MADARAS | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050241105705 | 2025-03-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-07 | VALABIL
209 | BOMILACT MADARAS SRL | ZARNESTI | BRASOV | 0.0399 | 0.4 | PTA 7 TOHANU VECHI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241215443 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
210 | LACTOHA SRL | ZLATNA | Alba | 0.6732 | 20 | LEA 20 KV PRESACA 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250100073 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
211 | ORAS ZLATNA | MAIERUS | Brasov | 0.0299 | 0.4 | PTA 9 MAIERUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250100239 | 2025-03-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-04 | VALABIL
212 | RADUC NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA | SANTIMBRU | Harghita | 0.03 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV SANTIMBRU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250100096 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
213 | KENCSE ISTVAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | BUNESTI | Brasov | 0.0299 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VISCRI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250100594 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
214 | RD AGROLACT VISCRI S.R.L. | VALEA INZELULUI | ALBA | 0.00984 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV VALEA FAGETULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250100429 | 2025-03-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-07 | VALABIL
215 | STINCEL MARIUS | DRAGUS | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV DRAGUS - GUSUTRI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250101120 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
216 | SOFONEA FLORIN | LUPENI | Harghita | 0.2 | 20 | LEA 20 KV TIBOD 7D21O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250200311 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
217 | GORDON PROD SRL | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200357 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
218 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200361 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
219 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.03 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250200363 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
220 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MICI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200364 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
221 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MICI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200365 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
222 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200368 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
223 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200369 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
224 | COMUNA PORUMBENI | PORUMBENII MARI | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PORUMBENII MICI | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250200403 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
225 | COMUNA PORUMBENI | ABRUD | Alba | 0.19955 | 0.4 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200720 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
226 | ORAS ABRUD | REGHIN | Mures | 0.0175 | 0.4 | PTA 114 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250200855 | 2025-03-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-04 | VALABIL
227 | RAPSODIA COM S.R.L. | ABRUD | Alba | 0.09515 | 0.4 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250200763 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
228 | ORAS ABRUD | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.015 | 0.4 | PTZ 24 20/0.4 KV SF.GHEORGHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250200337 | 2025-03-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-05 | VALABIL
229 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | SAMBATA DE SUS | Brasov | 0.165 | 20 | PTA 4 20/0.4 KV SAMBATA DE JOS | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250201648 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
230 | COMUNA SAMBATA DE SUS | ALBA IULIA | ALBA | 0.112 | 20 | LES 20 KV PT 190 ALBA 7D01O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200967 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
231 | MUNICIPIUL ALBA IULIA | SEBES | ALBA | 0.006 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV LANCRAM | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250201038 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
232 | NAGY ELISABETA | CORUNCA | Mures | 0.01 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV CORUNCA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201343 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
233 | FODOR ANNA-MARIA | FELDIOARA (UCEA) | Brasov | 0.0344 | 0.4 | PTA 1 FELDIOARA UCEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201863 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
234 | COMUNA UCEA | UCEA DE SUS | Brasov | 0.05 | 0.4 | PTA 1 UCEA DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201877 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
235 | COMUNA UCEA | ALBA IULIA | ALBA | 0.006 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV PICLISA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250201166 | 2025-03-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-21 | VALABIL
236 | BIRLUT REMUS VICTOR | TARGU MURES | Mures | 0.018 | 0.4 | PTAB 533 20/0.4 KV DEZROBIRII | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201451 | 2025-03-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-12 | VALABIL
237 | OLTEAN ALEXANDRU | LUDUS | MURES | 0.2 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-ORAS2 7D27O315 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201530 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
238 | RECYCLING PROD SRL | SURA MICA | Sibiu | 0.15 | 20 | LEA 20 KV ORLAT-PT9 ORLAT 7D33O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250201300 | 2025-03-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-06 | VALABIL
239 | COMUNA SURA MICA | CISNADIE | Sibiu | 0.008 | 0.4 | PTAB 343 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250201342 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
240 | SOFARIU CIPRIAN | SOVATA | MURES | 0.022 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-ORAS2 7D27O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201585 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
241 | SENIN PRODEXP SRL | SANPAUL | MURES | 0.336 | 20 | LEA 20 KV DEPOZIT ZONAL 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250201607 | 2025-03-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-18 | VALABIL
242 | COMUNA SANPAUL | CUCERDEA | Mures | 0.15 | 20 | LEA 20 KV TARNAVENI-CIPAU 7D27O315 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250201617 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
243 | DIADRAG SRL | CISNADIE | Sibiu | 0.015 | 0.4 | PTZ 12 20/0.4 KV CISNADIE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250201459 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
244 | LALA VASILE | ACATARI | Mures | 0.15 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-FANTANELE 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301815 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | VALABIL
245 | COMUNA ACATARI | ZAU DE CAMPIE | Mures | 0.15 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-SARMAS 7D27O315 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301817 | 2025-03-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-27 | VALABIL
246 | COMUNA ZAU DE CAMPIE | FANTANELE | Mures | 0.25 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-JACOD 7D27O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301822 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
247 | COMUNA FANTANELE | ERNEI | Mures | 0.125 | 20 | LEA 20 KV RACIU-REGHIN 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301823 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
248 | COMUNA ERNEI | EREMITU | Mures | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-MIERCUREA.NIRAJ 7D27O3 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301830 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
249 | COMUNA EREMITU | CRACIUNESTI | Mures | 0.125 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301831 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
250 | COMUNA CRACIUNESTI | BERENI | Mures | 0.2 | 20 | LEA 20 KV SOVATA-FANTANELE 7D27O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250301835 | 2025-03-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-26 | VALABIL
251 | COMUNA BERENI | OCLAND | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300886 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
252 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.005 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300887 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
253 | COMUNA OCLAND | ABRUD | Alba | 0.19955 | 20 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250301561 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
254 | ORAS ABRUD | ABRUD | Alba | 0.1474 | 0.4 | "PTZ 10 20/0.4 KV ABRUD" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301563 | 2025-03-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-10 | VALABIL
255 | ORAS ABRUD | OCLAND | Harghita | 0.01 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV CRACIUNEL ODORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300893 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
256 | COMUNA OCLAND | STREMT | Alba | 0.014 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301567 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
257 | COMUNA STREMT | OCLAND | Harghita | 0.001 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SATU NOU | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250300901 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
258 | COMUNA OCLAND | STREMT | Alba | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301569 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
259 | COMUNA STREMT | STREMT | Alba | 0.021 | 0.4 | "PTA 1 20/0.4 KV GEOMAL" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301572 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
260 | COMUNA STREMT | STREMT | Alba | 0.026 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GEOAGIU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301574 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
261 | COMUNA STREMT | OCLAND | Harghita | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SATU NOU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300902 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
262 | COMUNA OCLAND | STREMT | Alba | 0.021 | 0.4 | "PTA 1 20/0.4 KV GEOMAL" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301575 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
263 | COMUNA STREMT | STREMT | Alba | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV STREMT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301576 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
264 | COMUNA STREMT | SIBIEL | Sibiu | 0.25351 | 20 | LEA 20 KV ORLAT-SALISTE 7D33O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250301635 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
265 | XUX INVESTMENT S.R.L. | OCLAND | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CRACIUNEL ODORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300908 | 2025-03-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-11 | VALABIL
266 | COMUNA OCLAND | BRADU | Sibiu | 0.1 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV BRADU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250301644 | 2025-03-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-28 | VALABIL
267 | BLISS SRL | OCLAND | Harghita | 0.001 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV SATU NOU | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250300925 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
268 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV CRACIUNEL ODORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300927 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
269 | COMUNA OCLAND | STREMT | Alba | 0.018 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GEOAGIU DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301613 | 2025-03-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-24 | VALABIL
270 | COMUNA STREMT | OCLAND | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250300931 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
271 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.001 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV CRACIUNEL ODORHEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300934 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
272 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.015 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300935 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
273 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.001 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV OCLAND | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300936 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
274 | COMUNA OCLAND | OCLAND | Harghita | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SATU NOU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250300937 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
275 | COMUNA OCLAND | SALCIUA DE JOS | Alba | 0.07 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301651 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
276 | COMUNA SALCIUA | SALCIUA DE JOS | Alba | 0.044 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301653 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
277 | COMUNA SALCIUA | SALCIUA DE JOS | Alba | 0.02915 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SALCIUA ASFALT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301655 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
278 | COMUNA SALCIUA | SALCIUA DE JOS | Alba | 0.04 | 0.4 | LEA 20 KV BAIA VIDOLM 7D01O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301656 | 2025-03-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-20 | VALABIL
279 | COMUNA SALCIUA | BALAUSERI | MURES | 0.38 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV AGRISTEU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250302085 | 2025-03-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-25 | VALABIL
280 | ELDI BRUTARIA SRL | GALDA DE JOS | ALBA | 0.36575 | 20 | LEA 20 KV GALDA 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250301689 | 2025-03-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-13 | VALABIL
281 | COMUNA GALDA DE JOS | CORUND | HARGHITA | 49.95 | 110 | LEA 110 KV SOVATA-ODORHEI | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050231214541 | 2025-03-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-03-03 | VALABIL
282 | RECAP ONE SRL | FANTANELE | MURES | 4.9 | 20 | LEA 20 KV FANTANELE-BLOCURI 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240807129 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
283 | EVORA CENTER SRL | SANGEORGIU DE MURES | Mures | 4.9 | 20 | LEA 20 KV LIVEZENI-SG DE MURES 7D27O31 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030241008953 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
284 | VELTOL STRONG CORPORATION SRL | FAGARAS | BRASOV | 13.164 | 110 | STATIA FAGARAS 110/20/6 KV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241114614 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
285 | TRUE ENERGY MANAGEMENT SRL | MOIECIU | BRASOV | 0.0504 | 20 | PTA 21 MOIECIU DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010241115184 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
286 | CRAIASA MUNTILOR SRL | MUGENI | Harghita | 0.15 | 20 | LEA 20 KV CRISTUR 7D21O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250100207 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
287 | BABY-PAN SRL | IGHIU | Alba | 0.425 | 20 | LEA 20 KV DREN 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250200641 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
288 | COMUNA IGHIU | BRASOV | BRASOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 532305 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201241 | 2025-04-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-07 | VALABIL
289 | TALU LIGIA DOINA | OCOLIS | Alba | 0.03 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OCOLIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200835 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
290 | COMUNA OCOLIS | OCOLIS | Alba | 0.1001 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OCOLIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200836 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
291 | COMUNA OCOLIS | OCOLIS | Alba | 0.02035 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV OCOLIS" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200838 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
292 | COMUNA OCOLIS | OCOLIS | Alba | 0.05005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OCOLIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200839 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
293 | COMUNA OCOLIS | OCOLIS | Alba | 0.05005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OCOLIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200841 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
294 | COMUNA OCOLIS | OCOLIS | Alba | 0.0704 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV OCOLIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200843 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
295 | COMUNA OCOLIS | FELDIOARA | BRASOV | 0.0486 | 20 | LEA 20 KV ST FELDIOARA - RECONSTRUCTIA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201806 | 2025-04-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-17 | VALABIL
296 | DORIPESCO SA | RASNOV | Brasov | 0.008 | 0.4 | PTA 6 RASNOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250202253 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
297 | JOCU EMIL STEFAN | MANDRA | Brasov | 0.176 | 0.4 | PTAB 10 MANDRA SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250302436 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
298 | COMUNA MANDRA | MANDRA | Brasov | 0.0649 | 0.4 | PTAB 10 MANDRA SAT | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250302439 | 2025-04-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-25 | VALABIL
299 | COMUNA MANDRA | SANCRAIENI | HARGHITA | 0.08 | 0.4 | LEA 20 KV SANTIMBRU 7D21O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050250300951 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
300 | GREEN FARM SRL | SEBES | Alba | 0.01 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV PETRESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301669 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
301 | PETRASCU MARIUS-OCTAVIAN | UNIREA | Alba | 0.24843 | 20 | PTA 4 20/0.4 KV DUMBRAVA MANASTIRE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301673 | 2025-04-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-10 | VALABIL
302 | MANASTIREA ORTODOXA ROMANA DUMBRAVA | TARLUNGENI | Brasov | 0.005 | 0.4 | PTAB 1 STUPINII HARMANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250302651 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
303 | BUNEA IULIANA ILEANA | SARMASEL | Mures | 0.125 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SARMASEL GARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250302105 | 2025-04-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-04 | VALABIL
304 | TUTU-TRANS SRL | MIRASLAU | Alba | 0.008 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV DECEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250301707 | 2025-04-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-16 | VALABIL
305 | SAVA DUMITRU-MINODOR | TARGU MURES | MURES | 0.01682 | 0.4 | PTZ 48 20/0.4 KV GHE DOJA NR.199 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250302214 | 2025-04-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-09 | VALABIL
306 | GEROM GH S.R.L. | SANGEORGIU DE MURES | MURES | 0.009 | 0.4 | PTA 310 20/0.4 KV SG. DE MURES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250302218 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
307 | PUNI ADRIAN | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.45 | 0.4 | PTM 156 20/0.4 KV SF.GHEORGHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250300729 | 2025-04-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-01 | VALABIL
308 | UNITATEA MILITARA 0866 SFANTU GHEORGHE | IGHIU | ALBA | 0.01 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BUCERDEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250302069 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
309 | DUMITRU TRAIAN | SUSENI | Harghita | 0.018705 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SUSENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250301437 | 2025-04-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-02 | VALABIL
310 | COMUNA SUSENI | IBANESTI | Mures | 0.005 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV IBANESTI PADURE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250302678 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
311 | TODORAN FLOAREA | BERGHIN | Alba | 0.05985 | 0.4 | PTA 1 20/0,4 KV STRAJA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250402256 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
312 | COMUNA BERGHIN | SACELE | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3 SACELE | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250403984 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
313 | PIROSCA OVIDIU-PAUL | SIBIU | SIBIU | 0.3796 | 20 | PTAB 494 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402324 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
314 | UNITATEA MILITARA 02460 | SIBIU | Sibiu | 0.006 | 0.4 | "PTZ 47 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402408 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
315 | SZEKERES IOSIF | SIBIU | Sibiu | 0.00784 | 0.4 | "PTZ 49 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402418 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
316 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.08456 | 0.4 | PTZ 12 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402424 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
317 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.06216 | 0.4 | PTS 128 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402430 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
318 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.10808 | 0.4 | "PTZ 135 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402436 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
319 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.11984 | 20 | PTAB 506 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402489 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
320 | SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENTUL INTEGRAT PENTRU ECOSISTEME URBANE | SIBIU | Sibiu | 0.0108 | 0.4 | PTZ 123 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402491 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
321 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU | PREJMER | Brasov | 0.01196 | 0.4 | PTZ 4 LUNCA CALNICULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250404303 | 2025-04-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-14 | VALABIL
322 | SERBAN ION | RUSII-MUNTI | Mures | 0.1558 | 0.4 | PTA 7 20/0.4 KV RUSII MUNTI | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250403087 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
323 | COMUNA RUSII MUNTI | SIBIU | Sibiu | 0.4 | 20 | PTAB 510 20/20 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402543 | 2025-04-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-11 | VALABIL
324 | JUMBO EC.R SRL | LUNCA | Mures | 0.004 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV LOGIG | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250403274 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
325 | COMUNA LUNCA | TARGU MURES | MURES | 0.02 | 0.4 | PT 168 Tg. Mures | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250403282 | 2025-04-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-30 | VALABIL
326 | OMV PETROM MARKETING SRL | BERGHIN | ALBA | 0.132 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV BERGHIN CAP" | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250402688 | 2025-04-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-24 | VALABIL
327 | COMUNA BERGHIN | ATEL | Sibiu | 2 | 20 | LEA 20 KV AUREL VLAICU-DIRLOS 7D33O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250402760 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
328 | JUDETUL SIBIU | TURNU ROSU | Sibiu | 0.05 | 0.4 | "PTA 1 20/0.4 KV TURNU ROSU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402767 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
329 | JUDETUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.04 | 0.4 | "PTZ 9 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402768 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
330 | JUDETUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.024 | 0.4 | PTZ 253 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402769 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
331 | JUDETUL SIBIU | AGNITA | Sibiu | 0.008 | 0.4 | PTZ 4 20/0.4 KV AGNITA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402770 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
332 | JUDETUL SIBIU | DUMBRAVENI | Sibiu | 0.1 | 0.4 | "PTA 5 20/0.4 KV DUMBRAVENI" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402772 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
333 | JUDETUL SIBIU | CISNADIE | Sibiu | 0.03825 | 0.4 | PTA 59 20/0.4 KV CISNADIE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402773 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
334 | JUDETUL SIBIU | AGIRBICIU | Sibiu | 0.02385 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV AGIRBICIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402774 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
335 | JUDETUL SIBIU | TURNU ROSU | Sibiu | 0.02655 | 0.4 | "PTA 1 20/0.4 KV TURNU ROSU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402775 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
336 | JUDETUL SIBIU | SALISTE | Sibiu | 0.1422 | 0.4 | PTA 16 20/0.4 KV SALISTE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402777 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
337 | JUDETUL SIBIU | BIERTAN | Sibiu | 0.07515 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV BIERTAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402778 | 2025-04-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-23 | VALABIL
338 | JUDETUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.033044 | 0.4 | PTZ 53 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402951 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
339 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.03024 | 0.4 | PTZ 241 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402954 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
340 | MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | Sibiu | 0.0168 | 0.4 | PTAB 63 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402957 | 2025-04-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-29 | VALABIL
341 | MUNICIPIUL SIBIU | CISNADIE | Sibiu | 0.0924 | 0.4 | PTAB 416 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402958 | 2025-04-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-28 | VALABIL
342 | SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL | ALBA IULIA | Alba | 0.76927 | 20 | PA 5 20/20 KV ALBA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040240200832 | 2025-04-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-08 | VALABIL
343 | POMAROM SRL | PROD | Sibiu | 2.8 | 20 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-SIGHISOARA 7D33O31 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020240301387 | 2025-04-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-04-15 | VALABIL
344 | REGAL IMPEX SRL | SERCAIA | Brasov | 0.4 | 20 | LEA 20 KV SERCAIA ST FAGARAS 7D08O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709041 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
345 | EUROPIG SA | SERCAIA | Brasov | 0.4 | 20 | LEA 20 KV SERCAIA ST FAGARAS 7D08O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010240709042 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
346 | EUROPIG SA | SINCAI | MURES | 3.78 | 20 | LEA 20 KV RACIU-MIHES 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240907919 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
347 | CATALYSE ELEVEN SRL | SIBIU | Sibiu | 0.5 | 20 | PTZ 78 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020240907120 | 2025-05-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-12 | VALABIL
348 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL | TUSNAD | Harghita | 0.4 | 20 | PTZ 4 20/0.4 KV TUSNAD NOU | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250100092 | 2025-05-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-20 | VALABIL
349 | APEMIN TUSNAD SA | HARSENI | Brasov | 0.25 | 20 | PTA 12 20/0.4 KV SEBES - S.C ELCATA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250100946 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
350 | COMUNA HARSENI | CRISTIAN | Brasov | 0.418 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250302659 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
351 | COMUNA CRISTIAN | AGNITA | Sibiu | 2.3 | 20 | LES 20 KV AGNITA-PT1 7D33O314 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250301859 | 2025-05-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-27 | VALABIL
352 | ORASUL AGNITA | RASNOV | Brasov | 0.025 | 20 | PTA 36 20/0.4 KV RASNOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250302946 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
353 | IMAN CONSULT S.A. | CIUMANI | Harghita | 0.01848 | 0.4 | PTA 8 20/0.4 KV CIUMANI | MODIFICARI TEHNICE IN INSTALATIA DE UTILIZARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250301474 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
354 | COMUNA CIUMANI | MANDRA | Brasov | 0.0099 | 0.4 | PTAB 6 20/0.4 KV ILENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250403924 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
355 | PADURARIU MARIA | BRASOV | BRASOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 8037 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250403963 | 2025-05-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-16 | VALABIL
356 | ALEXANDRESCU MIHAI-BOGDAN | ALBA IULIA | ALBA | 0.0566 | 0.4 | PTAB 204 20/0.4 KV ALBA IULIA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402487 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
357 | BIROTICA SRL | SANPETRU | BRASOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 5 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250404302 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
358 | MIDOSCHI STELIAN | sebes | ALBA | 0.008 | 0.4 | PTZ 14 20/0.4 KV SEBES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402516 | 2025-05-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-09 | VALABIL
359 | CANDEA MIRCEA | HALCHIU | Brasov | 0.28263 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250404406 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
360 | COMUNA HALCHIU | ALBA IULIA | ALBA | 0.006 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV MICESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402555 | 2025-05-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-07 | VALABIL
361 | BILEA AUREL | MIERCUREA CIUC | Harghita | 0.006 | 0.4 | PTA 142 20/0.4 KV M-CIUC | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7050250401773 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
362 | TECTUM COMPANY SA | SACELE | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 54 SACELE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250404527 | 2025-05-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-06 | VALABIL
363 | ANDRAS SERGIU EUGEN | BRASOV | BRASOV | 0.3 | 20 | PTAB 8023 20/0.4 KV PCT LIVEZILOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250404666 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
364 | NADENKA SRL | TUSNAD | Harghita | 0.005 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV TUSNAD NOU | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250401828 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
365 | DARVAS IMRE | GALESTI | Mures | 0.11466 | 20 | LEA 20 KV UNGHENI-M NIRAJ 7D27O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250403317 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
366 | COMUNA GALESTI | CISNADIE | Sibiu | 0.01044 | 0.4 | "PTAB 65 20/0.4 KV CISNADIE" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250402738 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
367 | RAT IOAN OVIDIU | RADESTI | Alba | 0.132 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV RADESTI | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250402713 | 2025-05-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-13 | VALABIL
368 | COMUNA RADESTI | DUMBRAVITA | Brasov | 0.08 | 0.4 | PTZ 25 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250404965 | 2025-05-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-12 | VALABIL
369 | DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIE INTERNA | SEBES | ALBA | 0.005 | 0.23 | PTAB 50 20/0.4 KV SEBES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402865 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
370 | CIRSTEA VALENTIN MARIN | CUT | Alba | 0.36 | 20 | PTA 1 20/0.4 KV CUT CAP | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402879 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
371 | VALAHIA ECO SUD SRL | CAPALNITA | Harghita | 0.15 | 20 | LEA 20 KV ODORHEI 7D21O314 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250402033 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
372 | COMUNA CAPALNITA | ALBAC | Alba | 0.003 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ALBAC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402927 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
373 | COMUNA ALBAC | ALBAC | Alba | 0.002 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ALBAC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402929 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
374 | COMUNA ALBAC | ALBAC | Alba | 0.007 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV ALBAC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402931 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
375 | COMUNA ALBAC | SOHODOL | Alba | 0.006 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DEVE ALBAC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250402934 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
376 | COMUNA ALBAC | SANPETRU | Brasov | 0.00704 | 0.4 | PTAB 902003 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250405170 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
377 | IACOB CLAUDIU CRISTIAN | BLAJ | ALBA | 0.005 | 0.23 | "PTM 39 20/0.4 KV BLAJ" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250403034 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
378 | BAIER ALBERTH BOGDAN | UCEA | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1 FELDIOARA UCEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505361 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
379 | ENESCU DUMITRU-SORINEL | FAGARAS | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 24 FAGARAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505391 | 2025-05-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-22 | VALABIL
380 | RENGHEA OLIMPIU-VASILE | SANPETRU | BRASOV | 0.04988 | 0.4 | PTAB 40 20/0.4 KV PASUNII | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505447 | 2025-05-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-29 | VALABIL
381 | AEROCLUBUL ROMANIEI | SIGHISOARA | Mures | 1 | 20 | PTZ 11 20/0.4 KV SIGHISOARA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250503872 | 2025-05-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-21 | VALABIL
382 | CESIRO PRODUCTION S.R.L. | SIBIU | SIBIU | 0.263 | 0.4 | "PTZ 205 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503204 | 2025-05-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-08 | VALABIL
383 | JUDETUL SIBIU | CISNADIE | Sibiu | 0.0122 | 0.4 | PTA 57 20/0.4 KV CISNADIE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503238 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
384 | HORVATH ALEXANDRU IOAN | TARGU MURES | Mures | 1.3 | 6 | STATIA CIC 110/6 KV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250503923 | 2025-05-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-19 | VALABIL
385 | AZOMURES SA | SELIMBAR | Sibiu | 0.0099 | 0.4 | PTAB 42 20/0.4 KV SELIMBAR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503317 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
386 | NITA COSMIN IOAN | SIBIU | Sibiu | 0.0099 | 0.4 | "PTAB 503 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503323 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
387 | GANCEA DORIN | ROSIA | Sibiu | 0.008 | 0.4 | "PTA 10 20/0.4 KV DAIA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503365 | 2025-05-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-23 | VALABIL
388 | BURJA VIOREL | TARLUNGENI | BRASOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 27 STUPINII HARMANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505859 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
389 | IONESCU ALEXANDRU CIPRIAN | ZARNESTI | BRASOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 6 COLONIE ZARNESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505936 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
390 | DOBRE ALEXANDRU | FUNDATA | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTA 2 FUNDATA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250506063 | 2025-05-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-28 | VALABIL
391 | DANA TRAVEL & EVENTS SRL | BRASOV | BRASOV | 0.4 | 20 | PTZ BV MUN GENERAL | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250506178 | 2025-05-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-26 | VALABIL
392 | UNITATEA MILITARA 0391 BRASOV | CIUGUD | ALBA | 3.9992 | 20 | LEA 20 KV SEBES 3 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040231221605 | 2025-05-15 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-15 | VALABIL
393 | ALBA FOTOVOLTAIC PARC S.R.L. | BRASOV | BRASOV | 30.8 | 110 | LEA 110 KV STUPINI-CRISTIAN | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010240202008 | 2025-05-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-05-05 | VALABIL
394 | BRASOV RENEWABLES SRL | COVASNA | COVASNA | 1.7 | 20 | LEA 20 KV ZAGON 7D15O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7060240601657 | 2025-06-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-04 | VALABIL
395 | FOTON PARK SRL | SANMARTIN | Harghita | 0.075 | 20 | LEA 20 KV SANSIMION II | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050250100016 | 2025-06-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-30 | VALABIL
396 | SOCIETATEA AGRICOLA BURGABOTEK | IGHIU | Alba | 0.1 | 0.4 | PTA 3 20/0.4 KV SARD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250201256 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
397 | AGROMAXMAN S.R.L. | CODLEA | Brasov | 0.4 | 20 | PTAB 11 20/0.4 KV VULCAN LEON BLUM | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250202063 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
398 | MUNICIPIUL CODLEA | MANDRA | Brasov | 0.07645 | 20 | PTAB 3 20/0.4 KV RAUSOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250302438 | 2025-06-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-02 | VALABIL
399 | COMUNA MANDRA | SIBIU | SIBIU | 4 | 20 | PTZ 21 20/0.4 KV TURNISOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250301864 | 2025-06-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-18 | VALABIL
400 | EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL | GHEORGHENI | Harghita | 0.37015 | 20 | LES 20 KV FILATURA GHEORGHENI 7D21O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250401579 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
401 | AUTHENTIC MEAT SRL | TARGU MURES | MURES | 0.01 | 0.4 | PTZ 264 20/0.4 KV GLORIEI NR. 12 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250402857 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
402 | GEORGESCU ENIKO | DRAGUS | Brasov | 0.4 | 20 | PTA TBARSEI GENERAL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250405115 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
403 | COMUNA DRAGUS | REMETEA | Harghita | 0.1 | 20 | LEA 20 KV REMETEA 7D21O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250402095 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
404 | COMUNA REMETEA | REMETEA | Harghita | 0.124 | 20 | LEA 20 KV REMETEA 7D21O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250402098 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
405 | COMUNA REMETEA | SIBIU | Sibiu | 1 | 20 | PA SNR 20/20 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250503097 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
406 | NTN-SNR RULMENTI SRL | CRISTIAN | Brasov | 0.01 | 0.4 | PTA 22 CRISTIAN | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250505752 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
407 | MUNTEANU IOAN-GEORGE | HARMAN | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505806 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
408 | STELEA ALEXANDRU-NICOLAE | RECEA | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1 BERIVOI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250505959 | 2025-06-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-06 | VALABIL
409 | UNGURASU RARES DAN | SONA | ALBA | 0.004 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV LUNCA TARNAVEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250503630 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
410 | SULTANA MIHAI-NICOLAE | HARMAN | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTAB 65.06.04 MAGNETIC PARK | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250506532 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
411 | DRAM STEFAN | IERNUT | Mures | 0.233 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 7D27O315 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250504533 | 2025-06-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-05 | VALABIL
412 | ORASUL IERNUT | HARSENI | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SEBES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250506744 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
413 | PETRISOR ARTHUR OLIVER | TARGU MURES | MURES | 0.25 | 20 | LES 20 KV BARAJ-SONDA 7D27O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250504604 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
414 | SC MULTIPLAN ELECTRONICS SRL | BOD | BRASOV | 0.00833 | 0.4 | PTA 26 BOD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250506753 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
415 | GAUCA IONUT FLORIN | BOD | Brasov | 0.0198 | 0.4 | PTA 25 BOD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250606803 | 2025-06-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-13 | VALABIL
416 | BENGA CARMEN ANA MARIA | ALBA IULIA | Alba | 4.4 | 20 | LEA 20 KV PT 207 ALBA 7D01O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250603853 | 2025-06-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-18 | VALABIL
417 | SOLAR GRID SRL | FAGARAS | BRASOV | 0.1 | 0.4 | LES MT-20 KV FAG-RUPEA GENERAL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250607574 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
418 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTATARA BARSEI AL JUDETULUI BRASOV | CODLEA | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 18 CODLEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250607605 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
419 | PAVEL VALENTIN | TARGU MURES | Mures | 0.04859 | 0.4 | PTZ 65 20/0.4 KV TG. MURES INSTITUTUL D | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604778 | 2025-06-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-11 | VALABIL
420 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIESTIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADEDIN TARGU MURES | TARGU MURES | Mures | 0.3827 | 20 | PTZ 65 20/0.4 KV TG. MURES INSTITUTUL D | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604780 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
421 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES | LIVEZENI | Mures | 0.0169 | 0.4 | PTAB 6 20/0.4 KV LIVEZENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604851 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
422 | METEA VIRGIL-MARIUS | ACATARI | Mures | 0.02 | 0.4 | PTA 5 20/0.4 KV ACATARI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604874 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
423 | ASOCIATIA ACADEMIA DE SANATATE SAMARITEANA | IERNUT | MURES | 0.25623 | 20 | LEA 20 KV LUDUS-CIPAU 7D27O315 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250604883 | 2025-06-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-10 | VALABIL
424 | ORASUL IERNUT | HARSENI | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MARGINENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250607804 | 2025-06-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-24 | VALABIL
425 | POPA MARIA | CRISTESTI | MURES | 0.02 | 0.4 | PTAB 560 20/0.4 KV CRISTESTI MORII | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604921 | 2025-06-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-27 | VALABIL
426 | PALCU VASILE-ALEXANDRU | VICTORIA | Brasov | 0.06 | 0.4 | PTA 16 20/0.4 KV VICTORIA - WIND SPEED | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250607925 | 2025-06-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-12 | VALABIL
427 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTATARA BARSEI AL JUDETULUI BRASOV | SUGAG | Alba | 0.08424 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FETITA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604185 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
428 | MANASTIREA ORTODOXA ROMANA OASA | SIBIU | Sibiu | 0.025 | 0.4 | PTS 19 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250604577 | 2025-06-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-16 | VALABIL
429 | ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA | CRISTIAN | Brasov | 0.44 | 20 | LES MT-20 KV TBARSEI GENERAL | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250608024 | 2025-06-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-17 | VALABIL
430 | COMUNA CRISTIAN | SACELE | Brasov | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5 SACELE | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250608134 | 2025-06-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-20 | VALABIL
431 | TIMOIANU CRISTINA MIHAELA | TARGU MURES | Mures | 0.39904 | 20 | "PTAB 515 20/0.4 KV MEDICINA DENTARA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250605428 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
432 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES | TARGU MURES | Mures | 0.27434 | 0.4 | PTZ 65 20/0.4 KV TG. MURES INSTITUTUL D | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250605430 | 2025-06-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-25 | VALABIL
433 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES | CETATEA DE BALTA | ALBA | 8 | 110 | LEA 110 KV TIRNAVENI-MICASASA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040230417026 | 2025-06-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-03 | VALABIL
434 | SC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL | BALAUSERI | Mures | 49.5 | 110 | LEA 110 KV FANTANELE-TARNAVENI2 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030240201207 | 2025-06-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-06-23 | VALABIL
435 | VIENNA ENERGY FORTA NATURALA S.R.L. | AIUD | Alba | 4.5816 | 20 | STATIA AIUD 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240804735 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
436 | ALEXIO STAR MANAGEMENT SRL | AIUD | Alba | 4.8053 | 20 | STATIA AIUD 110/20 KV | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040240804747 | 2025-07-08 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-08 | VALABIL
437 | 2ACC ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | PRAID | HARGHITA | 0.047 | 0.4 | PTA 16 20/0.4 KV PRAID | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050241105426 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
438 | SEBELIN SRL | FAGARAS | Brasov | 0.4 | 20 | PTZ 35 20/0.4 KV FAGARAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250201606 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
439 | RELUBEN 2000 SRL | ZETEA | Harghita | 0.02 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV DESAG | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250301054 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
440 | ZETA FENYO SRL | PORUMBENI | HARGHITA | 0.2 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV PORUMBENII MARI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250402118 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
441 | BRUTARIA BACHUS SRL | JOSENI | Harghita | 0.06 | 20 | LEA 20 KV SUSENI 7D21O313 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250502376 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
442 | GALL LEVENTE I.I. | BRASOV | BRASOV | 0.1849 | 20 | LES 20 KV ICA GHIMBAV - 598001 L1 7D08O | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250506323 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
443 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR BRASOV | BRASOV | Brasov | 0.024 | 0.4 | PTZ 712 20/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250506395 | 2025-07-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-09 | VALABIL
444 | CASTILLO PROD SRL | BOD | Brasov | 0.34048 | 20 | LES 20 KV ST BOD - PT 14 BOD COLONIE 7D | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250606825 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
445 | L&D LUCA SRL | VOILA | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1 VOILA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250606857 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
446 | BOBONEA ADRIANA | AIUD | ALBA | 0.4 | 20 | "PTZ 10 20/0.4 KV AIUD" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604072 | 2025-07-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-01 | VALABIL
447 | PREBET AIUD S.A. | BLAJ | ALBA | 0.06675 | 0.4 | PTAB 3 20/0.4 KV BLAJ | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604135 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
448 | SCOALA GIMNAZIALA TOMA COCISIU | SANCRAIU DE MURES | MURES | 0.00608 | 0.4 | PTA 80 6/0.4 KV TG. MURES PODENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250604973 | 2025-07-16 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-16 | VALABIL
449 | BEJAN OVIDIU-IONUT | DAIA ROMANA | Alba | 0.005 | 0.23 | PTA 4 20/0.4 KV DAIA ROMANA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604159 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
450 | MIHU EMILIA | LOPADEA NOUA | ALBA | 0.00616 | 0.23 | PTA 3 20/0.4 KV LOPADEA NOUA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604261 | 2025-07-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-11 | VALABIL
451 | SZABO REKA | BORSEC | Harghita | 0.006 | 0.23 | PTA 4 20/0.4 KV BORSEC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250603197 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
452 | CULAVA IGOR | DOSTAT | ALBA | 0.0913 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV DOSTAT" | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250604270 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
453 | COMUNA DOSTAT | RADESTI | ALBA | 0.08 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV MESCREAC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604286 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
454 | TERRA GERMUNDIS SRL | HARMAN | BRASOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 50 HARMAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608166 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
455 | DARIE CORNEL | HALCHIU | Brasov | 0.00798 | 0.4 | PTZ 2 HALCHIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608216 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
456 | SERBAN RALUCA PAULA | ALBA IULIA | ALBA | 0.008 | 0.23 | PTZ 19 20/0.4 KV ALBA IULIA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604354 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
457 | PRALEA CONTANTIN-LUCIAN | SACELE | BRASOV | 0.01978 | 0.4 | PTA 15 SACELE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608272 | 2025-07-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-07 | VALABIL
458 | MEDELEANU IULIAN | GALDA DE JOS | ALBA | 0.008 | 0.23 | PTA 2 20/0.4 KV GALDA DE JOS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604418 | 2025-07-24 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-24 | VALABIL
459 | RUSCA SEBASTIAN NICOLAE | BRASOV | BRASOV | 0.28 | 20 | PTAB 8014 20/0.4 KV PCT BELLMAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608321 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
460 | MEGANOVA SRL | BRASOV | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 107 6/0.4 KV BRASOV | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608320 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
461 | BLAJ EDITH MARILENA | BRATEIU | Sibiu | 0.1 | 20 | LEA 20 KV DUMBRAVENI-AUREL VLAICU 7D33O | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020250604847 | 2025-07-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-09 | VALABIL
462 | COMUNA BRATEIU | SIBIU | Sibiu | 0.008 | 0.4 | PTZ 123 20/0.4 KV SIBIU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250604866 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
463 | SIPOS MARIANA DANIELA | FAGARAS | BRASOV | 0.2 | 20 | PTZ 35 20/0.4 KV FAGARAS | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250608411 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
464 | CLASSTEM NEGOIU SRL | FAGARAS | BRASOV | 0.2 | 20 | PTZ 35 20/0.4 KV FAGARAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608412 | 2025-07-23 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-23 | VALABIL
465 | ARDEALUL SRL | SAMBATA DE SUS | BRASOV | 0.006 | 0.4 | "PTA 3 20/0.4 KV SAMBATA DE SUS" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608512 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
466 | COCOS IOAN | FAGARAS | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 64 FAGARAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608513 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
467 | DROC MIHAELA FELICIA | ALBA IULIA | ALBA | 0.015 | 0.4 | "PTZ 74 20/0.4 KV ALBA IULIA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604537 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
468 | DIACU TUDOR-STEFAN | BRASOV | Brasov | 0.015 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608539 | 2025-07-09 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-09 | VALABIL
469 | MAR CONTROL SRL | VOILA | Brasov | 0.00885 | 0.4 | PTA 2 DRIDIF | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708553 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
470 | SIMA CARMENICA DORINA | SANTANA DE MURES | MURES | 0.2 | 20 | PTAB 493 20/0.4 KV TG. MURES SANLACTA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705682 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
471 | SANLACTA SRL | CORUNCA | Mures | 0.005 | 0.4 | PTAB 18 20/0.4 KV CORUNCA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705701 | 2025-07-03 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-03 | VALABIL
472 | BOARIU FLORIAN | BAIA DE ARIES | Alba | 0.006 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BRAZESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250704600 | 2025-07-02 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-02 | VALABIL
473 | PASCA DANIELA-IOANA | BRASOV | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 501604 6/0.4 KV DISTRIGAZ | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250708645 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
474 | LAKATOS ELENA CATALINA | BRASOV | BRASOV | 0.0054 | 0.4 | "PTZ 5530 6/0.4 KV BRASOV" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708695 | 2025-07-17 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-17 | VALABIL
475 | SICHIM VIOREL | TURNU ROSU | SIBIU | 0.028 | 0.4 | "PTA 2 20/0.4 KV TURNU ROSU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705156 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
476 | IARIS FOOD SRL | CRISTIAN | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTA 11 CRISTIAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708704 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
477 | ANGHEL COSMIN | MANDRA | BRASOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV RAUSOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708706 | 2025-07-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-14 | VALABIL
478 | MANIU DORINA | ALUNIS | Mures | 0.0051 | 0.4 | LEA JT, PTA 8 20/0,4 KV ALUNIS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705766 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
479 | VAJDA JANOS-MIHALY | GORNESTI | Mures | 0.036 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV GORNESTI (BALASTIERA) | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705776 | 2025-07-21 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-21 | VALABIL
480 | K&K TURISM SRL | BRASOV | BRASOV | 0.00546 | 0.4 | PA 17 6/0.4 KV BRASOV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7010250708744 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
481 | PAUNESCU CRISTINA | DUMBRAVITA | BRASOV | 0.0143 | 0.4 | PTZ 1 DUMBRAVITA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708747 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
482 | OLTEAN NICOLAE-SILVIU | REGHIN | MURES | 0.015 | 0.4 | PTA 97 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705802 | 2025-07-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-25 | VALABIL
483 | CIMPEAN SORIN | BRASOV | Brasov | 0.01196 | 0.4 | PA 15 20/0.4 KV BRASOV - ABATOR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250708824 | 2025-07-10 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-10 | VALABIL
484 | ACATRINEI GABRIEL | BAZNA | Sibiu | 0.01 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV BAZNA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705322 | 2025-07-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-11 | VALABIL
485 | IOO ANDREI IULIAN | CRACIUNESTI | Mures | 0.125 | 20 | LEA 20 kV Ungheni – Miercurea Nirajului | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250705967 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
486 | COMUNA CRACIUNESTI | BREAZA | MURES | 0.08 | 20 | LEA 20 KV REGHIN-RACIU 7D27O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7030250705993 | 2025-07-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-29 | VALABIL
487 | COMUNA BREAZA | GHETARI | Alba | 0.00324 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV GHETARI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705018 | 2025-07-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-22 | VALABIL
488 | BRINZEI FLORINEL-CONSTANTIN | SANGEORGIU DE MURES | MURES | 0.03864 | 0.4 | PTAB 374 20/0,4 KV SANGEORGIU DE MURES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250706250 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
489 | AAGES SA | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.5 | 20 | PTZ 40 20/0.4 KV SF.GHEORGHE | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250702007 | 2025-07-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-28 | VALABIL
490 | COVALACT S.A. | SOVATA | Mures | 0.006 | 0.4 | PTA 47 20/0,4 KV SOVATA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250706436 | 2025-07-31 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-31 | VALABIL
491 | FULOP LASZLO-ZSOLT | RADESTI | ALBA | 0.008 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV RADESTI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705189 | 2025-07-30 |  | Ord 59/2013 | 2026-07-30 | VALABIL
492 | CHEBUTIU EMIL-FLORIN | SACELE | BRASOV | 10 | 20 | STATIA SACELE 110/20 KV | INSTALATIE NOUA- IS | DEER TS | 7010240607211 | 2025-08-18 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-18 | VALABIL
493 | SANTANA PRIMA PLOT S.R.L. | SEICA MARE | SIBIU | 48 | 110 | LEA 110 kV SIBIU NORD - COPSA | INSTALATIE NOUA( CEF+IS) | DEER TS | 7020240705752 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
494 | HELSINKI SOL SRL | ODORHEIU SECUIESC | Harghita | 0.37 | 20 | STATIA ODORHEI 110/20 KV | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7050240804119 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
495 | COATS ROMANIA SRL | SANCRAIENI | Harghita | 0.8 | 20 | PA 15 20/0.4 KV M-CIUC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250100099 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
496 | PERLA HARGHITEI SA | RADESTI | Alba | 0.15006 | 20 | PTZ 1 20/0.4 KV HAMEI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250100366 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
497 | HAMEI FIELD SRL | GARBOVA | Alba | 0.77 | 20 | PTAB 1 20/0.4 KV AGRAR APOLD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200628 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
498 | DN AGRAR APOLD SRL | CALNIC | Alba | 0.56815 | 20 | LEA 20 KV APOLD 7D01O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250200629 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
499 | DN AGRAR SERVICE SRL | SFANTUL GHEORGHE | Covasna | 0.005 | 0.4 | PTZ 1 20/0.4 KV SUGAS BAI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7060250300727 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
500 | UNITATEA MILITARA 0866 SFANTU GHEORGHE | ADAMUS | Mures | 150.026 | 110 | STATIA TARNAVENI 110/20 KV | INSTALATIE NOUA- IS | DEER TS | 7030250402934 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
501 | GIRASOLE ROVIVENI S.R.L. | PREJMER | BRASOV | 0.99 | 20 | LEA 20 KV ST PREJMER-ST ZIZIN 7D08O313 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250404342 | 2025-08-20 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-20 | VALABIL
502 | RIPE ENERGY SRL | MAIERUS | BRASOV | 0.18 | 20 | LEA 20 KV ST FELDIOARA - RECONSTRUCTIA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7010250607735 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
503 | BIO CARPATHIA COOPERATIVA AGRICOLA | FANTANELE | MURES | 0.0099 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV FANTANELE | MODIFICAREA INSTALATIEI DE RACORDARE FARA DEPASIREA PUTERII APROBATE | DEER TS | 7030250604961 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
504 | RAVASZ AUTO&TRUCK | SASCIORI | Alba | 0.80042 | 20 | LEA 20 KV PETRESTI 7D01O312 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604230 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
505 | LA MESENI SRL | GALDA DE JOS | Alba | 0.34 | 20 | PTAB 1 20/0.4 KV OLIVER | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250604251 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
506 | LA MESENI SRL | ROSIA | Sibiu | 0.005 | 0.4 | "PTAB 13 20/0.4 KV DAIA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250604668 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
507 | CRACIUN GHEORGHE | HARSENI | Brasov | 0.017 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SEBES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250608394 | 2025-08-12 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-12 | VALABIL
508 | DALI VALENTIN | MIERCUREA CIUC | Harghita | 0.05 | 0.4 | PTA 6 20/0.4 KV M-CIUC | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250703551 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
509 | DIGITAL PRO SRL | SEBES | ALBA | 0.006 | 0.23 | "PTA 12 20/0.4 KV SEBES" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250704704 | 2025-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-07 | VALABIL
510 | BOABES VASILE | SANCRAIU DE MURES | Mures | 0.0182 | 0.4 | PTA 84 20/0.4 KV BENTA NAZNA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705865 | 2025-08-04 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-04 | VALABIL
511 | COMUNA SANCRAIU DE MURES | SUSENI | Harghita | 0.018705 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV SUSENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250703740 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
512 | COMUNA SUSENI | LUDUS | MURES | 0.00784 | 0.4 | PTA 2 20/0.4 KV GHEJA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250705953 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
513 | BOBIN PROD SRL | HARMAN | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTAB 650603 20/0.4 KV MAGNETIC PARK-2 | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709008 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
514 | RASNOVEANU RALUCA ALEXANDRA | GHEORGHENI | Harghita | 0.03375 | 0.4 | PTA 30 20/0.4 KV GHEORGHENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050250703872 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
515 | BLUE SMART STEP SRL | ALBA IULIA | ALBA | 0.005 | 0.4 | "PTA 5 20/0.4 KV MICESTI" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250704924 | 2025-08-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-26 | VALABIL
516 | HATEGAN RADU | ALBA IULIA | Alba | 0.006 | 0.23 | "PTZ 162 20/0.4 KV ALBA IULIA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250704964 | 2025-08-14 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-14 | VALABIL
517 | DEGAN SEVER | TARLUNGENI | Brasov | 0.006 | 0.4 | PTAB 2 STUPINII HARMANULUI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709257 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
518 | ENASESCU VALENTIN | OCNA MURES | ALBA | 0.009 | 0.23 | PTA 1 20/0.4 KV RAZBOIENI | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250704996 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
519 | DAMIAN LIVIU - RARES | BRAN | BRASOV | 0.015 | 0.4 | PTA 4 SOHODOL | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709271 | 2025-08-11 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-11 | VALABIL
520 | ONCIOIU IULIAN-GHEORGHE | REGHIN | MURES | 0.077 | 0.4 | PTZ 47 20/0.4 KV REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250706248 | 2025-08-06 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-06 | VALABIL
521 | FTS MEUBLE SRL | SEBES | ALBA | 0.008 | 0.23 | PTZ 6 20/0.4 KV SEBES | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705076 | 2025-08-26 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-26 | VALABIL
522 | MEDREA COSMIN-NICOLAE | ALBA IULIA | Alba | 0.01 | 0.4 | PTAB 132 20/0.4 KV ALBA IULIA | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7040250705086 | 2025-08-22 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-22 | VALABIL
523 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA | SANPETRU | BRASOV | 0.008 | 0.4 | PTA 29 20/0.4 KV SANPETRU | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709454 | 2025-08-25 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-25 | VALABIL
524 | BALAN ADRIAN IULIAN | REGHIN | MURES | 0.05 | 20 | PTAB 163 20/0.4 KV PC REGHIN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7030250706392 | 2025-08-01 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-01 | VALABIL
525 | ACTIVE INTELIGENTE SRL | MOSNA | Sibiu | 0.006 | 0.4 | PTA 4 20/0.4 KV MOSNA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705917 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
526 | BAD VASILE | CRISTIAN | Brasov | 0.02 | 0.4 | PTAB 16 CRISTIAN | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709499 | 2025-08-07 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-07 | VALABIL
527 | SAFIR IULIAN | SEBES | Alba | 0.01 | 0.4 | "PTA 37 20/0.4 KV SEBES" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705211 | 2025-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-27 | VALABIL
528 | ZDRENGHEA MARIA | ALBA IULIA | Alba | 0.012 | 0.4 | "PTAB 180 20/0.4 KV ALBA" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705213 | 2025-08-27 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-27 | VALABIL
529 | BOBOIA DANIEL-ADRIAN | MEDIAS | Sibiu | 0.00579 | 0.4 | PTZ 23 20/0.4 KV MEDIAS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705986 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
530 | MOLDOVAN PETRU | PAUCEA | Sibiu | 0.005 | 0.4 | PTA 1 20/0.4 KV PAUCEA | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705987 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
531 | ALDEA FLORIN VASILE | SIBIU | Sibiu | 0.00585 | 0.4 | "PTZ 163 20/0.4 KV SIBIU" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7020250705990 | 2025-08-05 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-05 | VALABIL
532 | SOLOMON CRISTINA MIHAELA | BRASOV | BRASOV | 0.0132 | 0.4 | "PTZ 5532 6/0.4 KV BRASOV" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709589 | 2025-08-13 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL
533 | BERNEA TIBERIU GABRIEL | BOD | Brasov | 0.008 | 0.4 | PTA 25 BOD | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709617 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
534 | FUCIU FLORIN-GEORGE | SAMBATA DE SUS | Brasov | 0.005 | 0.4 | PTA 1 SAMBATA DE SUS | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7010250709655 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
535 | URSOIU DANIEL | SEBES | Alba | 0.01 | 0.4 | "PTZ 5 20/0.4 KV SEBES" | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7040250705267 | 2025-08-28 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-28 | VALABIL
536 | CIBU ANDREI IOAN | CISNADIE | SIBIU | 0.4335 | 20 | LEA 20 KV PA9-CISNADIE 7D33O312 | INSTALATIE NOUA | DEER TS | 7020231024790 | 2025-08-19 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-19 | VALABIL
| ORASUL CISNADIE |  |  | 812.8361
1 |  | CEF AVIRCAVIL FARMING SRL | Valcea | 0.4 | 20 | stilpul nr.107 al LEA 20kV Valcea Sud-Budesti; stilpul nr.220 al LEA 20kV Marcea-Galicea. | stilpul nr.107 al LEA 20kV Valcea Sud-Budesti; stilpul nr.220 al LEA 20kV Marcea-Galicea. | Distributie Energie Oltenia | 1500037000 | 2024-09-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-10 | Valabil | PIF estimat la 10.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
2 | AVIRCAVIL FARMING SRL | CEF SC SOL VERDE PHOTOVOLTAIC SRL | Olt | 3 | 20 | Stalpul nr 133 tip SC15004 ce se va inlocui cu SC15014 al LEA 20kV Caracal Sud-Plaviceni | Stalpul nr 133 tip SC15004 ce se va inlocui cu SC15014 al LEA 20kV Caracal Sud-Plaviceni | Distributie Energie Oltenia | 1500037441 | 2024-09-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-19 | Valabil | PIF estimat la 19.09.2034 | Racordarea la RED a CEF Stoenesti se va face in axul LEA 20KV Caracal Sud-Plaviceni, la stalpul 133 de tip SC 15014, care va inlocui stalpul existent de tip SC 15004, iar Punctul de conexiune si masura se vor monta la limita de proprietate in partea de sud a parcului fotovoltaic astfel incat DEO SA sa aiba acces la celula de masura din domeniul public, astfel : Se va inlocui stalpul existent nr.133 de tip SC 15004 , stalp de sustinere dintr-un panou foarte mare numai cu stalpi de sustinere care traverseaza parcul fotovoltaic de la vest la est. In locul stalpului existent de va monta un stalp de tip SC 15014, in fundatie turnata, care se va echipa cu consola CIT si 6 bucati legaturi duble de intindere (6 x LDI) realizate cu izolatoare ceramice tip ITFS. Lucrari de intarire generale retea DEO la criteriul N: Reconductorarea a 49,8 km retea de 110KV: - LEA 110 kV Turnu Măgurele-Corabia (40 km); -LEA 110 kV Grădiște-Milcov circ. 1 (4,9 km); -LEA 110 kV Grădiște-Milcov circ. 2 (4,9 km). Lucrari de intarire generale retea DEO la criteriul N-1: Reconductorarea a 209 km retea de 110KV: • LEA 110 kV Turnu Măgurele-Dăbuleni (70,3 km); • LEA 110 kV Caracal Sud-Drăgănești Olt (16 km); • LEA 110 kV Drăgănești Olt-Caracal Nord (18 km); • LEA 110 kV Drăgănești Olt-Grădiște (37 km); • LEA 110 kV CHE Ipotești-Milcov (29 km); • LEA 110 kV Corabia-Potelu (26 km); • LEA 110 kV Potelu-Dăbuleni 12,7 km. Termenul de finalizare al lucrarilor de intarire retea este de 120luni de la achitarea tarifului de racordare. Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea este 0MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 3
3 | SC SOL VERDE PHOTOVOLTAIC SRL | CEF GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" SLATINA | Olt | 0.03 | 0.4 | Firida Generala(fara eticheta) GRADINITA 6 | Firida Generala(fara eticheta) GRADINITA 6 | Distributie Energie Oltenia | 1500036986 | 2024-09-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-10 | Valabil | PIF estimat la 10.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
4 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" SLATINA | CEF TENE TRANS 92 SRL | Teleorman | 0.07 | 0.4 | CD(TR004051) A PTA 4019 PLEASOV | CD(TR004051) A PTA 4019 PLEASOV | Distributie Energie Oltenia | 1500037455 | 2024-09-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-19 | Valabil | PIF estimat la 19.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.07
5 | TENE TRANS 92 SRL | CEF S.C. ANIWIL IMPEX S.R.L. | Dolj | 0.11016 | 20 | La stalpul 11A plantat intre stalpul 11 si 12 al DERIVATIE 20kV HANGARE AEROPORT alimentata din LEA 20kV ZIE - PC AEROPORT 1 | La stalpul 11A plantat intre stalpul 11 si 12 al DERIVATIE 20kV HANGARE AEROPORT alimentata din LEA 20kV ZIE - PC AEROPORT 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500037445 | 2024-09-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-23 | Valabil | PIF estimat la 23.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11016
6 | S.C. ANIWIL IMPEX S.R.L. | CEF S.C. ANIWIL IMPEX S.R.L. | Dolj | 0.06966 | 0.4 | In TDJT al PTAB 4 Perisor, cod SAP:DS-TS-207125-1003-LV1,PTAB 4 Perisor | In TDJT al PTAB 4 Perisor, cod SAP:DS-TS-207125-1003-LV1,PTAB 4 Perisor | Distributie Energie Oltenia | 1500037544 | 2024-09-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-23 | Valabil | PIF estimat la 23.09.2028 | Se va inlocui transformator 20/0,4 KV, 160 KVA existent cu transformator 20/0,4kV, 400KVA (PTAB 4 Perisor) si echipamentele de protectie aferente. Se va regla USOl existent in FDCS la 160A. Termen de realizare 36 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.06966
7 | S.C. ANIWIL IMPEX S.R.L. | CEF VIRTOPEANU VALERIU | Valcea | 0.005 | 0.23 | Stalpul tip SE4(VL045950)interm.de brans.ex.alimentat de la stalpul tip SE4(VL045918) de retea al LEA 0,4kV. | Stalpul tip SE4(VL045950)interm.de brans.ex.alimentat de la stalpul tip SE4(VL045918) de retea al LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500037910 | 2024-09-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-27 | Valabil | PIF estimat la 27.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
8 | VIRTOPEANU VALERIU | CEF PRO EUROPEAN MOBILITY SRL | Arges | 0.385 | 20 | Stalpul nr. 4 tip SC 15014 existent in ax Racord LEA 20 kV Greiner Assistec | Stalpul nr. 4 tip SC 15014 existent in ax Racord LEA 20 kV Greiner Assistec | Distributie Energie Oltenia | 1500037021 | 2024-09-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-11 | Valabil | PIF estimat la 11.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.385
9 | PRO EUROPEAN MOBILITY SRL | CEF E-MOTION ELECTRIC SRL | Gorj | 0.39 | 20 | Stalpul nr.8 al Racord 20kV PTAB SITESTI 2 din LEA 20kV CARBUNESTI-NOVACI cod SAP DS-HV-MP030504 | Stalpul nr.8 al Racord 20kV PTAB SITESTI 2 din LEA 20kV CARBUNESTI-NOVACI cod SAP DS-HV-MP030504 | Distributie Energie Oltenia | 1500037706 | 2024-09-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-26 | Valabil | PIF estimat la 26.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39
10 | E-MOTION ELECTRIC SRL | CEF COMUNA GURA PADINII | Olt | 0.08608 | 20 | Stalpul nr 96 tip SCS 35001 al LEA 20 KV CORABIA-POTELU | Stalpul nr 96 tip SCS 35001 al LEA 20 KV CORABIA-POTELU | Distributie Energie Oltenia | 1500037840 | 2024-09-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-26 | Valabil | PIF estimat la 26.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08608
11 | COMUNA GURA PADINII | CEF COMUNA GIURGITA | Dolj | 0.15 | 0.4 | In BMP-IP DJ051563 a PTA 4 Giurgita | In BMP-IP DJ051563 a PTA 4 Giurgita | Distributie Energie Oltenia | 1500037753 | 2024-09-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-30 | Valabil | PIF estimat la 30.09.2028 | Se va inlocui trafo 160kVA existent cu unul de 400kVA si echipamentele aferente iar langa BMP-IP DJ051563 se va proiecta o firida E2-4 alimentata din BMP-IP, din care se va prelua noul utilizator . Se va regla USOL din FDCS utilizator la 250A.' Termen de realizare 36 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.15
12 | COMUNA GIURGITA | CEF COMUNA STUDINA | Olt | 0.4 | 20 | Stalp nr. 12/17 tip SC 15014 RAC LEA 20 KV PTA 3 Studina DC LEA JT | Stalp nr. 12/17 tip SC 15014 RAC LEA 20 KV PTA 3 Studina DC LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500037787 | 2024-09-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-09-25 | Valabil | PIF estimat la 25.09.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
13 | COMUNA STUDINA | CEF SOLAR NEW PARK INEDIT SRL | Arges | 2.5187 | 20 | Stalpul nr. 5,tip SC15014 proiectat,ce inlocuieste stalpul existent in axul Derivatiei 20 kV Contesti 2 , racordata din LEA 20kV Mioveni-Schitu Golesti | Stalpul nr. 5,tip SC15014 proiectat,ce inlocuieste stalpul existent in axul Derivatiei 20 kV Contesti 2 , racordata din LEA 20kV Mioveni-Schitu Golesti | Distributie Energie Oltenia | 1500038936 | 2024-10-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-24 | Valabil | PIF estimat la 30.06.2031 | Lucrari de intarire specifice: Se proiecteaza si se executa stalp nr. 5 tip SC 15014 , ce inlocuieste stalpul existent pe domeniu public, ce va fi echipat cu consola de intindere CIT 140;lanturi duble de intindere ceramica;priza de pamant R mai mic sau egal cu 10 ohm;Se va reconductora LEA 20 kV cu conductor OLAL 35 mmp intre stalpul nr. 4, respective nr. 6 pe o lungime de aproximativ de 116 m . Lucrari prevazute pentru implementarea limitarii operationale: Statia 110/20 kV Mioveni: Echipamentul de automatizare montat in statia Mioveni va transmite o informatie (intrerupator LEA 20kV Mioveni# Schela Golesti deconectat ) si va fi compus din:- Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) - 1 buc;-Calea principala de comunicatii propusa # Fibra optica;-Calea secundara de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc;-Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor;-UPS cu autonomie cel putin 24h;-Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor.Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static PC 20kV SOLAR NEW PARK INEDIT SRL:Echipamentul de automatizare montat in punctul de conexiuni 20 kV CEF (compartimentul de circuite secundare intrerupator celula 20kV astfel incat sa preia deconectarea intrerupatoarelor aferente statiilor ale caror contingenta se doreste a fi limitata operational) si va fi compus din: -Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) - 1 buc;-Calea principala de comunicatii propusa # Fibra optica;-Calea secundara de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc;-Sir de cleme pentru Transmiterea starilor echipamentelor;-UPS cu autonomie cel putin 24h;-Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor.Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in Cazul unor defectiuni la S.I.Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar.uPunerea in functiune a noului producator este conditionata de realizarea lucrarilor de Intarire si limitari operationale. Pana la efectuarea acestor lucrari puterea ce poate fi debitata in retea este 0 MW. Lucrari de intarire generale calculate pe baza de deviz , necesare la N elemente in functiune,in instalatiile DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA: -Reconductorarea LEA 110kV Pitesti Vest - Bradu ,L=11.293 km;-Reconductorarea LEA 110kV Bradu - Pitesti Nord, L=19.146 km;-Reconductorarea LEA 110kV Pitesti Nord - Pitesti Vest ,L=12.094 km;-Reconductorarea LEA 110kV Textila Gaveni - Pitesti Nord,L= 3.04 km;-Reconductorarea LEA 110kV FMEP - Textila Gaveni,L= 5.641 km. Lucrari de intarire generale calculate pe baza de deviz , necesare la N-1 elemente in functiune,in instalatiile DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA:Reconductorarea LEA 110kV Bradu - Pitesti Sud circ. 1,L=7.349 km;Reconductorarea LEA 110kV Bradu # Pitesti Sud circ. 2,L=7.349km;Reconductorarea LEA 110kV Valea Danului - Arges Sud,L=7.365 km;Reconductorarea LEA 110kV Jiblea - Ramnicu Valcea Sud,L=34.2 km. Lucrari de intarire generale calculate pe baza de deviz , necesare la N-1 elemente in functiune,in instalatiile TRANSELECTRICA: Montare Trafo nr. 3 - 220/110kV Bradu -200 MVA;Montare Trafo nr. 2 # 400/220kV Arefu # 400 MVA;Inlocuire AT nr .1 # 200/110kV Arefu # 200 MVA. Puterea maxima simultan ce poate fi evacuata fara implementarea automaticii de sistem si fara realizarea lucrarilor de intarire retea la N elemente este: 0MW; |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.5187
14 | SOLAR NEW PARK INEDIT SRL | CEF SC SALCIA TUDOR WIND POWER SRL | Arges | 2.8793 | 20 | Stalpul nr. 82 tip 15014, ce inlocuieste stalpul tip SC15007 in axul LEA 20kV Bradu-Poiana Lacului | Stalpul nr. 82 tip 15014, ce inlocuieste stalpul tip SC15007 in axul LEA 20kV Bradu-Poiana Lacului | Distributie Energie Oltenia | 1500038390 | 2024-10-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-17 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2026 | Se proiecteaza si se executa stalp nr. 82 , tip SC15014, ce inlocuieste stalp tip SC15007 in axul LEA 20kV Bradu-Poiana Lacului, pe domeniul public. Stalpul SC 150014, va fi echipat, cu coromament de sustinere, tip triunghi CST,o consola de derivatie tip CDV 550, 3 legaturi duble de sustinere, pe domeniul public. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.8793
15 | SC SALCIA TUDOR WIND POWER SRL | CEF HTL DIREKT & SCHNELL S.R.L | Arges | 2.195 | 20 | Stalpul nr. 73 tip SE8 existent in axul LEA 20KV TOPOLOVENI-DOBRESTI | Stalpul nr. 73 tip SE8 existent in axul LEA 20KV TOPOLOVENI-DOBRESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500038803 | 2024-10-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-22 | Valabil | PIF estimat la 22.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 2.195
16 | HTL DIREKT & SCHNELL S.R.L | CEF CONSILIUL LOCAL GOICEA | Dolj | 0.1197 | 0.4 | CD aferent PTA 2 Goicea Mica (Cod SAP: DS-TS-207305-1005) | CD aferent PTA 2 Goicea Mica (Cod SAP: DS-TS-207305-1005) | Distributie Energie Oltenia | 1500038029 | 2024-10-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-02 | Valabil | PIF estimat la 02.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1197
17 | CONSILIUL LOCAL GOICEA | CEF COMUNA MARSANI | Dolj | 0.05 | 0.4 | In TG DJ063751 aferent PTA 20/0,4kv Uscat tutun Mirsani-CD JT, cod SAP: DS-TS-207380-1011-LV1 | In TG DJ063751 aferent PTA 20/0,4kv Uscat tutun Mirsani-CD JT, cod SAP: DS-TS-207380-1011-LV1 | Distributie Energie Oltenia | 1500038067 | 2024-10-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-02 | Valabil | PIF estimat la 02.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
18 | COMUNA MARSANI | CEF COMUNA FARCASESTI | Gorj | 0.16 | 20 | stalp cu eticheta GJ039470 al LEA 20 KV Rosia-Fantanele | stalp cu eticheta GJ039470 al LEA 20 KV Rosia-Fantanele | Distributie Energie Oltenia | 1500038033 | 2024-10-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-02 | Valabil | PIF estimat la 02.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.16
19 | COMUNA FARCASESTI | CEF PRIMARIA POTCOAVA | Olt | 0.4 | 20 | Stalp nr. 172 tip SC 15006 al AX L20 KV SCORNICESTI-POTCOAVA | Stalp nr. 172 tip SC 15006 al AX L20 KV SCORNICESTI-POTCOAVA | Distributie Energie Oltenia | 1500039197 | 2024-10-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-30 | Valabil | PIF estimat la 30.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
20 | PRIMARIA POTCOAVA | CEF ORASUL BREZOI | Valcea | 0.3936 | 20 | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul RAC 20KV PTA VALEA LUI STAN intre SE8(STE 76-782) si PTA VALEA LUI STAN | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul RAC 20KV PTA VALEA LUI STAN intre SE8(STE 76-782) si PTA VALEA LUI STAN | Distributie Energie Oltenia | 1500038666 | 2024-10-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-17 | Valabil | PIF estimat la 17.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3936
21 | ORASUL BREZOI | CEF PRIMARIA DEVESELU | Olt | 0.37 | 20 | Stalpul nr 10 tip SC15006 al LEA 20KV DERIVATIE PTA CAP DEVESELU | Stalpul nr 10 tip SC15006 al LEA 20KV DERIVATIE PTA CAP DEVESELU | Distributie Energie Oltenia | 1500038581 | 2024-10-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-16 | Valabil | PIF estimat la 16.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.37
22 | PRIMARIA DEVESELU | CEF TRANS MONTAN FAGARAS SRL | Arges | 1.9624 | 20 | Stalp metalic nr. 17A, tip SMT 20119, nou proiectat in axul LEA 20 kV Pitesti Nord-Mioveni | Stalp metalic nr. 17A, tip SMT 20119, nou proiectat in axul LEA 20 kV Pitesti Nord-Mioveni | Distributie Energie Oltenia | 1500038974 | 2024-10-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-24 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2026 | Lucrari de intarire specifica:Se proiecteaza si se executa un stalp metalic tip SMT 20119 nr. 17A in fundatie turnata, echipat cu trei console dezaxate de intindere si 3 legaturi duble de sustinere, pe domeniul public in axul LEA 20kV Pitesti Nord -Mioveni. În regimul normal de functionare varia#iile de tensiune se încadreaza în standardele de calitate a energiei. În acest caz, variatiile de tensiune se încadreaza în standardele de calitate a energiei si pentru cele doua regimuri de abatere studiate fara a fi depasita limita admisibila a modulului tensiunii.Asadar, în cazul indisponibilitatii întreruptorului LEA 20 kV Pitesti Nord-Mioveni (din statia Pitesti Nord), IS Pitesti (2MW) va fi deconectata si va ramâne deconectata pâna la revenirea la schema normala, printr-un sistem de automatizare care are rolul de limitare operationala de tip deconectare (limitarea la 0 a puterii debitata de centrala) în situatia în care întreruptorul celulei LEA 20kV Pitesti Nord- Mioveni (din statia elecrica de transformare 110/20kV Pitesti Nord), este deconectat. Sistemul a fost gândit sa actioneze rapid, eficient si sigur în orice situatie de contingenta, iar centrala va fi deconectata instantaneu în cazul aparitiei oricarei situatii ce poate conduce la suprasolicitarea oricarui element ramas în functiune. Monitorizarea în timp real a contingentei periculoase necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU).Preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu doua echipamente tip RTU, identice, pentru redundanta, indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor. Modalitatea de oferire a semnalelor catre to#i utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord între utilizatori, prin conventie de exploatare. Tot prin conventia de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul raspunzator cu gestiunea tuturor componentelor comune hard si soft ale ALO, de asigurarea mentenantei acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizarilor, de eventuale înlocuiri sau modernizari de componente necesare functionarii corecte si în siguranta a instalatiei comune, pe întreaga durata de exploatare în comun a ALO. Solutia propusa consta în instalarea unui Dulap de Automatizare (DA), montat în Statia electrica de transformare 110/20kV Pitesti, acesta fiind alimentat din dulapurile de servicii interne la tensiunea de 220Vcc, prin alimentare directa sau prin sursa externa 220/12-24Vcc de 5A pe iesire, echipamentele prevazute având un consum de maxim 0.5 A.Dulapul |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.9624
23 | TRANS MONTAN FAGARAS SRL | CEF MUNTENIA COSTESTI SRL | Arges | 0.02925 | 20 | Stalp nr. 31A, tip SC 15015, nou proiectat in axul LEA 20 kV Costesti-Oras Costesti | Stalp nr. 31A, tip SC 15015, nou proiectat in axul LEA 20 kV Costesti-Oras Costesti | Distributie Energie Oltenia | 1500038316 | 2024-10-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-09 | Valabil | Finalizat cu PIF |  | 8600084387 | 2025-05-21 | 0.02925 |  | nu are CR | 0.02925
24 | MUNTENIA COSTESTI SRL | CEF S.C. BAVARIA TURISM S.R.L. | Dolj | 0.03 | 0.4 | In TD-JT DJ130120 aferent PTAB 162 CRAIOVA | In TD-JT DJ130120 aferent PTAB 162 CRAIOVA | Distributie Energie Oltenia | 1500038419 | 2024-10-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-16 | Valabil | PIF estimat la 16.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
25 | S.C. BAVARIA TURISM S.R.L. | CEF COMUNA BORASCU | Gorj | 0.0594 | 0.4 | CD a PTA | CD a PTA | Distributie Energie Oltenia | 1500038738 | 2024-10-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-21 | Valabil | PIF estimat la 21.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0594
26 | COMUNA BORASCU | CEF BAGIU ADRIAN MARIUS | Valcea | 0.006 | 0.23 | Stalpul tip SE10(VL091594) al LEA 0,4kV. | Stalpul tip SE10(VL091594) al LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500039142 | 2024-10-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-29 | Valabil | PIF estimat la 29.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
27 | BAGIU ADRIAN MARIUS | CEF AVICARVIL SRL | Valcea | 4.455 | 20 | stalpul nr.30 al Derivatiei 20kV PTA Buleta 4 din LEA 20kV Cazanesti – Govora Bai | stalpul nr.30 al Derivatiei 20kV PTA Buleta 4 din LEA 20kV Cazanesti – Govora Bai | Distributie Energie Oltenia | 1500038486 | 2024-10-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-17 | Valabil | PIF estimat la 17.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.455
28 | AVICARVIL SRL | CEF ESTOCARE 888 SRL | Dolj | 54 | 110 | stâlpul 6 al LEA 110kV Cetate- Plenița amplasat pe terenul stației 110 kV Parc_Stocare_Cetate | stâlpul 6 al LEA 110kV Cetate- Plenița amplasat pe terenul stației 110 kV Parc_Stocare_Cetate | Distributie Energie Oltenia | 1500038415 | 2024-10-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-14 | Valabil | PIF estimat la 14.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 54
29 | ESTOCARE 888 SRL | CEF CONSILIUL LOCAL DANETI | Dolj | 0.2542 | 20 | La stilpul nr. 43 in axul DER. 20KV SMA Daneti , din LEA 20KV Amarasti -Daneti | La stilpul nr. 43 in axul DER. 20KV SMA Daneti , din LEA 20KV Amarasti -Daneti | Distributie Energie Oltenia | 1500039061 | 2024-10-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-28 | Valabil | PIF estimat la 28.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2542
30 | CONSILIUL LOCAL DANETI | CEF OLT OIL | Olt | 0.02511 | 0.4 | Firida generala bloc 30 sc.A (OT113275) | Firida generala bloc 30 sc.A (OT113275) | Distributie Energie Oltenia | 1500038929 | 2024-10-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-25 | Valabil | PIF estimat la 25.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02511
31 | OLT OIL | CEF BOGDAN BONIPLAST SRL | Olt | 0.2 | 20 | Stalpul 144 al LEA 20 KV Gradiste_SI UHE Slatioara | Stalpul 144 al LEA 20 KV Gradiste_SI UHE Slatioara | Distributie Energie Oltenia | 1500039135 | 2024-10-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-10-29 | Valabil | PIF estimat la 29.10.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
32 | BOGDAN BONIPLAST SRL | CEF SMART ENERGY LINE S.R.L. | Gorj | 0.97 | 20 | stalp nr.78 al Derivatiei 20KV PTA BRADETEL, din LEA 20KV oras Matasari cod SAP DS-HV-MP030921 | stalp nr.78 al Derivatiei 20KV PTA BRADETEL, din LEA 20KV oras Matasari cod SAP DS-HV-MP030921 | Distributie Energie Oltenia | 1500040397 | 2024-11-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-29 | Valabil | PIF estimat la 29.11.2030 | Lista de Intăriri Generale necesare : La N elemente în funcțiune: ● Reconductorare LEA 110 kV Jilț-Rogojelu (24,5 km) - conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ● Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechești circ. 1 (16,1 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ● Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechești circ. 2 (20,2 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A La N-1 elemente în funcțiune ● Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Pinoasa (2,7 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ● Reconductorare LEA 110 kV Pinoasa-Sărdănești (35,4 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A Puterea care se poate evacua din CEF SMART ENERGY LINE SRL Mătăsari până la realizarea lucrărilor de întărire este 0 MW. Termenul de realizare lucrari intarire este de 74 de luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.97
33 | SMART ENERGY LINE S.R.L. | CEF COMUNA CALARASI | Dolj | 0.0984 | 0.4 | In CD (DJ120141), retea, (cod SAP: DS-TS-207220-1048-LV1), aferenta PTA Liceu Agricol Dabuleni | In CD (DJ120141), retea, (cod SAP: DS-TS-207220-1048-LV1), aferenta PTA Liceu Agricol Dabuleni | Distributie Energie Oltenia | 1500039950 | 2024-11-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-19 | Valabil | PIF estimat la 19.11.2028 | Se va inlocui trafo existent de 250kVA cu trafo proiectat de 400kVA + echipamentele afente PTA Liceul Agricol Dabuleni. Termen de realizare 36 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0984
34 | COMUNA CALARASI | CEF SOFIA SOLAR SRL | Dolj | 4.8 | 20 | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 3 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 1 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | Distributie Energie Oltenia | 1500040100 | 2024-11-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-22 | Valabil | PIF estimat la 22.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.8
35 | SOFIA SOLAR SRL | CEF SOFIA SOLAR SRL | Dolj | 4.8 | 20 | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 2 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 1 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | Distributie Energie Oltenia | 1500040101 | 2024-11-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-22 | Valabil | PIF estimat la 22.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.8
36 | SOFIA SOLAR SRL | CEF SOFIA SOLAR SRL | Dolj | 4.8 | 20 | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 2 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | in celula 20kV de racord CEF Filiasi 1 proiectata in statia 110/20kV Filiasi. | Distributie Energie Oltenia | 1500040102 | 2024-11-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-22 | Valabil | PIF estimat la 22.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.8
37 | SOFIA SOLAR SRL | CEF PERETU SOLAR 1 SRL | Teleorman | 1.16 | 110 | Stalpul nr.100A al LEA 110kV Alexandria–Traianu | Stalpul nr.100A al LEA 110kV Alexandria–Traianu | Distributie Energie Oltenia | 1500040114 | 2024-11-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-22 | Valabil | PIF estimat la 22.11.2027 | LUCRARI DE INTARIRI SPECIIFCE: Racord radial in LEA 110 kV Alexandria-Traianu existenta, intre stalpii 100 si 101, prin montarea unui stalp special in axul LEA, tip ITn d.c. 110244, numerotat 100A, cu cosole in cruce, la cca. 21km de statia 110kV Alexandria. De pe stalpul nou proiectat se va cobori pe riglele statiei aferente Instalatiei de Stocare Peretu. Pentru realizarea protectiei diferentiale in trei capete, statia Alexandria si statia Traianu, in urma racordarii radiale in linia 110kV Alexandria-Traianu, va fi necesara schimbarea dulapurilor de protectie existente pe linia 110kV mentionata, cu doua dulapuri noi, ce vor avea in componenta relee baza si rezerva identice, cu functie principala de protectie PDL in 3 capete. Noile echipamente vor fi instalate, parametrizate, integrate la toate nivelurile in statiile mentionate, si testate. In statia 110kV Alexandria pentru cele 2 cuple combinate CCA si CCB, se vor instala doua terminale numerice noi de protectie cu functia de protectie diferentiala longitudinala inclusa astfel incat la preluarea pe bara de transfer a liniei, PDL sa fie in functiune in toate cele 3 capete ale liniei. Se poate aplica ALO pe urmatoarele elemente si atunci puterea care poate fi aprobata la N-1 elemente in fuctiune este 40,8 MW (VDV, VSI – productie, GNV – consum). -T1 400/110kV DOMNESTI - T2 400/110kV DOMNESTI - AT 220/110kV BUCURESTI SUD - LEA 220kV BUCURESTI SUD - FUNDENI circ.1 - LEA 220kV BUCURESTI SUD - FUNDENI circ.2 |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.16
38 | PERETU SOLAR 1 SRL | CEF GLOBAL COMPANY INCORPORATE SRL | Mehedinti | 0.39955 | 20 | stalpul nr. 18 tip SC 15014 pr. in axul racordului 20 kV PTA Vrancea alimentat prin der.20 kV Batoti din LEA 20 kV nr.4 Burila cod SAP DS-HV-MP040401 | stalpul nr. 18 tip SC 15014 pr. in axul racordului 20 kV PTA Vrancea alimentat prin der.20 kV Batoti din LEA 20 kV nr.4 Burila cod SAP DS-HV-MP040401 | Distributie Energie Oltenia | 1500039668 | 2024-11-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-12 | Valabil | PIF estimat la 12.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39955
39 | GLOBAL COMPANY INCORPORATE SRL | CEF TICULEASA COSMIN GEORGEL | Arges | 0.005 | 0.4 | STALP RETEA JT TIP SC10001 (AG156702) | STALP RETEA JT TIP SC10001 (AG156702) | Distributie Energie Oltenia | 1500039777 | 2024-11-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-15 | Valabil | PIF estimat la 15.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
40 | TICULEASA COSMIN GEORGEL | CEF SCOALA CU CLASE I-VIII PREDA BUZESCU VLADAIA | Mehedinti | 0.1558 | 20 | stilpul SC 15014 pr. nr. 7A in axul racordului 20 KV PTA IAS Vladaia alimentata din LEA 20 KV Vanju Mare- Botosesti Paia 1 COD SAP: DS-HV-MP041201 | stilpul SC 15014 pr. nr. 7A in axul racordului 20 KV PTA IAS Vladaia alimentata din LEA 20 KV Vanju Mare- Botosesti Paia 1 COD SAP: DS-HV-MP041201 | Distributie Energie Oltenia | 1500039314 | 2024-11-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-01 | Valabil | PIF estimat la 01.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
41 | SCOALA CU CLASE I-VIII PREDA BUZESCU VLADAIA | CEF SC TOPAYCONS 77 SRL | Gorj | 0.02 | 0.4 | TDRI al PTAM Peugeot | TDRI al PTAM Peugeot | Distributie Energie Oltenia | 1500039522 | 2024-11-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-12 | Valabil | PIF estimat la 12.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
42 | SC TOPAYCONS 77 SRL | CEF SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PROTOPOPESCU" | Olt | 0.081 | 0.4 | TDRI PTCZ 6 PROGRESUL II OT106395 | TDRI PTCZ 6 PROGRESUL II OT106395 | Distributie Energie Oltenia | 1500040037 | 2024-11-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-20 | Valabil | PIF estimat la 20.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.081
43 | SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PROTOPOPESCU" | CEF COMUNA BALDOVINESTI | Olt | 0.1558 | 20 | Stalpul nr 37 tip SC 15006 al DER L20 KV PTA 2 PUTURI APA OBOGA | Stalpul nr 37 tip SC 15006 al DER L20 KV PTA 2 PUTURI APA OBOGA | Distributie Energie Oltenia | 1500040213 | 2024-11-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-25 | Valabil | PIF estimat la 25.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
44 | COMUNA BALDOVINESTI | CEF MG ELECTRIC AUTOMATION SRL | Gorj | 0.045 | 0.4 | TDRI PTCZ 212 TG JIU | TDRI PTCZ 212 TG JIU | Distributie Energie Oltenia | 1500039588 | 2024-11-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-11 | Valabil | PIF estimat la 11.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.045
45 | MG ELECTRIC AUTOMATION SRL | CEF COMUNA AFUMATI | Dolj | 0.095 | 20 | La stalpul tip SC15004 nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Afumati | La stalpul tip SC15004 nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Afumati | Distributie Energie Oltenia | 1500039867 | 2024-11-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-18 | Valabil | PIF estimat la 18.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.095
46 | COMUNA AFUMATI | CEF SOLID BLOK PREFABRICATE S.R.L. | Gorj | 0.13981 | 20 | stalpul tip SE9 GJ023962 al DER 20 kV Budieni | stalpul tip SE9 GJ023962 al DER 20 kV Budieni | Distributie Energie Oltenia | 1500039834 | 2024-11-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-15 | Valabil | PIF estimat la 15.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.13981
47 | SOLID BLOK PREFABRICATE S.R.L. | CEF CONSILIUL LOCAL AMARASTII DE JOS | Dolj | 0.3987 | 20 | La stalpul nr.14 existent al DER AMARASTI alimentat din LEA 20kV AMARASTI-DANETI | La stalpul nr.14 existent al DER AMARASTI alimentat din LEA 20kV AMARASTI-DANETI | Distributie Energie Oltenia | 1500040276 | 2024-11-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-27 | Valabil | PIF estimat la 27.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3987
48 | CONSILIUL LOCAL AMARASTII DE JOS | CEF SCOALA GIMNAZIALA VLAICU VODA | Olt | 0.054 | 0.4 | TDRI PTCZ 3 Crisan II(OT117919) | TDRI PTCZ 3 Crisan II(OT117919) | Distributie Energie Oltenia | 1500040121 | 2024-11-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-22 | Valabil | PIF estimat la 22.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.054
49 | SCOALA GIMNAZIALA VLAICU VODA | CEF COMUNA BEREVOESTI | Arges | 0.396 | 20 | Stalp nr. 15, tip SE8 existent in axul Derivatiei LEA 20 kV Aninoasa-Stalpeni | Stalp nr. 15, tip SE8 existent in axul Derivatiei LEA 20 kV Aninoasa-Stalpeni | Distributie Energie Oltenia | 1500040098 | 2024-11-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-21 | Valabil | PIF estimat la 21.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.396
50 | COMUNA BEREVOESTI | CEF COMUNA BUDEASA | Arges | 0.396 | 20 | Stalpul nr. 117, tip SC 15014, nou proiectat ce inlocuieste stalpul tip SC15006 in axul Derivatiei LEA 20 kV Calotesti,alimentata din LEA 20 kV Vilcele-Pitesti Nord | Stalpul nr. 117, tip SC 15014, nou proiectat ce inlocuieste stalpul tip SC15006 in axul Derivatiei LEA 20 kV Calotesti,alimentata din LEA 20 kV Vilcele-Pitesti Nord | Distributie Energie Oltenia | 1500040099 | 2024-11-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-21 | Valabil | PIF estimat la 21.11.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.396
51 | COMUNA BUDEASA | CEF SOLAR CAZANESTI SRL | Valcea | 2.593 | 20 | la stalpul metalic nr.9 aferent LEA 20kV Cazanesti-Pompe apa Raureni | la stalpul metalic nr.9 aferent LEA 20kV Cazanesti-Pompe apa Raureni | Distributie Energie Oltenia | 1500040347 | 2024-11-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-11-28 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2034 | II. LUCRARI PENTRU FUNCTIONARE IN REGIM DE LIMITARE OPERATIONALA: A1-Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Distribuție (Distributie Energie Oltenia) ce realizeaza preluarea informatiilor de deconectare ca urmare a depășirii pragului setat al valorii curentului în celula de 110 kV, prin monitorizarea valorii curentului și transmiterea comenzii de deconectare în momentul în care pragul setat este depășit: > Statia 110/20kV Pitesti Nord - Echipament automatizare: - Device tip I/O Moxa ioLogik E1210 - 2 buc, -Router GPRS Moxa OnCell 3120-LTE - 2 buc; - Rack 19 - 1 buc, - ampermetru digital - 2buc. Loc montaj: Dulap automatizare CEF nou montat in camera de comanda. Interfatare: Sir de cleme de curent infasurare secundara TC 110 kV, libera de potential pentru liniile Pitesti Nord-Pitesti Vest Pitesti Nord-Bradu 1A. > Statia 110/6 kV CHE Oiesti: Echipament automatizare: Device tip I/O Moxa ioLogik E1210 - 2 buc, -Router GPRS Moxa OnCell 3120-LTE - 1 buc; - Rack 19 - 1 buc, - ampermetru digital - 2buc. Loc montaj: Dulap automatizare CEF nou montat in camera de comanda. Interfatare: Sir de cleme de curent infasurare secundara TC 110 kV, libera de potential pentru liniile : AREFU 2-CHE OIESTI, CHE OIESTI-CHE ALBESTI. > Statia 110/6 kV CHE Cerbureni: Echipament automatizare:Device tip I/O Moxa ioLogik E1210 - 2 buc, -Router GPRS Moxa OnCell 3120-LTE - 1 buc; - Rack 19 - 1 buc, - ampermetru digital - 2buc. Loc montaj: Dulap automatizare CEF nou montat in camera de comanda. Interfatare: Sir de cleme de curent infasurare secundara TC 110kV, libera de potential pentru liniile: CHE ALBESTI - CHE CERBURENI; CHE CERBURENI - ELECTROARGES 2.. Termen de realizare lucrari integrare automatica sistem 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Se vor respecta prevederile tehnice aferente cap. 12.3 al SS nr. 6703/2023 avizat in comisia CTE a Distributie Energie Oltenia SA cu aviz CTE nr.9843/28.04.2023. Puterea maxim ce poate fi evacuata la aparitia oricarei contingente care duc la actionarea automaticii de limitare operationala descrisa la acest capitol este 0MW. In conformitate cu prevederile art. 17 alin (1^4) din Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei utilizatorul nu este indreptatit sa solicite si sa primeasca de la operatorul de retea despagubiri pentru energia electrica ce nu a fost produsa si livrata in retea pe perioada limitarii. I.LUCRARI DE INTARIRE RETEA la N-1 elemente in functiune: Se vor reconductora urmatoarele LEA 110 KV ca urmare adepasitii curentului maxim admisibil la N-1 elemente in functiune: AREFU 2-CHE OIESTI = 10.8Km; CHE ALBESTI-CHE CERBURENI = 4.4Km; PITESTI VEST- PTESTI NORD1 = 12.3Km; PITESTI NORD 2- BRADU 1A = 18.5Km; CHE CERBURENI-ELECTROARGES 2 = 3.9Km; CHE OIESTI-CHE ALBESTI = 2.8Km; Lungimea totala LEA 110 kV ce trebuie reconductorate in vederea functionarii in siguranta a sistemului cu N-1 elemente in functiune este de : 52,7 km. Valoarea lucrarii de reconductorare LEA 110KV este de: 29.812.526,27 lei fara TVA Termen estimat de realizare a lucrarilor de intarire descrise in acest capitol este de 182 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. (Aceasta varianta nu este agreata de catre utilizator, acesta optand pentru utilizarea in regim de limitare operationala.) Puterea maxim ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intariere retea prezentate la acest capitol si fara integrarea automaticii de limitare operationala este 0MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.593
52 | SOLAR CAZANESTI SRL | CEF PROJECT SERVICE STL THETA S.R.L. | Dolj | 45.2511 | 110 | în Stația 110/20 kV Segarcea, pe sistemul de bare de 110 kV. | în Stația 110/20 kV Segarcea, pe sistemul de bare de 110 kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500040652 | 2024-12-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-08 | Valabil | PIF estimat la 08.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 45.2511
53 | PROJECT SERVICE STL THETA S.R.L. | CEF COMUNA SARBII MAGURA | Olt | 0.0984 | 0.4 | CD a PTA PRIMARIE SARBII-MAGURA OT126602 | CD a PTA PRIMARIE SARBII-MAGURA OT126602 | Distributie Energie Oltenia | 1500041090 | 2024-12-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-18 | Valabil | PIF estimat la 18.12.2025 | DEO va amplifica trafo existent 160kVA ex cu trafo 400kVA, protectiile aferente pe MT.Se va inlocui coloana generala existenta cu 4xFYI300mmp-6m pana la CD prevazuta cu intrarupator 630A cu reglaj de curent si sig. MPR. Termenul de executie:maxim 36 luni de la datam achitarii tarifului de racordare de catre solicitant. La finalizarea lucrarii de intarire retea se va preula bransamentul din CD 1-4 si se vor dimensiona protectiile aferente. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0984
54 | COMUNA SARBII MAGURA | CEF COMUNA VAIDEENI | Valcea | 0.38 | 20 | stalpul tip SC15014 nr.1 propus in Derivatia 20kV PTA COASTA CERBULUI | stalpul tip SC15014 nr.1 propus in Derivatia 20kV PTA COASTA CERBULUI | Distributie Energie Oltenia | 1500040562 | 2024-12-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-04 | Valabil | PIF estimat la 04.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.38
55 | COMUNA VAIDEENI | CEF COMUNA GUSOENI | Valcea | 0.024 | 20 | Stalpul nr.52 tip SE1 al LEA 20kV PA MADULARI-GUSOENI. | Stalpul nr.52 tip SE1 al LEA 20kV PA MADULARI-GUSOENI. | Distributie Energie Oltenia | 1500040725 | 2024-12-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-10 | Valabil | PIF estimat la 10.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.024
56 | COMUNA GUSOENI | CEF COMUNA VALENI | Olt | 0.2542 | 20 | Stalpul nr 5 tip SC15004 al LEA 20KV RACORD PTA 10 VALENI MANDRA | Stalpul nr 5 tip SC15004 al LEA 20KV RACORD PTA 10 VALENI MANDRA | Distributie Energie Oltenia | 1500040471 | 2024-12-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-02 | Valabil | PIF estimat la 02.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2542
57 | COMUNA VALENI | CEF TENE TRANS 92 SRL | Teleorman | 0.07 | 0.4 | In CD(TR004129) A PTA 4023 UDA CLOCOCIOV | In CD(TR004129) A PTA 4023 UDA CLOCOCIOV | Distributie Energie Oltenia | 1500040644 | 2024-12-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-06 | Valabil | PIF estimat la 18.09.2026 | Principalele lucrari LIR: inlocuire trafo 100 kVA cu trafo 250 kVA,Inlocuire CD 2-4 cu CD 2-6, montare coloana generala intre trafo 250 kVA si CD 2-6 Termen estimat: 24 luni |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.07
58 | TENE TRANS 92 SRL | CEF SER AGROS SRL | Teleorman | 0.34 | 20 | Stalpul nr. 2 al derivatiei 20kV PERETU, LEA 20kV Peretu statia 220/110/20kV Traianu; | Stalpul nr. 2 al derivatiei 20kV PERETU, LEA 20kV Peretu statia 220/110/20kV Traianu; | Distributie Energie Oltenia | 1500040658 | 2024-12-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-09 | Valabil | PIF estimat la 09.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.34
59 | SER AGROS SRL | CEF COMUNA SCOARTA | Gorj | 0.17 | 20 | stalp nr.158 tip SC 15015 DO310950 din LEA 20 kV Carbunesti - Novaci | stalp nr.158 tip SC 15015 DO310950 din LEA 20 kV Carbunesti - Novaci | Distributie Energie Oltenia | 1500040864 | 2024-12-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | PIF estimat la 12.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.17
60 | COMUNA SCOARTA | CEF COMUNA PLENITA | Dolj | 0.2442 | 20 | Stalpul nr. 19 al Derivatie 20 kV PTA IIL PLENITA, alimentat din LEA 20 kV Plenita - Traian | Stalpul nr. 19 al Derivatie 20 kV PTA IIL PLENITA, alimentat din LEA 20 kV Plenita - Traian | Distributie Energie Oltenia | 1500040500 | 2024-12-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-04 | Valabil | PIF estimat la 04.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2442
61 | COMUNA PLENITA | CEF COMUNA BUDESTI | Valcea | 0.013095 | 0.4 | stalpul tip SE11(VL036893) al LEA 0,4kV | stalpul tip SE11(VL036893) al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500040990 | 2024-12-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-16 | Valabil | PIF estimat la 16.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.013095
62 | COMUNA BUDESTI | CEF COMUNA VLADIMIR | Gorj | 0.09 | 20 | stalp nr.106 tip SC 15014 din DER 20 KV PTA MOTESTI | stalp nr.106 tip SC 15014 din DER 20 KV PTA MOTESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500040908 | 2024-12-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | PIF estimat la 12.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09
63 | COMUNA VLADIMIR | CEF RIVER PARK EVENTS SRL | Valcea | 0.033 | 20 | STALPUL NR.19 TIP SE8 AL LEA 20KV PA TV-PRESTAREA. | STALPUL NR.19 TIP SE8 AL LEA 20KV PA TV-PRESTAREA. | Distributie Energie Oltenia | 1500041080 | 2024-12-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-17 | Valabil | PIF estimat la 17.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.033
64 | RIVER PARK EVENTS SRL | CEF COMUNA DANESTI | Gorj | 0.12 | 20 | stalp nr.107 al LEA 20 KV Targu Jiu Sud-Danesti | stalp nr.107 al LEA 20 KV Targu Jiu Sud-Danesti | Distributie Energie Oltenia | 1500040553 | 2024-12-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-04 | Valabil | PIF estimat la 04.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12
65 | COMUNA DANESTI | CEF COMUNA VLADAIA | Mehedinti | 0.1558 | 20 | stilpul SC 15014 pr. nr. 7A in axul racordului 20 KV PTA IAS Vladaia alimentata din LEA 20 KV Vanju Mare- Botosesti Paia 1 COD SAP: DS-HV-MP041201 | stilpul SC 15014 pr. nr. 7A in axul racordului 20 KV PTA IAS Vladaia alimentata din LEA 20 KV Vanju Mare- Botosesti Paia 1 COD SAP: DS-HV-MP041201 | Distributie Energie Oltenia | 1500041047 | 2024-12-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-17 | Valabil | PIF estimat la 17.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
66 | COMUNA VLADAIA | CEF ANAVYS GROUP SRL | Gorj | 0.03 | 20 | la stalpul nr.84 al LEA 20 KV Barsesti 2-Tismana. | la stalpul nr.84 al LEA 20 KV Barsesti 2-Tismana. | Distributie Energie Oltenia | 1500040831 | 2024-12-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-11 | Valabil | PIF estimat la 11.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
67 | ANAVYS GROUP SRL | CEF AGROEXPERT SRL | Valcea | 0.38 | 20 | stalpul nr.56 tip SC15015 al LEA 20kV CAZANESTI-AVICOLA | stalpul nr.56 tip SC15015 al LEA 20kV CAZANESTI-AVICOLA | Distributie Energie Oltenia | 1500041142 | 2024-12-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-18 | Valabil | PIF estimat la 18.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.38
68 | AGROEXPERT SRL | CEF COMUNA CRETENI | Valcea | 0.035 | 0.4 | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | Distributie Energie Oltenia | 1500041391 | 2024-12-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-29 | Valabil | PIF estimat la 29.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.035
69 | COMUNA CRETENI | CEF COMUNA PADES | Gorj | 0.3034 | 20 | stalpul nr. 5A in axul Derivatiei de 20 kV PTA 2 Apa Neagra | stalpul nr. 5A in axul Derivatiei de 20 kV PTA 2 Apa Neagra | Distributie Energie Oltenia | 1500040941 | 2024-12-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-13 | Valabil | PIF estimat la 13.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3034
70 | COMUNA PADES | CEF COMUNA BIRLA | Arges | 0 | 20 | Stalpul tip SC15014, nr. 28A/18A nou proiectat in axul DERIVATIEI 20kV ZUVELCATI, alim. din LEA 20 kV Icoana-Costesti | Stalpul tip SC15014, nr. 28A/18A nou proiectat in axul DERIVATIEI 20kV ZUVELCATI, alim. din LEA 20 kV Icoana-Costesti | Distributie Energie Oltenia | 1500040982 | 2024-12-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-17 | Valabil | PIF estimat la 17.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
71 | COMUNA BIRLA | CEF COMUNA CRETENI | Valcea | 0.035 | 0.4 | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | Distributie Energie Oltenia | 1500041392 | 2024-12-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-29 | Valabil | PIF estimat la 29.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.035
72 | COMUNA CRETENI | CEF COMUNA DANCIULESTI | Gorj | 0.2542 | 0.4 | In TDJT (DO314270) al PTAB Pirvulesti, (cod SAP: DS-TS-217190-1006-LV1) | In TDJT (DO314270) al PTAB Pirvulesti, (cod SAP: DS-TS-217190-1006-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500040569 | 2024-12-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-05 | Valabil | PIF estimat la 05.12.2029 | Inlocuire trafo 100 kVA cu trafo 400 kVA si echipamentele aferente la PTAB Pirvulesti + USOL existent cu USOL de 630A in TDJT al PTAB pentru plecare abonat + inlocuire USOL 160A din FDCS utilizator cu USOL 500A. Termenul de realizare este de 48 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.2542
73 | COMUNA DANCIULESTI | CEF AGROEXPERT INDUSTRY | Dolj | 0.0806 | 0.4 | In CD DJ063795 a PTA CAP Plosca | In CD DJ063795 a PTA CAP Plosca | Distributie Energie Oltenia | 1500041162 | 2024-12-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-20 | Valabil | PIF estimat la 20.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0806
74 | AGROEXPERT INDUSTRY | CEF COMUNA CEZIENI | Olt | 0.057 | 0.4 | E2-6 proiectat pe LIR alimentat din CD PTA 2 CEZIENI OT034694 | E2-6 proiectat pe LIR alimentat din CD PTA 2 CEZIENI OT034694 | Distributie Energie Oltenia | 1500040868 | 2024-12-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | PIF estimat la 12.12.2027 | Distributie Energie Oltenia va realiza lucrare de intarire reatea de joasa tensiune aferenta PTA 2 CEZIENI ce consta in montarea unei firide tip E2-6 pe domeniul public racordata din CD a PTA 2 CEZIENI OT034694, preluare bransamente existente si cablu de energie pentru instalatii fixe ACYAbY 0.6/1kV 4X120 mmp. Termenul de finalizare al lucrarii de intarire este de 36 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.057
75 | COMUNA CEZIENI | CEF COMUNA PRIGORIA | Gorj | 0.0984 | 20 | stalpul tip SC 15015 (proiectat) nr.261 al LEA 20 kV Carbunesti-Zorlesti | stalpul tip SC 15015 (proiectat) nr.261 al LEA 20 kV Carbunesti-Zorlesti | Distributie Energie Oltenia | 1500041388 | 2024-12-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-30 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0984
76 | COMUNA PRIGORIA | CEF COMUNA AFUMATI | Dolj | 0.1098 | 20 | La stalpul tip SC15004 nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Moara Afumati, alimentat din LEA 20 kV Bailesti-Segarcea | La stalpul tip SC15004 nr. 2 al racordului 20 kV al PTA 3 Moara Afumati, alimentat din LEA 20 kV Bailesti-Segarcea | Distributie Energie Oltenia | 1500040903 | 2024-12-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | PIF estimat la 12.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1098
77 | COMUNA AFUMATI | CEF COMUNA SCAESTI | Dolj | 0.04 | 0.4 | In CD tip BMPIIP DJ035363 aferent PTA Valea lui Patru (COD SAP: DS-TS-207516-1001-LV1) | In CD tip BMPIIP DJ035363 aferent PTA Valea lui Patru (COD SAP: DS-TS-207516-1001-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500040806 | 2024-12-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-11 | Valabil | PIF estimat la 11.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04
78 | COMUNA SCAESTI | CEF S.C. INTERCAMBIO COMPANY S.R.L. | Dolj | 0.06572 | 0.4 | TDJT al PTCZ 450 Craiova (cod SAP:DS-TS-200008-1307-LV1) | TDJT al PTCZ 450 Craiova (cod SAP:DS-TS-200008-1307-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500041234 | 2024-12-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-20 | Valabil | PIF estimat la 20.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.06572
79 | S.C. INTERCAMBIO COMPANY S.R.L. | CEF COMUNA GHIDICI | Dolj | 0.1558 | 20 | La stalpul nr.313 al LEA 20 kV BASARABI - FNC POIANA MARE | La stalpul nr.313 al LEA 20 kV BASARABI - FNC POIANA MARE | Distributie Energie Oltenia | 1500041002 | 2024-12-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-16 | Valabil | PIF estimat la 16.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
80 | COMUNA GHIDICI | CEF GAMA O.M.G. S.R.L. | Dolj | 0.07794 | 20 | stilpul nr 91 in axul LEA 20 KV Dabuleni-L3 Irigatii. | stilpul nr 91 in axul LEA 20 KV Dabuleni-L3 Irigatii. | Distributie Energie Oltenia | 1500041190 | 2024-12-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-19 | Valabil | PIF estimat la 19.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.07794
81 | GAMA O.M.G. S.R.L. | CEF COMUNA SCHITU | Olt | 0.0984 | 20 | Stalpul nr 285A tip SC15014 proiectat in axul LEA 20KV Derivatie Perieti | Stalpul nr 285A tip SC15014 proiectat in axul LEA 20KV Derivatie Perieti | Distributie Energie Oltenia | 1500041400 | 2024-12-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-30 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0984
82 | COMUNA SCHITU | CEF COSMIC ELECTRIC POWER SRL | Gorj | 0.4 | 20 | stalpul nr.49 al LEA 20 kV MOTRU - HORASTI cod SAP DS-HV-MP030204 | stalpul nr.49 al LEA 20 kV MOTRU - HORASTI cod SAP DS-HV-MP030204 | Distributie Energie Oltenia | 1500041393 | 2024-12-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-30 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
83 | COSMIC ELECTRIC POWER SRL | CEF CLICK TOP MANAGEMENT SRL | Dolj | 0.2 | 20 | Stalpul nr.12 al derivatiei 20 kV Drumul Apelor. | Stalpul nr.12 al derivatiei 20 kV Drumul Apelor. | Distributie Energie Oltenia | 1500041327 | 2024-12-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2025-12-26 | Valabil | PIF estimat la 26.12.2025 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
84 | CLICK TOP MANAGEMENT SRL | CEF SC EYE MALL S.R.L. | Gorj | 6.657 | 20 | la bara 1A- 20kV aferenta statiei de transformare 110/20/6 kV Barbatesti cod SAP DS-TR-0322 | la bara 1A- 20kV aferenta statiei de transformare 110/20/6 kV Barbatesti cod SAP DS-TR-0322 | Distributie Energie Oltenia | 1500042198 | 2025-01-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-31 | Valabil | PIF estimat la 31.01.2026 | Lucrari de intarire generale: Lucrarile de intarire necesare in RED la calculul de N elemente in functiune : Montare 2 x (transformator neutru si servicii interne TNSI + bobina de stingere BSRC ≥150 A + sistem automat de acordare BSRC in statia 110/20/6 kV Barbatesti) |  |  |  |  | nu are CR |  | 6.657
85 | SC EYE MALL S.R.L. | CEF SOLARES S.R.L. | Gorj | 0.88 | 20 | Rac.LES 20KV PTAM 259 Tg-Jiu, din LEA 20 TG-JIU SUD - BUCUREASA cod SAP DS-HV-MP030308 | Rac.LES 20KV PTAM 259 Tg-Jiu, din LEA 20 TG-JIU SUD - BUCUREASA cod SAP DS-HV-MP030308 | Distributie Energie Oltenia | 1500041621 | 2025-01-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-13 | Valabil | PIF estimat la 13.05.2028 | Lucrari de Intarire Specifice necesare: Realizare punct de conexiuni 20kV (PC 20 kV-OD), racordat bucla din RAC LES 20 KV PTAM 259 (L20 KV TG JIU SUD – BUCUREASA), cu executarea urmatoarelor lucrari :. a.) Racordarea in sistem intrare-iesire de pe RAC LES 20 KV PTAM 259 (L20 KV TG JIU SUD – BUCUREASA) se va face altfel: - interceptare si sectionare LES 20 kV, in dreptul PC-OD proiectat, in vederea realizarii derivatiei in LES spre PC 20 kV-OD proiectat. b.) Construirea unui punct de conexiune si transformare (PC-OD) in anvelopa prefabricata din beton, amplasat pe domeniul public, echipat cu celule electrice modulare de 20 kV cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare, respectiv in vid pentru intreruptoare, in configuratia : - 2 Celula 20 kV de linie cu echipament de comutatie 24 kV — 630 A — 16 kA in SF6, prevazuta cu separator de sarcina In SF6, cu trei pozitii, cu CLP; - 1 celula Masura tensiune si curent cu echipament de comutatie 24 kV — 630 A — 16 kA in SF6 / vid, cu separator de sarcina in SF6 cu 3 pozitii, cu CLP, echipata pe partea de masura cu 3 TC- uri 30/5/5 A cls.0.2 S, cu viza metrologica, si 3 TT-uri 20/√ 3//0.1/√3/0.1/3kV. - 1 Celula 20KV utilizator (Plecare spre PT 1250kVA Utilizator) cu echipament de comutatie 24 kV — 630 A — 16 kA in SF6 / vid, cu separator de sarcina in SF6 cu 3 pozitii, cu CLP; compartiment separat de circuite secundare ; Celula va fi echipata pentru functiile de protectie cu 3 x TC 30/5/5/5 A cls.0.2s/0.2s/0.2s (pentru protectii, analizor simasura) si 1 x TT 20/v3/0.1 kV cls. 0.2 ; - 1 Tablou electric de servicii proprii 230 V c.a., prevazut cu circuite de alimentare pentru : iluminat cabina PC, prize PC, echipamente de protectie, relee de semnalizare, tablou pregatire UCMT, rezistente de incalzire anticondens, sistem antiincendiu si antiefractie, circuite de rezerva - priza de pamant cu Rp max 4 ohmi ; - Transformator SI 20/0.23kV – 2kVA, protejat prin sigurante fuzibile 600mA - 1 Grup de masura pentru decontarea energiei debitate de parcul fotovoltaic, in montaj indirect, format din 3 x TT 20/V3//0,1/V3//0,1/3 kV (clasa 0,2 cu viza metrologica), 3 x TC 30/5/5/5A (cu 3 infasurari secundare, una pentru analizor, una pentru protectii si una pentru masura clasa 0,2S, cu viza metrologica), amplasate in celula 20 kV CELULA CEF SOLARES din PC OD proiectat si contor electronic de energie electrica (activ+ reactiv, inductiv+capacitiv, In = 5-20 A, clasa 0,2 cu viza metrologica, echipat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS485 compatibila cu telegestiunea OD - DEO), amplasat in compartimentul de masura (nisa policarbonat / metal) incastrat in peretele exterior al PC 20kV proiectat; 1 Compartiment de masura (nisa policarbonat / metal prevazuta cu vizor pentru realizarea citirilor energetice o din exterior, cu posibilitate de sigilare) incastrat in peretele exterior al PC 20kV proiectat, dimensionat corespunzator (spatiu pentru 2 contoare electronice In - 5-100 A in montaj direct) in care se vor monta contoarele pentru decontarea energiei debitate / consumate de parcul fotovoltaic; - Aparat de analiza calitate energie electrica,cu meniu in limba romana, inclusiv softul aferent. Analizatorul se va alimenta din TT-urile si TC montate in celula de masura in PC- OD proiectat - spatiu de rezerva pentru 1 celula de linie, minim 500mm; - Integrare in SCADA pentru PC-OD proiectat prin montare echipament RTU (inclusiv softul aferent), realizare circuite secundare pana intr-un sir de cleme montat intr-un tablou UCMT separat prevazut cu circuite servicii proprii 24 V c.c., inclusiv sursa neintreruptibila cu baterii de acumulatori etanse 24 V c.c. 70 Ah montate pe rastel din Otel plastifiat si redresor automatizat 230 V c.a./24 V c.c. si realizare cale de telecomunicatie. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.88
86 | SOLARES S.R.L. | CEF GREEN WORLD SOLAR SRL | Dolj | 48.759 | 110 | La stalpul 164 al LEA 110kV D.I.F.- LEU - CFR JIANCA/CFR JIANCA-CARACAL VEST | La stalpul 164 al LEA 110kV D.I.F.- LEU - CFR JIANCA/CFR JIANCA-CARACAL VEST | Distributie Energie Oltenia | 1500041615 | 2025-01-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-14 | Valabil | PIF estimat la 14.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 48.759
87 | GREEN WORLD SOLAR SRL | CEF SC VISTEM ENERGY LOGISTIC SRL | Dolj | 2.9 | 20 | la stalpul nr. 262 A nou proiectat in axul LEA 20 KV BOTOSESTI-PAIA | la stalpul nr. 262 A nou proiectat in axul LEA 20 KV BOTOSESTI-PAIA | Distributie Energie Oltenia | 1500041991 | 2025-01-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-23 | Valabil | PIF estimat la 27.01.2035 | Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; Fara realizarea lucrarilor de intarire retea CEF poate debita 0 MW. Durata de realizare a lucrarilor de intarire retea este de 120 de luni de la data achitarii tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.9
88 | SC VISTEM ENERGY LOGISTIC SRL | CEF U.A.T. COMUNA TIA MARE | Olt | 0.25 | 20 | Stalpul nr2 tip SE9 al LEA 20KV Racord PTA 1 TIA MARE | Stalpul nr2 tip SE9 al LEA 20KV Racord PTA 1 TIA MARE | Distributie Energie Oltenia | 1500041495 | 2025-01-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-08 | Valabil | PIF estimat la 08.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.25
89 | U.A.T. COMUNA TIA MARE | CEF ORASUL SCORNICESTI | Olt | 0.4 | 20 | Stalpul nr. 6 A pr in AX LEA 20 KV SCORNICESTI-POTCOAVA | Stalpul nr. 6 A pr in AX LEA 20 KV SCORNICESTI-POTCOAVA | Distributie Energie Oltenia | 1500041687 | 2025-01-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-14 | Valabil | PIF estimat la 14.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
90 | ORASUL SCORNICESTI | CEF COMUNA GHIOROIU | Valcea | 0.0738 | 0.4 | TDRI (VL109351) PTAB STIRBESTI 2. | TDRI (VL109351) PTAB STIRBESTI 2. | Distributie Energie Oltenia | 1500041480 | 2025-01-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-04 | Valabil | PIF estimat la 04.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0738
91 | COMUNA GHIOROIU | CEF CONSILIUL LOCAL SAMARINESTI | Gorj | 0.19 | 20 | stalpu nr 102A tip SC 15014 in LEA 20 kV Motru - Siacu | stalpu nr 102A tip SC 15014 in LEA 20 kV Motru - Siacu | Distributie Energie Oltenia | 1500041478 | 2025-01-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-03 | Valabil | PIF estimat la 03.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19
92 | CONSILIUL LOCAL SAMARINESTI | CEF COMUNA GLOGOVA | Gorj | 0.09 | 20 | stalpul nr.2 tip SE8 din Racord 20 kV PTA OLTEANU 1 cod SAP DS-HV-MP030202 | stalpul nr.2 tip SE8 din Racord 20 kV PTA OLTEANU 1 cod SAP DS-HV-MP030202 | Distributie Energie Oltenia | 1500041486 | 2025-01-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-08 | Valabil | PIF estimat la 08.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09
93 | COMUNA GLOGOVA | CEF NITA DOINA | Dolj | 0.236 | 20 | la clemele de legatura ale racordului existent, la stilpul nr.82 in axul LEA 20 KV Amarasti - Daneti. | la clemele de legatura ale racordului existent, la stilpul nr.82 in axul LEA 20 KV Amarasti - Daneti. | Distributie Energie Oltenia | 1500041597 | 2025-01-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-10 | Valabil | PIF estimat la 10.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.236
94 | NITA DOINA | CEF U.A.T COMUNA BUCOVAT | Dolj | 0.075 | 0.4 | In CD proiectata pe lucrari intarire retea a PTA 474 Carligei (Cod SAP:DS-TS-207126-1001) | In CD proiectata pe lucrari intarire retea a PTA 474 Carligei (Cod SAP:DS-TS-207126-1001) | Distributie Energie Oltenia | 1500041653 | 2025-01-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-14 | Valabil | PIF estimat la 06.07.2026 | Intarire retea 0.4 kV in Com. Bucovat, sat Carligei T78,P148: Inlocuire CD 0,4 kV existenta aferenta PTA 474 Carligei cu Cutia de distributie 0,4 kV tip CD 1-8. Lucrari comuna si la ATR nr. 1200073651 din data 16.06.2023 cu termen de realizare 06.07.2026. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.075
95 | U.A.T COMUNA BUCOVAT | CEF ENE GHEORGHE | Valcea | 0.005 | 0.4 | Stalpul tip SE4(VL035480) al LEA 0,4kV | Stalpul tip SE4(VL035480) al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500041505 | 2025-01-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-08 | Valabil | PIF estimat la 08.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
96 | ENE GHEORGHE | CEF AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL | Valcea | 0 | 20 | celula de linie PC Francesti 7 din PC Francesti 6 si st.nr.3A al Derivatiei 20kV ISCIP Babeni din LEA 20kV Cazanesti-PAL | celula de linie PC Francesti 7 din PC Francesti 6 si st.nr.3A al Derivatiei 20kV ISCIP Babeni din LEA 20kV Cazanesti-PAL | Distributie Energie Oltenia | 1500041797 | 2025-01-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-17 | Valabil | PIF estimat la 17.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
97 | AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRL | CEF SC PROMILI PAN SRL | Olt | 0.03 | 0.4 | SE4 OT125707 | SE4 OT125707 | Distributie Energie Oltenia | 1500041756 | 2025-01-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-16 | Valabil | PIF estimat la 16.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
98 | SC PROMILI PAN SRL | CEF VEL PITAR SA | Valcea | 0.39897 | 20 | Celulele 20kV Trafo 1 si Trafo 2 din PTCZ Fabrica de Paine | Celulele 20kV Trafo 1 si Trafo 2 din PTCZ Fabrica de Paine | Distributie Energie Oltenia | 1500041612 | 2025-01-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-11 | Valabil | PIF estimat la 11.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39897
99 | VEL PITAR SA | CEF ZOOPROD AMELIORARE S.R.L. | Olt | 0.03 | 20 | stalpul nr.186 existent tip SC15014 din derivatia 20 KV PTS SPP 12 IZVORU | stalpul nr.186 existent tip SC15014 din derivatia 20 KV PTS SPP 12 IZVORU | Distributie Energie Oltenia | 1500041908 | 2025-01-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-22 | Valabil | PIF estimat la 22.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
100 | ZOOPROD AMELIORARE S.R.L. | CEF COMUNA ORLESTI | Valcea | 0.39 | 20 | Stalpul nr.3 tip SC15014 propus(SE1 inlocuit) al Derivatiei/Racordului 20kV PTA SCAIOSI alimentat de la stalpul nr.164 tip SE8 al LEA 20kV MARCEA-ORLESTI. | Stalpul nr.3 tip SC15014 propus(SE1 inlocuit) al Derivatiei/Racordului 20kV PTA SCAIOSI alimentat de la stalpul nr.164 tip SE8 al LEA 20kV MARCEA-ORLESTI. | Distributie Energie Oltenia | 1500041761 | 2025-01-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-16 | Valabil | PIF estimat la 16.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39
101 | COMUNA ORLESTI | CEF COMUNA CORBENI | Arges | 0.12 | 20 | Stalpul nr.3 tip SC15015 existent in RAC 20 KV Epurare Oesti, alimentat din LEA 20 KV Arefu-Tratara Apa Cerbureni | Stalpul nr.3 tip SC15015 existent in RAC 20 KV Epurare Oesti, alimentat din LEA 20 KV Arefu-Tratara Apa Cerbureni | Distributie Energie Oltenia | 1500042105 | 2025-01-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-29 | Valabil | PIF estimat la 29.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12
102 | COMUNA CORBENI | CEF POLISEA S.A. | Dolj | 0.03 | 0.4 | In CD , (cod SAP: DS-TS-207450-1007-LV1-01), aferenta PTA CLF Pielesti | In CD , (cod SAP: DS-TS-207450-1007-LV1-01), aferenta PTA CLF Pielesti | Distributie Energie Oltenia | 1500042137 | 2025-01-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-30 | Valabil | PIF estimat la 30.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
103 | POLISEA S.A. | CEF SC ADASANIT SRL | Dolj | 0.04 | 20 | stalpul nr.126 tip SE1 existent in axul LEA 20kV BALS-CRAIOVA | stalpul nr.126 tip SE1 existent in axul LEA 20kV BALS-CRAIOVA | Distributie Energie Oltenia | 1500041715 | 2025-01-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-15 | Valabil | PIF estimat la 15.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04
104 | SC ADASANIT SRL | CEF MONE N AUREL INTREPRIND. INDIVIDUALA | Olt | 0.35 | 20 | Stalpul nr. 22 tip SC15014 al buclei LEA 20KV Corabia-TCH Izbiceni cu LEA 20KV Corabia-Irigatii 6. | Stalpul nr. 22 tip SC15014 al buclei LEA 20KV Corabia-TCH Izbiceni cu LEA 20KV Corabia-Irigatii 6. | Distributie Energie Oltenia | 1500041867 | 2025-01-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-21 | Valabil | PIF estimat la 21.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
105 | MONE N AUREL INTREPRIND. INDIVIDUALA | CEF AXH CONSTRUCT SRL | Dolj | 0.93556 | 20 | stalpul nr. 86 al LEA 20kV Mischii-Motoci | stalpul nr. 86 al LEA 20kV Mischii-Motoci | Distributie Energie Oltenia | 1500042001 | 2025-01-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-29 | Valabil | PIF estimat la 29.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.93556
106 | AXH CONSTRUCT SRL | CEF COMUNA MALOVAT | Mehedinti | 0.25 | 20 | stilpul SC 15014 pr. nr.148 B in axul LEA 20 KV Banovita - Malovat | stilpul SC 15014 pr. nr.148 B in axul LEA 20 KV Banovita - Malovat | Distributie Energie Oltenia | 1500042141 | 2025-01-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-31 | Valabil | PIF estimat la 31.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.25
107 | COMUNA MALOVAT | CEF SC DELTA ENERGY SOLUTIONS SRL | Dolj | 9 | 20 | la barele statiei 110/20 kV Leu. | la barele statiei 110/20 kV Leu. | Distributie Energie Oltenia | 1500041821 | 2025-01-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-19 | Valabil | PIF estimat la 29.09.2034 | AUTOMATICA DE LIMITARE OPERATIONALA - Descrierea principiilor de realizare In conformI tate cu Cerintele cadru de realizare a automaticii de limitare operationala ALO" CNEE Transelectrica, datele necesare logicii de actionare a ALO se achizitioneaza din statii electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de retea care prin declansare/deconectare pot produce suprasarcini, identificate in Studiul de Solutie Lucrari de intarire retea N elemente: - LEA 110 kV simplu circuit DIF-LEU – 29.2 km ; - LEA 110 kV simplu circuit DIF-Craiova NORD – 6.5 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Siminic-Ghercesti– 6.8 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Rogojelu Godinesti -29.1 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Electroputere Craiova– 2.5 km ; - LEA 110 kV dublu circuit Electroputere DIF c1+c2 – 1.5 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Ghercesti Craiova NORD– 6.5 km ; - LEA 110 kV simplu circuit CFR Cernele – Craiova SUD– 11.5 km - LEA 110 kV dublu circuit Siminic Craiova EST c1+c2 – 5.7 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Gradiste Bals– 28.5 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Husnicioara Banovita – 18.9 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Motru Husnicioara – 36.8 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Motru Rosiuta– 29.9 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Jilt Rosiuta– 35.8 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Targu Jiu Urechesti - 7 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Gruia Ostrovu Mare – 31 km; Lucrari de intarire Generale in Statia 110/20 LEU : - Inlocuire Transformator 16 MVA cu un Transformator de 25 MVA - Inlocuire sistem de tratare neutru pentru sistemul de bare A cu o bobina de 150 A Lucrari de intarire retea N-1 elemente: - LEA 110 kV dublu circuit Siminicu Craiova EST c1+c2 2x7.5 km - LEA 110 kV dublu circuit Rogojelu Urechesti c1+c2 – 14.5 km - LEA 110 kV simplu circuit Curtisoara Straja 13.8 km - LEA 110 kV simplu circuit Studina Corabia – 33.5 km ; - LEA 110 kV simplu circuit Electroputere Cernesti – 7.5 km - LEA 110 kV simplu circuit Isalnita Cernesti 22.4 - LEA 110 kV simplu circuit Draganesti OLT Straja 38 km - LEA 110 kV simplu circuit DIF Siminicu 8.2 km - LEA 110 kV simplu circuit Lupoaia Motru – 9.8 km - LEA 110 kV simplu circuit Birsesti Rogojelu 11.6 - LEA 110 kV simplu circuit Godinesti Lupoaia – 26.9 km - LEA 110 kV simplu circuit Curtisoara Arces – 13.5 km - LEA 110 kV simplu circuit Potelu Corabia – 25.3 km - LEA 110 kV simplu circuit Burila Vinju Mare – 25.1 km - LEA 110 kV simplu circuit Caracal Vest Caracal Nord -7.5 km - LEA 110 kV simplu circuit Dabuleni Potelu -14.2 km Fara realizarea lucrarilor de intarire retea CEF poate debita 0MW. Durata de realizare a lucrarilor de intarire retea la N elemente este de 120 de luni de |  |  |  |  | nu are CR |  | 9
108 | SC DELTA ENERGY SOLUTIONS SRL | CEF U.M. 0654 CRAIOVA | Dolj | 0 | 20 | La stalp nr. 32 in axul LEA 20 KV Ghercesti NDD 1 | La stalp nr. 32 in axul LEA 20 KV Ghercesti NDD 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500041835 | 2025-01-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-20 | Valabil | PIF estimat la 20.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
109 | U.M. 0654 CRAIOVA | CEF U.M. 0654 CRAIOVA | Dolj | 0 | 0.4 | In E 3-0 existent DO309913 aferent PLECARE 1 din PT215- bl.33 V.ROSIE, cod SAP : DS-TS-200008-1108-LV1-01 | In E 3-0 existent DO309913 aferent PLECARE 1 din PT215- bl.33 V.ROSIE, cod SAP : DS-TS-200008-1108-LV1-01 | Distributie Energie Oltenia | 1500041854 | 2025-01-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-20 | Valabil | PIF estimat la 20.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
110 | U.M. 0654 CRAIOVA | CEF COMUNA SOPARLITA | Olt | 0.2 | 20 | stalpul nr.16 tip SE1 al DER 20KV VOINEASA din st 271 LEA 20KV BALS-BRANET | stalpul nr.16 tip SE1 al DER 20KV VOINEASA din st 271 LEA 20KV BALS-BRANET | Distributie Energie Oltenia | 1500042059 | 2025-01-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-28 | Valabil | PIF estimat la 28.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
111 | COMUNA SOPARLITA | CEF COMUNA GIGHERA | Dolj | 0.1558 | 20 | Stalp nr. 109A proiectat in axul LEA 20kV NEDEIA - L6 COMOSTENI intre stalpii nr. 109 si 110 | Stalp nr. 109A proiectat in axul LEA 20kV NEDEIA - L6 COMOSTENI intre stalpii nr. 109 si 110 | Distributie Energie Oltenia | 1500042127 | 2025-01-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-30 | Valabil | PIF estimat la 30.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
112 | COMUNA GIGHERA | CEF COMUNA POLOVRAGI | Gorj | 0.15 | 20 | stalp proiectat tip SC 15015 in RACORD 20 kV PTA POLOVRAGI 9 | stalp proiectat tip SC 15015 in RACORD 20 kV PTA POLOVRAGI 9 | Distributie Energie Oltenia | 1500042143 | 2025-01-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-01-30 | Valabil | PIF estimat la 30.01.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15
113 | COMUNA POLOVRAGI | CEF ORASUL CORABIA | Olt | 0.63 | 20 | Stalp tip SC15006 nr. 6 al RAC 20kV PTA SAT TUDOR VLADIMIRESC din LEA 20 kV STUDINA-CORABIA; | Stalp tip SC15006 nr. 6 al RAC 20kV PTA SAT TUDOR VLADIMIRESC din LEA 20 kV STUDINA-CORABIA; | Distributie Energie Oltenia | 1500042989 | 2025-02-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-26 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Reconductorare LEA 110kV Corabia-Turnu Magurele; LEA110KV Coteana-Draganesti-Olt; LEA 110KV CHE Draganesti-Draganesti- Olt; LEA 110KV Iancu Jianu-Bals; LEA 110KV Slatina Nord- Curtisoara; LEA 110KV Iancu Jianu-Dragasani; LEA 110KV CHE Ipotesti-Milcov. Termenul de finalizare al lucrarilor de intarire retea este de 120luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.63
114 | ORASUL CORABIA | CEF RAD ELECTRICA SRL | Dolj | 1.48 | 20 | La stalpul nr. 6 existent al racordului 20 KV PTA CAP CATANE alimentat din LEA 20 kV Bailesti-Irigatii Covei | La stalpul nr. 6 existent al racordului 20 KV PTA CAP CATANE alimentat din LEA 20 kV Bailesti-Irigatii Covei | Distributie Energie Oltenia | 1500042381 | 2025-02-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-14 | Valabil | PIF estimat la 14.02.2036 | Lucrari de intarire specifice:Pentru racordarea CEF la LEA DERIVATIE 20 KV PTA CAP CATANE , se vor executa următoarele lucrări: - Demontare separator SD 13-400 aferent LEA 20kV Bailesti - Malaeni - Echipare stalp existent cu reanclansator telecomandat 25kV- 630A-125kA-(Recloser), echipat conform ST Nr.67 valabil de la data 01.08.2017. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 12 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.;Lucrari de intarire retea(generale): La N elemente: - Reconductorare LEA 110 kV Șimnic-Craiovița ( 9,8 km ) - conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Motru-Huşnicioara (23,4 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Burila Mică-Vânju Mare circ. 1 (25 km)-conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Burila Mică-Vânju Mare circ. 2 (25 km)-conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Huşnicioara-Banovița (20,6 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Vânju Mare-Banovița (31,5 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Ișalnița-Băilești (54,2 km)- conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A La N-1 elemente: - Reconductorare LEA 110 kV Craiovița-Ișalnița (9,4 km) - conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A; - Reconductorare LEA 110 kV Jilţ-Roșiuța (17,1 km) -conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Motru-Roșiuța (1,3 km) -conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Filiaşi-Banovița (86 km) -conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A ; - Reconductorare LEA 110 kV Ostrovu Mare-Burila Mică (27,8 km) -conductoare tip ACCC 185mmp - capacitate 850A. Din calculul variațiilor de tensiune în rețeaua MT a rezultat faptul că preluarea prin LEA 20 kV Băilești-Mălăeni nu poate fi realizată, caz în care CEF va fi deconectată de la sistem. Puterea care se poate evacua din CEF Băilești Catane până la realizar a lucrărilor de întărire este 0 MW.Durata de realizare a lucrarilor de intarire retea la N elemente este de 120 de luni de la data achitarii tarifului de racordare . |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.48
115 | RAD ELECTRICA SRL | CEF GREVILLEA SOLAR SRL | Dolj | 48.82 | 110 | La 110kV în celula de racord proiectata racordata in bara 110 kV a statiei 110/20kV Plenita. | La 110kV în celula de racord proiectata racordata in bara 110 kV a statiei 110/20kV Plenita. | Distributie Energie Oltenia | 1500042072 | 2025-02-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-02 | Valabil | PIF estimat la 05.07.2037 | Extinderea barelor 110kV cu un pas de celula pe un teren ce va fi asigurat de investitor în exteriorul stației 110/20kV Plenita (in continuare celulei 110kV racord CEM Plenita Sud), care va fi pus la dispozitia de catre distribuitor cu drept de uz, superficie si servitute, prin grija beneficiarului; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV, 31,5kA, separator de bara 110kV, separator de linie 110kV si grup de masura (contorul si montajul de catre OD); punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; - celula va fi integrata in sistemul existent de circuite secundare, servicii interne si telecontrol; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul trebuie sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile RE; - completare priza de pamant in statia 110/20kV Plenita; - relee de protectii grupa 1 si grupa 2 aferente centralei analizate se vor monta in dulapul nou instalat in statia 110/20kV Plenita; - contorul de masura si analizorul se vor monta intr-o cutie de cleme, dimensioanta si executata pentru montajul in exterior ce a fost inclusa in lista de echipamente. - Montare celula de linie complet echipata in statia 110/20 Plenita pe celula LEA 110kV Cetate echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV, 31,5kA, separator de bara 110kV, separator de linie 110kV, 3xtransformatoare de curent si 3xtransformatoare de tensiune. - Montare protectii diferentiale pentru LES 110 kV intre statia 110/20kV Plenita si CEM. |  |  |  |  | nu are CR |  | 48.82
116 | GREVILLEA SOLAR SRL | CEF BANKSIA SOLAR SRL | Dolj | 48.802 | 110 | La 110kV în celula de racord proiectata racordata in bara 110 kV a statiei 110/20kV Plenita. | La 110kV în celula de racord proiectata racordata in bara 110 kV a statiei 110/20kV Plenita. | Distributie Energie Oltenia | 1500042077 | 2025-02-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-02 | Valabil | PIF estimat la 05.07.2037 | Celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV, si grup de masura (contorul si montajul de catre OD); punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; -celula va fi integrata in sistemul existent de circuite secundare, servicii interne si telecontrol; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul trebuie sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile RE; -completare priza de pamant in statia 110/20kV Plenita; -relee de protectii grupa 1 si grupa 2 aferente centralei analizate se vor monta in dulapul nou instalat in statia 110/20kV Plenita; -contorul de masura si analizorul se vor monta intr-o cutie de cleme, dimensioanta si executata pentru montajul in exterior ce a fost inclusa in lista de echipamente. -Montare celula de linie complet echipata in statia 110/20 Plenita pe celula LEA 110kV Cetate echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV, 31,5kA, separator de bara 110kV, separator de linie 110kV, 3xtransformatoare de curent si 3xtransformatoare de tensiune. Montare protectii diferentiale pentru LES 110 kV intre statia 110/20kV Plenita si CEM. |  |  |  |  | nu are CR |  | 48.802
117 | BANKSIA SOLAR SRL | CEF PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL | Olt | 0.9828 | 20 | la stalpul nr. 25 A nou proiectat in axul LEA 20 KV CARACAL VEST-PA HCC | la stalpul nr. 25 A nou proiectat in axul LEA 20 KV CARACAL VEST-PA HCC | Distributie Energie Oltenia | 1500042875 | 2025-02-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-24 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N elemente in functiune: Se va planta un stalp nou proiectat 25 A in axul LEA 20 KV CARACAL VEST-PA HCC, tip SC 15014 echipat cu CSO 1100, izolatori dubli de sustinere, priza de pamant cu Rpp mai mic decat 4 Ohmi. Se vor realiza legaturi de sustinere in axul LEA 20 KV CARACAL VEST-PA HCC. Termenul de finalizare al lucrarilor de intarire retea este de 36luni de la achitarea tarifului de racordare. LUCRARI PENTRU REALIZAREA LIMITARII OPERATIONALE: In statia 110/20kV CARACAL VEST se va monta un dulapu de automatizare ce va fi echipat cu:-Sir de cleme pentru a permite culegerea informatiei de echipament primar deconectat de la ambele niveluri de tensiune ale celulei, precum si o rezerva de 20 % pentru situatia in care pentru functionarea sistemului este neecsara culegerea de informatii suplimentare din celula monitorizata; -RTU- 2 bucati pentru asigurarea redundantei sistemului; -Elemente de interfata pentru testare si afisaj; -Sir cleme pentru alimentarea din doua surse de curent operativ si AAR care sa realizeze trecerea intre ele fara pauza; -UPS pentru asigurarea functionarii echipamentului cel putin 24 h in situatia pierderii alimentarii; -Modul GSM pentru asigurarea comunicatiei intre echipamentele instalate; -Media convertor pentru legatura prin FO intre dulapul ALO si camera de comunicatii a Statiei (atat in dulap cat si in camera de comunicatii a Statiei); Echipamentul de automatizare va fi racordat din cele doua surse de alimentare 220 Vcc prin cabluri de Cupru 3x2,5 mmp; In fiecare dulap de servicii interne al Statiei se vor monta disjunctoare cu In=10A (2 buc- cate unul in fiecare dulap) pentru asigurarea protectiei cablului si echipamentului de automatizare; Dulapul de automatizare va fi pozitionat in incinta statiei astfel incat lungimea circuitelor fata de echipamentele monitorizate sa fie cat mai mica; Alimentarea echipamentului se va realiza din serviciile proprii de curent alternativ ale statiei printr-un UPS ce va asigura o autonomie in functionare de cel putin 24 h; Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Achizitia, montajul, punerea in functiune, mentenanta precum si toate cheltuielile neceasre asigurarea functionarii echipamentului de automatizare intra in sarcina Producatorului/Beneficiarului documentatiei. VSe vor respecta conditiile tehnice ale SS Nr.10701/15.01.2025 avizat in CTE a Distributie Energie Oltenia SA cu avizul nr Nr. 14724/data 22.01.2025.Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N elemente in functiune: Se va reconductora: LEA 110 KV CARACAL VEST-CARACAL NORD in lungime de 7 km LEA 110 KV CARACAL SUD-DRAGANESTI OLT in lungime de 16 km LEA 110 KV DRAGANESTI OLT-GRADISTE in lungime de 37 km LEA 110 KV CURTISOARA-CHE ARCESTI in lungime de 3,5 km Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N-1 elemente in functiune: Se va reconductora: LEA 110 KV CURTISOARA-MILCOV in lungime de 9,2 km LEA 110 KV CHE STREJESTI-DRAGASANI in lungime de 20 km Lungime totala LEA 110 KV ce urmeaza a se reconductora este de 92,7 km, din care: 63,5 km ca urmare a depasirii capacitatii LEA la N elemente in functiune si 29,2 km ca urmare a depasirii capacitatii LEA la N-1 elemente in functiune. Pentru reconductorarea liniilor electrice aeriene LEA 110 KV propunem sa se foloseasca un conductor de tip AACSR 185/32 cu o capacitate de transport a curentului de pana la 994 A Durata estimata de realizare a lucrarilor de intarire retea: 10ani. Fara realizarea lucrarilor de intarire CEF CARACAL poate debita 0MW! |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.9828
118 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL | CEF GAR POWER OLTENIA SRL | Dolj | 2.35 | 20 | la stalpul 62 existent din LEA 20 kV Craiova Sud-Chimica Mofleni | la stalpul 62 existent din LEA 20 kV Craiova Sud-Chimica Mofleni | Distributie Energie Oltenia | 1500042212 | 2025-02-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-24 | Valabil | PIF estimat la 31.01.2029 | In LEA 20 kV Craiova Sud-Chimica Mofleni: Echipare stalp existent nr. 62, tip SC 15014, cu 3 lanturi de izolatoare duble de tractiune. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.35
119 | GAR POWER OLTENIA SRL | CEF COMUNA MAGURA | Teleorman | 0.11 | 20 | Stalpul nr.145 al LEA 20kV AVICOLA-VITANESTI, Statia 110/20kV Magura | Stalpul nr.145 al LEA 20kV AVICOLA-VITANESTI, Statia 110/20kV Magura | Distributie Energie Oltenia | 1500042269 | 2025-02-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-04 | Valabil | PIF estimat la 04.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11
120 | COMUNA MAGURA | CEF MIVAL S.R.L. | Teleorman | 0.04 | 0.4 | CD a PTA 2145 CRR DRAGANESTI VLASCA | CD a PTA 2145 CRR DRAGANESTI VLASCA | Distributie Energie Oltenia | 1500042367 | 2025-02-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-06 | Valabil | PIF estimat la 06.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04
121 | MIVAL S.R.L. | CEF COMUNA CRUSET | Gorj | 0.08653 | 20 | stalp nr. 204 tip SC 15014 proiectat din LEA 20 KV STOINA-SLAMNESTI | stalp nr. 204 tip SC 15014 proiectat din LEA 20 KV STOINA-SLAMNESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500042260 | 2025-02-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-04 | Valabil | PIF estimat la 04.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08653
122 | COMUNA CRUSET | CEF COMUNA CATEASCA | Arges | 0.15 | 20 | Stalpul tip SC15014, nr. 3A nou proiectat in axul DERIVATIEI FERMA IEPURI CATEASCA, alim. din LEA 20 kV PITESTI SUD - OARJA 2 | Stalpul tip SC15014, nr. 3A nou proiectat in axul DERIVATIEI FERMA IEPURI CATEASCA, alim. din LEA 20 kV PITESTI SUD - OARJA 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500042274 | 2025-02-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-06 | Valabil | PIF estimat la 06.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15
123 | COMUNA CATEASCA | CEF COMUNA TURCINESTI | Gorj | 0.005 | 20 | stalpul tip SC 15015 (proiectat) nr. 56bis al LEA 20 kV TG JIU NORD - MINA SCHELA | stalpul tip SC 15015 (proiectat) nr. 56bis al LEA 20 kV TG JIU NORD - MINA SCHELA | Distributie Energie Oltenia | 1500043075 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
124 | COMUNA TURCINESTI | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.045 | 0.4 | CD a PTA 6.68 Brastavat 1 | CD a PTA 6.68 Brastavat 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500042310 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.045
125 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.02 | 0.4 | Stalp tip SE 11 OT116102 de retea. | Stalp tip SE 11 OT116102 de retea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042314 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
126 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.045 | 0.4 | CD a PTA 6.68 Brastavat 1 | CD a PTA 6.68 Brastavat 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500042322 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.045
127 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.02 | 0.4 | Stalp tip SE 11 OT081193 de retea. | Stalp tip SE 11 OT081193 de retea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042320 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
128 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.005 | 0.4 | Stalp tip SE4(OT062423) de retea. | Stalp tip SE4(OT062423) de retea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042319 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
129 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.02 | 0.4 | CD PTA 6.68 1 BRASTAVAT OT040917 | CD PTA 6.68 1 BRASTAVAT OT040917 | Distributie Energie Oltenia | 1500042316 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
130 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.045 | 0.4 | CD a PTA 6.68 1 BRASTAVAT | CD a PTA 6.68 1 BRASTAVAT | Distributie Energie Oltenia | 1500042318 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.045
131 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.02 | 0.4 | Stalp tip SE 4 OT066664 de retea | Stalp tip SE 4 OT066664 de retea | Distributie Energie Oltenia | 1500042324 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
132 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.005 | 0.4 | Stalp tip SE 11 OT066648 de retea. | Stalp tip SE 11 OT066648 de retea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042326 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
133 | COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA RAST | Dolj | 0.2 | 20 | La stalpul nr.22 al Derivatiei PTA 1 RAST alimentata din LEA 20kV Basarabi-FNC Poiana Mare | La stalpul nr.22 al Derivatiei PTA 1 RAST alimentata din LEA 20kV Basarabi-FNC Poiana Mare | Distributie Energie Oltenia | 1500042307 | 2025-02-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-05 | Valabil | PIF estimat la 05.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
134 | COMUNA RAST | CEF COMUNA CORBI | Arges | 0.18 | 20 | Stalpul nr.6 tip SC15006 existent in DER 20 KV Domnesti-Bradetu, alimentata din LEA 20 KV Musatesti-Schitu | Stalpul nr.6 tip SC15006 existent in DER 20 KV Domnesti-Bradetu, alimentata din LEA 20 KV Musatesti-Schitu | Distributie Energie Oltenia | 1500042227 | 2025-02-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-04 | Valabil | PIF estimat la 04.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.18
135 | COMUNA CORBI | CEF COMUNA OLANU | Valcea | 0.11 | 20 | Stalpul nr.167 tip SC15004 al LEA 20kV MARCEA-OLANU. | Stalpul nr.167 tip SC15004 al LEA 20kV MARCEA-OLANU. | Distributie Energie Oltenia | 1500042442 | 2025-02-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-10 | Valabil | PIF estimat la 10.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11
136 | COMUNA OLANU | CEF U.A.T. COMUNA SPINENI | Olt | 0.2 | 20 | Stalp nr. 7 tip SCT 35001 al DER LEA 20 KV PTA OPTASANI | Stalp nr. 7 tip SCT 35001 al DER LEA 20 KV PTA OPTASANI | Distributie Energie Oltenia | 1500042502 | 2025-02-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | PIF estimat la 12.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
137 | U.A.T. COMUNA SPINENI | CEF PRIMARIA VEDEA | Arges | 0.4 | 20 | Stalpul nr. 31A tip SC15014 nou proiectat in ax Racord 20 kV a PTA DINCANI aferent Derivatie 20kV DINCANI alimentata din LEA 20kV POIANA LACULUI-VEDEA | Stalpul nr. 31A tip SC15014 nou proiectat in ax Racord 20 kV a PTA DINCANI aferent Derivatie 20kV DINCANI alimentata din LEA 20kV POIANA LACULUI-VEDEA | Distributie Energie Oltenia | 1500042633 | 2025-02-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-25 | Valabil | PIF estimat la 25.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
138 | PRIMARIA VEDEA | CEF SERV PUBLIC DE ALIM CU APA SI CANALIZARE COMUNA BRASTAVATU | Olt | 0.045 | 0.4 | CD a PTA 6.166 AGROMEC BRASTAVATU OT040931 | CD a PTA 6.166 AGROMEC BRASTAVATU OT040931 | Distributie Energie Oltenia | 1500042330 | 2025-02-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-06 | Valabil | PIF estimat la 06.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.045
139 | SERV PUBLIC DE ALIM CU APA SI CANALIZARE COMUNA BRASTAVATU | CEF COMUNA TELESTI | Gorj | 0.2 | 0.4 | CD a PTA POMPE APA TELESTI | CD a PTA POMPE APA TELESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500042273 | 2025-02-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-04 | Valabil | PIF estimat la 04.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
140 | COMUNA TELESTI | CEF HIGH ENTERTAINMENT CONCEPT SRL | Arges | 0.39943 | 20 | Stalpul tip SC15014, nr. 23A nou proiectat in axul Derivatiei 20kV Borovinesti, alimentata din LEA 20 kV Electroarges Grup Scolar-Musetesti | Stalpul tip SC15014, nr. 23A nou proiectat in axul Derivatiei 20kV Borovinesti, alimentata din LEA 20 kV Electroarges Grup Scolar-Musetesti | Distributie Energie Oltenia | 1500042336 | 2025-02-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | PIF estimat la 17.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39943
141 | HIGH ENTERTAINMENT CONCEPT SRL | CEF COMUNA CRETENI | Valcea | 0.05964 | 0.4 | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | BMPIIP-CD(VL019859) PTA CRETENI. | Distributie Energie Oltenia | 1500042600 | 2025-02-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-13 | Valabil | PIF estimat la 13.02.2030 | Amplificare transformator 20/0.4kV 100kVA CRETENI DS-TS-247120- 7001 cu transformator 20/0,4kV 250kVA; se vor înlocui siguranţe fuzibile m.t existente cu FEN 10A/24kV pr.=3buc si coloana generala; Lucrarile de întărire a reţelei electrice, care nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea, vor fi realizate de Distributie Energie Oltenia SA in maxim 60luni de la plata tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare utilizatorul se poate racorda cu puterea maxima Pabs/Pev=27kW/0kW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.05964
142 | COMUNA CRETENI | CEF COMUNA FAURESTI | Valcea | 0.3034 | 20 | Stalpul nr.196 tip SE9 al LEA 20kV BALCESTI-FAURESTI 2. | Stalpul nr.196 tip SE9 al LEA 20kV BALCESTI-FAURESTI 2. | Distributie Energie Oltenia | 1500042510 | 2025-02-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-11 | Valabil | PIF estimat la 11.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3034
143 | COMUNA FAURESTI | CEF SC SALCIA SOLAR ENERGY SRL | Mehedinti | 0 | 20 | La stalpul nr. 220 tip SC 15015 proiectat in axul LEA 20 KV Cujmir Salcia | La stalpul nr. 220 tip SC 15015 proiectat in axul LEA 20 KV Cujmir Salcia | Distributie Energie Oltenia | 1500042944 | 2025-02-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-26 | Valabil | PIF estimat la 26.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
144 | SC SALCIA SOLAR ENERGY SRL | CEF FIVE CONTINENTS BOUTIQUE HOTEL S.R.L. | Dolj | 0.0497 | 0.4 | In TDRI DJ171592 aferent PT 79 CRAIOVA | In TDRI DJ171592 aferent PT 79 CRAIOVA | Distributie Energie Oltenia | 1500042378 | 2025-02-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-07 | Valabil | PIF estimat la 07.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0497
145 | FIVE CONTINENTS BOUTIQUE HOTEL S.R.L. | CEF COMUNA DRACEA | Teleorman | 0.041 | 0.4 | CD(TR014405) a PTA 4055 DRACEA | CD(TR014405) a PTA 4055 DRACEA | Distributie Energie Oltenia | 1500042492 | 2025-02-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-11 | Valabil | PIF estimat la 11.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.041
146 | COMUNA DRACEA | CEF SCOALA GIMNAZIALA MIRON RADU PARASCHIVESCU | Teleorman | 0.05 | 0.4 | TDRI PCZ 4481 PT12 ZIMNICEA | TDRI PCZ 4481 PT12 ZIMNICEA | Distributie Energie Oltenia | 1500042814 | 2025-02-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-20 | Valabil | PIF estimat la 20.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
147 | SCOALA GIMNAZIALA MIRON RADU PARASCHIVESCU | CEF Primaria ZIMNICEA | Teleorman | 0.05 | 0.4 | FG a cladirii Primariei | FG a cladirii Primariei | Distributie Energie Oltenia | 1500042806 | 2025-02-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-20 | Valabil | PIF estimat la 20.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
148 | Primaria ZIMNICEA | CEF COMUNA SFINTESTI | Teleorman | 0.06 | 20 | Stalpul nr. 31 SD 63-1193 al LEA 20kV Ciurari, statia 110/20kV Rosiorii de Vede; | Stalpul nr. 31 SD 63-1193 al LEA 20kV Ciurari, statia 110/20kV Rosiorii de Vede; | Distributie Energie Oltenia | 1500043043 | 2025-02-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-27 | Valabil | PIF estimat la 27.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.06
149 | COMUNA SFINTESTI | CEF COLEGIUL TEHNIC G-RAL D.PROPORGESCU | Teleorman | 0.069 | 0.4 | In TDRI(TR019086) aferent PCZ 4104 | In TDRI(TR019086) aferent PCZ 4104 | Distributie Energie Oltenia | 1500042703 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.069
150 | COLEGIUL TEHNIC G-RAL D.PROPORGESCU | CEF LICEUL TEHNOLOGIC SFANTUL HARALAMBIE | Teleorman | 0.0255 | 0.4 | TDRI(TR031041) al PTS 4131 | TDRI(TR031041) al PTS 4131 | Distributie Energie Oltenia | 1500042679 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0255
151 | LICEUL TEHNOLOGIC SFANTUL HARALAMBIE | CEF LICEUL MARIN PREDA | Teleorman | 0.02894 | 0.4 | FG(TR052094) A PTAB 4003 D11 TR.MAGURELE-CIRCUITUL 10 | FG(TR052094) A PTAB 4003 D11 TR.MAGURELE-CIRCUITUL 10 | Distributie Energie Oltenia | 1500042686 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02894
152 | LICEUL MARIN PREDA | CEF COMUNA GHINDENI | Dolj | 0.05 | 0.4 | In CD a PTA SMA GHINDENI, cod SAP:DS-TS-207366-1004-LV1 | In CD a PTA SMA GHINDENI, cod SAP:DS-TS-207366-1004-LV1 | Distributie Energie Oltenia | 1500042579 | 2025-02-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-13 | Valabil | PIF estimat la 13.02.2029 | Se va inlocui trafo existent de 100kVA cu trafo proiectat de 400kVA si CD existenta cu CD1-8 proiectata si echipamentele aferente la PTA SMA GHINDENI si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor 100A.. Termenul de realizare este de 48 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.05
153 | COMUNA GHINDENI | CEF U.A.T. COMUNA AMARASTII DE JOS | Dolj | 0.3987 | 20 | La stalpul nr.14 existent al DER AMARASTI alimentat din LEA 20kV AMARASTI-DANETI | La stalpul nr.14 existent al DER AMARASTI alimentat din LEA 20kV AMARASTI-DANETI | Distributie Energie Oltenia | 1500042517 | 2025-02-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-13 | Valabil | PIF estimat la 13.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3987
154 | U.A.T. COMUNA AMARASTII DE JOS | CEF SCOALA GIMNAZIALA ''MIRCEA CEL BATRAN'' | Teleorman | 0.027 | 0.4 | FG(TR019000) FG 5 SCOALA MIRCEA CEL BATRAN | FG(TR019000) FG 5 SCOALA MIRCEA CEL BATRAN | Distributie Energie Oltenia | 1500042706 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
155 | SCOALA GIMNAZIALA ''MIRCEA CEL BATRAN'' | CEF SCOALA GIMNAZIALA ''MIRCEA CEL BATRAN'' | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SE4(TR026430) | SE4(TR026430) | Distributie Energie Oltenia | 1500042722 | 2025-02-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-25 | Valabil | PIF estimat la 25.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
156 | SCOALA GIMNAZIALA ''MIRCEA CEL BATRAN'' | CEF COMUNA DRAGANESTI VLASCA | Teleorman | 0.19178 | 20 | Stalpul nr.94 al derivatiei 65-570 LEA 20kV Stejaru statia 110/20kV Draganesti; | Stalpul nr.94 al derivatiei 65-570 LEA 20kV Stejaru statia 110/20kV Draganesti; | Distributie Energie Oltenia | 1500042520 | 2025-02-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | PIF estimat la 17.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19178
157 | COMUNA DRAGANESTI VLASCA | CEF VOINEA PAUL | Olt | 0.008 | 0.4 | CD PTA SAT BOBU OT029566 | CD PTA SAT BOBU OT029566 | Distributie Energie Oltenia | 1500042586 | 2025-02-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-13 | Valabil | PIF estimat la 13.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
158 | VOINEA PAUL | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | Teleorman | 0.04988 | 0.4 | FG16(TR052002) SCOALA NR. 4 A PTCZ 4105 CT5 TR MAGURELE-CIRCUITUL 4 | FG16(TR052002) SCOALA NR. 4 A PTCZ 4105 CT5 TR MAGURELE-CIRCUITUL 4 | Distributie Energie Oltenia | 1500042704 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04988
159 | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | CEF CABINET MEDICAL DR. SPRINCENATU CRENGUTA CATALINA S.R.L. | Olt | 0.01 | 0.4 | Stalp tip SE 4 OT066667 de retea. | Stalp tip SE 4 OT066667 de retea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042334 | 2025-02-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-06 | Valabil | PIF estimat la 06.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01
160 | CABINET MEDICAL DR. SPRINCENATU CRENGUTA CATALINA S.R.L. | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SC10006(TR031878) | SC10006(TR031878) | Distributie Energie Oltenia | 1500042713 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
161 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 | CEF SCOALA CU CLASELE I-VIII-I.GH.DUCA | Teleorman | 0.023 | 0.4 | La conectorii universali din LEA 0.4KV; | La conectorii universali din LEA 0.4KV; | Distributie Energie Oltenia | 1500043082 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.023
162 | SCOALA CU CLASELE I-VIII-I.GH.DUCA | CEF COMUNA MATEESTI | Valcea | 0.205 | 20 | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul Derivatiei 20kV Mateesti alimentata din LEA 20kV ALUNU-BODESTI. | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul Derivatiei 20kV Mateesti alimentata din LEA 20kV ALUNU-BODESTI. | Distributie Energie Oltenia | 1500042658 | 2025-02-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | PIF estimat la 17.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.205
163 | COMUNA MATEESTI | CEF COMUNA SLATIOARA | Valcea | 0.4 | 20 | Stalpul nr.19 tip SC15014 propus(SE1 inlocuit) al DERIVATIEI 20kV MATEESTI alimentata din LEA 20kV HOREZU-CERNA. | Stalpul nr.19 tip SC15014 propus(SE1 inlocuit) al DERIVATIEI 20kV MATEESTI alimentata din LEA 20kV HOREZU-CERNA. | Distributie Energie Oltenia | 1500042947 | 2025-02-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-24 | Valabil | PIF estimat la 24.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
164 | COMUNA SLATIOARA | CEF COMUNA NASTURELU | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SE4(TR037671) | SE4(TR037671) | Distributie Energie Oltenia | 1500043089 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
165 | COMUNA NASTURELU | CEF COLEGIUL NATIONAL UNIREA | Teleorman | 0.02 | 0.4 | In FG a blocului M2, sc.2; | In FG a blocului M2, sc.2; | Distributie Energie Oltenia | 1500042681 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
166 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | CEF LICEUL TEHNOLOGIC SFANTUL HARALAMBIE | Teleorman | 0.0205 | 0.4 | TDRI(TR031041) aferent PTS 4131 PTTR TR MAGURELE | TDRI(TR031041) aferent PTS 4131 PTTR TR MAGURELE | Distributie Energie Oltenia | 1500042690 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0205
167 | LICEUL TEHNOLOGIC SFANTUL HARALAMBIE | CEF COMUNA SLOBOZIA MINDRA | Teleorman | 0.15308 | 20 | Stalpul nr. 10 al rac. PTA 4374 (terti),LEA 20 kV Olteanca(derivatia 64-436), statia 220/110/20 kV Turnu Magurele. | Stalpul nr. 10 al rac. PTA 4374 (terti),LEA 20 kV Olteanca(derivatia 64-436), statia 220/110/20 kV Turnu Magurele. | Distributie Energie Oltenia | 1500042773 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15308
168 | COMUNA SLOBOZIA MINDRA | CEF COMUNA NECSESTI | Teleorman | 0.054 | 20 | Stalpul nr. 162 al LEA 20 kV Necsesti statia 110/20kV Hirlesti | Stalpul nr. 162 al LEA 20 kV Necsesti statia 110/20kV Hirlesti | Distributie Energie Oltenia | 1500042729 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.054
169 | COMUNA NECSESTI | CEF COMUNA POROSCHIA | Teleorman | 0.28509 | 20 | Stalpul nr. 16 al derivatiei 61-760 (terti),LEA 20 kV Zimnicea(derivatia 61-1055), statia 110/20 kV Vedea. | Stalpul nr. 16 al derivatiei 61-760 (terti),LEA 20 kV Zimnicea(derivatia 61-1055), statia 110/20 kV Vedea. | Distributie Energie Oltenia | 1500042651 | 2025-02-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | PIF estimat la 17.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.28509
170 | COMUNA POROSCHIA | CEF COMUNA TIGANESTI | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SE4(TR080342) | SE4(TR080342) | Distributie Energie Oltenia | 1500042852 | 2025-02-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-21 | Valabil | PIF estimat la 21.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
171 | COMUNA TIGANESTI | CEF COMUNA TIGANESTI | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SE4(TR079907) | SE4(TR079907) | Distributie Energie Oltenia | 1500042857 | 2025-02-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-21 | Valabil | PIF estimat la 21.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
172 | COMUNA TIGANESTI | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | Teleorman | 0.0168 | 0.4 | FG16(TR052002) SCOALA NR. 4 A PTCZ 4105 CT5 TR MAGURELE-CIRCUITUL 4 | FG16(TR052002) SCOALA NR. 4 A PTCZ 4105 CT5 TR MAGURELE-CIRCUITUL 4 | Distributie Energie Oltenia | 1500042714 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0168
173 | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | CEF SCOALA GIMNAZIALA VEDEA | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SE4(TR109108) | SE4(TR109108) | Distributie Energie Oltenia | 1500042726 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
174 | SCOALA GIMNAZIALA VEDEA | CEF LICEUL TEORETIC ZIMNICEA | Teleorman | 0.38399 | 20 | Stalpul nr.21 al LEA 20 kV Porcine statia 110/20kV Zimnicea | Stalpul nr.21 al LEA 20 kV Porcine statia 110/20kV Zimnicea | Distributie Energie Oltenia | 1500042812 | 2025-02-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-20 | Valabil | PIF estimat la 20.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.38399
175 | LICEUL TEORETIC ZIMNICEA | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR 3 | Teleorman | 0.043 | 0.4 | In TDRI aferent PTCZ 1495 (TR034146); | In TDRI aferent PTCZ 1495 (TR034146); | Distributie Energie Oltenia | 1500043013 | 2025-02-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-26 | Valabil | PIF estimat la 26.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.043
176 | SCOALA GIMNAZIALA NR 3 | CEF DIR. PUBLICA ASISTENTA SOCIALA ZIMNICEA | Teleorman | 0.0301 | 0.4 | CD 0,4kV aferenta PTA 3069; | CD 0,4kV aferenta PTA 3069; | Distributie Energie Oltenia | 1500042809 | 2025-02-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-20 | Valabil | PIF estimat la 20.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0301
177 | DIR. PUBLICA ASISTENTA SOCIALA ZIMNICEA | CEF AGRODAN LIV SRL | Teleorman | 0.02 | 20 | La stalpul nr.14 al SD 64-441 LEA 20kV Av. Troianu statia 110/20kV Troianu. | La stalpul nr.14 al SD 64-441 LEA 20kV Av. Troianu statia 110/20kV Troianu. | Distributie Energie Oltenia | 1500042628 | 2025-02-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-14 | Valabil | PIF estimat la 14.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
178 | AGRODAN LIV SRL | CEF GRIMET IMPEX SRL | Valcea | 0.32 | 20 | STILPUL NR.11 AL RACORDULUI 20KV AL PTA ZINCARE(GRIMET IMPEX SRL) | STILPUL NR.11 AL RACORDULUI 20KV AL PTA ZINCARE(GRIMET IMPEX SRL) | Distributie Energie Oltenia | 1500042883 | 2025-02-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-23 | Valabil | PIF estimat la 23.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.32
179 | GRIMET IMPEX SRL | CEF ROD LIL SRL BREZOI | Valcea | 0.0297 | 0.4 | CD a PTA FRUCTE DE PADURE BREZOI(VL037177) | CD a PTA FRUCTE DE PADURE BREZOI(VL037177) | Distributie Energie Oltenia | 1500043064 | 2025-02-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-27 | Valabil | PIF estimat la 27.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0297
180 | ROD LIL SRL BREZOI | CEF COMUNA TIGANESTI | Teleorman | 0.027 | 0.4 | SC10005(TR080404) | SC10005(TR080404) | Distributie Energie Oltenia | 1500042859 | 2025-02-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-21 | Valabil | PIF estimat la 21.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
181 | COMUNA TIGANESTI | CEF COMUNA GRATIA | Teleorman | 0.15308 | 20 | Stalpul nr. 9 al racord St.Apa Draghinesti2(65-905) LEA 20kV Glogoveanu statia 110/20kV Preajba; | Stalpul nr. 9 al racord St.Apa Draghinesti2(65-905) LEA 20kV Glogoveanu statia 110/20kV Preajba; | Distributie Energie Oltenia | 1500042677 | 2025-02-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-17 | Valabil | PIF estimat la 17.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15308
182 | COMUNA GRATIA | CEF CATALINA CONSTANTIN | Gorj | 0.3604 | 20 | stalp SE 7 nr 15 al LEA 20 kV DC FILIASI-TANTARENI 2 cu DERIVATIE 20 KV TANTARENI 1 | stalp SE 7 nr 15 al LEA 20 kV DC FILIASI-TANTARENI 2 cu DERIVATIE 20 KV TANTARENI 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500043028 | 2025-02-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-27 | Valabil | PIF estimat la 27.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3604
183 | CATALINA CONSTANTIN | CEF SCOALA GIMNAZIALA MIRON RADU PARASCHIVESCU | Teleorman | 0.03096 | 0.4 | In TDRI aferent PTA 1348 | In TDRI aferent PTA 1348 | Distributie Energie Oltenia | 1500042850 | 2025-02-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-21 | Valabil | PIF estimat la 21.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03096
184 | SCOALA GIMNAZIALA MIRON RADU PARASCHIVESCU | CEF DINAMIC PRODCOM S.R.L. | Olt | 0.2 | 20 | Stalp nr1A tip SC15014 proiectat in axul LEA 20KV RACORD PTA 2 ATELIERE CRAMPOIA | Stalp nr1A tip SC15014 proiectat in axul LEA 20KV RACORD PTA 2 ATELIERE CRAMPOIA | Distributie Energie Oltenia | 1500042769 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
185 | DINAMIC PRODCOM S.R.L. | CEF ORASUL SCORNICESTI | Olt | 0.006 | 0.4 | SC 10005 OT127092 | SC 10005 OT127092 | Distributie Energie Oltenia | 1500042797 | 2025-02-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-20 | Valabil | PIF estimat la 20.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
186 | ORASUL SCORNICESTI | CEF MIRA CONSTRUCT S.R.L. | Dolj | 0.040095 | 0.4 | TDRI (DJ165900) a PTCZ 41 CRAIOVA (LIC COMERCIAL) (DS-TS-200008-1265-LV1) | TDRI (DJ165900) a PTCZ 41 CRAIOVA (LIC COMERCIAL) (DS-TS-200008-1265-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500042837 | 2025-02-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-24 | Valabil | PIF estimat la 24.02.2030 | Se va inlocui trafo existent de 400kVA cu trafo proiectat de 630kVA + echipamentele afente PTCZ 41 CRAIOVA (LIC COMERCIAL). Termen de realizare 48 luni de la achitarea tarifului de racordare. Se va incheia conventie de superficie pentru instalatia electrica de alimentare amplasata pe proprietate privata. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.040095
187 | MIRA CONSTRUCT S.R.L. | CEF TALPASESTI 7 SRL | Gorj | 0.02703 | 20 | SC 15014 nr.141 al LEA 20 KV BIRSESTI 2 - TISMANA | SC 15014 nr.141 al LEA 20 KV BIRSESTI 2 - TISMANA | Distributie Energie Oltenia | 1500043032 | 2025-02-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-27 | Valabil | PIF estimat la 27.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02703
188 | TALPASESTI 7 SRL | CEF COMUNA AMARASTI | Valcea | 0.112 | 0.4 | CD-BMPIP(VL027872) PTA AMARASTI 1. | CD-BMPIP(VL027872) PTA AMARASTI 1. | Distributie Energie Oltenia | 1500043109 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2030 | Amplificare transformator 20/0.4kV 100kVA AMARASTI 1 DS-TS- 247015-7001-LV1-01 cu transformator 20/0,4kV 160kVA; se vor înlocui siguranţele fuzibile m.t existente cu 10A/24kV pr.= 3buc; se vor monta sigurante MPR In=250A pe circuitul general; . Lucrarile de întărire a reţelei electrice, care nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea, vor fi realizate de Distributie Energie Oltenia SA in maxim 60uni de la plata tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare utilizatorul se poate racorda cu puterea max. Pev=80kW si Pabs.=44kW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.112
189 | COMUNA AMARASTI | CEF COMUNA BALA | Mehedinti | 0.11686 | 20 | stilpul nr. 78 ex. in axul LEA 20 KV al Der. 20 kV Rudina alimentata prin Der. 20 kV Sovarna, Der. 20KV Catunele din LEA 20 kV Baia de Arama cod SAP:DS-HV-MP030202 | stilpul nr. 78 ex. in axul LEA 20 KV al Der. 20 kV Rudina alimentata prin Der. 20 kV Sovarna, Der. 20KV Catunele din LEA 20 kV Baia de Arama cod SAP:DS-HV-MP030202 | Distributie Energie Oltenia | 1500042946 | 2025-02-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-25 | Valabil | PIF estimat la 25.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11686
190 | COMUNA BALA | CEF COMUNA ESELNITA | Mehedinti | 0.3465 | 20 | stalpul nr.2A tip SC 15014 proiectat in axul Racordului 20 kV Eselnita 2 alimentat din LEA 20 kV Toplet - Dubova, cod SAP DS-HV-MP043002 | stalpul nr.2A tip SC 15014 proiectat in axul Racordului 20 kV Eselnita 2 alimentat din LEA 20 kV Toplet - Dubova, cod SAP DS-HV-MP043002 | Distributie Energie Oltenia | 1500042761 | 2025-02-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-19 | Valabil | PIF estimat la 19.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3465
191 | COMUNA ESELNITA | CEF COLEGIUL NATIONAL UNIREA | Teleorman | 0.0224 | 0.4 | Conectorii universali din reteaua de j.t.; | Conectorii universali din reteaua de j.t.; | Distributie Energie Oltenia | 1500043069 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0224
192 | COLEGIUL NATIONAL UNIREA | CEF GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 | Teleorman | 0.01098 | 0.4 | FG(TR052093) | FG(TR052093) | Distributie Energie Oltenia | 1500043071 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01098
193 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | Teleorman | 0.02286 | 0.4 | Conectorii universali din reteaua de j.t.; | Conectorii universali din reteaua de j.t.; | Distributie Energie Oltenia | 1500043072 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02286
194 | SCOALA GIMNAZIALA NR.4 | CEF COMUNA CATEASCA | Arges | 0.15 | 20 | Stalpul tip SC15014, nr. 3A nou proiectat in axul DERIVATIEI FERMA IEPURI CATEASCA, alim. din LEA 20 kV PITESTI SUD - OARJA 2 | Stalpul tip SC15014, nr. 3A nou proiectat in axul DERIVATIEI FERMA IEPURI CATEASCA, alim. din LEA 20 kV PITESTI SUD - OARJA 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500042629 | 2025-02-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-14 | Valabil | PIF estimat la 14.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15
195 | COMUNA CATEASCA | CEF COMUNA PLOSCA | Teleorman | 0.1 | 20 | Stalpul nr.353 al LEA 20 kV Mavrodin, statia 110/20 kV Magura; | Stalpul nr.353 al LEA 20 kV Mavrodin, statia 110/20 kV Magura; | Distributie Energie Oltenia | 1500043086 | 2025-02-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-28 | Valabil | PIF estimat la 28.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
196 | COMUNA PLOSCA | CEF COMUNA BOTENI | Arges | 0.396 | 20 | Stalp nr. 179, tip SC15014 existent in axul LEA 20 KV Schitu -Golesti -JUGUR | Stalp nr. 179, tip SC15014 existent in axul LEA 20 KV Schitu -Golesti -JUGUR | Distributie Energie Oltenia | 1500042948 | 2025-02-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-25 | Valabil | PIF estimat la 25.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.396
197 | COMUNA BOTENI | CEF COMUNA CIOROIASI | Dolj | 0.063 | 20 | La stalpul nr.11 al RAC 20kV PTA CAP CIOROIASI alimentat din LEA 20 kV Galicea-SPP 12-16 | La stalpul nr.11 al RAC 20kV PTA CAP CIOROIASI alimentat din LEA 20 kV Galicea-SPP 12-16 | Distributie Energie Oltenia | 1500042980 | 2025-02-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-02-26 | Valabil | PIF estimat la 26.02.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.063
198 | COMUNA CIOROIASI | CEF SOLAR ELECTRIC COTEANA | Olt | 44.7 | 110 | la stalpul nr.13 nou proiectat in axul LEA 110kV Draganesti Olt-Coteana | la stalpul nr.13 nou proiectat in axul LEA 110kV Draganesti Olt-Coteana | Distributie Energie Oltenia | 1500043132 | 2025-03-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-03 | Valabil | PIF estimat la 03.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 44.7
199 | SOLAR ELECTRIC COTEANA | CEF DANUBE SOLAR TWELVE SRL | Dolj | 37.05 | 110 | in celula 110 kV, noua, din statia Horezu Poienari; | in celula 110 kV, noua, din statia Horezu Poienari; | Distributie Energie Oltenia | 1500043110 | 2025-03-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-02 | Valabil | PIF estimat la 02.03.2026 | Lucrari in reteaua electrica de distributie din zona DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.: Se propun lucrari de reconductorare linii electrice existente 110 kV(inlocuirea conductorului existent cu conductor ACSS 170/35 mmp: LEA 110 kV Motru-Rosiuta; LEA 110 kV Jilt-Rosiuta). Termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de: 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Lucrările de întărire a LEA 110 kV Jilt-Rosiuta sunt comune pentru racordarea DANUBE SOLAR FOUR SRL si DANUBE SOLAR TWELVE SRL (ATR nr. 001500017349 /24.05.2023 emis de COER Craiova), contravaloarea lor fiind mentionată in contractul de racordare incheiat de operator cu DANUBE SOLAR TWELVE SRL sub nr. 3200100728 și urmând a fi suportată exclusiv de către DANUBE SOLAR TWELVE SRL în baza Convenției încheiate în data de 17.05.2024 între DANUBE SOLAR FOUR SRL si DANUBE SOLAR TWELVE SRL Lucrările de întărire a LEA 110 kV Motru-Roșiuța sunt comune pentru racordarea DANUBE SOLAR TWELVE SRL si DANUBE SOLAR FIVE SRL (ATR nr. 001500004872/03.04.2022 emis de COER Craiova), contravaloarea lor fiind mentionată in contractul de racordare incheiat de operator cu DANUBE SOLAR FIVE SRL sub nr. 32000900067 din data 31.03.2023 și fiind suportată exclusiv de către DANUBE SOLAR FIVE SRL. Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED specificate mai sus, este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 37.05
200 | DANUBE SOLAR TWELVE SRL | CEF DANUBE SOLAR FOUR SRL | Dolj | 38.097 | 110 | in celula 110 kV CEF Dobresti din statia Horezu Poienari, a racordului LES 110 kV al utilizatorului. | in celula 110 kV CEF Dobresti din statia Horezu Poienari, a racordului LES 110 kV al utilizatorului. | Distributie Energie Oltenia | 1500043111 | 2025-03-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-02 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2026 | Se propun lucrari de reconductorare linii electrice existente 110 kV(inlocuirea conductorului existent cu conductor ACSS 170/35 mmp: LEA 110 kV Motru-Rosiuta; LEA 110 kV Jilt-Rosiuta. Termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de: 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED specificate mai sus, este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 38.097
201 | DANUBE SOLAR FOUR SRL | CEF DINU NICOLAE | Dolj | 0.009 | 0.23 | In LEA JT-stalp SE4 (DJ040351) retea, (cod SAP:DS-TS-207366-1002-LV1-01 ), aferenta PTA 20/0,4kv 2 Ghindeni | In LEA JT-stalp SE4 (DJ040351) retea, (cod SAP:DS-TS-207366-1002-LV1-01 ), aferenta PTA 20/0,4kv 2 Ghindeni | Distributie Energie Oltenia | 1500043565 | 2025-03-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-20 | Valabil | PIF estimat la 20.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.009
202 | DINU NICOLAE | CEF AGROVA PORK FARM SRL | Teleorman | 0.3997 | 20 | Stalpul nr.13 al racord PTA 1442 derivatia 62-1388 LEA 20kV Bogdana, statia 110/20kV Viisoara; | Stalpul nr.13 al racord PTA 1442 derivatia 62-1388 LEA 20kV Bogdana, statia 110/20kV Viisoara; | Distributie Energie Oltenia | 1500043674 | 2025-03-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-25 | Valabil | PIF estimat la 25.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3997
203 | AGROVA PORK FARM SRL | CEF AGROLAND BUSINESS SYSTEM | Dolj | 0.3 | 20 | In PC AGROLAND (COD SAP: DS-TS-207340-1040) | In PC AGROLAND (COD SAP: DS-TS-207340-1040) | Distributie Energie Oltenia | 1500043361 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 12.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3
204 | AGROLAND BUSINESS SYSTEM | CEF PAMBAC SA | Teleorman | 0.1 | 20 | Stalpul nr.72 al LEA 20kV Poiana, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Stalpul nr.72 al LEA 20kV Poiana, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Distributie Energie Oltenia | 1500043138 | 2025-03-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-03 | Valabil | PIF estimat la 03.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
205 | PAMBAC SA | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS1 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS1 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043721 | 2025-03-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-27 | Valabil | PIF estimat la 27.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.866
206 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS2 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS2 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043756 | 2025-03-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-27 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
207 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF COMUNA MIHAESTI | Arges | 0.18 | 20 | Stalp nr. 263, tip SC15014,ce inlocuieste stalpul tip SC15006 in axul LEA 20 KV Schitu -Golesti -Stalpeni | Stalp nr. 263, tip SC15014,ce inlocuieste stalpul tip SC15006 in axul LEA 20 KV Schitu -Golesti -Stalpeni | Distributie Energie Oltenia | 1500042301 | 2025-03-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-20 | Valabil | PIF estimat la 20.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.18
208 | COMUNA MIHAESTI | CEF COMUNA BABAITA | Teleorman | 0.129 | 20 | Stalpul nr. 501, LEA 20kV Babaita, Statia 110/20kV Harlesti | Stalpul nr. 501, LEA 20kV Babaita, Statia 110/20kV Harlesti | Distributie Energie Oltenia | 1500043125 | 2025-03-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-03 | Valabil | PIF estimat la 03.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.129
209 | COMUNA BABAITA | CEF RUCELA S.R.L. | Dolj | 0.09984 | 0.4 | In CD (DJ037901) a PTA 1 FE CELERU, (cod SAP: DS-TS-207175-1001-LV1) | In CD (DJ037901) a PTA 1 FE CELERU, (cod SAP: DS-TS-207175-1001-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500043307 | 2025-03-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-10 | Valabil | PIF estimat la 10.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09984
210 | RUCELA S.R.L. | CEF SCOALA GIMNAZIALA SACENI | Teleorman | 0.072 | 0.4 | CD a PTA 1221 SACENI | CD a PTA 1221 SACENI | Distributie Energie Oltenia | 1500043350 | 2025-03-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-11 | Valabil | PIF estimat la 11.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.072
211 | SCOALA GIMNAZIALA SACENI | CEF SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL COMUNA PERETU | Teleorman | 0.006 | 20 | Stalpul nr.63 al Derivatiei Peretu, LEA 20kV Peretu, Statia 110/20kV Traiaunu | Stalpul nr.63 al Derivatiei Peretu, LEA 20kV Peretu, Statia 110/20kV Traiaunu | Distributie Energie Oltenia | 1500043127 | 2025-03-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-03 | Valabil | PIF estimat la 03.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
212 | SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL COMUNA PERETU | CEF DOROBANTU DANIELA | Dolj | 0 | 0.4 | In LEA JT-stalp SC10005(DJ173202) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1416-LV1-01), aferenta PTA 597 Craiova | In LEA JT-stalp SC10005(DJ173202) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1416-LV1-01), aferenta PTA 597 Craiova | Distributie Energie Oltenia | 1500043272 | 2025-03-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-11 | Valabil | PIF estimat la 11.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
213 | DOROBANTU DANIELA | CEF COMUNA FANTANELE | Teleorman | 0.0265 | 0.4 | SE4(TR040489) | SE4(TR040489) | Distributie Energie Oltenia | 1500043281 | 2025-03-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-11 | Valabil | PIF estimat la 11.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0265
214 | COMUNA FANTANELE | CEF COMUNA CETATENI | Arges | 0.2 | 20 | Stalp tip SC15014 nr.147(GIS) / nr.158(scheme MT) din LEA 20 kv Schitu Golesti - Muscelenca | Stalp tip SC15014 nr.147(GIS) / nr.158(scheme MT) din LEA 20 kv Schitu Golesti - Muscelenca | Distributie Energie Oltenia | 1500043174 | 2025-03-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-05 | Valabil | PIF estimat la 05.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
215 | COMUNA CETATENI | CEF COMUNA BROSTENI | Mehedinti | 0.09 | 20 | stilpul nr.3 tip SE 8 ex. al racordului LEA 20 kV Capatanesti alimentat din LEA 20 kV Motru - Strehaia cod SAP DS-HV-MP030224 | stilpul nr.3 tip SE 8 ex. al racordului LEA 20 kV Capatanesti alimentat din LEA 20 kV Motru - Strehaia cod SAP DS-HV-MP030224 | Distributie Energie Oltenia | 1500043200 | 2025-03-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-06 | Valabil | PIF estimat la 06.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09
216 | COMUNA BROSTENI | CEF ELECTRO SERVICE DISTRIBUTIE SRL | Valcea | 0.324 | 20 | Stalpul tip SE7(VL056530)/inscriptionat(37)(COMUN MT+JT) al Racordului LEA 20kV PTA PERTESTI din DERIVATIA 20kV PERTESTI,alimentata din LEA 20kV BALCESTI-GIULESTI 2. | Stalpul tip SE7(VL056530)/inscriptionat(37)(COMUN MT+JT) al Racordului LEA 20kV PTA PERTESTI din DERIVATIA 20kV PERTESTI,alimentata din LEA 20kV BALCESTI-GIULESTI 2. | Distributie Energie Oltenia | 1500043365 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 12.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.324
217 | ELECTRO SERVICE DISTRIBUTIE SRL | CEF U.A.T. BARBATESTI | Gorj | 0.0984 | 0.4 | CD a PTA | CD a PTA | Distributie Energie Oltenia | 1500043572 | 2025-03-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-20 | Valabil | PIF estimat la 20.03.2028 | inlocuire trafo existent de 40 kVA cu trafo de 160 KVA,inlocuire coloana, inlocuire esafadaj trafo. Acestea vor fi executate in maxim 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre U.A.T. BARBATESTI. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0984
218 | U.A.T. BARBATESTI | CEF SBIRCEA CLAUDIU IRINEL | Dolj | 0.005 | 0.4 | stalp SE4 proiectat in ax LEA JT clasica, (cod SAP:DS-TS-207190-1002-LV1-01), aferenta PTA T1 FINTINA BANULUI | stalp SE4 proiectat in ax LEA JT clasica, (cod SAP:DS-TS-207190-1002-LV1-01), aferenta PTA T1 FINTINA BANULUI | Distributie Energie Oltenia | 1500043341 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 12.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
219 | SBIRCEA CLAUDIU IRINEL | CEF SEVERAND CONSULT SRL | Arges | 13.07 | 110 | Stalp nr. 2A tip ITN 110 244/SMT nou proiectat, in axul LEA 110 kV DC BRADU-COSTESTI | Stalp nr. 2A tip ITN 110 244/SMT nou proiectat, in axul LEA 110 kV DC BRADU-COSTESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043139 | 2025-03-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-03 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2031 | LUCRARI DE INTARIRE SPECIFICA : Se proiecteaza si se executa stalp nou tip ITn 110 244 110 kV, dublu circuit, din elemente zabrelite, de intindere, , echipat cu console duble rasucite si lanturi duble de izolatoare din sticla pentru realizarea derivatiei, in deschiderea dintre stalpi nr.2 si nr. 3, din axul LEA 110 kV DC BRADU-COSTESTI .Noul utilizator va fi racordat in sistem radial in LEA 110 kV BRADU-COSTESTI . Terenul pe care se va amplasa stalpul se va achizitiona prin grija producatorului si se va ceda cu titlul gratuit catre DEO. Celula 110 kV, nou proiectata, va fi echipata cu terminale numerice de protectie, cu functia de protectie diferentiala inclusa, care vor respecta cerintele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat si al sistemelor de comanda # control,protectii si automatizari specifice. Totodata, celulele de LEA 110 kV corespondente/existente din statiile 110 kV Bradu -Costesti inclusiv in ST Scornicesti ,se vor echipa cu terminale numerice de protectie identice cu cele din statia 110/20 kV nou proiectata CEF SUSENI, avand functia de protectie diferentiala longitudinala inclusa.Protectiile diferentiale longitudinale nou proiectate se vor integra atat in sistemele SCADA locale din statiile de transformare Bradu, Costesti si Scornicesti cat si in sistemul SCADA DMS central al DEO. Conform reglementarilor in vigoare CEF SUSENI va asigura continuitatea transmiterii marimilor de stare si de functionare catre operatorul de distributie prin integrarea in DMS#SCADA pentru cel putin urmatorul schimb de semnale: P,Q,U (toate tensiunile de faza si de linie),I (toti curentii de faza),f, semnalizari de stare si comanda pentru pozitie intreruptor si separatoare. In statiile Bradu, Costesti si Scornicesti se va avea in vedere suplimentarea cu modul nou de switch compatibil cu cele existente care se va monta in dulapul SCADA existent pentru comunicatia SCADA cu noile relee de Protectii diferentiale longitudinale proiectate. In urma lucrarilor de pozare cabluri se va reface etanseitatea dulapului SCADA si structurile afectate.Noua statie va fi integrata in sistemul SCADA existent al DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A conform specificatiei tehnice ST123 in vigoare.Valoarea lucrarilor de Lucrari de intarire generale necesare la N elemente: 1)In instalatiile Transelectrica: Realizare statie 400 kV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV , Instalare AT2 400/220 kV Arefu 400 MVA ; 2)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: - Reconductorare LEA 110 kV Costesti-Bradu (13,5 km) , - Reconductorare LEA 110 kV Arefu-Oiesti (10,8 km) Lucrari de intarire generale necesare la N-1 elemente: 1)In instalatiile Transelectrica: -Reconductorare LEA 220 kV Ratesti-Targoviste (36 km);-Reconductorare LEA 220 kV Bradu- Targoviste (54 km) ,-Instalare AT3 400/220 kV Bradu 400 MVA , - Instalare AT3 220/110 kV Bradu 200 MVA 2) In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: Reconductorare LEA 110 kV Oiesti-Albesti (2,8 km) ; Reconductorare LEA 110 kV Albesti-Cerbureni (4,5 km) ;- Reconductorare LEA 110 kV Jiblea-Valcea Sud (15,8 km) ;Reconductorare LEA 110 kV Valcea Sud-Raureni (4,3 km) ; Reconductorare LEA 110 kV Bradu-Pitesti Sud circ. 1 (7,1 km);- Reconductorare LEA 110 kV Bradu-Pitesti Sud circ. 2 (7,1 km) Puterea maxima simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarireretea la N si N- 1 elemente este: 0MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 13.07
220 | SEVERAND CONSULT SRL | CEF S.C. TITAN S.R.L. | Arges | 0.274 | 20 | La stilpul nr. 115 existent in ax LEA 20KV Mioveni-Domnesti | La stilpul nr. 115 existent in ax LEA 20KV Mioveni-Domnesti | Distributie Energie Oltenia | 1500043160 | 2025-03-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-17 | Valabil | PIF estimat la 01.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.274
221 | S.C. TITAN S.R.L. | CEF COMUNA MAGLAVIT | Dolj | 0.2 | 20 | La stalpul nr.66 al Derivatiei 20 KV Cetate | La stalpul nr.66 al Derivatiei 20 KV Cetate | Distributie Energie Oltenia | 1500043286 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 12.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
222 | COMUNA MAGLAVIT | CEF COMUNA BRINCENI | Teleorman | 0.165 | 20 | Stalpul nr.17 al Derivatiei PTA 1092, LEA 20kV ZIMNICEA, Statia 110/20kV VEDEA | Stalpul nr.17 al Derivatiei PTA 1092, LEA 20kV ZIMNICEA, Statia 110/20kV VEDEA | Distributie Energie Oltenia | 1500043181 | 2025-03-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-05 | Valabil | PIF estimat la 05.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.165
223 | COMUNA BRINCENI | CEF O.U.A.I."COTOFENII DIN FATA" | Dolj | 0.35 | 20 | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | Distributie Energie Oltenia | 1500043384 | 2025-03-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | PIF estimat la 14.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
224 | O.U.A.I."COTOFENII DIN FATA" | CEF FEDERATIA O.U.A.I. | Dolj | 0.22 | 20 | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | Distributie Energie Oltenia | 1500043383 | 2025-03-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-17 | Valabil | PIF estimat la 17.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.22
225 | FEDERATIA O.U.A.I. | CEF SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU | Olt | 0.39788 | 20 | stalpul nr. 215 din AXUL LEA 20KV SLATINA NORD -COTEANA DERIVATIE PERIETI | stalpul nr. 215 din AXUL LEA 20KV SLATINA NORD -COTEANA DERIVATIE PERIETI | Distributie Energie Oltenia | 1500043506 | 2025-03-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-18 | Valabil | PIF estimat la 18.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39788
226 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU | CEF O.U.A.I."BRADESTI" | Dolj | 0.39949 | 20 | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | In PC OUAI BRADESTI (COD SAP: DS-TS-207105-1056) | Distributie Energie Oltenia | 1500043385 | 2025-03-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | PIF estimat la 14.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39949
227 | O.U.A.I."BRADESTI" | CEF DOMAINE VINARTE SRL | Olt | 0.03 | 20 | ST. nr.4 tip SC 15014 al deivatiei 20kV PTA IAS BOLOVANU | ST. nr.4 tip SC 15014 al deivatiei 20kV PTA IAS BOLOVANU | Distributie Energie Oltenia | 1500043807 | 2025-03-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-28 | Valabil | PIF estimat la 28.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
228 | DOMAINE VINARTE SRL | CEF INSP.PT.SITUATII DE URGENTA "LT.COL.D-TRU PETRESCU" AL JUD.G | Gorj | 0.06 | 0.4 | din TDRI aferent PTCZ 132 Tg-Jiu cod SAP DS-TS-210101-3191-LV1-01 | din TDRI aferent PTCZ 132 Tg-Jiu cod SAP DS-TS-210101-3191-LV1-01 | Distributie Energie Oltenia | 1500043816 | 2025-03-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | PIF estimat la 31.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.06
229 | INSP.PT.SITUATII DE URGENTA "LT.COL.D-TRU PETRESCU" AL JUD.G | CEF CONSILIUL LOCAL COSMESTI | Teleorman | 0.1503 | 20 | Stilpul nr. 12, SE2, al racordului PTA aferent PTA 5851, LEA 20 KV Cosmesti, statia 110/20 KV Blejesti; | Stilpul nr. 12, SE2, al racordului PTA aferent PTA 5851, LEA 20 KV Cosmesti, statia 110/20 KV Blejesti; | Distributie Energie Oltenia | 1500043455 | 2025-03-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | PIF estimat la 14.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1503
230 | CONSILIUL LOCAL COSMESTI | CEF ORAS BAILE OLANESTI | Valcea | 0.3 | 20 | Stalpul tip SE8 nr.7 al Racordului LEA 20kV PTA PIETRIS din Derivatia 20kV PIETRIS alimentata din LEA 20kV VALCEA NORD-UHE DAESTI | Stalpul tip SE8 nr.7 al Racordului LEA 20kV PTA PIETRIS din Derivatia 20kV PIETRIS alimentata din LEA 20kV VALCEA NORD-UHE DAESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043825 | 2025-03-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | PIF estimat la 31.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3
231 | ORAS BAILE OLANESTI | CEF COMUNA GALATENI | Teleorman | 0.0801 | 0.4 | CD(TR049350) A PTA 4863 BISCOVENI | CD(TR049350) A PTA 4863 BISCOVENI | Distributie Energie Oltenia | 1500043458 | 2025-03-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-14 | Valabil | PIF estimat la 14.03.2027 | DEO va realiza lucrare de intarire retea de JT aferenta PTA 4863 BISCOVENI,care consta in inlocuirea trafo 250 kVA cu trafo 400 kVA. termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor de intarire este de 24 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0801
232 | COMUNA GALATENI | CEF COMUNA POENI | Teleorman | 0.072 | 0.4 | CD a PTA 5533 HAGIESTI | CD a PTA 5533 HAGIESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043356 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 12.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.072
233 | COMUNA POENI | CEF ECO SUN JIANU S.R.L. | Olt | 46.651 | 110 | la barele statiei 110 kV Iancu Jianu. | la barele statiei 110 kV Iancu Jianu. | Distributie Energie Oltenia | 1500043387 | 2025-03-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 | Valabil | PIF estimat la 30.12.2032 | Reconductorare LEA 110 kV Corabia - Izbiceni - 21,509km; - Reconductorare LEA 110 kV Curtisoara - Dragasani cu racord LEA 110kV CHE Strejesti - 19.135km+0.2km; - Reconductorare LEA 110 kV Curtisoara - Gradiste - 15.86km+Racord 110kV CHE Arcesti-0.25km+Racord CHE Slatina - 0.159km; - Reconductorare LEA 110kV Rusanesti - Draganesti Olt - 36,74km;. Termen estimat de realizare lucrari intarire este 120 luni de la data achitarii tarifului de racordare. Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022: In cazul proiectului CEF Iancu Jianu 49 MW se propun urmatoarele limitari de putere operationale utilizand automatica de sistem: VDV2026 1. In cazul in care LEA 110kV Gradiste – Bals este deconectata, puterea evacuata de CEF Iancu Jianu va fi egala cu 0MW; |  |  |  |  | nu are CR |  | 46.651
234 | ECO SUN JIANU S.R.L. | CEF VLAICU AUREL LIVIU | Arges | 0.01564 | 0.4 | STALP SE4(AG103901) | STALP SE4(AG103901) | Distributie Energie Oltenia | 1500043530 | 2025-03-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-18 | Valabil | Finalizat cu PIF | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01564
235 | VLAICU AUREL LIVIU | CEF COMUNA ALBESTII DE MUSCEL | Arges | 0.08 | 0.4 | in CD A PTA CANDESTI (AG055936) | in CD A PTA CANDESTI (AG055936) | Distributie Energie Oltenia | 1500043703 | 2025-03-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | PIF estimat la 31.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08
236 | COMUNA ALBESTII DE MUSCEL | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.01505 | 0.4 | Conectoarele universale din reteaua de j.t.; | Conectoarele universale din reteaua de j.t.; | Distributie Energie Oltenia | 1500043701 | 2025-03-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-26 | Valabil | PIF estimat la 26.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01505
237 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.02623 | 0.4 | SE11(TR009784) | SE11(TR009784) | Distributie Energie Oltenia | 1500043705 | 2025-03-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-26 | Valabil | PIF estimat la 26.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02623
238 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF GF CASTING SOLUTIONS S.R.L. | Arges | 0 | 20 | Stalpul nr. 1 din ax Racord LEA 20 kV PTM 13 TCI SOMECO | Stalpul nr. 1 din ax Racord LEA 20 kV PTM 13 TCI SOMECO | Distributie Energie Oltenia | 1500043618 | 2025-03-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-27 | Valabil | PIF estimat la 27.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
239 | GF CASTING SOLUTIONS S.R.L. | CEF U.A.T. ORASUL PIATRA OLT | Olt | 0.4 | 20 | STALP NR.316 AX LEA 20KV BALS-PIATRA OLT | STALP NR.316 AX LEA 20KV BALS-PIATRA OLT | Distributie Energie Oltenia | 1500043805 | 2025-03-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-31 | Valabil | PIF estimat la 31.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
240 | U.A.T. ORASUL PIATRA OLT | CEF COMUNA PURANI | Teleorman | 0.08 | 20 | Stalpul nr.35 al SD 65-5957, LEA 20kV Baciu, Statia 110/20kV Videle | Stalpul nr.35 al SD 65-5957, LEA 20kV Baciu, Statia 110/20kV Videle | Distributie Energie Oltenia | 1500043693 | 2025-03-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-03-26 | Valabil | PIF estimat la 26.03.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08
241 | COMUNA PURANI | CEF HYPERION SOARE CENTRU SRL | Arges | 39.32 | 110 | la stalpul nr. 19Bis,tip ITn 110244-5.3R,proiectat in derivatia (in T) LEA 110 kV Campulung-Schitu Golesti circuitul 1 | la stalpul nr. 19Bis,tip ITn 110244-5.3R,proiectat in derivatia (in T) LEA 110 kV Campulung-Schitu Golesti circuitul 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500044156 | 2025-04-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2035 | Lucrari de intarire specifice: Se proiecteaza si se executa stalp nr. 19BIS,tip ITn 110244- 5.3R , in axul LEA 110 kV Campulung-Schitu Golesti, circuitul 1.Stalpul nou proiectat va fi echipat cu lanturi de intindere cu izolatoare CTS, la care se va realiza derivatia in T a racordului, la cadrele celulei transformatorului 110/20 kV asociat CEF Mioarele, fara modificarea limitelor culoarului de trecere existent al liniei in zona.Montare dulapuri protectie diferentiala, la cele doua capete ale LEA in statiile: Campulung si Schitu Golesti cu respectarea cerintelor #NTE 011/12/00 - Norma tehnica pentru proiectarea circuitelor secundare ale statiilor electrice.Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire specifice este 0MW. Termenul estimat de realizare a lucrarilor de intarire specifice este de 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare da catre utilizatorLucrari intarire generale la N elemente puse in functiune: -In instalatiile CNTEE Transelectrica:- Realizarea statiei 400 kV Arefu si montarea unui AT 400/220 kV 400 MVA, termen de punere in functiune 2024 conform Planului de Dezvoltare a RET aprobat pentru perioada 2022-2031;- Linia de 400 kV dublu circuit Cernavoda - Stalpu, cu un circuit intrare-iesire in statia Gura Ialomitei, termen de punere in functiune 2024 conform Planului de Dezvoltare a RET aprobat pentru perioada 2022-2031;- Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului de 220 kV Stalpu-Teleajen-Brazi Vest,termen de punere in functiune 2025 conform Planului de Dezvoltare a RET aprobat pentru perioada 2022-2031. Lucrari neincluse in Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica:- Autotransformator nou AT 3 400/220 kV Arefu (necesita achizitie de teren si extinderea statiei);- Reconductorare LEA 220 kV CEF Niculesti - Fundeni;- Reconductorare LEA 220 kV Fundeni - Peris. -In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA:- Reconductorare LEA 110 kV Textila - Pitesti Nord; - Reconductorare LEA 110 kV Jiblea - Ramnicu Valcea Sud;- Reconductorare LEA 110 kV FMEP -Textila;- Reconductorare LEA 110 kV Jiblea-Turnu; . Lucrari intarire generale la N-1 elemente puse in functiune:-In instalatiile CNTEE Transelectrica: - Autotransformator nou AT 4 400/220 kV 400 MVA Arefu(necesita achizitie de teren si extinderea statiei);- Autotransformator nou AT2 220/110 kV 200 MVA Stuparei (supraincarcarea aparuta pe AT 220/110 kV Raureni se rezolva prin considerearea celui de al doilea AT2 220/110 kV 200 MVA Stuparei);- Autotransformator nou AT5 400/220 kV 400 MVA Bradu; -Reconductorare LEA 220 kV Peris-Brazi Vest;- Reconductorare LEA 220 kV Bradu-Targoviste;- Reconductorare LEA 400 kV Domnesti-CEF Butimanu;- Reconductorare LEA 220 kV Brazi Vest- CEF Niculesti. -In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA:- Reconductorare LEA 110 kV Pitesti Nord - Pitesti Vest;- Reconductorare LEA 110 kV Bradu -Pitesti Nord;- Reconductorare LEA 110 kV Pitesti Vest - Bradu;- Reconductorare LEA 110 kV Valcea Nord - Daesti..Termenul de realizare este 120 de luni de la data achitarii de catre utilizator a tarifului de racordare. Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED specificate mai sus, este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 39.32
242 | HYPERION SOARE CENTRU SRL | CEF HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | Mehedinti | 4.8947 | 20 | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | Distributie Energie Oltenia | 1500044619 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Intariri specifice Pentru realizarea racordarii CEF in statia de transformare 110/20kV Vanju Mare, se va monta o noua celula MT identica cu cele existente, pe sectia B de bare, echipata astfel: -Separator 630A # 1 buc. -Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; -Separator de legare la pamant; -Transformator de curent 24kV: 200/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30 # 3 buc. -Transformator de curent pentru componenta homopolara 50/1A # 1 buc. -Montare si parametrizare terminal numeric de protectie # comanda # control si integrabil in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; -Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. -Echipamente SCADA si comunicatii; -Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrabila in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente din cele doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/rad3kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc.) V.Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: -Amplificare T2 110/20 kV Vanju Mare de la 10 MVA la 40 MVA. Pentru aceste lucrari au fost prevazute inlocuiri de transformatoare de curent in celula 20kV, inlocuiri de cuva, fundatie si confectii metalice pentru racordurile in cablu, inlocuire racorduri cabluri. -Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Bailesti (54,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Almaj (4,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Jilt (24,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechesti circ. 1 (16,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechesti circ. 2 (20,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Jilt-Rosiuta (17,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru-Husnicioara (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru-Rosiuta (17 km) -Reconductorare LEA 110 kV Husnicioara-Banovita (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Vanju Mare-Banovita (31,5 km) Total = 231,9km -Linie noua 110 kV Rogojelu-Godinesti (29,2 km) -Linie noua 110 kV Isalnita-Bailesti # dublare circuit existent (54,2 km) Deoarece s-a luat in considerare si aportul capactiv a inca doua centrale electrice fotovoltaice ce se racordeaza pe bara MT a statiei, este necesara inlocuirea sistemului de tratare netru din statia Vanju Mare - Tratarea neutrului in situatia existenta a statiei 110/20 kV Vanju Mare in reteaua de 20 kV este realizata prin bobine de stingere racordate la barele de medie tensiune prin transformatoare de creare nul si servicii interne, astfel: - TSI 1: 630kVA + BS 1: 580 kVA, 50 A; - TSI 2: 1000kVA + BS 2: 1250kVA, 100A Avand in vederea echipamentele existente pentru tratarea neutrului si gradul de incarcare a bobinelor de stingere dupa racordarea noului producator (124 la suta pentru BS1 # racordata in regimul normal de functionare, respectiv 248 la suta pentru BS2 # normal de functionare) este necesara inlocuirea ansamblurilor de servicii interne si tratare neutru. Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N-1 elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii): -LEA 110 kV Targu Jiu Sud B-Urechesti (7 km) -LEA 110 kV Simnic-Craiovita (9,8 km) -LEA 110 kV Craiovita-Isalnita B (9,4 km) -LEA 110 kV Craiova Nord A-Filiasi (37,2 km) -LEA 110 kV Godinesti-Lupoaia (31,9 km) -LEA 110 kV Lupoaia-Motru (8,7 km) -LEA 110 kV Motru-Strehaia (38,6 km) -LEA 110 kV Filiasi-(Armaturi) # Banovita (86 km) -LEA 110 kV Bailesti-Basarabi B (32,3 km) -LEA 110 kV Cetate B-Basarabi B (21 km) -LEA 110 kV Bailesti-Galicea (16,2 km) -LEA 110 kV Galicea-Cetate B (25 km) Total =323,1 km Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este de 0 MW. . |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.8947
243 | HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | CEF HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | Mehedinti | 4.8937 | 20 | celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | Distributie Energie Oltenia | 1500044631 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Pentru realizarea racordarii CEF in statia de transformare 110/20kV Vanju Mare, se va monta o noua celula MT identica cu cele existente, pe sectia B de bare, echipata astfel: -Separator 630A # 1 buc. -Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; -Separator de legare la pamant; -Transformator de curent 24kV: 200/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30 # 3 buc. -Transformator de curent pentru componenta homopolara 50/1A # 1 buc. -Montare si parametrizare terminal numeric de protectie # comanda # control si integrabil in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; -Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. -Echipamente SCADA si comunicatii; -Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrabila in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente din cele doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/rad3kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc..Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: -Amplificare T2 110/20 kV Vanju Mare de la 10 MVA la 40 MVA. Pentru aceste lucrari au fost prevazute inlocuiri de transformatoare de curent in celula 20kV, inlocuiri de cuva, fundatie si confectii metalice pentru racordurile in cablu, inlocuire racorduri cabluri. -Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Bailesti (54,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Almaj (4,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Jilt (24,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechesti circ. 1 (16,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechesti circ. 2 (20,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Jilt-Rosiuta (17,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru-Husnicioara (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru Rosiuta (17 km) -Reconductorare LEA 110 kV Husnicioara-Banovita (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Vanju Mare-Banovita (31,5 km) Total = 231,9km -Linie noua 110 kV Rogojelu-Godinesti (29,2 km) -Linie noua 110 kV Isalnita-Bailesti # dublare circuit existent (54,2 km) Deoarece s-a luat in considerare si aportul capactiv a inca doua centrale electrice fotovoltaice ce se racordeaza pe bara MT a statiei, este necesara inlocuirea sistemului de tratare netru din statia Vanju Mare - Tratarea neutrului in situatia existenta a statiei 110/20 kV Vanju Mare in reteaua de 20 kV este realizata prin bobine de stingere racordate la barele de medie tensiune prin transformatoare de creare nul si servicii interne, astfel: - TSI 1: 630kVA + BS 1: 580 kVA, 50 A; - TSI 2: 1000kVA + BS 2: 1250kVA, 100A Avand in vederea echipamentele existente pentru tratarea neutrului si gradul de incarcare a bobinelor de stingere dupa racordarea noului producator (124 la suta pentru BS1 # racordata in regimul normal de functionare, respectiv 248 la suta pentru BS2 # normal de functionare) este necesara inlocuirea ansamblurilor de servicii interne si tratare neutru. Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N-1 elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii): -LEA 110 kV Targu Jiu Sud B-Urechesti (7 km) -LEA 110 kV Simnic-Craiovita (9,8 km) -LEA 110 kV Craiovita-Isalnita B (9,4 km) -LEA 110 kV Craiova Nord A-Filiasi (37,2 km) -LEA 110 kV Godinesti-Lupoaia (31,9 km) -LEA 110 kV Lupoaia-Motru (8,7 km)-LEA 110 kV Motru-Strehaia (38,6 km) -LEA 110 kV Filiasi-(Armaturi) # Banovita (86 km) -LEA 110 kV Bailesti-Basarabi B (32,3 km) -LEA 110 kV Cetate B-Basarabi B (21 km) -LEA 110 kV Bailesti-Galicea (16,2 km) -LEA 110 kV Galicea-Cetate B (25 km) Total =323,1 km Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este de 0 MW |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.8937
244 | HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | CEF HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | Mehedinti | 4.8928 | 20 | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Vanju Mare. | Distributie Energie Oltenia | 1500044638 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Pentru realizarea racordarii CEF in statia de transformare 110/20kV Vanju Mare, se va monta o noua celula MT identica cu cele existente, pe sectia B de bare, echipata astfel: -Separator 630A # 1 buc. -Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; -Separator de legare la pamant; -Transformator de curent 24kV: 200/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30 # 3 buc. -Transformator de curent pentru componenta homopolara 50/1A # 1 buc. -Montare si parametrizare terminal numeric de protectie # comanda # control si integrabil in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; -Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. -Echipamente SCADA si comunicatii; -Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrabila in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente din cele doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/rad3kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc.) Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: Amplificare T2 110/20 kV Vanju Mare de la 10 MVA la 40 MVA. Pentru aceste lucrari au fost prevazute inlocuiri de transformatoare de curent in celula 20kV, inlocuiri de cuva, fundatie si confectii metalice pentru racordurile in cablu, inlocuire racorduri cabluri. -Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Bailesti (54,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Isalnita-Almaj (4,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Jilt (24,5 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu Urechesti circ. 1 (16,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Rogojelu-Urechesti circ. 2 (20,2 km) -Reconductorare LEA 110 kV Jilt-Rosiuta (17,1 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru-Husnicioara (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Motru Rosiuta (17 km) -Reconductorare LEA 110 kV Husnicioara-Banovita (23,4 km) -Reconductorare LEA 110 kV Vanju Mare-Banovita (31,5 km) Total = 231,9km -Linie noua 110 kV Rogojelu-Godinesti (29,2 km) -Linie noua 110 kV Isalnita-Bailesti # dublare circuit existent (54,2 km) Deoarece s-a luat in considerare si aportul capactiv a inca doua centrale electrice fotovoltaice ce se racordeaza pe bara MT a statiei, este necesara inlocuirea sistemului de tratare netru din statia Vanju Mare - Tratarea neutrului in situatia existenta a statiei 110/20 kV Vanju Mare in reteaua de 20 kV este realizata prin bobine de stingere racordate la barele de medie tensiune prin transformatoare de creare nul si servicii interne, astfel: - TSI 1: 630kVA + BS 1: 580 kVA, 50 A; - TSI 2: 1000kVA + BS 2: 1250kVA, 100A Avand in vederea echipamentele existente pentru tratarea neutrului si gradul de incarcare a bobinelor de stingere dupa racordarea noului producator (124 la suta pentru BS1 # racordata in regimul normal de functionare, respectiv 248 la suta pentru BS2 # normal de functionare) este necesara inlocuirea ansamblurilor de servicii interne si tratare neutru. Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N-1 elemente in functiune: A)In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii): -LEA 110 kV Targu Jiu Sud B-Urechesti (7 km) -LEA 110 kV Simnic-Craiovita (9,8 km) -LEA 110 kV Craiovita-Isalnita B (9,4 km) -LEA 110 kV Craiova Nord A-Filiasi (37,2 km) -LEA 110 kV Godinesti-Lupoaia (31,9 km) -LEA 110 kV Lupoaia-Motru (8,7 km) -LEA 110 kV Motru-Strehaia (38,6 km) -LEA 110 kV Filiasi-(Armaturi) # Banovita (86 km) -LEA 110 kV Bailesti-Basarabi B (32,3 km) -LEA 110 kV Cetate B-Basarabi B (21 km) -LEA 110 kV Bailesti-Galicea (16,2 km) -LEA 110 kV Galicea-Cetate B (25 km) Total =323,1 km Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.8928
245 | HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL | CEF PVP CYGNUS SRL | Mehedinti | 45.8 | 110 | in LEA 110 kV Ostrovu Mare – Cetate C1, la stalpul nr. 72 care se va inlocui cu un stalp metalic nou | in LEA 110 kV Ostrovu Mare – Cetate C1, la stalpul nr. 72 care se va inlocui cu un stalp metalic nou | Distributie Energie Oltenia | 1500044526 | 2025-04-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-25 | Valabil | PIF estimat la 25.04.2030 | Avand in vedere rezultatele obtinute in cazul regimurilor permanente pentru criteriul cu N-1 elemente in functiune Investitorul opteaza pentru automatica de sistem.Pentru perioada intermediara (2025-2028) se va instala o automatica de sistem care va supraveghea LEA 400kV Resita si Timisoara C1 iar la indisponibilitatea acesteia automatica va actiona prin supravegherea liniilor: - LEA 220kV Urechesti – Tg. Jiu – 18 km; - LEA 220kV Tg. Jiu – Paroseni – 38 km - LEA 220kV Paroseni – Baru Mare – 20 km; - LEA 220kV Baru Mare – Hasdat – 44 km; - LEA 400kV Urechesti – PdF 1 – 85 km; - LEA 400kV Mintia – Arad 1 – 138 km; - LEA 400kV Mintia – Sibiu 1 – 130 km; - LEA 400kV PdF 1 – Slatina – 158 km; - LEA 400kV PdF 1 – Resita – 117 km; - LEA 220kV Resita – Timisoara c1 – 73 km; - LEA 220kV Resita – Timisoara c2 – 73 km. Echipamentele vor fi instalate in Statiile Transelectrica, nominalizate mai jos: 1. Statia Resita: - in celula plecare LEA 400 kV Timisoara C1; - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; - in celula plecare LEA 220 kV Timisoara C1; - in celula plecare LEA 220 kV Timisoara C2; - in celula plecare LEA 220 kV Portile de Fier 1 C1; - in celula plecare LEA 220 kV Portile de Fier 1 C2; 2. Statia Timisoara: - in celula plecare LEA 400 kV Resita; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C1; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C2; 3. Statia Mintia: - in celula plecare LEA 400 kV Arad 1; - in celula plecare LEA 400 kV Sibiu 1; 4. Statia Sibiu 1: - in celula plecare LEA 400 kVMintia; 5. Statia Arad 1: - in celula plecare LEA 400 kV Mintia 6. Statia Urechesti: - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; - in celula plecare LEA 220 kV Targu Jiu Nord; 7. Statia Tg. Jiu Nord: - in celula plecare LEA 220 kV Urechesti; - in celula plecare LEA 220 kV Paroseni; 8. Statia Paroseni: - in celula plecare LEA 220 kV Tg. Jiu Nord; - in celula plecare LEA 220 kV Baru Mare; 9. Statia Baru Mare: - in celula plecare LEA 220 kV Paroseni; - in celula plecare LEA 220 kV Hasdat; 10. Statia Hasdat: - in celula plecare LEA 220 kV Baru Mare; 11. Statia Cetate: - AT 220/110kV Cetate; - in celula plecare LEA 110 kV Ostrovu Mare 12. Statia Slatina: - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; 13. Statia Portile de Fier 1: - in celula plecare LEA 400 kV Urechesti; - in celula plecare LEA 400 kV Slatina; - in celula plecare LEA 400 kV Resita; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C1 - in celula plecare LEA 220 kV Resita C2 Echipamentele vor fi instalate in Statia Hidroelectrica, nominalizate mai jos: 1. Statia Ostrovu Mare: - in celula plecare LEA 110 kV Cetate C1; Termen de realizare implementare limitare operationala 60 luni de la data achitarii de catre utilizator a tarifului de racordare. Producatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului fotovoltaic. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate, mai mult de 5 min., va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala va functiona si pe modul de declansare/reducere a puterii CEF Garla Mare 2 Sud la semnal de protectie si/sau pozitie intreruptor pentru contingentele identificate, in vederea reducerii riscului de declansari in cascada.Lucrari de intarire retea N-1 elemente - CNTEE TRANSELECTRICA. LEA 220kV Urechesti-Tg. Jiu L=18km; LEA 220kV Tg. Jiu - Paroseni L=38km; LEA 220kV Paroseni-Baru Mare L=20km; LEA 220kV Baru Mare - Hasdat L=44km; LEA 220kV Urechesti - PdF 1 L=85km; LEA 400kV Mintia - Arad L=138km; LEA 400kV Mintia - Sibiu L=130km; LEA 400kV PdF 1 - Slatina L=158km; LEA 400kV PdF 1 - Resita L=117km; LEA 220kV Resita - Timisoara C1 L=73km; LEA 220kV Resita - Timisoara C2 L=73km; Termenul de realizare lucrari intarire va fi comunicat de catre OTS CNTEE Transelectrica la incheierea contractului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 45.8
246 | PVP CYGNUS SRL | CEF PVP CYGNUS SRL | Mehedinti | 45.8 | 110 | in LEA 110 kV Ostrovu Mare – Cetate C2, la stalpul nr. 72 care se va inlocui cu un stalp metalic nou | in LEA 110 kV Ostrovu Mare – Cetate C2, la stalpul nr. 72 care se va inlocui cu un stalp metalic nou | Distributie Energie Oltenia | 1500044522 | 2025-04-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-25 | Valabil | PIF estimat la 25.04.2030 | Avand in vedere rezultatele obtinute in cazul regimurilor permanente pentru criteriul cu N-1 elemente in functiune Investitorul opteaza pentru automatica de sistem. Pentru perioada intermediara (2025-2028) se va instala o automatica de sistem care va supraveghea LEA 400kV Resita si Timisoara C1 iar la indisponibilitatea acesteia automatica va actiona prin supravegherea liniilor: - LEA 220kV Urechesti – Tg. Jiu – 18 km; - LEA 220kV Tg. Jiu – Paroseni – 38 km - LEA 220kV Paroseni – Baru Mare – 20 km; - LEA 220kV Baru Mare – Hasdat – 44 km; - LEA 400kV Urechesti – PdF 1 – 85 km; - LEA 400kV Mintia – Arad 1 – 138 km; - LEA 400kV Mintia – Sibiu 1 – 130 km; - LEA 400kV PdF 1 – Slatina – 158 km; - LEA 400kV PdF 1 – Resita – 117 km; - LEA 220kV Resita – Timisoara c1 – 73 km; - LEA 220kV Resita – Timisoara c2 – 73 km. Echipamentele vor fi instalate in Statiile Transelectrica, nominalizate mai jos: 1. Statia Resita: - in celula plecare LEA 400 kV Timisoara C1; - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; - in celula plecare LEA 220 kV Timisoara C1; - in celula plecare LEA 220 kV Timisoara C2; - in celula plecare LEA 220 kV Portile de Fier 1 C1; - in celula plecare LEA 220 kV Portile de Fier 1 C2; 2. Statia Timisoara: - in celula plecare LEA 400 kV Resita; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C1; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C2; 3. Statia Mintia: - in celula plecare LEA 400 kV Arad 1; - in celula plecare LEA 400 kV Sibiu 1; 4. Statia Sibiu 1: - in celula plecare LEA 400 kVMintia; 5. Statia Arad 1: - in celula plecare LEA 400 kV Mintia 6. Statia Urechesti: - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; - in celula plecare LEA 220 kV Targu Jiu Nord; 7. Statia Tg. Jiu Nord: - in celula plecare LEA 220 kV Urechesti; - in celula plecare LEA 220 kV Paroseni; 8. Statia Paroseni: - in celula plecare LEA 220 kV Tg. Jiu Nord; - in celula plecare LEA 220 kV Baru Mare; 9. Statia Baru Mare: - in celula plecare LEA 220 kV Paroseni; - in celula plecare LEA 220 kV Hasdat; 10. Statia Hasdat: - in celula plecare LEA 220 kV Baru Mare; 11. Statia Cetate: - AT 220/110kV Cetate; - in celula plecare LEA 110 kV Ostrovu Mare 12. Statia Slatina: - in celula plecare LEA 400 kV Portile de Fier 1; 13. Statia Portile de Fier 1: - in celula plecare LEA 400 kV Urechesti; - in celula plecare LEA 400 kV Slatina; - in celula plecare LEA 400 kV Resita; - in celula plecare LEA 220 kV Resita C1 - in celula plecare LEA 220 kV Resita C2 Echipamentele vor fi instalate in Statia Hidroelectrica, nominalizate mai jos: 1. Statia Ostrovu Mare: - in celula plecare LEA 110 kV Cetate C1; Termen de realizare implementare limitare operationala 60 luni de la data achitarii de catre utilizator a tarifului de racordare. Producatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului fotovoltaic. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate, mai mult de 5 min., va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala va functiona si pe modul de declansare/ reducere a puterii CEF Garla Mare 2 Nord la semnal de protectie si/sau pozitie intreruptor pentru contingentele identificate, in vederea reducerii riscului de declansari in cascada.Lucrari de intarire retea N-1 elemente -CNTEE TRANSELECTRICA. LEA 220kV Urechesti-Tg. Jiu L=18km; LEA 220kV Tg. Jiu - Paroseni L=38km; LEA 220kV Paroseni-Baru Mare L=20km; LEA 220kV Baru Mare - Hasdat L=44km; LEA 220kV Urechesti - PdF 1 L=85km; LEA 400kV Mintia - Arad L=138km; LEA 400kV Mintia - Sibiu L=130km; LEA 400kV PdF 1 - Slatina L=158km; LEA 400kV PdF 1 - Resita L=117km; LEA 220kV Resita - Timisoara C1 L=73km; LEA 220kV Resita - Timisoara C2 L=73km; Termenul de realizare lucrari intarire va fi comunicat de catre OTS CNTEE Transelectrica la incheierea contractului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 45.8
247 | PVP CYGNUS SRL | CEF GOLD PARK ENERGY S.R.L | Arges | 0.89271 | 20 | Stalpul nr. 36 tip SE9, existent in Derivatie LEA 20 kV Parc 37,alimentata din bucla 20 kV Topoloveni-Patroaia cu Patroaia-Teiu | Stalpul nr. 36 tip SE9, existent in Derivatie LEA 20 kV Parc 37,alimentata din bucla 20 kV Topoloveni-Patroaia cu Patroaia-Teiu | Distributie Energie Oltenia | 1500044678 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 15.05.2041 | nu poate debita in regimul cu N elemente in functiune): LEA 110 kV FME Pitesti - Topoloveni, tronson 1 - 11, 185 mmp (1,9 km); LEA 110 kV FME Pitesti - Topoloveni, tronson 11 - 101, 120 mmp (19,9 km); LEA 110 kV Patroaia - Topoloveni, tronson 1 - 11, 185 mmp (1,9 km); LEA 110 kV Patroaia - Topoloveni, tronson11 - 77, 120 mmp (12,4 km);LEA 110 kV FME Pitesti - Textila Gaveni (5,3 km);LEA 110 kV Textila Gaveni - Pitesti Nord (3,4 km). Lungime totala de reconductorare a liniilor 110 kV este de 44,8 km. iar termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de 190 luni. Lucrari de intarire generale reprezentate de reconductorarea LEA 110 KV (fara de care centrala nu poate debita in regimul cu N-1 elemente in functiune): LEA 110 kV Mioveni - FME Pitesti (12,6 km) ; Amplificare T1 si T2 110/20 kV in statia Topoloveni, la 40 MVA. Lungime totala de reconductorare a liniilor 110 kV este de 12,4 km. iar termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de 120 luni.Reconductorarile se fac cu conductor cu capacitate marita de transport Imin = 850 A (inclusiv inlocuire TC si adaptare circuite primare si secundare). Se vor schimba si stalpii din LEA 110 kV existenti, unii dintre ei fiind din fosta LEA 35 kV pe care, la abandonarea acestei tensiuni, s-au montat lanturi de izolatoare de 110 kV.Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.89271
248 | GOLD PARK ENERGY S.R.L | CEF ADVISTA CONSULTING SRL | Teleorman | 29.52 | 110 | Stalpul nr.66 al LEA 110kV TURNU MAGURELE-ROSIORI, Statia 220/110/20kV TURNU MAGURELE | Stalpul nr.66 al LEA 110kV TURNU MAGURELE-ROSIORI, Statia 220/110/20kV TURNU MAGURELE | Distributie Energie Oltenia | 1500044750 | 2025-04-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-30 | Valabil | PIF estimat la 30.04.2027 | In statia Rosiori se va inlocui dulapul de protectie existent cu un dulap nou echipat cu 2 relee numerice cu functie PDL, care se va integra in sistemele existente in staie: SI c.a., c.c., semnalizari, SCADA etc. Racord în LEA 110kV Turnu Magurele – Rosiori la cca. 10,8km de statia Rosiori de Vede prin montarea in axul LEA a unui stalp special cu console in cruce si a unui stalp terminal simplu circuit 110kV in apropierea statiei de transformare, in zona stalpului 66 a liniei 110kV mentionate. In vederea realizarii acestui racord, este necesara realizarea unei expertize tehnice ale stalpilor intre care se va realiza sectionarea liniei. In cazul in care va rezulta necesitatea schimbarii acestor stâlpi, costurile vor fi suportate în întregime de catre Beneficiar/Utilizator.- LUCRARI DE IMPLEMENTARE ALO: Limitarea operațională se realizeaza prin automatizari de limitare operatională (ALO) montate, dupa caz, in instalatiile OTS/OD si ale utilizatorului. Automatizarea de Limitare Operationala (ALO) la nivel de centrala electrica propune folosirea unui RTU in statia IS si module de achizitie date RTU instalate atat în statiile de contingenta, care contin elementele prin a caror declansari periculoase sunt generate contingentele, cat si in statiile afectate de contingenta, care contin elemente sensibile care se supraincarca in urma aparitiei contingentelor. Astfel, echipamentele din componenta ALO care comanda limitarea puterii evacuate se vor instala la utilizator, in centrala si in instalatiile OTS/OD. Mentionam ca ALO se considera a fi o lucrare de întărire specifică si in cazul în care Beneficiarul va opta pentru realizarea acesteia, se obliga a furniza un sistem complet, funcțional, care va cuprinde toate elementele specificate: echipamente, servicii de instalare, parametrizare, interfațare cu echipamente existente, cai de comunicație, etc. Toate aceste costuri suplimentare, care nu sunt menționate la această etapa de proiectare, vor fi suportate integral de Beneficiar, si se vor actualiza dupa realizarea Proiectului Tehnic al ALO. Centrala nu va putea evacua în rețeaua electrică in cazul în care automatica este indisponibila. Remedierea automaticii va intra in grija beneficiarului. In faza viitoare de dezvoltare a proiectului, Utilizatorul are obligația de a prezenta proiectul de ALOpentru avizare cu ORR (CNTEE Transelectrica si OD Relevant). Toate elementele/terminalele numerice cat si modul de integrare vor respecta "CONTINUT CADRU PRIVIND CERINTELE DE REALIZARE A AUTOMATIZARII DE LIMITARE OPERATIONALA" si specificatiile OTS/OD in vigoare. De asemenea, proiectul ce urmeaza avizat va cuprinde un capitol distinct de telecomunicații in care se vor detalia/specifica caile de comunicatie si posibilitatea de utilizare FO existenta si/sau inchiriere la societati de profil. LucrAri ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii: (i) Lucrarile de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere in cauza dupa cum urmeaza: 1. Lucrari de intarire in RET: prevazute in Planul de dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: Nu e cazul neprevazute in Planul de dezvoltare a RET: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: Nu e cazul 2. Lucrari de intarire in RED: prevazute in planul de investitii al operatorului de distributie: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: Nu e cazul neprevazute in planul de investitii al operatorului de distributie: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: Nu e cazul (ii) lucrarile de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri de producere dupa cum urmeaza: 1. RET: prevăzute in Planul de dezvoltare a RET perioada 2022–2031: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: Nu e cazul neprevăzute în Planul de dezvoltare a RET: - in configuratia cu N elemente în funcţiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente în funcţiune: implementare ALO 2. RED: prevazute în planul de investitii al operatorului de distributie: în configuratia cu N elemente in funcţtiune: Nu e cazul in configuratia cu N-1 elemente in functiune: -Trecere din LEA in LES a retelei de 110 kV din zona de Sud a Municipiului București, intre statiile IMGB - Progresu -Trecere din LEA in LES a retelei de 110 kV din zona de Sud a Municipiului Bucuresti, intre statiile CET Sud – IMGB (circuitul 2 – An PIF estimat 2028) -Trecerea din LEA in LES a retelei de 110 kV din zona Bujoreni: Bujoreni- Crangasi. -masuri operative sau transfer de sarcina decise punctual de Rețele Electrice Muntenia neprevazute in planul de investiții al operatorului de distributie: - in configuratia cu N elemente in functiune: Nu e cazul - in configuratia cu N-1 elemente in functiune: implementare ALO Puterea care poate fi evacuata/consumată pentru IS Troianul la N elemente este puterea solicitată prin ATR adică 30 MW și N-1 elemente este 0 MW până la realizarea automaticii de limitare operațională. AUTOMATICA DE SISTEM PENTRU FUNCȚIONAREA IS TROIANUL Situația proiectata – Soluția 1 Total elemente deconectate 1 T1 400/110kV DOMNEsTI 2 T2 400/110kV DOMNESTI 3 AT2 220/110kV BUCUREȘTI SUD 4 LEA 110 kV Domnești - CEFIN c1 Element incarcat LEA 110kV Domnești-Mihailesti; LEA 110kV Clejani-Videle; LEA 110kV Clejani-Mihailesti; LEA 110kV Grozavesti - Razoare LEA 110kV Domnesti-Mihailesti; LEA 110kV Clejani - Videle LEA 110kV Clejani-Mihailesti;LEA 110kV IMGB A-Bucuresti Sud c2;LEA110 kV Domnesti-CEFIN c1; LEA 110kV Bujoreni-Crangasi. |  |  |  |  | nu are CR |  | 29.52
249 | ADVISTA CONSULTING SRL | CEF SOLARKRAFT SRL | Valcea | 0.2 | 20 | la stalpul SC15014 nr.88 bis al LEA 20kV TRAIAN-ORLESTI | la stalpul SC15014 nr.88 bis al LEA 20kV TRAIAN-ORLESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500044407 | 2025-04-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-16 | Valabil | PIF estimat la 16.04.2026 | Plantare stalp nr.188 BIS proiectat de tip SC 15014 in axul LEA 20 kV Traian-Orlesti; Stalpul SC 15014 nr. 188 bis este echipat cu consola CIT 140, consola CDV 550, 6 buc LDI cu izolatie ceramica tip ITFS si 3 LSI cu lanturi de izolatoare ceramice tip ITFS. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.2
250 | SOLARKRAFT SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS3 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS3 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043765 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
251 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS4 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS4 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500044067 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
252 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS5 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS5 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500044051 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
253 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS6 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS6 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500044049 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
254 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS7 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS7 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043766 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
255 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS8 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS8 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043767 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
256 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS9 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS9 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043770 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
257 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS10 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS10 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043773 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
258 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS11 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS11 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043775 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
259 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 12 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 12 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043768 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
260 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 13 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 13 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043772 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
261 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 14 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 14 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043774 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
262 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 15 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 15 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043776 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
263 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF DANUBE SOLAR THREE SRL | Dolj | 4.866 | 130 | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 16 proiectata | la STALPUL NUMARUL 95A NOU PROIECTAT IN AXUL LEA 110KV CRAIOVA EST-BALS, intre stalpii nr. 95 si 96 existentiin distribuitorul MT al statiei 110/20KV celula aferenta IS 16 proiectata | Distributie Energie Oltenia | 1500043779 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2027 | Lucrarile de intarire sunt precizate in Avizul tehnic de racordare nr.1500043721 din 27.03.2025 emis pentru DANUBE SOLAR THREE SRL IS 1. Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 24 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW.; |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.866
264 | DANUBE SOLAR THREE SRL | CEF COMUNA CELARU | Dolj | 0.18 | 20 | La stalpul nr.43 existent al DER 20 kV PTA SMA CELARU alimentat din LEA 20 kV AMARASTI | La stalpul nr.43 existent al DER 20 kV PTA SMA CELARU alimentat din LEA 20 kV AMARASTI | Distributie Energie Oltenia | 1500042593 | 2025-04-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-14 | Valabil | PIF estimat la 14.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.18
265 | COMUNA CELARU | CEF COMUNA POIENARII DE MUSCEL | Arges | 0.11 | 20 | Stalp nr.4 tip SE8 existent in Racord LEA 20 kV PTA Grosani, alimentat din LEA 20 KV Shitu-Golesti - Jugur 2 | Stalp nr.4 tip SE8 existent in Racord LEA 20 kV PTA Grosani, alimentat din LEA 20 KV Shitu-Golesti - Jugur 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500044059 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11
266 | COMUNA POIENARII DE MUSCEL | CEF U.A.T. COMUNA CETATE | Dolj | 0.4427 | 20 | la stalpul nr. 11 A nou proiectat aferent RAC 20 KV PTA1 FANTANA BANULUI LEA 20kV Cetate - Basarabi | la stalpul nr. 11 A nou proiectat aferent RAC 20 KV PTA1 FANTANA BANULUI LEA 20kV Cetate - Basarabi | Distributie Energie Oltenia | 1500044440 | 2025-04-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-23 | Valabil | PIF estimat la 17.12.2035 | IN CAZUL PUNERII IN FUNCTIUNE IN ANUL 2025 - PANA LA REALIZAREA LUCRARILOR DE INTARIRE RETEA PREVAZUTE IN PLANUL DE DEZVOLTARE RET CNTEE TRANSELECTRICA SA CU TERMEN DE FINALIZARE A LUCRARILOR 2028, UTILIZATORUL CONTRIBUIE LA URMATOARELE LUCRARI DE INTARIRE IN CAZUL PUNERII IN FUNCTIUNE IN ANUL 2025 - PANA LA REALIZAREA LUCRARILOR DE INTARIRE RETEA PREVAZUTE IN PLANUL DE DEZVOLTARE RET CNTEE TRANSELECTRICA SA CU TERMEN DE FINALIZARE A LUCRARILOR 2028, UTILIZATORUL CONTRIBUIE LA URMATOARELE LUCRARI DE INTARIRE |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.4427
267 | U.A.T. COMUNA CETATE | CEF MEGA FERMA SRL | Arges | 0.2 | 20 | Stalpul nr. 27 A, tip SC 15014, nou proiectat in axul Derivatiei LEA 20 kV PTA CAP STEFAN CEL MARE,alimentata din LEA 20 kV STEFAN CEL MARE | Stalpul nr. 27 A, tip SC 15014, nou proiectat in axul Derivatiei LEA 20 kV PTA CAP STEFAN CEL MARE,alimentata din LEA 20 kV STEFAN CEL MARE | Distributie Energie Oltenia | 1500044608 | 2025-04-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-28 | Valabil | PIF estimat la 28.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
268 | MEGA FERMA SRL | CEF DOMAINE VINARTE SRL | Mehedinti | 0.06 | 20 | stalpul nr.66 al Derivatiei 20 kV Starmina alimentata prin Derivatia 20 kV Vanjulet din LEA 20 kV Vanju-Mare-Banovita cod SAP : DS-HV-MP041202 | stalpul nr.66 al Derivatiei 20 kV Starmina alimentata prin Derivatia 20 kV Vanjulet din LEA 20 kV Vanju-Mare-Banovita cod SAP : DS-HV-MP041202 | Distributie Energie Oltenia | 1500044122 | 2025-04-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-07 | Valabil | PIF estimat la 07.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.06
269 | DOMAINE VINARTE SRL | CEF DOMAINE VINARTE SRL | Mehedinti | 0.09 | 20 | la stalpul nr.67 al Derivatiei 20 kV Starmina alimentata prin Derivatia 20 kV Vanjulet din LEA 20 kV Vanju-Mare-Banovita cod SAP : DS-HV-MP041202 | la stalpul nr.67 al Derivatiei 20 kV Starmina alimentata prin Derivatia 20 kV Vanjulet din LEA 20 kV Vanju-Mare-Banovita cod SAP : DS-HV-MP041202 | Distributie Energie Oltenia | 1500044125 | 2025-04-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-07 | Valabil | PIF estimat la 07.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09
270 | DOMAINE VINARTE SRL | CEF COMUNA SEGARCEA VALE | Teleorman | 0.08256 | 0.4 | CD a PTA 4018 | CD a PTA 4018 | Distributie Energie Oltenia | 1500043888 | 2025-04-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-01 | Valabil | PIF estimat la 01.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08256
271 | COMUNA SEGARCEA VALE | CEF UNIVERSAL PIESA S.R.L | Teleorman | 0.205 | 0.4 | Stalpul nr.20 al RAC 20kV PTA 4821 Orbeasca de Jos, LEA 20kV OLTENI, Statia 110/20kV HARLESTI | Stalpul nr.20 al RAC 20kV PTA 4821 Orbeasca de Jos, LEA 20kV OLTENI, Statia 110/20kV HARLESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043889 | 2025-04-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-01 | Valabil | PIF estimat la 01.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.205
272 | UNIVERSAL PIESA S.R.L | CEF AGRO HOLDING CONTESTI SRL | Teleorman | 0.13 | 0.4 | In CD a PTA 20/0,4 kV 4368 CONTESTI CRR, DS-TS-147085-6012, LEA 20 kV Pietrosani, DS-HV-MP062802 | In CD a PTA 20/0,4 kV 4368 CONTESTI CRR, DS-TS-147085-6012, LEA 20 kV Pietrosani, DS-HV-MP062802 | Distributie Energie Oltenia | 1500043897 | 2025-04-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-14 | Valabil | PIF estimat la 14.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.13
273 | AGRO HOLDING CONTESTI SRL | CEF AVIROM PLUS SRL | Gorj | 0.4 | 0.4 | PTCZ 6/0.4KV, 2x100KV nr.116 Tg-Jiu cod SAP DS-TS-210101-3065 | PTCZ 6/0.4KV, 2x100KV nr.116 Tg-Jiu cod SAP DS-TS-210101-3065 | Distributie Energie Oltenia | 1500043891 | 2025-04-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-01 | Valabil | PIF estimat la 01.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
274 | AVIROM PLUS SRL | CEF ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. | Dolj | 0.4 | 20 | PC PARC INDUSTRIAL (COD SAP: DS-TS-207450-1042) | PC PARC INDUSTRIAL (COD SAP: DS-TS-207450-1042) | Distributie Energie Oltenia | 1500044224 | 2025-04-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-16 | Valabil | PIF estimat la 16.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
275 | ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. | CEF NEGREA PETRICA | Gorj | 0.005 | 0.4 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500044186 | 2025-04-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-09 | Valabil | PIF estimat la 09.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
276 | NEGREA PETRICA | CEF COMUNA LUNCA | Teleorman | 0.1998 | 20 | Stalpul nr. 13 al SD 64-105 LEA 20 KV OLTEANCA, Statia 220/110/20 KV TURNU MAGURELE; | Stalpul nr. 13 al SD 64-105 LEA 20 KV OLTEANCA, Statia 220/110/20 KV TURNU MAGURELE; | Distributie Energie Oltenia | 1500044129 | 2025-04-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-07 | Valabil | PIF estimat la 07.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1998
277 | COMUNA LUNCA | CEF STELLA S. ANGELA II | Mehedinti | 0.35 | 20 | stalpul nr. 39 tip SE8 existent in racord 20 kV SPP 8 alimentat din LEA 20 kV Burila - Burila (cod SAP: DS-HV-MP040401). | stalpul nr. 39 tip SE8 existent in racord 20 kV SPP 8 alimentat din LEA 20 kV Burila - Burila (cod SAP: DS-HV-MP040401). | Distributie Energie Oltenia | 1500044040 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
278 | STELLA S. ANGELA II | CEF MOTOI ROBERT DAN | Dolj | 0.35 | 20 | La stalpul nr. 52A proiectat in axul DER 20 kV PTA 1 GHINDENI alimentata din LEA 20kV PODARI-BRATOVOIESTI | La stalpul nr. 52A proiectat in axul DER 20 kV PTA 1 GHINDENI alimentata din LEA 20kV PODARI-BRATOVOIESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043973 | 2025-04-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-03 | Valabil | PIF estimat la 03.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
279 | MOTOI ROBERT DAN | CEF VELCU-ISTOCESCU TEODOR VICTOR | Valcea | 0.008 | 0.4 | Stalpul tip SE10(VL010705)CPT al LEA 0,4kV | Stalpul tip SE10(VL010705)CPT al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500044134 | 2025-04-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-08 | Valabil | PIF estimat la 08.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
280 | VELCU-ISTOCESCU TEODOR VICTOR | CEF U.A.T. COMUNA PRISEACA | Olt | 0.2 | 20 | Stalp nr. 9A tip SC15014 proiectat in ax LEA 20 KV RAC PTA SALTANESTI | Stalp nr. 9A tip SC15014 proiectat in ax LEA 20 KV RAC PTA SALTANESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500043937 | 2025-04-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-02 | Valabil | PIF estimat la 02.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
281 | U.A.T. COMUNA PRISEACA | CEF SC ALC INJECT POLISTIREN SRL | Arges | 0.4 | 20 | La stalpul tip SE8, Nr.336 al Derivatiei 20 KV Domnesti-Mioveni alimentata din LEA 20kV Musatesti-Schitu | La stalpul tip SE8, Nr.336 al Derivatiei 20 KV Domnesti-Mioveni alimentata din LEA 20kV Musatesti-Schitu | Distributie Energie Oltenia | 1500043792 | 2025-04-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-02 | Valabil | PIF estimat la 02.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
282 | SC ALC INJECT POLISTIREN SRL | CEF COMUNA MIRZANESTI | Teleorman | 0.2352 | 20 | Stalpul nr. 60 al SD 1007 LEA 20 KV Vitanesti, statia 110/20 KV Magura; | Stalpul nr. 60 al SD 1007 LEA 20 KV Vitanesti, statia 110/20 KV Magura; | Distributie Energie Oltenia | 1500044018 | 2025-04-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-03 | Valabil | PIF estimat la 03.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2352
283 | COMUNA MIRZANESTI | CEF COMUNA VALEA MARE | Valcea | 0.2666 | 20 | Stalpul nr.230A tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20KV BALCESTI-VALEA MARE 1 intre stalpul tip SC15004 nr.230 si stalpul tip SC15006 nr.231. | Stalpul nr.230A tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20KV BALCESTI-VALEA MARE 1 intre stalpul tip SC15004 nr.230 si stalpul tip SC15006 nr.231. | Distributie Energie Oltenia | 1500044124 | 2025-04-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-07 | Valabil | PIF estimat la 07.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2666
284 | COMUNA VALEA MARE | CEF U.A.T COMUNA BUZOESTI | Arges | 0.2 | 20 | Stalpul nr. 181 tip SC 18-1300 existent in ax LEA 20kV Dublu circuit LEA 20kV COSTESTI - UNGHENI / LEA 20kV COSTESTI - RECEA | Stalpul nr. 181 tip SC 18-1300 existent in ax LEA 20kV Dublu circuit LEA 20kV COSTESTI - UNGHENI / LEA 20kV COSTESTI - RECEA | Distributie Energie Oltenia | 1500044182 | 2025-04-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-09 | Valabil | PIF estimat la 09.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
285 | U.A.T COMUNA BUZOESTI | CEF BARANESCU MARIUS GHEORGHE | Valcea | 0.01 | 0.23 | Stalpul tip SE4(VL029050) al LEA 0,4kV. | Stalpul tip SE4(VL029050) al LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500044131 | 2025-04-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-10 | Valabil | Finalizat cu PIF |  | 8700040365 | 2025-04-15 | 0.01 |  | nu are CR | 0.01
286 | BARANESCU MARIUS GHEORGHE | CEF COMUNA PLOPII SLAVITESTI | Teleorman | 0.06 | 20 | Stalpul nr. 677, SE 8T al LEA 20kV Olteanca, statia 110/20kV Turnu Magurele. | Stalpul nr. 677, SE 8T al LEA 20kV Olteanca, statia 110/20kV Turnu Magurele. | Distributie Energie Oltenia | 1500044498 | 2025-04-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-23 | Valabil | PIF estimat la 23.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.06
287 | COMUNA PLOPII SLAVITESTI | CEF DIR.SAN.VET.SI PTR.SIG.ALIMENTELOR | Teleorman | 0.072 | 0.4 | CD a PTA 1044 DISP.VETERINAR | CD a PTA 1044 DISP.VETERINAR | Distributie Energie Oltenia | 1500043857 | 2025-04-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-01 | Valabil | PIF estimat la 01.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.072
288 | DIR.SAN.VET.SI PTR.SIG.ALIMENTELOR | CEF COMUNA SVINITA | Mehedinti | 0.275 | 20 | stilpul SC 15015 nr. 4 in axul der. 20 KV Svinita alimentat din LEA 20 KV Cozla - Baia Noua cod SAP:DS-HV-MP043501 | stilpul SC 15015 nr. 4 in axul der. 20 KV Svinita alimentat din LEA 20 KV Cozla - Baia Noua cod SAP:DS-HV-MP043501 | Distributie Energie Oltenia | 1500044666 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 29.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.275
289 | COMUNA SVINITA | CEF COMUNA MUSETESTI | Gorj | 0.255 | 20 | Stalpul nr 24 tip SC 15007 al Racordului 20 KV PTAB Musetesti din LEA 20 kV Parang Sadu 2B-Novaci | Stalpul nr 24 tip SC 15007 al Racordului 20 KV PTAB Musetesti din LEA 20 kV Parang Sadu 2B-Novaci | Distributie Energie Oltenia | 1500044396 | 2025-04-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-16 | Valabil | PIF estimat la 16.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.255
290 | COMUNA MUSETESTI | CEF COMUNA CRANGENI | Teleorman | 0.0801 | 20 | La stilpul nr. 271 al LEA 20 KV Frunzaru, statia 110/20 KV Rosiori | La stilpul nr. 271 al LEA 20 KV Frunzaru, statia 110/20 KV Rosiori | Distributie Energie Oltenia | 1500044492 | 2025-04-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-23 | Valabil | PIF estimat la 23.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0801
291 | COMUNA CRANGENI | CEF COMUNA TROIANUL | Teleorman | 0.0998 | 20 | La stalpul nr. 10 , tip SC 15014, al racordului 20kV PTA 1610, LEA 20 kV Spatarei | La stalpul nr. 10 , tip SC 15014, al racordului 20kV PTA 1610, LEA 20 kV Spatarei | Distributie Energie Oltenia | 1500044484 | 2025-04-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-23 | Valabil | PIF estimat la 23.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0998
292 | COMUNA TROIANUL | CEF S.C. SPERANTA MOREX S.R.L. | Dolj | 0.02465 | 0.4 | In CD a PTA 2 Marotinu de Jos | In CD a PTA 2 Marotinu de Jos | Distributie Energie Oltenia | 1500044268 | 2025-04-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-14 | Valabil | PIF estimat la 14.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02465
293 | S.C. SPERANTA MOREX S.R.L. | CEF COMUNA DRACSENEI | Teleorman | 0.04042 | 20 | Stilpul nr. 14 al racordului PTA 20/0,4kV 1233 DRACSENEI, LEA 20 kV Beuca, DS-HV-MP060402; | Stilpul nr. 14 al racordului PTA 20/0,4kV 1233 DRACSENEI, LEA 20 kV Beuca, DS-HV-MP060402; | Distributie Energie Oltenia | 1500044027 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04042
294 | COMUNA DRACSENEI | CEF COMUNA DRACSENEI | Teleorman | 0.01032 | 0.4 | SE4(TR122083) | SE4(TR122083) | Distributie Energie Oltenia | 1500044029 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01032
295 | COMUNA DRACSENEI | CEF COMUNA DRACSENEI | Teleorman | 0.00315 | 0.4 | SE4(TR122098) | SE4(TR122098) | Distributie Energie Oltenia | 1500044071 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.00315
296 | COMUNA DRACSENEI | CEF COMUNA ARGETOAIA | Dolj | 0.09964 | 20 | La stalpul nr.43 existent al Derivatiei 20 kV alimentata din LEA 20kV Filiasi-Argetoaia | La stalpul nr.43 existent al Derivatiei 20 kV alimentata din LEA 20kV Filiasi-Argetoaia | Distributie Energie Oltenia | 1500043886 | 2025-04-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-03 | Valabil | PIF estimat la 03.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09964
297 | COMUNA ARGETOAIA | CEF SC ACTAWIN GROUP SRL | Gorj | 0.05 | 20 | stalpul nr.22 tip SC12-2200 al LEA 20 kV IUM-Iepuri. | stalpul nr.22 tip SC12-2200 al LEA 20 kV IUM-Iepuri. | Distributie Energie Oltenia | 1500044295 | 2025-04-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-11 | Valabil | PIF estimat la 11.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
298 | SC ACTAWIN GROUP SRL | CEF SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DRACSENEI | Teleorman | 0.02322 | 0.4 | SE4(TR064520) | SE4(TR064520) | Distributie Energie Oltenia | 1500044033 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02322
299 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DRACSENEI | CEF Comuna Grojdibodu | Olt | 0.0999 | 20 | Stalpul nr. 37 tip SC15006 al Derivatiei 20KV CORIAS din LEA 20KV CORABIA-POTELU. | Stalpul nr. 37 tip SC15006 al Derivatiei 20KV CORIAS din LEA 20KV CORABIA-POTELU. | Distributie Energie Oltenia | 1500044431 | 2025-04-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-17 | Valabil | PIF estimat la 17.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0999
300 | Comuna Grojdibodu | CEF SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA | Teleorman | 0.1353 | 20 | celulele MT aferente PC 20kV Spital | celulele MT aferente PC 20kV Spital | Distributie Energie Oltenia | 1500044037 | 2025-04-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-04 | Valabil | PIF estimat la 04.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1353
301 | SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA | CEF TNS NUTRIPROD SRL | Teleorman | 0.12 | 0.4 | La papucii de racordare in CD 0.4 KV a PTAB 4627 MOARA LUNCA | La papucii de racordare in CD 0.4 KV a PTAB 4627 MOARA LUNCA | Distributie Energie Oltenia | 1500044240 | 2025-04-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-10 | Valabil | PIF estimat la 10.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12
302 | TNS NUTRIPROD SRL | CEF U.A.T. COMUNA GANEASA | Olt | 0.218 | 20 | STALP NR.206 AX LEA 20KV GRADISTE -SPP13 | STALP NR.206 AX LEA 20KV GRADISTE -SPP13 | Distributie Energie Oltenia | 1500044227 | 2025-04-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-10 | Valabil | PIF estimat la 10.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.218
303 | U.A.T. COMUNA GANEASA | CEF ORAS MIOVENI | Arges | 0.14 | 20 | La stalpul nr. 1A al Racordului 20kV PTAB Bazin Inot Mioveni | La stalpul nr. 1A al Racordului 20kV PTAB Bazin Inot Mioveni | Distributie Energie Oltenia | 1500044215 | 2025-04-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-10 | Valabil | PIF estimat la 10.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.14
304 | ORAS MIOVENI | CEF ORAS MIOVENI | Arges | 0.39985 | 0.4 | LA BORNELE 0,4kV ALE TRAFO 1 si TRAFO 2 AFERENTE PTCZ 20 KV/0,4kV 2x630kVA, 1 STATIE EPURARE COLIBASI | LA BORNELE 0,4kV ALE TRAFO 1 si TRAFO 2 AFERENTE PTCZ 20 KV/0,4kV 2x630kVA, 1 STATIE EPURARE COLIBASI | Distributie Energie Oltenia | 1500044216 | 2025-04-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-14 | Valabil | PIF estimat la 14.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39985
305 | ORAS MIOVENI | CEF STANICA NICOLAE | Valcea | 0.00595 | 0.23 | stalpul tip SE4(VL088725) al LEA 0,4kV | stalpul tip SE4(VL088725) al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500044261 | 2025-04-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-11 | Valabil | Finalizat cu PIF |  | 8700040274 | 2025-04-11 | 0.00595 |  | nu are CR | 0.00595
306 | STANICA NICOLAE | CEF U.A.T. COMUNA VALEA IASULUI | Arges | 0.3 | 20 | in celula de linie 20 KV prevazuta in PC 20kV CEF VALEA IASULUI | in celula de linie 20 KV prevazuta in PC 20kV CEF VALEA IASULUI | Distributie Energie Oltenia | 1500044662 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 29.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3
307 | U.A.T. COMUNA VALEA IASULUI | CEF GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L. | Arges | 0 | 20 | In PC 20 kV Gestamp racordat din stalpul nr. 67A, tip SC15015 existent in ax LEA 20kV Mioveni-Domnesti | In PC 20 kV Gestamp racordat din stalpul nr. 67A, tip SC15015 existent in ax LEA 20kV Mioveni-Domnesti | Distributie Energie Oltenia | 1500044217 | 2025-04-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-10 | Valabil | PIF estimat la 10.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
308 | GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L. | CEF SC FLORADRIA SRL | Gorj | 0.2 | 20 | Stalpul nr.53 tip SE 8 din LEA 20 kV STOINA-SLAMNESTI | Stalpul nr.53 tip SE 8 din LEA 20 kV STOINA-SLAMNESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500044567 | 2025-04-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-25 | Valabil | PIF estimat la 25.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
309 | SC FLORADRIA SRL | CEF MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS | Arges | 0 | 20 | PC 20kV – GMB, racordat din stalpul Nr.61, tip SC 15014 al LEA 20kV Pitesti Sud – Cateasca | PC 20kV – GMB, racordat din stalpul Nr.61, tip SC 15014 al LEA 20kV Pitesti Sud – Cateasca | Distributie Energie Oltenia | 1500044255 | 2025-04-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-11 | Valabil | PIF estimat la 11.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
310 | MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS | CEF COMUNA IZVOARELE | Teleorman | 0.11 | 20 | Stalpul nr. 67 a derivatiei 62-37l LEA 20 kV Soimu statia 110/20kV Zimnicea | Stalpul nr. 67 a derivatiei 62-37l LEA 20 kV Soimu statia 110/20kV Zimnicea | Distributie Energie Oltenia | 1500044404 | 2025-04-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-16 | Valabil | PIF estimat la 16.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11
311 | COMUNA IZVOARELE | CEF UAT SOVARNA | Mehedinti | 0.023 | 0.4 | SE 10 ( MH 06 8479 ) al LEA JT aferenta PTA RUNCU BAIA DE ARAMA plecare cod SAP DS-TS-227465-4001-LV1-01 | SE 10 ( MH 06 8479 ) al LEA JT aferenta PTA RUNCU BAIA DE ARAMA plecare cod SAP DS-TS-227465-4001-LV1-01 | Distributie Energie Oltenia | 1500044361 | 2025-04-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-15 | Valabil | PIF estimat la 15.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.023
312 | UAT SOVARNA | CEF UAT SOVARNA | Mehedinti | 0.024 | 0.4 | SE 4 ( MH 068712 ) al LEA JT aferenta PTA Sovarna 2 plecare cod SAP DS-TS-227465-4003-LV1-01 | SE 4 ( MH 068712 ) al LEA JT aferenta PTA Sovarna 2 plecare cod SAP DS-TS-227465-4003-LV1-01 | Distributie Energie Oltenia | 1500044375 | 2025-04-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-15 | Valabil | PIF estimat la 15.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.024
313 | UAT SOVARNA | CEF INSP.PENTRU SITUATII DE URGENTA MATEI BASARAB | Olt | 0.0255 | 0.4 | FG (OT126977) | FG (OT126977) | Distributie Energie Oltenia | 1500044676 | 2025-04-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-29 | Valabil | PIF estimat la 29.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0255
314 | INSP.PENTRU SITUATII DE URGENTA MATEI BASARAB | CEF U.A.T. COMUNA CARLOGANI | Olt | 0.02 | 0.4 | SE4B(OT024375) | SE4B(OT024375) | Distributie Energie Oltenia | 1500044735 | 2025-04-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-30 | Valabil | PIF estimat la 30.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
315 | U.A.T. COMUNA CARLOGANI | CEF U.A.T. COMUNA CARLOGANI | Olt | 0.02 | 0.4 | SE4(OT024371) | SE4(OT024371) | Distributie Energie Oltenia | 1500044738 | 2025-04-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-30 | Valabil | PIF estimat la 30.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
316 | U.A.T. COMUNA CARLOGANI | CEF COMUNA HUSNICIOARA | Mehedinti | 0.1296 | 20 | stilpul SC 15015 pr. nr. 42 in axul derivatiei 20 KV Zegaia alimentata din LEA 20 KV Husnicioara - Prunisor COD SAP: DS-HV-MP041005 | stilpul SC 15015 pr. nr. 42 in axul derivatiei 20 KV Zegaia alimentata din LEA 20 KV Husnicioara - Prunisor COD SAP: DS-HV-MP041005 | Distributie Energie Oltenia | 1500044490 | 2025-04-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-23 | Valabil | PIF estimat la 23.04.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1296
317 | COMUNA HUSNICIOARA | CEF SOLAR ENERGY ORIZONT SRL | Arges | 3 | 20 | Stalpul nr. 291, tip SC15006 existent in axul LEA 20 kV Costesti-Recea | Stalpul nr. 291, tip SC15006 existent in axul LEA 20 kV Costesti-Recea | Distributie Energie Oltenia | 1500045444 | 2025-05-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-20 | Valabil | PIF estimat la 20.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 3
318 | SOLAR ENERGY ORIZONT SRL | CEF RAM GREEN ENERGY S.R.L. | Gorj | 47.47 | 110 | celula nouă LES 110 kV Parc_Stocare_STEJARI din stația 110/20kV STOINA cod SAP DS-TR-0319 | celula nouă LES 110 kV Parc_Stocare_STEJARI din stația 110/20kV STOINA cod SAP DS-TR-0319 | Distributie Energie Oltenia | 1500045830 | 2025-05-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-27 | Valabil | PIF estimat la 31.05.2028 | Lucrari pe intariri specifice la N: Realizarea și integrarea unei noi celule MONOBLOC (capsulata) 110kV în sistemele de protecții, comandă și control ale stației 110/20kV STOINA. Celula MONOBLOC (capsulata) se va amplasa intre celula TRAFO 1 si TRAFO 2 (in dreapta celor 2 cuple transversale) cu urmatoarea echipare:Celula monobloc, capsulata, echipata cu: -separator tripolar de bare 110kV, 1250A, 50kA, cu un CLP. -întreruptor tripolar 110kV, 1250A, 50kA, cu izolație in SF6 și dispozitiv de acționare trifazat cu resort. -trei transformatoare de curent 110kV, 300/1/1/1/1A, 10/10/30/30/VA, clasa de precizie 0,2SFS5/0,2SFS5/5P30/5P30/. -separator tripolar de linie 110kV, 1250A, 50kA , cu 2 CLP. -trei transformatoare de măsura de tensiune capacitive, etanșe, 110/√3//0.1/√3//0.1/√3//0.1/√3 kV, 10/10/25/25 VA, clasă de precizie 0.2/0,2/3P/3P;-trei descărcătoare cu oxid de zinc 110kV. Tot pe intariri specifice se vor executa lucrări în sistemul SCADA STOINA, Sistemul contorizare, Sistemul metering OMEPA, EMS. Vor fi executate lucrarile prevazute in SS-ul nr.11045 elaborat de TOP ENGINEERING SRL cu aviz CTE la DEO SA cu nr.15608/08.05.2025.Puterea maxima care poate fi evacuata fara realizarealucrarilor de intarire in RED este 0 MW |  |  |  |  | nu are CR |  | 47.47
319 | RAM GREEN ENERGY S.R.L. | CEF VEL PITAR SA | Gorj | 0.39827 | 20 | celule de transformator(nr.1+nr.2) din PTCZ 20 KV nr.3 TG-JIU. | celule de transformator(nr.1+nr.2) din PTCZ 20 KV nr.3 TG-JIU. | Distributie Energie Oltenia | 1500045436 | 2025-05-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-21 | Valabil | PIF estimat la 21.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39827
320 | VEL PITAR SA | CEF COMUNA SIMIAN | Mehedinti | 0.385 | 20 | stalpul 128 al LEA 20 KV Banovita –Husnicioara II cod SAP : DS-HV-MP040304, alimentata din Statia 110/20 KV Banovita cod SAP : DS-TR-0403 | stalpul 128 al LEA 20 KV Banovita –Husnicioara II cod SAP : DS-HV-MP040304, alimentata din Statia 110/20 KV Banovita cod SAP : DS-TR-0403 | Distributie Energie Oltenia | 1500045749 | 2025-05-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-28 | Valabil | PIF estimat la 28.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.385
321 | COMUNA SIMIAN | CEF COMUNA BALTENI | Gorj | 0.398 | 20 | stalpul nr. 55 tip SE7 al LEA 20 KV ROSIA - NR 8 | stalpul nr. 55 tip SE7 al LEA 20 KV ROSIA - NR 8 | Distributie Energie Oltenia | 1500045257 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.398
322 | COMUNA BALTENI | CEF PROJECT SERVICE STL ALPHA S.R.L. | Dolj | 49.378 | 110 | în Stația 110/20 kV Filiași, pe sistemul de bare de 110 kV | în Stația 110/20 kV Filiași, pe sistemul de bare de 110 kV | Distributie Energie Oltenia | 1500044920 | 2025-05-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 49.378
323 | PROJECT SERVICE STL ALPHA S.R.L. | CEF NICOLCEA IONUT CRISTIAN | Dolj | 0.01 | 0.4 | In LEA JT-stalp SE10 (DJ038145) retea, (cod SAP: DS-TS-207516-1002-LV1-02), aferenta PTA 2 Valea lui Patru | In LEA JT-stalp SE10 (DJ038145) retea, (cod SAP: DS-TS-207516-1002-LV1-02), aferenta PTA 2 Valea lui Patru | Distributie Energie Oltenia | 1500045432 | 2025-05-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-20 | Valabil | PIF estimat la 20.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01
324 | NICOLCEA IONUT CRISTIAN | CEF COMUNA PIATRA | Teleorman | 0.2 | 20 | Stalpul nr.10 al SD 62-390, LEA 20kV BOGDANA, Statia 110/20kV VIISOARA | Stalpul nr.10 al SD 62-390, LEA 20kV BOGDANA, Statia 110/20kV VIISOARA | Distributie Energie Oltenia | 1500046092 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
325 | COMUNA PIATRA | CEF COMUNA LISA | Teleorman | 0.1728 | 20 | La stalpul nr. 36 al SD 1369 LEA 20kV Bogdana, statia 110/20 KV Viisoara | La stalpul nr. 36 al SD 1369 LEA 20kV Bogdana, statia 110/20 KV Viisoara | Distributie Energie Oltenia | 1500045565 | 2025-05-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-22 | Valabil | PIF estimat la 22.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1728
326 | COMUNA LISA | CEF COMUNA SILISTEA GUMESTI | Teleorman | 0.0747 | 20 | La stalpul nr. 25 al derivatiei SD 1188, LEA 20 kV Beuca, statia 110/20 kV Rosiori | La stalpul nr. 25 al derivatiei SD 1188, LEA 20 kV Beuca, statia 110/20 kV Rosiori | Distributie Energie Oltenia | 1500046114 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0747
327 | COMUNA SILISTEA GUMESTI | CEF COMUNA MAVRODIN | Teleorman | 0.1152 | 0.4 | CD a PTA 1019 Mavrodin | CD a PTA 1019 Mavrodin | Distributie Energie Oltenia | 1500044766 | 2025-05-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-02 | Valabil | PIF estimat la 02.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1152
328 | COMUNA MAVRODIN | CEF COMUNA FRASINET | Teleorman | 0.1504 | 20 | Stalpul nr.38 al Derivatiei PTA 4907, LEA 20kV Babaita, Statia 110/20kV HARLESTI | Stalpul nr.38 al Derivatiei PTA 4907, LEA 20kV Babaita, Statia 110/20kV HARLESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500044769 | 2025-05-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-02 | Valabil | PIF estimat la 02.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1504
329 | COMUNA FRASINET | CEF U.A.T. COMUNA VOINEASA | Olt | 0.2 | 20 | stalpul nr.3 tip SC15006 al DER 20kV RUSANESTI | stalpul nr.3 tip SC15006 al DER 20kV RUSANESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500044806 | 2025-05-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-06 | Valabil | PIF estimat la 06.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
330 | U.A.T. COMUNA VOINEASA | CEF COMUNA BRAGADIRU | Teleorman | 0.1404 | 20 | Stalpul nr. 307 al LEA 20kV Pietrosani, statia 110/20kV Pietrisu; | Stalpul nr. 307 al LEA 20kV Pietrosani, statia 110/20kV Pietrisu; | Distributie Energie Oltenia | 1500046017 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1404
331 | COMUNA BRAGADIRU | CEF COMUNA MATASARI | Gorj | 0.16029 | 20 | stalpul nr. 21 tip SC15015 al LEA 20 kV Jilt nr. 37 | stalpul nr. 21 tip SC15015 al LEA 20 kV Jilt nr. 37 | Distributie Energie Oltenia | 1500044934 | 2025-05-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.16029
332 | COMUNA MATASARI | CEF COMUNA STANESTI | Gorj | 0.11 | 20 | stalpul SE9 GJ025462 al Derivatiei 20 kV PTAB Stanesti 1 | stalpul SE9 GJ025462 al Derivatiei 20 kV PTAB Stanesti 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500044823 | 2025-05-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-06 | Valabil | PIF estimat la 06.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.11
333 | COMUNA STANESTI | CEF CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI | Valcea | 0.029565 | 0.4 | CD_BMPIP(VL106251) al PTA LADESTI 1. | CD_BMPIP(VL106251) al PTA LADESTI 1. | Distributie Energie Oltenia | 1500045301 | 2025-05-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-17 | Valabil | PIF estimat la 17.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.029565
334 | CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI | CEF SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VALCEA | Valcea | 0.068445 | 0.4 | TDRI al PTCZ 20/0,4 kV 400kVA SPITAL VECHI (VL132333) | TDRI al PTCZ 20/0,4 kV 400kVA SPITAL VECHI (VL132333) | Distributie Energie Oltenia | 1500045207 | 2025-05-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-15 | Valabil | PIF estimat la 15.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.068445
335 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VALCEA | CEF SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI | Valcea | 0.13689 | 0.4 | CD_BMPIP(VL029126) PTA SPITAL DRAGOESTI. | CD_BMPIP(VL029126) PTA SPITAL DRAGOESTI. | Distributie Energie Oltenia | 1500045300 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 17.05.2030 | Amplificare transformator 20/0.4kV 100kVA SPITAL DRAGOESTI DS- TS-247150-7004-LV1-01 cu transformator 20/0,4kV 160kVA; se vor înlocui siguranţe fuzibile m.t existente cu 10A/24kV pr.= 3buc; coloana generala; in BMPIIP se va inlocui un separator vertical 04kV existent cu separator vertical 250A echipat cu sigurante MPR 200A. Lucrarile de întărire a reţelei electrice, care nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea, vor fi realizate de Distributie Energie Oltenia SA in maxim 60luni de la plata tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice In amonte de punctul de racordare utilizatorul se poate racorda cu puterea de max.60kW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.13689
336 | SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI | CEF SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Valcea | 0.09558 | 0.4 | Bornele 0.4kV ale trafo 1,2,3 din PA Spital Nord | Bornele 0.4kV ale trafo 1,2,3 din PA Spital Nord | Distributie Energie Oltenia | 1500046089 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09558
337 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | CEF SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Valcea | 0.0486 | 0.4 | TDRI 04kV AL PTCZ SPITAL VECHI | TDRI 04kV AL PTCZ SPITAL VECHI | Distributie Energie Oltenia | 1500046094 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0486
338 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | CEF DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | Valcea | 0.10808 | 0.4 | BMPIIP(CD) VL077114 a PTA | BMPIIP(CD) VL077114 a PTA | Distributie Energie Oltenia | 1500045993 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.10808
339 | DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | CEF DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | Valcea | 0.03969 | 0.4 | CD(VL006981) a PTA CRESA BABENI | CD(VL006981) a PTA CRESA BABENI | Distributie Energie Oltenia | 1500045967 | 2025-05-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-28 | Valabil | PIF estimat la 28.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03969
340 | DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | CEF DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | Valcea | 0.04 | 0.4 | CD(VL141683) a PTA IAS TROIANU | CD(VL141683) a PTA IAS TROIANU | Distributie Energie Oltenia | 1500045962 | 2025-05-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-28 | Valabil | PIF estimat la 28.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04
341 | DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | CEF PRIMARIA ORASULUI TURCENI | Gorj | 0.3996 | 20 |  |  | Distributie Energie Oltenia | 1500044932 | 2025-05-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3996
342 | PRIMARIA ORASULUI TURCENI | CEF SARIS COM 96 SRL | Arges | 0.3 | 20 | Stalp nr. 161 tip SC15014, ce inlocuieste stalpul SE6 existent in axul LEA 20kV PATROAIA-TEIU. | Stalp nr. 161 tip SC15014, ce inlocuieste stalpul SE6 existent in axul LEA 20kV PATROAIA-TEIU. | Distributie Energie Oltenia | 1500044896 | 2025-05-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3
343 | SARIS COM 96 SRL | CEF EUROFINA SRL | Valcea | 0.49095 | 20 | stalpul nr.11A tip SC15014 din axul Derivatiei 20kV Valeni Voicesti | stalpul nr.11A tip SC15014 din axul Derivatiei 20kV Valeni Voicesti | Distributie Energie Oltenia | 1500044992 | 2025-05-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-14 | Valabil | PIF estimat la 14.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.49095
344 | EUROFINA SRL | CEF U.A.T. COMUNA MIHAESTI | Olt | 0.2 | 20 | Stalpul Nr. 7 tip SC 15014 al DER LEA 20 KV PTA CFR MIHAESTI | Stalpul Nr. 7 tip SC 15014 al DER LEA 20 KV PTA CFR MIHAESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500044782 | 2025-05-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-05 | Valabil | PIF estimat la 05.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
345 | U.A.T. COMUNA MIHAESTI | CEF U.A.T. COMUNA CARLOGANI | Olt | 0.126 | 20 | stalpul nr.202 tip SE1 al AX L20 KV MAMURA-CARLOGANI | stalpul nr.202 tip SE1 al AX L20 KV MAMURA-CARLOGANI | Distributie Energie Oltenia | 1500046057 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.126
346 | U.A.T. COMUNA CARLOGANI | CEF COMUNA ISLAZ | Teleorman | 0.03483 | 0.4 | FDCS 1T 80A-LC 51583823 alimentat din CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | FDCS 1T 80A-LC 51583823 alimentat din CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | Distributie Energie Oltenia | 1500044935 | 2025-05-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-08 | Valabil | PIF estimat la 08.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03483
347 | COMUNA ISLAZ | CEF COMUNA ISLAZ | Teleorman | 0.04429 | 0.4 | FDCS 1T-LC51583825 alimentat din CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | FDCS 1T-LC51583825 alimentat din CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | Distributie Energie Oltenia | 1500045242 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04429
348 | COMUNA ISLAZ | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | Teleorman | 0.05633 | 0.4 | CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | CD(TR004012) A PTA 4042 ISLAZ | Distributie Energie Oltenia | 1500045243 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05633
349 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | Teleorman | 0.04042 | 0.4 | CD(TR004007) A PTA 4291 ISLAZ 250kVA | CD(TR004007) A PTA 4291 ISLAZ 250kVA | Distributie Energie Oltenia | 1500045271 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04042
350 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | Teleorman | 0.04918 | 0.4 | CD(TRTR004021) A PTA 4136 MOLDOVENI | CD(TRTR004021) A PTA 4136 MOLDOVENI | Distributie Energie Oltenia | 1500045287 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04918
351 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CEF SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | Teleorman | 0.04042 | 0.4 | CD(TR004007) A PTA 4291 ISLAZ 250kVA | CD(TR004007) A PTA 4291 ISLAZ 250kVA | Distributie Energie Oltenia | 1500045276 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04042
352 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 | CEF DOBRE CRISTIAN | Arges | 0.01 | 0.4 | FB E2-4 PROIECTATA PE INTARIRE DE RETEA | FB E2-4 PROIECTATA PE INTARIRE DE RETEA | Distributie Energie Oltenia | 1500044913 | 2025-05-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-19 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2028 | NECESAR LUCRARI INTARIRE RETEA PENTRU CREARE CONDITII TEHNICE DE RACORDARE: MONTARE FB E2-4 PE DOMENIUL PUBLIC , ALIMENTAT CU CABLU ACYY 4X185MMP, L=20M ,DIN CD 1-6 EXISTENT SI PRELUARE 1 CIRCUIT DIN CD 1.6 EXISTENTA .TERMEN DE REALIZARE 36 DE LUNI DE LA DATA ACHITARII TARIFULUI DE RACORDARE |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.01
353 | DOBRE CRISTIAN | CEF COMUNA OSICA DE SUS | Olt | 0.17978 | 20 | stalpul nr.248A tip SC15014 pr in AX LEA 20kV CARACAL NORD-COMPLEX PORCINE 1 | stalpul nr.248A tip SC15014 pr in AX LEA 20kV CARACAL NORD-COMPLEX PORCINE 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500045012 | 2025-05-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-12 | Valabil | PIF estimat la 12.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.17978
354 | COMUNA OSICA DE SUS | CEF SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | Dolj | 0.05 | 0.4 | TDRI aferent PT16 Craiova (COD SAP:DS-TS-200008-1054-LV1) | TDRI aferent PT16 Craiova (COD SAP:DS-TS-200008-1054-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500044937 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
355 | SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | CEF SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | Dolj | 0.05 | 20 | PC 20kV 875 FILANTOPIA (DS-TS-200008-1859) | PC 20kV 875 FILANTOPIA (DS-TS-200008-1859) | Distributie Energie Oltenia | 1500045083 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
356 | SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | CEF SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | Dolj | 0.0465 | 0.4 | In TDRI aferent PT 41 Craiova, (cod SAP:DS-TS-200008-1265-LV1) | In TDRI aferent PT 41 Craiova, (cod SAP:DS-TS-200008-1265-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500045296 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0465
357 | SPITALUL CLINIC MUNICIP.FILANTROPIA | CEF COMUNA PESTISANI | Gorj | 0.2525 | 20 | stalpul nr.4 al Rac 20 KV PTA Pestisani 3 din LEA 20 kV Godinesti-Vilcele | stalpul nr.4 al Rac 20 KV PTA Pestisani 3 din LEA 20 kV Godinesti-Vilcele | Distributie Energie Oltenia | 1500045049 | 2025-05-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-12 | Valabil | PIF estimat la 12.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2525
358 | COMUNA PESTISANI | CEF DIACONU CONSTANTIN | Valcea | 0.005 | 0.4 | stilpul tip SE4 (VL143222) existent al LEA 0,4KV | stilpul tip SE4 (VL143222) existent al LEA 0,4KV | Distributie Energie Oltenia | 1500044873 | 2025-05-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-07 | Valabil | PIF estimat la 07.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
359 | DIACONU CONSTANTIN | CEF ARVATU ION | Gorj | 0.0087 | 0.4 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500045259 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0087
360 | ARVATU ION | CEF ORASUL TISMANA | Gorj | 0.3936 | 20 | stalpul nr.1BIS nou plantat in LEA. 20 kV Godinesti-Ciuperceni | stalpul nr.1BIS nou plantat in LEA. 20 kV Godinesti-Ciuperceni | Distributie Energie Oltenia | 1500044837 | 2025-05-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-06 | Valabil | PIF estimat la 06.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3936
361 | ORASUL TISMANA | CEF COMUNA NICOLAE BALCESCU | Valcea | 0.1 | 20 | Stalpul nr.319 tip SE1 al LEA 20kV MARCEA-GALICEA ce se va inlocui cu stalp tip SC15014 | Stalpul nr.319 tip SE1 al LEA 20kV MARCEA-GALICEA ce se va inlocui cu stalp tip SC15014 | Distributie Energie Oltenia | 1500045970 | 2025-05-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-28 | Valabil | PIF estimat la 28.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
362 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | CEF COMUNA ROESTI | Valcea | 0.18 | 20 | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20kV LADESTI-CERNISOARA. | Stalpul tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20kV LADESTI-CERNISOARA. | Distributie Energie Oltenia | 1500045522 | 2025-05-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-21 | Valabil | PIF estimat la 21.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.18
363 | COMUNA ROESTI | CEF SCOALA GIMNAZIALA TESLUI | Olt | 0.04121 | 0.4 | CD a PTA COMANITA OT003671 | CD a PTA COMANITA OT003671 | Distributie Energie Oltenia | 1500045688 | 2025-05-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-26 | Valabil | PIF estimat la 26.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04121
364 | SCOALA GIMNAZIALA TESLUI | CEF SERVICIUL PUBLIC DE ALIM CU APA TESLUI | Olt | 0.027 | 0.4 | SC 10005 OT007589 | SC 10005 OT007589 | Distributie Energie Oltenia | 1500045748 | 2025-05-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-26 | Valabil | PIF estimat la 26.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
365 | SERVICIUL PUBLIC DE ALIM CU APA TESLUI | CEF U.A.T. COMUNA ORLEA | Olt | 0.0999 | 0.4 | firida E2-6 proiectata pe LIR alimentata din BMPIM OT066013 din PTA 6.77 2 ORLEA OT066013 | firida E2-6 proiectata pe LIR alimentata din BMPIM OT066013 din PTA 6.77 2 ORLEA OT066013 | Distributie Energie Oltenia | 1500046016 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.08.2028 | Distributie Energie Oltenia va realiza lucrare de intarire reatea de joasa tensiune aferenta PTA 6.23 Orlea 1 ce consta in , montarea unei firide tip E2-6 pe domeniul public racordata din BMPIM OT066013 din PTA 6.77 2 ORLEA OT066013, cu cablu ACYY 4x120=6m , sapatura pamant 2mL, si creare conditii tehnice de racordare cu mutare circuit existent din BMPIM OT066013 din PTA 6.77 2 ORLEA OT066013 in firida E2-6 proiectata . Termenul de finalizare al lucrarii de intarire este de 36 luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0999
366 | U.A.T. COMUNA ORLEA | CEF COMUNA URZICA | Olt | 0.0702 | 20 | Stalpul nr. 126A proiectat ax Deriv. 20KV Vadastrita din LEA 20KV CORABIA-IRIG. 7 | Stalpul nr. 126A proiectat ax Deriv. 20KV Vadastrita din LEA 20KV CORABIA-IRIG. 7 | Distributie Energie Oltenia | 1500045251 | 2025-05-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-16 | Valabil | PIF estimat la 16.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0702
367 | COMUNA URZICA | CEF TIPOALEX SA | Teleorman | 0.05985 | 0.4 | TRDI a PTCZ 936 TIPOGRAFIE ALEXANDRIA | TRDI a PTCZ 936 TIPOGRAFIE ALEXANDRIA | Distributie Energie Oltenia | 1500045621 | 2025-05-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-23 | Valabil | PIF estimat la 23.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05985
368 | TIPOALEX SA | CEF COMUNA BRATOVOIESTI | Dolj | 0.2 | 20 |  |  | Distributie Energie Oltenia | 1500045633 | 2025-05-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-23 | Valabil | PIF estimat la 23.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
369 | COMUNA BRATOVOIESTI | CEF U.A.T. COMUNA RUSANESTI | Olt | 0.2 | 0.4 | Bornele de iesire ale intreruptorului automat in CD tip 2-8 nou proiectata a PTA 2 Rusanesti | Bornele de iesire ale intreruptorului automat in CD tip 2-8 nou proiectata a PTA 2 Rusanesti | Distributie Energie Oltenia | 1500045439 | 2025-05-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-20 | Valabil | PIF estimat la 20.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
370 | U.A.T. COMUNA RUSANESTI | CEF POPESCU VIOREL MARIUS | Dolj | 0.006 | 0.4 | In LEA JT-stalp SC 10001(DJ114977) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1253-LV1-02), aferenta PT 384 Craiova | In LEA JT-stalp SC 10001(DJ114977) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1253-LV1-02), aferenta PT 384 Craiova | Distributie Energie Oltenia | 1500046068 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
371 | POPESCU VIOREL MARIUS | CEF CORNEA VICTOR | Mehedinti | 0.006 | 0.23 | SE 4 ( MH 003675 ) retea al LEA JT aferenta PTA 2 BUTOIESTI plecare cod SAP DS-TS-227090-4001-LV1-02 | SE 4 ( MH 003675 ) retea al LEA JT aferenta PTA 2 BUTOIESTI plecare cod SAP DS-TS-227090-4001-LV1-02 | Distributie Energie Oltenia | 1500045488 | 2025-05-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-21 | Valabil | PIF estimat la 21.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
372 | CORNEA VICTOR | CEF DINAMIC PRODCOM S.R.L. | Olt | 0.15 | 20 | Stalp nr.2 tip SC 15007 al RAC LEA 20 KV PTA 6 SERBANESTI BISERICA | Stalp nr.2 tip SC 15007 al RAC LEA 20 KV PTA 6 SERBANESTI BISERICA | Distributie Energie Oltenia | 1500046106 | 2025-05-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-30 | Valabil | PIF estimat la 30.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15
373 | DINAMIC PRODCOM S.R.L. | CEF UM 0175 INSP.SIT.URG.JUD.ARGES CPT.PUICA NICOLAE | Arges | 0.2 | 20 | Stalpul nr. 120, tip SC15014 nou proiectat, ce inlocuieste stalp SE1 in ax BUCLA LEA 20 kV PITESTI SUD-OARJA 2 cu LEA 20 kV PITESTI SUD-CATEASCA | Stalpul nr. 120, tip SC15014 nou proiectat, ce inlocuieste stalp SE1 in ax BUCLA LEA 20 kV PITESTI SUD-OARJA 2 cu LEA 20 kV PITESTI SUD-CATEASCA | Distributie Energie Oltenia | 1500045541 | 2025-05-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-22 | Valabil | PIF estimat la 22.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
374 | UM 0175 INSP.SIT.URG.JUD.ARGES CPT.PUICA NICOLAE | CEF U.A.T. COMUNA GARCOV | Olt | 0.13 | 20 | Stalp nr.102 tip SC 15006 - F.BURATA al DER LEA 20 KV PTA 1 Garcov | Stalp nr.102 tip SC 15006 - F.BURATA al DER LEA 20 KV PTA 1 Garcov | Distributie Energie Oltenia | 1500045879 | 2025-05-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-27 | Valabil | PIF estimat la 27.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.13
375 | U.A.T. COMUNA GARCOV | CEF U.A.T. COMUNA GIUVARASTI | Olt | 0.0954 | 20 | Stalp nr.14 tip SE8 al DER LEA 20 KV PTA 1 Giuvaresti din LEA 20 KV CORABIA-IRIGATII 6 | Stalp nr.14 tip SE8 al DER LEA 20 KV PTA 1 Giuvaresti din LEA 20 KV CORABIA-IRIGATII 6 | Distributie Energie Oltenia | 1500046071 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0954
376 | U.A.T. COMUNA GIUVARASTI | CEF ILEANA GABRIELA | Arges | 0.008 | 0.23 | STALP SE10(AG126472) | STALP SE10(AG126472) | Distributie Energie Oltenia | 1500045561 | 2025-05-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-23 | Valabil | PIF estimat la 23.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
377 | ILEANA GABRIELA | CEF BAICU MIHAITA DANIEL | Mehedinti | 0.005 | 0.23 | SC 15006 ( MH 02 4484 ) al LEA JT aferenta PTA 45 STREHAIA plecare cod SAP DS-TS-225300-4001-LV1-02 | SC 15006 ( MH 02 4484 ) al LEA JT aferenta PTA 45 STREHAIA plecare cod SAP DS-TS-225300-4001-LV1-02 | Distributie Energie Oltenia | 1500045471 | 2025-05-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-21 | Valabil | PIF estimat la 21.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
378 | BAICU MIHAITA DANIEL | CEF U.A.T. COMUNA BARASTI | Olt | 0.15 | 20 | Stilpul nr.342 din LEA 20kv SCORNICESTI-BARASTI | Stilpul nr.342 din LEA 20kv SCORNICESTI-BARASTI | Distributie Energie Oltenia | 1500045523 | 2025-05-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-21 | Valabil | PIF estimat la 21.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15
379 | U.A.T. COMUNA BARASTI | CEF SC VASIMAR MUNTENIA SRL | Arges | 0.08 | 20 | Stalpul nr. 203, tip SC 15014 existent in ax LEA 20 KV Pitesti Sud - Irigatii Rociu. | Stalpul nr. 203, tip SC 15014 existent in ax LEA 20 KV Pitesti Sud - Irigatii Rociu. | Distributie Energie Oltenia | 1500045725 | 2025-05-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-26 | Valabil | PIF estimat la 26.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.08
380 | SC VASIMAR MUNTENIA SRL | CEF EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR | Olt | 0.39856 | 20 | Stalp 95A proiectat in AX LEA 20kV SLATINA NORD - OTESTI | Stalp 95A proiectat in AX LEA 20kV SLATINA NORD - OTESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500045952 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39856
381 | EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR | CEF U.A.T. COMUNA CARLOGANI | Olt | 0.01 | 0.4 | SE4 OT029854 | SE4 OT029854 | Distributie Energie Oltenia | 1500046062 | 2025-05-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-05-29 | Valabil | PIF estimat la 29.05.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01
382 | U.A.T. COMUNA CARLOGANI | CEF SOLAR POWER ROSIORI SRL | Teleorman | 4.79 | 20 | Celula 20kV din statia 110/20kV Traianu | Celula 20kV din statia 110/20kV Traianu | Distributie Energie Oltenia | 1500048058 | 2025-06-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-30 | Valabil | PIF estimat la 30.09.2035 | Se va monta o noua celula MT pe sectia de bara 1, identica cu cele existente, echipata astfel: -Separator 630A; -Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; -Separator de legare la pamant; -Transformator de curent 24kV: 2x200/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30-3 buc. -Transformator de curent pentru componenta homopolara 30/1A; -Montare si parametrizare terminal numeric de protective-comanda-control si integrat in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; -Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. -Echipamente SCADA si comunicatii; - Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrata in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, cu integrare in sistemul SCADA existent in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existentedin cele doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/1,73/0,1/1,73/0,1/1,73kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc.). .La N elemente: REM: -LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 1 (~50 km) ; LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 2 (~50 km); LEA 110 kV Prundu-Colibasi (10,2 km) -LEA 110 kV Colibasi-Jilava (22,4 km); LEA 110 kV Prundu-Giurgiu Nord (33 km); LEA 110 kV Jilava- Copaceni (12,4 km); LEA 110 kV Domnesti-Mihailesti (16,9 km) - LEA 110 kV Jilava-Progresu circ. 1 (3,2 km); LEA 110 kV Copaceni-Uzunu (15,3 km); LEA 110 kV Videle-Nicolae Caranfil (19,8 km gestiune REM); LEA 110 kV Uzunu-Ghizdaru (31,7 km); LEA 110 kV Ghizdaru-Nicolae Caranfil (7,8 km). DEO: LEA 110 kV Videle-Nicolae Caranfil (26,7 km gestiune DEO); LEA 110 kV Harlesti-Blejesti (13 km); LEA 110 kV Blejesti-Marsa (16,3 km); LEA noua 110 kV Blejesti-Marsa (16,3 km); Lucrari pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Draganesti Vlasca. Transelectrica: Prevazute in planul de dezvoltare - Reconductorarea LEA 220 kV Bucuresti Sud-Ghizdaru d.c. (termen PIF 2028); Reconductorarea LEA 220 kV Craiova Nord-Turnu Magurele (termen PIF 2028). Neprevazute in planul de dezvoltare -Transformator 400/110 kV Babaita de 250 MVA si conectare in statia Videle. |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.79
383 | SOLAR POWER ROSIORI SRL | CEF LUCE VERDE SRL | Gorj | 2.04 | 20 | stalp nr.207 tip SC15014 al LEA 20KV Dragotesti-Turceni cod SAP DS-HV-MP030604 | stalp nr.207 tip SC15014 al LEA 20KV Dragotesti-Turceni cod SAP DS-HV-MP030604 | Distributie Energie Oltenia | 1500048017 | 2025-06-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-30 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2034 | LUCRARI DE INTARIRE SPECIFICE: Inlocuire in LEA 20kV Dragotesti-Turceni a stalpului nr. 207 de tip SE1, amplasat pe terenul parcului cu nr. cadastral 35933- UAT Bolbosi, cu stalp special de racord de tip SC 15014. Stalpul special de racord SC 15014 nr. 207 proiectat se va echipa cu consola de tip CIT 140 si lanturi duble de intindere ceramice, zona IV de poluare. Cu conductoarele existente se realizeaza legaturile de intindere spre stalpul nr. 206 de tip SE1 si se folosesc conductoare noi (de tip ACSR 66-AL1/11-ST1A) pana la stalpul SE1 nr. 208. Stalpul SC 15014 nr. 207 se va echipa cu priza de pamant avand rezistenta de dispersie de maxim 10 ohmi. Termenul de realizare a lucrarilor de intarire retea specifice este de 12 de luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. LUCRARI DE INTARIRE GENERALE: – lucrari intarire generale DEO SA - statii+LEA 110kV(regim N): o Reconductorarea a 8 LEA 110kV cu 109,78km. – lucrari intarire generale DEO SA - statii+LEA 110kV(regim N- 1): o Reconductorarea a 24 LEA 110kV cu 342,68km. – lucrari intarire generale TRANSELECTRICA SA - statii+LEA220kV(regim N): o inlocuire AT 220/110kV, 200MVA cu AT 400MVA in statia Urechesti ; o montare AT3 400/220 kV, 400MVA in statia Urechesti ; o Reconductorarea a 2 LEA 220kV insumand 73,4km, dupa cum urmeaza: • Reconductorare LEA 220kV TG JIU N.-URECHESTI– 22km; • LEA 220kV SLATINA N-CRAIOVA N – 51,4km. – lucrari intarire generale TRANSELECTRICA SA - statii+LEA 220kV (regim N-1): o inlocuire AT 220/110kV, 200MVA cu AT 400MVA in statia Urechesti ; o montare AT3 400/220 kV, 400MVA in statia Urechesti; o inlocuire AT 220/110 kV, 200MVA cu ATR 400MVA in statia Tg. Jiu Nord; o Reconductorarea a 6 LEA 220kV insumand 139,2km, dupa cum urmeaza: • LEA 220kV TG JIU N.-URECHESTI – 22km; • LEA 220kV SLATINA N – GRADISTE – 23,3km; • LEA 220kV SLATINA N-CRAIOVA N – 51,4km; • LEA 220kV GRADISTE-ISALNITA – 23,3km; • LEA 220kV CRAIOVA N. A – ISALNITA – 9,6km; • LEA 220kV CRAIOVA N. B – ISALNITA – 9,6km. Termenul de realizare a lucrarilor de intarire retea generale este de 96 de luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED specificate mai sus, este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.04
384 | LUCE VERDE SRL | CEF NECALUXAN SOLTHREE S.R.L. | Valcea | 30.125 | 110 | stalpul nr. 64 de tip ITN Tr+6 110 244 al LEA 110 kV Horezu – Berbesti. | stalpul nr. 64 de tip ITN Tr+6 110 244 al LEA 110 kV Horezu – Berbesti. | Distributie Energie Oltenia | 1500046894 | 2025-06-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-14 | Valabil | PIF estimat la 14.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 30.125
385 | NECALUXAN SOLTHREE S.R.L. | CEF UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | Olt | 1.9062 | 20 | Stalpul nr 167A tip SC15014 plantat in axul LEA 20KV CARACAL SUD-ALIMENTARE APA | Stalpul nr 167A tip SC15014 plantat in axul LEA 20KV CARACAL SUD-ALIMENTARE APA | Distributie Energie Oltenia | 1500046951 | 2025-06-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-16 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Se va planta un stalp nou proiectat 167A in axul LEA 20 KV CARACAL SUD-ALIMENTARE APA, tip SC 15014 echipat cu CSO 1100, izolatori dubli de sustinere, priza de pamant cu Rpp mai mic decat 4 Ohmi. Se vor realiza legaturi de sustinere in axul LEA 20 KV CARACAL SUD-ALIMENTARE APA.1.1 Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N elemente in functiune: Se vor reconductora urmatoarele LEA 110 KV: -LEA 110 KV RUSANESTI-DRAGANESTI OLT in lungime de 36 km -LEA 110 KV CARACAL SUD- DRAGANESTI OLT in lungime de 16 km -LEA 110 KV CURTISOARA-CHE ARCESTI in lungime de 3,5 km -LEA 110 KV ARCESTI-CHE SLATINA in lungime de 7 km -LEA 110 KV CHE SLATINA-GRADISTE in lungime de 3 km -LEA 110 KV GRADISTE-BALS in lungime de 29 km Inlocuirea transformatoarelor existente in statia 110/20 kV Caracal Sud 25 MVA cu 2 transformatoare 40 MVA 110/20 kV; Tinand cont de toate cererile aflate in stadiul elaborare/avizare, aviz CTE, ATR-emis, gradul de incarcare al celor 2 Transformatoare 25 MVA existente in Statia 110/20 kV C racal Sud este depasit. -Inlocuirea transformatoarelor existente in statia 110/20 kV Caracal Sud 25 MVA cu 2 transformatoare 40 MVA 110/20 kV; -Tinand cont ca in situatia proiectata pe partea de 110 kV avem un curent de 210A se vor inlocui transformatoarele de curent existente pe partea de 110 kV care asigura protectia transformatoarelor de putere cu transformatoare de curent 2x150/5/5/5A clasa 0,2s # 6 buc -Tinand cont ca in situatia proiectata pe partea de 20 kV avem un curent de 1156 A se vor inlocui transformatoarele de curent existente pe partea de 110 kV care asigura protectia transformatoarelor de putere, precum si din celula de cupla 20 kV cu transformatoare de curent 2x800/5/5/5 A clasa 0,2s # 9 buc - Este necesara dublarea barelor existente cu bare de cupru de 2x100x10 mmp in lungime de 2x120 m (pentru ambii trafo) -Lucrari de inginerie. Inlocuire circuite secundare si primare, precum si integrarea in SCADA pentru cele 2 TRAFO 40 MVA nou-proiectate -Se vor reface cele 2 gropi de retentie, impreuna cu calea de rulare existenta care vor fi racordate la separatoare de hidrocarburi. -In vederea asigurarii sigurantei in functionare, se propune achizitionarea si montarea unei bobine de stingere de 250 A cu transformator de servicii interne si dulapul de automatizare aferent, deoarece in situatia indisponibilizarii uneia dintre cele 2 bobine, statia 110/20KV CARACAL SUD devine indisponibila datorita iesirii tensiunii pe bara de 20 kV din banda impusa prin standardul de performanta al Distributiei Energiei Electrice. 1.2 Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N-1 elemente in functiune: Se vor reconductora urmatoarele LEA 110 KV: -LEA 110 KV DRGANESTI - SPA FARCASELE in lungime de 18 km-LEA 110 KV SPA FARCASELE CARACAL NORD in lungime de 12 km -LEA 110 KV CARACAL VEST-CARACAL NORD in lungime de 7 km. Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile CNTEE TRANSELECTRICA S la N elemente in functiune: -Montare AT 400/110 KV DRAGANESTI OLT 250 MVA suplimentar ca urmare a depasirii sarcinii maxime admisibile pe AT 400/110 KV 250 MVA existent -Montare AT 220/100 KV GRADISTE 200 MVA suplimentar ca urmare a depasirii sarcinii maxime admisibile pe AT 1 si AT 2 200/110 kV 200 MVA existente -Reconductotare LEA 220 KV SLATINA NORD-GRADISTE in lungime de 23,3 km. Termenul de finalizare al lucrarilor de intarire retea este de 10ani de la achitarea tarifului de racordare. Fara realizarea lucrarilor de intarire retea puterea ce poate fi evacuata este 0MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.9062
386 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | CEF YMY STORAGE S.R.L. | Gorj | 7.002 | 20 | celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1B 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu cod SAP DS-TR-0315 | celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1B 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu cod SAP DS-TR-0315 | Distributie Energie Oltenia | 1500046495 | 2025-06-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-06 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2028 | Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile Operatorului de Distributie - Distributie Energie Oltenia SA: In urma finalizarii procesului de modernizare al Statiei 110/20 kV Rogojelu, Parcul de stocare YMY STORAGE 1 va fi racordat în celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1B 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu. Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente in functiune: Se vor realiza lucrari de inginerie si parametrizare pentru integrarea IS YMY STORAGE 1 in sistemul EMS SCADA al Operatorului de Transport si Sistem. Puterea maxima care poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este 0 MW |  |  |  |  | nu are CR |  | 7.002
387 | YMY STORAGE S.R.L. | CEF YMY STORAGE S.R.L. | Gorj | 7.002 | 20 | celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1A 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu cod SAP DS-TR-0315 | celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1A 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu cod SAP DS-TR-0315 | Distributie Energie Oltenia | 1500046560 | 2025-06-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-06 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2028 | Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile Operatorului de Distributie - Distributie Energie Oltenia SA: In urma finalizarii procesului de modernizare al Statiei 110/20 kV Rogojelu, Parcul de stocare YMY STORAGE 2 va fi racordat în celula LEA 20 kV REZERVA de pe sectia de bare S1A 24 kV/25kA/1250A din Distribuitorul Modernizat in stația 110/20 kV Rogojelu. Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente in functiune: Se vor realiza lucrari de inginerie si parametrizare pentru integrarea IS YMY STORAGE 2 in sistemul EMS SCADA al Operatorului de Transport si Sistem. Iar durata de realizare este de 36 luni. Puterea maxima care poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este 0 MW |  |  |  |  | nu are CR |  | 7.002
388 | YMY STORAGE S.R.L. | CEF FOR ELDA SRL | Mehedinti | 0.4 | 20 | stalpul nr. 7 existent al Racordului 20 KV SPP8 din LEA 20 KV Burila - Burila. | stalpul nr. 7 existent al Racordului 20 KV SPP8 din LEA 20 KV Burila - Burila. | Distributie Energie Oltenia | 1500047116 | 2025-06-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-18 | Valabil | PIF estimat la 18.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
389 | FOR ELDA SRL | CEF SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA | Teleorman | 0.5166 | 20 | Stalpul nr.22A proiectat al SD 61-1066(PTA 1032 Poroschia), LEA 20kV ZIMNICEA, STATIA 110/20kV VEDEA | Stalpul nr.22A proiectat al SD 61-1066(PTA 1032 Poroschia), LEA 20kV ZIMNICEA, STATIA 110/20kV VEDEA | Distributie Energie Oltenia | 1500047597 | 2025-06-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-24 | Valabil | PIF estimat la 24.06.2026 | Montare stalp SC 15015 nr.22A, intre stalpii nr.22 si nr23 al SD 61-1066(PTA 1032 Poroschia), LEA 20kV ZIMNICEA, STATIA 110/20kV VEDEA: -se va monta un stalp tip SC 15015 in fundatie turnata numerotat 22A, pe domeniul public, pozitionat in axul racordului 20 kV PTA 1032 Poroschia Stalpul nou proiectat de tip SC15015 se va echipa cu o consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori ceramici si priza de pamant artificiala Rpp mai mic sau egal cu 4 ohm. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.5166
390 | SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA | CEF SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "CONSTANTIN ANASTASATU" | Valcea | 0.17658 | 20 | stalpul nr.11 tip SC15014 al Derivatiei 20kV PTCZ RASE GRELE 2 | stalpul nr.11 tip SC15014 al Derivatiei 20kV PTCZ RASE GRELE 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500046408 | 2025-06-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-04 | Valabil | PIF estimat la 04.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.17658
391 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "CONSTANTIN ANASTASATU" | CEF DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | Valcea | 0.029565 | 0.4 | CD(VL007097) a PTA SPITAL BABENI | CD(VL007097) a PTA SPITAL BABENI | Distributie Energie Oltenia | 1500046396 | 2025-06-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-04 | Valabil | PIF estimat la 04.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.029565
392 | DIR.GEN.ASIST.SOC.PROT.COPIL VALCEA | CEF AEROCLUBUL ROMANIEI | Dolj | 0.2494 | 20 | In LES 20 kV intre PC 20 KV DURBIS si PC 20 KV AEROPORT CASA NOASTRA | In LES 20 kV intre PC 20 KV DURBIS si PC 20 KV AEROPORT CASA NOASTRA | Distributie Energie Oltenia | 1500047835 | 2025-06-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-26 | Valabil | PIF estimat la 26.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2494
393 | AEROCLUBUL ROMANIEI | CEF COMUNA MUSETESTI | Gorj | 0.007 | 0.23 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500046199 | 2025-06-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-02 | Valabil | PIF estimat la 02.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.007
394 | COMUNA MUSETESTI | CEF BALU ION | Gorj | 0.006 | 0.4 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500046345 | 2025-06-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-04 | Valabil | PIF estimat la 12.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
395 | BALU ION | CEF U.A.T. COMUNA MARUNTEI | Olt | 0.2 | 20 | Stalpul nr36 tip SE1 al LEA 20KV DERIVATIE SCHITU | Stalpul nr36 tip SE1 al LEA 20KV DERIVATIE SCHITU | Distributie Energie Oltenia | 1500046508 | 2025-06-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-06 | Valabil | PIF estimat la 06.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
396 | U.A.T. COMUNA MARUNTEI | CEF COMUNA REDEA | Olt | 0.19995 | 20 | Stalp nr.10 tip SC 15006 - F.BURATA al DER LEA 20 KV REDISOARA | Stalp nr.10 tip SC 15006 - F.BURATA al DER LEA 20 KV REDISOARA | Distributie Energie Oltenia | 1500047531 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19995
397 | COMUNA REDEA | CEF EVENIMENTE IDEALE SRL | Dolj | 0.03 | 0.4 | CD(DJ012295) aferenta PTA Calinesti, (cod SAP: DS-TS-205300-1007-LV1) | CD(DJ012295) aferenta PTA Calinesti, (cod SAP: DS-TS-205300-1007-LV1) | Distributie Energie Oltenia | 1500046617 | 2025-06-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-11 | Valabil | PIF estimat la 11.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
398 | EVENIMENTE IDEALE SRL | CEF COMUNA BOGATI | Arges | 0.13 | 0.4 | in CD A PTA FERMA POMICOLA SUSENI prevazuta pe lucrari de intarire retea | in CD A PTA FERMA POMICOLA SUSENI prevazuta pe lucrari de intarire retea | Distributie Energie Oltenia | 1500046371 | 2025-06-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-04 | Valabil | PIF estimat la 15.07.2027 | NECESAR INLOCUIRE CD EXISTENT cu CD 1-4 AFERENTA PTA FERMA POMICOLA SUSENI. NECESAR AMPLIFICARE TRAFO DE LA 100KVA LA 250KVA. termen de realizare 24 luni de la achitarea tarifului de racordare de catre utilizator. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.13
399 | COMUNA BOGATI | CEF COMUNA MIHAESTI | Valcea | 0.1746 | 20 | stalpul nr.9 tip SC15006 al LEA 20kV CAZANESTI-GOVORA BAI ce se va inlocui cu stalp tip SC15014 | stalpul nr.9 tip SC15006 al LEA 20kV CAZANESTI-GOVORA BAI ce se va inlocui cu stalp tip SC15014 | Distributie Energie Oltenia | 1500046920 | 2025-06-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-13 | Valabil | PIF estimat la 13.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1746
400 | COMUNA MIHAESTI | CEF SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL COMUNA BOTOROAGA | Teleorman | 0.14014 | 20 | Stalpul nr. 7 al racord PTA 2180 LEA 20kV Draganesti, statia 110/20kV Videle; | Stalpul nr. 7 al racord PTA 2180 LEA 20kV Draganesti, statia 110/20kV Videle; | Distributie Energie Oltenia | 1500047278 | 2025-06-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-19 | Valabil | PIF estimat la 19.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.14014
401 | SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL COMUNA BOTOROAGA | CEF COMUNA CURTISOARA | Olt | 0.19 | 20 | Stalp nr. 62A tip SC15014 proiectat in AX L20 KV SLATINA NORD-OTESTI | Stalp nr. 62A tip SC15014 proiectat in AX L20 KV SLATINA NORD-OTESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500046847 | 2025-06-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-13 | Valabil | PIF estimat la 13.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19
402 | COMUNA CURTISOARA | CEF COMUNA OTESANI | Valcea | 0.09964 | 20 | stalpul nr.73 tip SV15011 al Derivatiei 20kV Carstanesti | stalpul nr.73 tip SV15011 al Derivatiei 20kV Carstanesti | Distributie Energie Oltenia | 1500046889 | 2025-06-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-15 | Valabil | PIF estimat la 15.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09964
403 | COMUNA OTESANI | CEF COMUNA BALESTI | Gorj | 0.35 | 20 | stalpul nr. 11 tip SC15014 al DER 20 KV PTA UNCIOAIA | stalpul nr. 11 tip SC15014 al DER 20 KV PTA UNCIOAIA | Distributie Energie Oltenia | 1500046795 | 2025-06-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-12 | Valabil | PIF estimat la 12.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
404 | COMUNA BALESTI | CEF COMUNA ICOANA | Olt | 0.19024 | 20 | Stalp 34A proiectat in AX LEA 20KV ICOANA-COMPRESOARE 2 | Stalp 34A proiectat in AX LEA 20KV ICOANA-COMPRESOARE 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500046295 | 2025-06-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-03 | Valabil | PIF estimat la 03.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19024
405 | COMUNA ICOANA | CEF CALIN AURELIA | Olt | 0.003 | 0.4 | Stalp tip SE11 OT071537 de retea | Stalp tip SE11 OT071537 de retea | Distributie Energie Oltenia | 1500046613 | 2025-06-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-10 | Valabil | PIF estimat la 10.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.003
406 | CALIN AURELIA | CEF U.A.T. COMUNA CARLOGANI | Olt | 0.015 | 0.4 | SE11 OT029779 | SE11 OT029779 | Distributie Energie Oltenia | 1500046066 | 2025-06-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-05 | Valabil | PIF estimat la 05.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.015
407 | U.A.T. COMUNA CARLOGANI | CEF U.A.T. COMUNA STREJESTI | Olt | 0.1926 | 20 | stalpul nr.27 tip SC 15014 al 20 KV MAMURA -SPP6 | stalpul nr.27 tip SC 15014 al 20 KV MAMURA -SPP6 | Distributie Energie Oltenia | 1500047048 | 2025-06-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-17 | Valabil | PIF estimat la 17.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1926
408 | U.A.T. COMUNA STREJESTI | CEF KAUFLAND ROMANIA SCS | Dolj | 0 | 20 | In celula de transformator din PTAB 20 kV 703 KAUFLAND CRAIOVITA. | In celula de transformator din PTAB 20 kV 703 KAUFLAND CRAIOVITA. | Distributie Energie Oltenia | 1500046312 | 2025-06-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-06 | Valabil | PIF estimat la 06.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
409 | KAUFLAND ROMANIA SCS | CEF MUNICIPIUL CRAIOVA | Dolj | 6.0676 | 20 | In celula de racord nou pr. in distribuitorul 20 kV al STATIEI 110/20 KV CRAIOVITA | In celula de racord nou pr. in distribuitorul 20 kV al STATIEI 110/20 KV CRAIOVITA | Distributie Energie Oltenia | 1500047083 | 2025-06-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-18 | Valabil | PIF estimat la 18.06.2029 | A.LUCRARI DE INTARIRE RETEA Lucrari de intarire specifice retea DEO la criteriul N: Montarea în statia de 110/20kV Craiovita a unei celule de linie de 20kV, 630A, 25kA similara cu celulele existente, celula cu sistem simplu de bare, izolatie in aer echipata cu : ▪ intrerupator cu comutatie in vid 24kV/630A/25kA în montaj debroşabil ; ▪ 3 transformatoare de masura si protectie de curent tip suport, cu raport de transformare 2x150/5/5/5A, clasa 0,2s/0,2s/5p ; ▪ separator de legare la pamant, cu actionare manuala ; ▪ releu numeric de protectie; ▪ indicator semnalizare defect pe cabluri cu tori 50/1A; ▪ sistem trifazat de semnalizare prezenta tensiune pe cabluri; ▪ detector de arc cu senzori optici; ▪ analizor de energie electrica pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Acesta va fi compatibil cu sistemul calitatii DEO si acest fapt se va costitui ca proba la PIF. ▪ loc montare contor electric trifazat integrabil Converge, dublu sens; ▪ sistem anticondens (rezistenta si termostat) si control umiditate; - reconfigurare bucle c.c. si .c.a - reconfigurare bucle de semnalizari si protectii, -reconfigurarea bucle de declansare trape esapare; - reconfigurarea sistemului de comanda control - automatica locala de deconectare a Parcului Fotovoltaic; - montarea unui contor electric compatibil Converge in noua celula de 20kV: - echipamente SCADA si comunicatii, integrare in SCADA dispecer ; - parametrizare protectii, implementare dispozitii reglaje protectii si testare releu numeric (protectii) ; - probe, verificari si incercari FAT/SAT/PIF. - inlocuire 6 transformatoare de masura de tensiune din celulele de masura de pe ambele sectii de bara 20/1.73/0,1/1.73/0,1/3kV, clasa 0,2 –ce se vor monta pe masurile statiei . Termen estimat de realizare lucrari intarire retea specifica este de 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre utilizator. Puterea maxim simultan ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire retea specifice prezentate in acest capitol este de: 0MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 6.0676
410 | MUNICIPIUL CRAIOVA | CEF U.A.T. COMUNA TUFENI | Olt | 0.2997 | 20 | Stalpul nr 4A tip SC15014 plantat in axul LEA 20KV RACORD PTA 2 TUFENI CENTRU | Stalpul nr 4A tip SC15014 plantat in axul LEA 20KV RACORD PTA 2 TUFENI CENTRU | Distributie Energie Oltenia | 1500046705 | 2025-06-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-11 | Valabil | PIF estimat la 11.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2997
411 | U.A.T. COMUNA TUFENI | CEF RIDACON TEX SRL | Olt | 0.027 | 20 | stalpul nr. 90 tip SC15014 din LEA 20 KV CURTISOARA POMPE SALCIA | stalpul nr. 90 tip SC15014 din LEA 20 KV CURTISOARA POMPE SALCIA | Distributie Energie Oltenia | 1500047615 | 2025-06-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-24 | Valabil | PIF estimat la 24.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
412 | RIDACON TEX SRL | CEF U.A.T. COMUNA SCARISOARA | Olt | 0.12972 | 20 | Stalp tip SE1 nr3 al LEA 20KV RACORD PTA 2 SCARISOARA | Stalp tip SE1 nr3 al LEA 20KV RACORD PTA 2 SCARISOARA | Distributie Energie Oltenia | 1500047449 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12972
413 | U.A.T. COMUNA SCARISOARA | CEF UNITATEA MILITARA 0681 | Arges | 0.02 | 0.4 | in TDRI 0.4 KV, MAI CAMPULUNG | in TDRI 0.4 KV, MAI CAMPULUNG | Distributie Energie Oltenia | 1500046198 | 2025-06-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-02 | Valabil | PIF estimat la 02.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
414 | UNITATEA MILITARA 0681 | CEF TUDORESCU MADALIN FLORIAN | Valcea | 0.015 | 0.4 | stalpul tip SE10(VL066049) al LEA 0,4kV | stalpul tip SE10(VL066049) al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500047380 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.015
415 | TUDORESCU MADALIN FLORIAN | CEF AGROMAG COM SRL | Teleorman | 0.34 | 20 | Stalpul nr.444/116 al LEA 20kV FRUNZARU statia 20kV TRAIANU; | Stalpul nr.444/116 al LEA 20kV FRUNZARU statia 20kV TRAIANU; | Distributie Energie Oltenia | 1500046942 | 2025-06-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-16 | Valabil | PIF estimat la 16.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.34
416 | AGROMAG COM SRL | CEF COMUNA TEASC | Dolj | 0.13585 | 20 | La stalpul nr.160 existent al LEA 20 kV PODARI-BRATOVOIESTI | La stalpul nr.160 existent al LEA 20 kV PODARI-BRATOVOIESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500046867 | 2025-06-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-13 | Valabil | PIF estimat la 13.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.13585
417 | COMUNA TEASC | CEF COMUNA HARSESTI | Arges | 0 | 0.4 | In CD a PTA 20/0,4 kV CIOBANI | In CD a PTA 20/0,4 kV CIOBANI | Distributie Energie Oltenia | 1500046674 | 2025-06-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-11 | Valabil | PIF estimat la 30.06.2027 | Realizare punct de racordare si alte lucrari necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice si a parametrilor calitativi corespunzători normelor în vigoare, ce consta in: -Inlocuire CD existent, pe domeniul public; TERMEN DE REALIZARE 24 LUNI DE LA ACHITAREA TARIFULUI DE RACORDARE DE CATRE UTILIZATOR. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0
418 | COMUNA HARSESTI | CEF COMUNA CIOMAGESTI | Arges | 0.0781 | 0.4 | in CD A PTA Radutesti | in CD A PTA Radutesti | Distributie Energie Oltenia | 1500046618 | 2025-06-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-10 | Valabil | PIF estimat la 30.06.2027 | NECESAR AMPLIFICARE TRANSFORMATOR EXISTENT 100KVA CU TRANSFORMATOR NECESAR 160KVA SI ALTE LUCRARI NECESARE PENTRU ASIGURAREA CONDITIILOR TEHNICE SI A PARAMETRILOR CALITATIVI CORESPUNZATORI NORMELOR IN VIGOARE.TERMEN REALIZARE 24 DE LUNI DE LA DATA ACHITARII TARIFULUI DE RACORDARE. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.0781
419 | COMUNA CIOMAGESTI | CEF ALEXEDI BUSINESS SRL | Teleorman | 0.34 | 20 | Stalpul nr.1 al racord 20kV LC 52041022-GEOMAR PANOURI | Stalpul nr.1 al racord 20kV LC 52041022-GEOMAR PANOURI | Distributie Energie Oltenia | 1500046962 | 2025-06-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-16 | Valabil | PIF estimat la 16.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.34
420 | ALEXEDI BUSINESS SRL | CEF GEOMAR PANOURI SRL | Teleorman | 0.34 | 20 | Stalpul nr.443/117 al LEA 20kV FRUNZARU statia 20kV TRAIANU; | Stalpul nr.443/117 al LEA 20kV FRUNZARU statia 20kV TRAIANU; | Distributie Energie Oltenia | 1500046957 | 2025-06-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-16 | Valabil | PIF estimat la 16.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.34
421 | GEOMAR PANOURI SRL | CEF COMUNA BURILA MARE | Mehedinti | 0.12 | 20 | stilpul SC 15014 proiectat nr. 69A in axul LEA racord 20 KV PTA Vrancea alimentat prin LEA 20 KV Burila - Burila cod SAP:DS-HV-MP040401 | stilpul SC 15014 proiectat nr. 69A in axul LEA racord 20 KV PTA Vrancea alimentat prin LEA 20 KV Burila - Burila cod SAP:DS-HV-MP040401 | Distributie Energie Oltenia | 1500046945 | 2025-06-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-16 | Valabil | PIF estimat la 16.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12
422 | COMUNA BURILA MARE | CEF RAICU AURELIA ELENA | Arges | 0.006 | 0.23 | STALP SE10 (AG213059) | STALP SE10 (AG213059) | Distributie Energie Oltenia | 1500046376 | 2025-06-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-05 | Valabil | PIF estimat la 05.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
423 | RAICU AURELIA ELENA | CEF COMUNA MICESTI | Arges | 0.36 | 20 | Stalpul tip SC15014,nr. 14A nou proiectat in ax Derivatie 20kV PURCARENI alimentata din LEA 20kV Mioveni-Domnesti, intre stalpii nr. 77\14 si 77\15 | Stalpul tip SC15014,nr. 14A nou proiectat in ax Derivatie 20kV PURCARENI alimentata din LEA 20kV Mioveni-Domnesti, intre stalpii nr. 77\14 si 77\15 | Distributie Energie Oltenia | 1500046685 | 2025-06-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-11 | Valabil | PIF estimat la 11.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.36
424 | COMUNA MICESTI | CEF COMUNA PADINA | Mehedinti | 0.0396 | 0.4 | BMP-IP cu rol de CD aferenta PTA PAdina Mica, plecare cod SAP DS-TS-227346-4001-LV1; | BMP-IP cu rol de CD aferenta PTA PAdina Mica, plecare cod SAP DS-TS-227346-4001-LV1; | Distributie Energie Oltenia | 1500047028 | 2025-06-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-17 | Valabil | PIF estimat la 17.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0396
425 | COMUNA PADINA | CEF COMUNA STEJARU | Teleorman | 0.04773 | 0.4 | CD a PTA 1270 STEJARU | CD a PTA 1270 STEJARU | Distributie Energie Oltenia | 1500046831 | 2025-06-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-13 | Valabil | PIF estimat la 13.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.04773
426 | COMUNA STEJARU | CEF COMUNA FARCAS | Dolj | 0.14 | 20 | Interceptare LES 20 kV inainte de PTAB Farcasanca, aferenta LEA 20 KV Moflesti-Melinesti | Interceptare LES 20 kV inainte de PTAB Farcasanca, aferenta LEA 20 KV Moflesti-Melinesti | Distributie Energie Oltenia | 1500046798 | 2025-06-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-17 | Valabil | PIF estimat la 17.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.14
427 | COMUNA FARCAS | CEF CIOBANU FLORIN | Olt | 0.006 | 0.4 | Stalp SC 10001 OT115293 | Stalp SC 10001 OT115293 | Distributie Energie Oltenia | 1500047042 | 2025-06-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-17 | Valabil | PIF estimat la 17.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
428 | CIOBANU FLORIN | CEF GDN AGROFARM SRL | Teleorman | 0.0096 | 20 | Stalpul nr. 154 al LEA 20 kV Olteanca, statia 220/110/20 kV Turnu Magurele; | Stalpul nr. 154 al LEA 20 kV Olteanca, statia 220/110/20 kV Turnu Magurele; | Distributie Energie Oltenia | 1500046861 | 2025-06-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-13 | Valabil | PIF estimat la 13.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0096
429 | GDN AGROFARM SRL | CEF FOR ELDA SRL | Mehedinti | 0.4 | 0.4 | TDRI 0,4 kV aferent PTCZ 247, plecare cod SAP DS-TS-220004-4138-LV1 | TDRI 0,4 kV aferent PTCZ 247, plecare cod SAP DS-TS-220004-4138-LV1 | Distributie Energie Oltenia | 1500046539 | 2025-06-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-06 | Valabil | PIF estimat la 06.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
430 | FOR ELDA SRL | CEF S.C TODOME FERO SRL | Dolj | 0.02 | 20 | La stalpul tip SC 15016 nr.3 al LEA 20 KV Leu - Robanesti. | La stalpul tip SC 15016 nr.3 al LEA 20 KV Leu - Robanesti. | Distributie Energie Oltenia | 1500047740 | 2025-06-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-25 | Valabil | PIF estimat la 25.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
431 | S.C TODOME FERO SRL | CEF AUTOLIV ROMANIA | Gorj | 0 | 20 | celula 20kV plecare din PTCZ nr.12 Rovinari | celula 20kV plecare din PTCZ nr.12 Rovinari | Distributie Energie Oltenia | 1500046748 | 2025-06-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-12 | Valabil | PIF estimat la 12.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
432 | AUTOLIV ROMANIA | CEF IACOB CRISTIAN | Arges | 0.004 | 0.23 | STALP SE4(AG016631) | STALP SE4(AG016631) | Distributie Energie Oltenia | 1500047261 | 2025-06-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-19 | Valabil | PIF estimat la 19.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.004
433 | IACOB CRISTIAN | CEF COMUNA SALCIA | Teleorman | 0.19479 | 20 | Stalpul nr. 15 al SD 64-4052, LEA 20kV FRUNZARU, Statia 110/20kV Traianu | Stalpul nr. 15 al SD 64-4052, LEA 20kV FRUNZARU, Statia 110/20kV Traianu | Distributie Energie Oltenia | 1500047510 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19479
434 | COMUNA SALCIA | CEF U.A.T. COMUNA TESLUI | Olt | 0.02795 | 0.4 | CD a PTA PTA CHERLESTI VALE OT003657 | CD a PTA PTA CHERLESTI VALE OT003657 | Distributie Energie Oltenia | 1500047319 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02795
435 | U.A.T. COMUNA TESLUI | CEF SC MARA PROD COM SRL | Teleorman | 0.18 | 20 | Stalpul nr. 274 al LEA 20kV Peretu, statia 110/20kV Traianu; | Stalpul nr. 274 al LEA 20kV Peretu, statia 110/20kV Traianu; | Distributie Energie Oltenia | 1500047459 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.18
436 | SC MARA PROD COM SRL | CEF U.A.T. CATUNELE | Gorj | 0.034 | 0.4 | LEA Jt aferenta PTA Valea Perilor 1 | LEA Jt aferenta PTA Valea Perilor 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500047347 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.034
437 | U.A.T. CATUNELE | CEF U.A.T. CATUNELE | Gorj | 0.06992 | 0.4 | CD a PTA VALEA MANASTIRII | CD a PTA VALEA MANASTIRII | Distributie Energie Oltenia | 1500047364 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | Inlocuire trafo existent de 100 kVA cu trafo de 160 KVA, inlocuire coloana. Acestea vor fi executate in maxim 36 luni de la data achitarii tarifului de racordare de catre Primaria Comunei Catunele. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.06992
438 | U.A.T. CATUNELE | CEF U.A.T. CATUNELE | Gorj | 0.01748 | 0.4 | LEA JT aferenta PTA Steic | LEA JT aferenta PTA Steic | Distributie Energie Oltenia | 1500047357 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01748
439 | U.A.T. CATUNELE | CEF NAE GEORGE-GHIOCEL | Arges | 0.008 | 0.4 | STALP SE4 (AG024650) | STALP SE4 (AG024650) | Distributie Energie Oltenia | 1500047355 | 2025-06-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-20 | Valabil | PIF estimat la 20.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
440 | NAE GEORGE-GHIOCEL | CEF BODE COM IMPEX SRL | Teleorman | 0.25 | 0.4 | Bornele de joasa tensiune ale transformatorului aferent PCZ 4254, 20/0,4 kV, 400 kVA; | Bornele de joasa tensiune ale transformatorului aferent PCZ 4254, 20/0,4 kV, 400 kVA; | Distributie Energie Oltenia | 1500047453 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.25
441 | BODE COM IMPEX SRL | CEF U.A.T. COMUNA GANEASA | Olt | 0.22 | 20 | STALP NR.206 AX LEA 20KV GRADISTE -SPP13 | STALP NR.206 AX LEA 20KV GRADISTE -SPP13 | Distributie Energie Oltenia | 1500047733 | 2025-06-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-25 | Valabil | PIF estimat la 25.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.22
442 | U.A.T. COMUNA GANEASA | CEF SC MARA PROD COM SRL | Teleorman | 0.28 | 20 | Stalpul nr. 13 al LEA 20kV Vedea-Zimnicea | Stalpul nr. 13 al LEA 20kV Vedea-Zimnicea | Distributie Energie Oltenia | 1500047458 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.28
443 | SC MARA PROD COM SRL | CEF B.G.V.FARM DARVARI SRL | Mehedinti | 0.4 | 20 | stalpul nr.124 al LEA 20 kV Cujmir-Darvari cod SAP:DS-HV-MP040502; | stalpul nr.124 al LEA 20 kV Cujmir-Darvari cod SAP:DS-HV-MP040502; | Distributie Energie Oltenia | 1500047084 | 2025-06-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-18 | Valabil | PIF estimat la 18.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
444 | B.G.V.FARM DARVARI SRL | CEF STAN AURELIA | Arges | 0.01 | 0.4 | Stalp retea jt SE4 AG021551 | Stalp retea jt SE4 AG021551 | Distributie Energie Oltenia | 1500047454 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01
445 | STAN AURELIA | CEF SC MARA PROD COM SRL | Teleorman | 0.19 | 0.4 | In CD a PTA 1053 DGA | In CD a PTA 1053 DGA | Distributie Energie Oltenia | 1500047864 | 2025-06-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-26 | Valabil | PIF estimat la 26.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.19
446 | SC MARA PROD COM SRL | CEF COMUNA SAELELE | Teleorman | 0.1409 | 20 | Stalpul nr. 12 al PTA 4137 LEA 20kV Olteanca, statia 110/20kV Turnu Magurele; | Stalpul nr. 12 al PTA 4137 LEA 20kV Olteanca, statia 110/20kV Turnu Magurele; | Distributie Energie Oltenia | 1500047473 | 2025-06-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-23 | Valabil | PIF estimat la 23.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1409
447 | COMUNA SAELELE | CEF DIR.GEN. DE ASIST. SOC.SI PROT.COPILULUI | Teleorman | 0.3936 | 20 | Stalpul nr. 311/58(DER PTA1386 LOVIN CERVENIA) al LEA 20kV Soimu statia 220/110/20kV Zimnicea; | Stalpul nr. 311/58(DER PTA1386 LOVIN CERVENIA) al LEA 20kV Soimu statia 220/110/20kV Zimnicea; | Distributie Energie Oltenia | 1500047594 | 2025-06-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-24 | Valabil | PIF estimat la 24.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.3936
448 | DIR.GEN. DE ASIST. SOC.SI PROT.COPILULUI | CEF AGROMAR PRODIMPEX SRL | Teleorman | 0.1 | 0.4 | La papucii de racordare in TDRI 0.4 KV al PCZ 1175 . | La papucii de racordare in TDRI 0.4 KV al PCZ 1175 . | Distributie Energie Oltenia | 1500047890 | 2025-06-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-26 | Valabil | PIF estimat la 26.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
449 | AGROMAR PRODIMPEX SRL | CEF RECOND-COM-IMPEX S.R.L. | Teleorman | 0.25 | 0.4 | In TDRi al PCZ 946 | In TDRi al PCZ 946 | Distributie Energie Oltenia | 1500047879 | 2025-06-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-26 | Valabil | PIF estimat la 26.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.25
450 | RECOND-COM-IMPEX S.R.L. | CEF RECOND-COM-IMPEX S.R.L. | Teleorman | 0.35 | 20 | Stalpul nr. 13, al SD 1012 LEA 20 KV Zimnicea, statia 110/20 KV Vedea; | Stalpul nr. 13, al SD 1012 LEA 20 KV Zimnicea, statia 110/20 KV Vedea; | Distributie Energie Oltenia | 1500047883 | 2025-06-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-06-26 | Valabil | PIF estimat la 26.06.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
451 | RECOND-COM-IMPEX S.R.L. | CEF PARC SOLAR ROSIORI SRL | Teleorman | 6.705 | 20 | Celula 20kV proiectata, Statia 110/20kV Traianu | Celula 20kV proiectata, Statia 110/20kV Traianu | Distributie Energie Oltenia | 1500049540 | 2025-07-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-22 | Valabil | PIF estimat la 30.09.2035 | Se va monta o noua celula MT pe sectia de bara 2, identica cu cele existente, echipata astfel: -Separator 630A -1 buc. - Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; Separator de legare la pamant; -Transformator de curent 24kV: 2x250/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30 # 3 buc. -Transformator de curent pentru componenta homopolara 30/1A # 1 buc. -Montare si parametrizare terminal numeric de protectie # comanda # control si integrat in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; - Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. -Echipamente SCADA si comunicatii; - Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrata in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, cu integrare in sistemul SCADA existent in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente din cele doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/rad3kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc.): REM: -LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 1 (~50km) ; LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 2 (~50 km); LEA 110 kV Prundu-Colibasi (10,2 km) -LEA 110 kV Colibasi-Jilava (22,4 km); LEA 110 kV Prundu-Giurgiu Nord (33 km); LEA 110 kV Jilava- Copaceni (12,4 km); LEA 110 kV Domnesti-Mihailesti (16,9 km) - LEA 110 kV Jilava-Progresu circ. 1 (3,2 km); LEA 110 kV Copaceni-Uzunu (15,3 km); LEA 110 kV Videle-Nicolae Caranfil (19,8 km gestiune REM); LEA 110 kV Uzunu-Ghizdaru (31,7 km); LEA 110 kV Ghizdaru-Nicolae Caranfil (7,8 km).DEO: 56 km + 16,3 km LEA noua -Amplificare T1&T2 110/20 kV din statia Traianu la 40 MVA; -LEA 110 kV Videle-Nicolae Caranfil (26,7 km gestiune DEO) -LEA 110 kV Harlesti-Blejesti (13 km) -LEA 110 kV Blejesti-Marsa (16,3 km) -LEA noua 110 kV Blejesti-Marsa (16,3 km) -Lucrari pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Draganesti Vlasca.Transelectrica: Prevazute in planul de dezvoltare - Reconductorarea LEA 220 kV Bucuresti Sud-Ghizdaru d.c. (termen PIF 2028) -Reconductorarea LEA 220 kV Craiova Nord-Turnu Magurele (termen PIF 2028) Transelectrica: Neprevazute in planul de dezvoltare -Transformator 400/110 kV Babaita de 250 MVA si conectare in statia Videle. La N-1 elemente:REM: 62,9 km + 50 km LES noua -Al treilea LES 110 kV Marsa-Domnesti (~50 km) -LEA 110 kV Videle-Marsa (12 km) -LEA 110 kV Jilava-Progresu circ. 2 (3,2 km) -LEA 110 kV Ghizdaru-Izvoru (18,5 km) -LEA 110 kV Ghizdaru-Alexandria (18,2 km gestiune REM) -LEA 110 kV Ghizdaru-Dimitrie Leonida (11 km) DEO: 164,4 km -LEA 110 kV Alexandria-Traianu (32,1 km) -LEA 110 kV Ghizdaru-Alexandria (34,8 km gestiune DEO) -LEA 110 kV Alexandria-Izvoru (34,8 km) -LEA 110 kV Turnu Magurele- (Segarcea)-Rosiori (56 km) -LEA 110 kV Rosiori-Traianu (6,7 km) Transelectrica: Neprevazute in planul de dezvoltare: - Amplificare AT1&AT2 220/110 kV Turnu Magurele la 400 MVA -LEA noua 220 kV Bucuresti Sud-Ghizdaru circ. 3 (72 km) -LEA noua 220 kV Craiova Nord-Turnu Magurele circ. 2 (120 km) Puterea care se poate evacua din CEF Rosiori pana la realizarea lucrarilor de intarire este 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 6.705
452 | PARC SOLAR ROSIORI SRL | CEF PVP CORVUS SRL | Mehedinti | 60.38 | 110 | 110 kV, la clemele de legatura ale stalpului nr. 29, proiectat. | 110 kV, la clemele de legatura ale stalpului nr. 29, proiectat. | Distributie Energie Oltenia | 1500049250 | 2025-07-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | PIF estimat la 17.07.2035 | Avand in vedere rezultatele obtinute in cazul regimurilor permanente pentru criteriul cu N-1 elemente in functiune Investitorul opteaza pentru automatica de sistem. Pentru regimul cu N elemente în funcțiune au rezultat următoarele: LEA 110kV Ișalnița – Băilești 54.20km LEA 110kV Vânju Mare – Banovița 31.50km Total întăriri la N elemente 85.70km Având în vedere că atât în regimul cu N elemente în funcțiune, cât și în regim cu N-1 elemente în funcțiune LEA 110kV rac CEF Bucovăț – Ișalnița și LEA 110kV Vânju Mare – Banovița înregistrează valori peste 150%Ilim se propune ca acestea să fie recon- ductorate cu circuite de capacitate mărită până la 850A inclusiv LEA 110kV rac CEF Bucovăț – Băilești, fără modificare secțiunii existente ci cu utilizarea unui conductor de înaltă capacitate de distribuție. Având în vedere că beneficiarul dorește implementarea de limitări operaționale, valoarea lucrărilor de întăriri pe baza de deviz general va fi calculată din valoarea lucrărilor la n elemente Etapa 2026 - cu punere în funcțiune la etapa 2026 pentru 30 MW din puterea instalată a CEF Gârla Mare 1,condiționat de realizare reconductorare LEA 110 kV CEF Bucovăț – Ișalnița și implementare limitare operațională; Etapa 2026 - cu punere în funcțiune la etapa 2026 pentru 60,75 MW din puterea totală instalată a CEF Gârla Mare 1, implementare limitare operațională și reconductorare LEA 110kV Vânju Mare – Banovița și LEA 110kV racord CEF Bucovăț – Băilești; Centrala va fi pusa in functiune incepand cu anul 2026, dupa realizarea etapelor I si II din Axul de Vest.Evaluare întăriri la N-1 elemente: LEA 110kV Cetate – Ostrovu Mare 31.00km LEA 110kV Cujmir – Gruia 28.10km LEA 110kV Motru – Hușnicioara 23.35km LEA 110kV Gruia – Ostrovu Mare18.00km LEA 110kV Burila – Vanju Mare C1 20.00km LEA 110kV Burila – Vanju Mare C2 20.00km LEA 110kV Hușnicioara – Banovița 20.6km LEA 110kV Vânju Mare – Banovița 31.5km LEA 110kV Jilț – Roșiuța 17.1km LEA 110kV Motru – Roșiuța 17.0km LEA 110kV Băilești – Galicea 16.2km LEA 110kV Gruia – Cetate 40.9km LEA 110kV Galicea – Cetate 25.0km LEA 110kV Rogojelu – Godinești 30.0km LEA 110kV Simnic – Craiova Nord C1 3.7km LEA 110kV Simnic – Craiova Nord C2 3.7km LEA 110kV Tg. Jiu Sud – Urechești 7.0km Total întăriri la N-1 elemente 353.15km Dacă acestea vor înregistra depășiri se va reduce în primă treaptă 25% din producția CEF Gârla Mare 1. La interval de o 1 secundă se vor reverifica încărcările și dacă rămân depășiri se va acționa a doua treaptă prin reducerea cu încă 25% din producția CEF Gârla Mare. 1. Într-un nou interval de încă 1 secundă dacă în continuare sunt semnalate suprasarcini noua CEF Gârla Mare 1 se va deconecta. Această deconectare nu se va considera congestie a rețelei ci o suprasarcină temporară. Reconectarea CEF Gârla Mare 1 se va realiza la 15 minute după eliminarea suprasarcinilor de pe instalațiile supravegheate menționate. Tabloul pentru automatizare de limitare operațională vor fi echipate, în instalațiile Transelectrica și Distribuție Energie Oltenia, după cum urmează: - Tablou/dulap rack – 1 buc; - Sursă de tensiune – 1 buc; - PLC Moxa IO2 – 2 buc (1 buc de bază și 1 buc de rezervă); - Multimetru în celula de linie – 1 buc - Modem operator de telefonie mobilă; - Modem fibră optică; - Releu intermediar – 2 buc; - alte lucrări ce vor fi identificate la faza următoare de proiectare; Instalații aparținând Transelectrica: 1. Stația Cetate: - Celula LEA 110 kV Ostrovu Mare - C1; - Celula LEA 110 kV Ostrovu Mare - C2; - Celula LEA 110 kV Gruia; - Celula LEA 110 kV Galicea; 2. Stația Craiova Nord: - Celula LEA 110 kV Șimnic C1; - Celula LEA 110 kV Șimnic C2; 3. Stația Ișalnița: - Celula LEA 110 kV Băilești; 4. Stația Ostrovu Mare: - Celula LEA 110 kV Cetate - C1;- Celula LEA 110 kV Cetate - C2;- Celula LEA 110 kV Gruia; 5. Stația Urechești:- Celula LEA 110 kV Tg. Jiu Sud; Instalații aparținând Distribuție Energie Oltenia: 1. Stația Băilești:- Celula LEA 110 kV Ișalnița;- Celula LEA 110 kV Galicea; 2. Stația Banovița:- Celula LEA 110 kV Vânju Mare;- Celula LEA 110 kV Hușnicioara; 3. Stația Burila:- Celula LEA 110 kV Vânju Mare C1;- Celula LEA 110 kV Vânju Mare C2; 4. Stația Cujmir:- Celula LEA 110 kV Gruia; 5. Stația Galicea:- Celula LEA 110 kV Băilești;- Celula LEA 110 kV Cetate; 6. Stația Godinești: - Celula LEA 110 kV Rogojelu; 7. Stația Gruia: - Celula LEA 110 kV Cujmir; - Celula LEA 110 kV Ostrovu Mare; - Celula LEA 110 kV Cetate; 8. Stația Hușnicioara: - Celula LEA 110 kV Banovița; - Celula LEA 110 kV Motru; 9. Stația Jilț: - Celula LEA 110 kV Roșiuța; 10. Stația Motru:- Celula LEA 110 kV Hujnicioara;- Celula LEA 110 kV Roșiuța; 11. Stația Rogojelu:- Celula LEA 110 kV Godinești; 12. Stația Roșiuța:- Celula LEA 110 kV Jilț;- Celula LEA 110 kV Motru; 13. Stația Șimnic:- Celula LEA 110 kV Craiova Nord C1;- Celula LEA 110 kV Craiova Nord C2; 14. Stația Tg. Jiu Sud:- Celula LEA 110 kV Urechești; 15. Stația Vânju Mare:- Celula LEA 110 kV Banovița;- Celula LEA 110 kV Burila C1;- Celula LEA 110 kV Burila C2; |  |  |  |  | nu are CR |  | 60.38
453 | PVP CORVUS SRL | CEF AURORA SOLAR ENERGY SRL | Olt | 4.99 | 20 | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Milcov. | in celula de medie tensiune din statia 110/20kV Milcov. | Distributie Energie Oltenia | 1500048619 | 2025-07-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-08 | Valabil | PIF estimat la 08.07.2035 | Pentru realizarea racordarii CEF in statia de transformare 110/20kV Milcov, se va monta o noua celula MT identica cu cele existente, pe sectia 2 de bare, echipata astfel: - Intreruptor debrosabil in vid 20kV, 630A, 25 kA; - Separator de legare la pamant; - Transformator de curent 24kV: 200/5/5/5A, cls. 0,2S/0,2S/5P30 # 3 buc. - Transformator de curent pentru componenta homopolara 50/1A # 1 buc. - Montare si parametrizare terminal numeric de protectie # comanda # control si integrabil in sistemul SCADA al Distributie Energie Oltenia SA, prin activare functii pentru linie de producator, bidirectionala; - Analizor de calitate a energiei electrice certificat pentru clasa A. Analizorul de energie va fi conform politicii tehnice a Distributie Energie Oltenia S.A. si prevderilor Ordinului ANRE 41/2021. Analizorul trebuie sa fie integrabil in sistemul (existent) de management al calitatii energiei electrice implementat de DEO si se va monta cu respectarea specificatiei tehnice a DEO, detaliile de montaj urmand a fi stabilite la faza de proiectare PTE. - Echipamente SCADA si comunicatii; - Montare pe usa frontala a celulei a unui singur contor dublu sens, cu curba de sarcina si telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0,2. Celula 20kV de racord va fi integrabila in EMS-SCADA, respectiv DMS-SCADA. Noul terminal numeric de comanda, control si protectie montat in celula de 20 kV va respecta specificatiile tehnice ale Operatorului de Distributie si va realiza toate functiile de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare si inregistrare necesare, in conformitate cu cerintele minime ale DEO (protocol de comunicatie, mediu de transmitere, volum Informational). Celula nou proiectata va fi inclusa in sistemul centralizat de detectie a punerilor la pamant in reteaua mt, daca acesta exista. Se vor realiza toate lucrarile pentru Introducerea in buclele existente de alimentare c.c, c.a, circuite secundare si Scada. Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente din cele Doua celule de masura 20kV cu transformatoare de tensiune 20/rad3/0,1/rad3/0,1/rad3kV. cls. 0,2/3P/50VA/50VA (6 buc.) Prelungire bare pentru cazul in care parcul se va executa Inaintea celor doua parcuri care sunt in curs de avizare cu racord pe sectia a doua de bare. Se Va stabili la PTE daca sunt necesare lucrarile de prelungire bare.Intariri generale:in analiza regimurilor staţionare cu N elemente în funcţiune a rezultat că nu sunt satisfăcute condiţiile de încărcare a elementelor de reţea şi nu sunt satisfăcute condiţiile de încadrare în limitele admisibile de tensiune. Din analiza regimurilor staţionare cu N-1 elemente în funcţiune în zona de retea analizata a rezultat că nu sunt satisfăcute condiţiile de încărcare a elementelor de reţea şi nu sunt satisfăcute condiţiile de încadrare în limitele admisibile de tensiune. Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N elemente in functiune:A) In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: - Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii) · LEA 110 kV Drăgănești Olt-CHE Ipotești (15 km) · LEA 110 kV Grădiște-Milcov circ. 1 (4,9 km) · LEA 110 kV Grădiște-Milcov circ. 2 (4,9 km) B) In instalatiile Transelectrica SA: - Amplificare AT1 & AT2 220/110 kV Grădiște de la 200 MVA la 400 MVA - Reconductorare LEA 220 kV Slatina-Grădiște (22,3 km) Lucrari in reteaua electrica de distributie, rezultate din analiza regimurilor stationare cu N-1 elemente in functiune:A) In instalatiile Distributie Energie Oltenia SA: - Reconductorare linii electrice existente 110kV (inlocuirea conductorului existent cu conductor Aero-Z 242 A2F, inlocuire cleme, lucrari de adaptare a celulelor in statii): · LEA 110 kV Turnu Măgurele B-Frunzaru (59 km) · LEA 110 kV Turnu Măgurele-Corabia (40 km) Puterea maxima ce poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire in RED este de 0 MW.Termenul de finalizare al lucrarilor de intarire retea este de 10 ani de la achitarea tarifului de racordare. Fara realizarea lucrarilor de intarire retea puterea ce poate fi evacuata este 0MW. Utilizatorul va achita componenta Ti general calculata pe indici. |  |  |  |  | nu are CR |  | 4.99
454 | AURORA SOLAR ENERGY SRL | CEF CSV GREEN ENERGY SRL | Olt | 2.6798 | 20 | Stalpul nr 14A plantat in axul LEA 20KV Derivatie Oierie Brebeni | Stalpul nr 14A plantat in axul LEA 20KV Derivatie Oierie Brebeni | Distributie Energie Oltenia | 1500049813 | 2025-07-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-24 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Se va monta un stalp nou tip SC15014 proiectat, numerotat 14A in axul derivatiei Oierie Brebeni, pe domeniul public, pe drumul de exploatare aferent CEF, in Com Brebeni, sat Saltanesti ,care se va echipa cu: - Consola orizontala de intindere de tip CIT 140; -Legaturi duble de intindere cu izolatori dublii din material ceramica Rp=10 ohm. Lucrari pentru realizarea automaticii de deconectare: In PC CEF se va configura în SCADA o funcţie suplimentară care va acţiona la îndeplinirea condiţiilor menţionate anterior, prin declanşarea întrerupătorului general de medie tensiune din PC. Logica de functionare a limtarii functionale pe schema de abatere 20kV de la schema normala si preluare prin LEA20kV Oporelu este urmatoarea: • conditia de declansare a intreruptorului este ca separatorul telecomandat 51-299 Rem Com. Priseaca sa fie in pozitie „Inchis". Astfel, se impune monitorizarea si transmiterea la distanta a informatiilor legate de pozitia separatorului telecomandat 51-299 Rem Com. Priseaca Logica de functionare a limtarii functionale pe schema de abatere 20kV de la schema normala si preluare prin Statia Coteana este urmatoarea: • conditia de declansare a intreruptorului este ca separatorul telecomandat 51-281 Rem Com. Coteana sa fie in pozitie „Inchis". Astfel, se impune monitorizarea si transmiterea la distanta a informatiilor legate de pozitia separatorului telecomandat 51-281 Rem Com Coteana In vederea monitorizarii pozitiei separatoroarelor telecomandate 51-299 Rem Com. Priseaca si 51-281 REM Com. Coteana, se va instala un echipament de preluare date de tip RTU/PLC Brodersen sau similar, ce va asigura preluarea informatiilor din CSA-ul separatorului si transmiterea acestora la distanta prin intermetiul unei cartele GSM, cu abonament asigurat de catre beneficiar. Aceste informatii vor fi transmise in mod direct, prin VPN catre dulapul ALO ce se va instala in PC-ul nou proiectat al CEF Brebeni. Acest dulap va fi echipat cu Echipament RTU/PLC Brodersen, certificat conform standardelor specifice industriei (IEC61850, IEC60870-104), dar si capabil sa execute logica programabil avansata (PLC), implementata conform specificului proiectului. Echipamentele nou instalate vor fi alimentate in curent continuu, prin intermediul unor surse neintreruptibile, capabile sa asigure alimentarea pentru cel putin 24 de ore. Costul abonamentelor de date, atat pentru echipamentul Brodersen instalat pentru a prelua informatia de pozitie a separatorului, cat si pentru cel instalat in dulapul ALO al PC CEF Brebeni intra in sarcina beneficiarului, asigurandu-se doua cai de comunicatie prin GSM una principala si una de rezerva. .Reconductorare LEA 110kV CHE Slatina - CHE Arcesti (240mm²) 9.38km; -reconductorare LEA 110kV CaracalV-ST27TESLUI;- reconductorare LEA 110kV Bals-Gradiste;- reconductorare LEA 110kV Bals-OTELARIE;- reconductorare LEA 110kV CaracalVest- Studina;- reconductorare LEA 110kV Corabia-Studina;- reconductorare LEA 110kV AMARASTI-CARACALVEST;- reconductorare LEA 110kV AMARASTI-OCOLNA;- reconductorare LEA 110kV CFRDRAGANEOLT-FRUNZARU;- reconductorare LEA 110kV CFRDRAGANOLT- DRAGANESTI OLT;- reconductorare LEA 110kV Curtisoara-Milcov;- reconductorare LEA 110kV DABULENI-OCOLNA;- reconductorare LEA 110kV DraganestiOlt-Rusanesti;- reconductorare LEA 110kV BAILESTI-ST77;- reconductorare LEA 110kV BAILESTI-ST41;- reconductorare LEA 110kV Gradiste - ST33 Brebeni (185mmp ) 27 km;- reconductorare LEA 110kV Draganesti Olt - ST33 Brebeni (185mmp ) 6.6 km;;-reconductorare LEA 110kV Gradiste- CHE_SLATINA 240mm² 3.69km;- Amplificare Trafo 250MVA 400/110kV din Statia Draganesti Olt;- Amplificare AT 200MVA 220/110kV din Statia Gradiste. Termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de 120luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.6798
455 | CSV GREEN ENERGY SRL | CEF DANUBIU CETVOLT | Dolj | 2.8656 | 20 | la stalpul special tip SC 15014 nr. 4B in axul LEA 20 kV Cetate Garla Mare | la stalpul special tip SC 15014 nr. 4B in axul LEA 20 kV Cetate Garla Mare | Distributie Energie Oltenia | 1500049159 | 2025-07-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | PIF estimat la 16.07.2026 | LUCRARI DE INTARIRE RETEA: La punerea in functiune (PIF) a centralei electrice fotovoltaice (CEF) existente s-a refacut Analiza de Sistem 110 kV si rezultatele releva faptul ca CEF nu accentueaza suprasarcini asupra sarcinei maxime admisibile, pe elementele fizice de retea. Avand in vedere ca, in prezent, beneficiarul doreste sa adauge o componenta de stocare, pastrand neschimbata puterea evacuata aprobata prin CR 8700015978/30.06.2023 in baza ATR nr. 1500007418/02.09.2022, iar acum noul ansamblu CEF+IS (CEM) va functiona preponderent la palierele VDI si GNV, schimbandu-se regimul de dimensionare, am realizat analiza de sistem si pentru palierele VDI si GNV, conform reglementarilor CNTEE TRANSELECTRICA SA - NTI-DEL-DT-012-2024-00 - TERMENI DE REFERINTA PENTRU STUDIILE DE SOLUTIE AFERENTE RACORDARII UTILIZATORILOR LA RETELELE ELECTRICE. In urma analizei rezulta ca CEM nou-proiectat nu accentueaza suprasarcini asupra sarcinei maxime admisibile, pe elementele fizice de retea, pe palierele VDV, VDI si GNV. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.8656
456 | DANUBIU CETVOLT | CEF DANUBIU CETVOLT | Dolj | 2.9 | 20 | la stalpul special tip SC 15014 nr. 4A in axul LEA 20 kV Cetate Garla Mare | la stalpul special tip SC 15014 nr. 4A in axul LEA 20 kV Cetate Garla Mare | Distributie Energie Oltenia | 1500049142 | 2025-07-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-15 | Valabil | PIF estimat la 15.07.2026 | LUCRARI DE INTARIRE RETEA: La punerea in functiune (PIF) a centralei electrice fotovoltaice (CEF) existente s-a refacut Analiza de Sistem 110 kV si rezultatele releva faptul ca CEF nu accentueaza suprasarcini asupra sarcinei maxime admisibile, pe elementele Fizice de retea. Avand in vedere ca, in prezent, beneficiarul doreste sa adauge o componenta de stocare, pastrand neschimbata puterea evacuata aprobata prin ATR 1500007437/02.09.2022 si CR 8700015983/30.06.2023, iar acum noul ansamblu CEF+IS (CEM) va functiona preponderent la palierele VDI si GNV, schimbandu-se regimul de dimensionare, am realizat analiza de sistem si pentru palierele VDI si GNV, conform reglementarilor CNTEE TRANSELECTRICA SA - NTI-DEL DT-012-2024-00 - TERMENI DE REFERINTA PENTRU STUDIILE DE SOLUTIE AFERENTE RACORDARII UTILIZATORILOR LA RETELELE ELECTRICE. In urma analizei rezulta ca CEM nou-proiectat nu accentueaza suprasarcini asupra sarcinei maxime admisibile, pe elementele fizice de retea, pe palierele VDV, VDI si GNV. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.9
457 | DANUBIU CETVOLT | CEF BALCANIK PET FOOD PRODUCT SRL | Teleorman | 0.4 | 20 | La stalpul nr.114 LEA 20kV Dunarica, statia 110/20kV Zimnciea; | La stalpul nr.114 LEA 20kV Dunarica, statia 110/20kV Zimnciea; | Distributie Energie Oltenia | 1500049728 | 2025-07-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-23 | Valabil | PIF estimat la 23.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
458 | BALCANIK PET FOOD PRODUCT SRL | CEF GRUIA SOLAR ENERGY SRL | Mehedinti | 1.95 | 20 | celula de linie 20kV proiectata in statia de transformare 110/20kV Gruia | celula de linie 20kV proiectata in statia de transformare 110/20kV Gruia | Distributie Energie Oltenia | 1500049296 | 2025-07-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-17 | Valabil | PIF estimat la 11.12.2035 | Conform schemei electrice monofilara a statiei 110/20kV Gruia din plansa PL06 se proiecteaza o celula 20kV de racord si masura, finantata din tarif de intarire specifica si aceasta va compatibila cu celulele existente (izolatie bare in aer, sistem simplu de bare in compatiment superior inchis, 20kV, 630A, 25kA) din statie, integrata in SCADA statie Gruia si dispecer, echipata cu: intrerupator cu comutatie in vid 24kV/630A/25kA in montaj debrosabil ; -3 transformatoare de masura si protectie de curent tip suport, cu raport de transformare 2x75/5/5/5A, din care 2 infasurari de masura separate avand clasa clasa 0,2S(una pentru masura si una pentru analizor) si o infasurare de protectie; -separator de legare la pamant, cu actionare manuala ; -releu numeric de protectie; -indicator semnalizare defect pe cabluri cu tori 30/1A; -sistem trifazat de semnalizare prezenta tensiune pe cabluri; -detector de arc cu senzori optici; -analizor de energie electrica (MEG 39 sau similar compatibil sistem DEO), alimentat din infasurararea secundara a TC 2x75/5/5/5A, clasa 0,2S, independenta de cea de masura, avand aceeasi clasa 0,2S; -loc montare contor electric trifazat integrabil Converge; -sistem anticondens(rezistenta si termostat) si control umiditate; -echipamente SCADA si comunicatii; -integrare in SCADA statie si SCADA dispecer ; -parametrizare protectii, implementare dispozitii reglaje protectii si testare releu numeric(protectii) ; -probe, verificari si incercari FAT/SAT/PIF. La punerea in functiune a CEF+IS Gruia proiectata, se va efectua de OD parametrizarea protectiilor numerice cu activare functie bidirectionala in celula de racord si masura 20kV proiectata in statia de transformare 110/20kV Gruia, inclusiv limitarea puterii evacuate la valoarea aprobata (Pe= 1,95MW/Se=2,167MVA). Dupa finalizarea lucrarilor se realizeaza inscriptionarea instalatiilor, activitatile conexe(foto, topo, GIS, termografie), se aduc suprafetele afectate de lucrarile proiectate la forma initiala si se executa testele, verificarile si probele PIF in vederea punerii sub tensiune a instalatiilor de racordare si apoi a CEM(CEF+IS) Gruia proiectata.Intariri generale RED # instalatii DEO SA la regimul N elemente in functiune Sunt necesare lucrari de intarire generale in statia 110/20kV Gruia la regimul cu N elemente in functiune (inlocuire reductori de masura de tensiune 20kV in celulele masura 1 si masura 2). In celulele de masura existente din statia 110/20kV Gruia se inlocuiesc transformatoare de masura de tensiune existente cu cate 3 transformatoare de masura de tensiune 20/Ö3/0,1/Ö3/0,1/3/0,1/3kV, clasa 0,2 in fiecare celula de masura(6 buc in total), ca lucrari de intarire specifice, necesare masurarii energiei electrice produse/consumate de CEF+IS Gruia proiectate. Intariri generale RET # OTS la regimul N elemente in functiune Intariri generale RED/RET #la regimul N-1 elemente in functiune |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.95
459 | GRUIA SOLAR ENERGY SRL | CEF AVIROM POULTRY TWO SRL | Arges | 0.35 | 0.4 | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 2 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 2 FERMA Baiculesti | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 2 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 2 FERMA Baiculesti | Distributie Energie Oltenia | 1500049621 | 2025-07-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-22 | Valabil | PIF estimat la 22.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
460 | AVIROM POULTRY TWO SRL | CEF BIO VANATORI SRL | Mehedinti | 2.958 | 20 | stalpul nr. 6 tip SC 15014 al rac. 20kV PTA Vinatori 3 | stalpul nr. 6 tip SC 15014 al rac. 20kV PTA Vinatori 3 | Distributie Energie Oltenia | 1500049978 | 2025-07-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-28 | Valabil | PIF estimat la 28.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 2.958
461 | BIO VANATORI SRL | CEF COMUNA RADOIESTI | Teleorman | 0.0999 | 20 | Stapul nr.182 al LEA 20kV CIURARI, Statia 110/20kV Rosiori | Stapul nr.182 al LEA 20kV CIURARI, Statia 110/20kV Rosiori | Distributie Energie Oltenia | 1500049817 | 2025-07-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-24 | Valabil | PIF estimat la 24.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0999
462 | COMUNA RADOIESTI | CEF CIRSTEA CRISTINA STEFANIA | Dolj | 0.1 | 20 | La stalpul nr.17 existent al RAC 20 kV PTA 2 RADOMIR alimentat din LEA 20kV LEU - CD 5 | La stalpul nr.17 existent al RAC 20 kV PTA 2 RADOMIR alimentat din LEA 20kV LEU - CD 5 | Distributie Energie Oltenia | 1500048454 | 2025-07-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-04 | Valabil | PIF estimat la 04.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
463 | CIRSTEA CRISTINA STEFANIA | CEF SCOALA GIMNAZIALA STEJARU | Teleorman | 0.0473 | 0.4 | CD a PTA 1270 | CD a PTA 1270 | Distributie Energie Oltenia | 1500049342 | 2025-07-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-17 | Valabil | PIF estimat la 17.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0473
464 | SCOALA GIMNAZIALA STEJARU | CEF IONESCU CONSTANTIN ALIN | Valcea | 0.011 | 0.23 | FDCS-3M VL300516 | FDCS-3M VL300516 | Distributie Energie Oltenia | 1500048546 | 2025-07-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-07 | Valabil | PIF estimat la 07.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.011
465 | IONESCU CONSTANTIN ALIN | CEF COMUNA NEGOMIR | Gorj | 0.14224 | 20 | stalp nr.204A al Derivatiei 20 KV Negomir din LEA 20 KV Dragotesti-Turceni | stalp nr.204A al Derivatiei 20 KV Negomir din LEA 20 KV Dragotesti-Turceni | Distributie Energie Oltenia | 1500048214 | 2025-07-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-02 | Valabil | PIF estimat la 02.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.14224
466 | COMUNA NEGOMIR | CEF U.A.T. COMUNA DRAGOTESTI | Dolj | 0.32 | 20 | La stalpul nr. 9 al racordului 20 kV PTA 2 Popanzalesti, alimentat din LEA 20 kV LEU - ROBANESTI | La stalpul nr. 9 al racordului 20 kV PTA 2 Popanzalesti, alimentat din LEA 20 kV LEU - ROBANESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500048436 | 2025-07-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-04 | Valabil | PIF estimat la 04.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.32
467 | U.A.T. COMUNA DRAGOTESTI | CEF U.A.T. COMUNA IZVOARELE | Olt | 0.099 | 0.4 | Bornele de iesire ale sigurantelor MPR in CD a PTA Zootehnie Izvoarele | Bornele de iesire ale sigurantelor MPR in CD a PTA Zootehnie Izvoarele | Distributie Energie Oltenia | 1500048369 | 2025-07-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-03 | Valabil | PIF estimat la 03.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.099
468 | U.A.T. COMUNA IZVOARELE | CEF CIOCANEL RAZVAN TUDOR | Valcea | 0.006 | 0.4 | Stalpul tip SC10001(VL022163) al LEA 0,4kV. | Stalpul tip SC10001(VL022163) al LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500047604 | 2025-07-03 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-03 | Valabil | PIF estimat la 03.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
469 | CIOCANEL RAZVAN TUDOR | CEF KAUFLAND ROMANIA SCS | Valcea | 0 | 20.4 | celula 20kV trafo2 din PTAB Supermarket Kaufland | celula 20kV trafo2 din PTAB Supermarket Kaufland | Distributie Energie Oltenia | 1500048935 | 2025-07-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-13 | Valabil | PIF estimat la 13.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
470 | KAUFLAND ROMANIA SCS | CEF COMUNA CONTESTI | Teleorman | 0.24424 | 20 | Stalpul nr.377/37/5 al Derivatiei 62-1409, LEA 20kV Pietrosani, Statia 110/20kV Pietrisu; | Stalpul nr.377/37/5 al Derivatiei 62-1409, LEA 20kV Pietrosani, Statia 110/20kV Pietrisu; | Distributie Energie Oltenia | 1500048216 | 2025-07-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-02 | Valabil | PIF estimat la 02.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.24424
471 | COMUNA CONTESTI | CEF COMUNA RECEA | Arges | 0.09976 | 0.4 | IN CD A PTA 1 RECEA (DO336440) | IN CD A PTA 1 RECEA (DO336440) | Distributie Energie Oltenia | 1500048519 | 2025-07-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-07 | Valabil | PIF estimat la 07.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09976
472 | COMUNA RECEA | CEF SCOREI IONUT MARIUS | Gorj | 0.005 | 0.4 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500048736 | 2025-07-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-09 | Valabil | PIF estimat la 09.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
473 | SCOREI IONUT MARIUS | CEF PAUNESCU TEODOR DRAGOS | Arges | 0.008 | 0.4 | STALP RETEA JT TIP SE10 (AG180730) | STALP RETEA JT TIP SE10 (AG180730) | Distributie Energie Oltenia | 1500048233 | 2025-07-02 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-02 | Valabil | PIF estimat la 02.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
474 | PAUNESCU TEODOR DRAGOS | CEF COMUNA MACIUCA | Valcea | 0.1558 | 20 | Stalpul tip SE8 nr.21 al Derivatiei 20kV Botorani din LEA 20kV Ladesti-Balcesti. | Stalpul tip SE8 nr.21 al Derivatiei 20kV Botorani din LEA 20kV Ladesti-Balcesti. | Distributie Energie Oltenia | 1500047636 | 2025-07-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-10 | Valabil | PIF estimat la 10.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
475 | COMUNA MACIUCA | CEF KAUFLAND ROMANIA SCS | Dolj | 0 | 20 | In bucla 20kV PTAB 694 Modexim ce se alimenteaza in schema normala de functionare din St. 110/20/6kV Craiova Sud si PTAM 107 Velodrom | In bucla 20kV PTAB 694 Modexim ce se alimenteaza in schema normala de functionare din St. 110/20/6kV Craiova Sud si PTAM 107 Velodrom | Distributie Energie Oltenia | 1500048625 | 2025-07-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-08 | Valabil | PIF estimat la 08.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
476 | KAUFLAND ROMANIA SCS | CEF SC CENTRAL LUX SRL | Gorj | 0.05 | 0.4 | TDRI PTCZ 51 TG JIU | TDRI PTCZ 51 TG JIU | Distributie Energie Oltenia | 1500048753 | 2025-07-09 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-09 | Valabil | PIF estimat la 09.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
477 | SC CENTRAL LUX SRL | CEF DANEMAR COMPANY SRL | Valcea | 0.05 | 0.4 | TDRI(VL006677) al PTAB UNGURENI 2 | TDRI(VL006677) al PTAB UNGURENI 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500049148 | 2025-07-15 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-15 | Valabil | PIF estimat la 15.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
478 | DANEMAR COMPANY SRL | CEF SC ALIANEDA ELECTRONIC SRL | Gorj | 0.209 | 20 | stalpul tip SC 15015 nr.140 al DER 20 KV BUDIENI | stalpul tip SC 15015 nr.140 al DER 20 KV BUDIENI | Distributie Energie Oltenia | 1500048449 | 2025-07-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-04 | Valabil | PIF estimat la 04.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.209
479 | SC ALIANEDA ELECTRONIC SRL | CEF BIEXIM SRL | Valcea | 0.02958 | 0.4 | CD(VL127791) PTA GORANU 1 | CD(VL127791) PTA GORANU 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500049422 | 2025-07-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | PIF estimat la 18.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02958
480 | BIEXIM SRL | CEF COMUNA MURGASI | Dolj | 0.1558 | 20 | Stalpul nr.74B (GIS) al DERVITATIE 20 kV PICATURILE VELESTI | Stalpul nr.74B (GIS) al DERVITATIE 20 kV PICATURILE VELESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500048081 | 2025-07-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-01 | Valabil | PIF estimat la 01.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1558
481 | COMUNA MURGASI | CEF S.C. SOVECORD-INT S.A. SLATINA | Olt | 0.16048 | 20 | stalpul nr.14 tip SC 15016 al LEA 20 KV SLATINA NORD -TREAPTA III D.C. LEA 20KV SLATINA NORD -TREAPTA I | stalpul nr.14 tip SC 15016 al LEA 20 KV SLATINA NORD -TREAPTA III D.C. LEA 20KV SLATINA NORD -TREAPTA I | Distributie Energie Oltenia | 1500049681 | 2025-07-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-23 | Valabil | PIF estimat la 23.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.16048
482 | S.C. SOVECORD-INT S.A. SLATINA | CEF S.C. ADIDRAD COM S.R.L. | Dolj | 0.22 | 20 | In LES 20kV PTCZ 406 STP 1 - (PTA 616) | In LES 20kV PTCZ 406 STP 1 - (PTA 616) | Distributie Energie Oltenia | 1500049381 | 2025-07-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | PIF estimat la 18.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.22
483 | S.C. ADIDRAD COM S.R.L. | CEF ECO SUN ENERGY SRL | Olt | 9.828 | 110 | BARA 110KV in statia BALS110/20kV | BARA 110KV in statia BALS110/20kV | Distributie Energie Oltenia | 1500048860 | 2025-07-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-11 | Valabil | PIF estimat la 11.07.2035 | LUCRARI INTARIRE TRANSELECTRICA S.A.: -Reconductorare LEA 220 kV Slatina # Gradiste (23,8 km) - -Inlocuire AT1 si AT2 220/110 kV 200 MVA Gradiste cu AT 220/110 kV 400 MVA # LUCRARI INTARIRE DEO S.A.: -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste - CHE Slatina (3,9 km) - -Reconductorare LEA 110 kV CHE Slatina - CHE Arcesti (8,1 km) # -Reconductorare LEA 110 kV Curtisoara # Strejesti (12,7 km) # -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste # Milcov c1 + c2 (2 x 6,5km) # -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste - Bals (29.9 km) - Termenul de realizare a lucrarilor de intarire retea este de 120 luni de la data achitarii tarifului de racordare. Puterea maxima debitata fara realizarea lucrarilor de intarire retea este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 9.828
484 | ECO SUN ENERGY SRL | CEF ECO SUN ENERGY SRL | Olt | 9.828 | 110 | BARA 110KV in statia BALS110/20kV | BARA 110KV in statia BALS110/20kV | Distributie Energie Oltenia | 1500048899 | 2025-07-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-11 | Valabil | PIF estimat la 11.07.2035 | LUCRARI INTARIRE TRANSELECTRICA S.A.: -Reconductorare LEA 220 kV Slatina # Gradiste (23,8 km) - -Inlocuire AT1 si AT2 220/110 kV 200 MVA Gradiste cu AT 220/110 kV 400 MVA # LUCRARI INTARIRE DEO S.A.: -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste - CHE Slatina (3,9 km) - -Reconductorare LEA 110 kV CHE Slatina - CHE Arcesti (8,1 km) # -Reconductorare LEA 110 kV Curtisoara # Strejesti (12,7 km) # -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste # Milcov c1 + c2 (2 x 6,5km) # -Reconductorare LEA 110 kV Gradiste - Bals (29.9 km) - Termenul de realizare a lucrarilor de intarire retea este de 120 luni de la data achitarii tarifului de racordare.Puterea maxima debitata fara realizarea lucrarilor de intarire retea este de 0 MW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 9.828
485 | ECO SUN ENERGY SRL | CEF RECOLTA S.R.L | Olt | 0.33 | 20 | Stalpul nr20 tip SE1 al LEA 20KV RACORD PTAB FERMA PORCINE EUROSPATIAL din DERIVATIE 20KV TUFENI | Stalpul nr20 tip SE1 al LEA 20KV RACORD PTAB FERMA PORCINE EUROSPATIAL din DERIVATIE 20KV TUFENI | Distributie Energie Oltenia | 1500049177 | 2025-07-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | PIF estimat la 16.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.33
486 | RECOLTA S.R.L | CEF TAMPLARU AURICA | Gorj | 0 | 0.4 | In LEA JT-stalp SE4 (DJ025810) retea, (cod SAP: DS-TS-217190-1004-LV1-02), aferenta PTA Danciulesti | In LEA JT-stalp SE4 (DJ025810) retea, (cod SAP: DS-TS-217190-1004-LV1-02), aferenta PTA Danciulesti | Distributie Energie Oltenia | 1500049163 | 2025-07-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-17 | Valabil | PIF estimat la 17.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
487 | TAMPLARU AURICA | CEF RIALEAN CONS SRL | Gorj | 0.025 | 20 | stalpul tip SC 15016 nr.5 al DER 20 KV PTAB 208 CFR BARSESTI | stalpul tip SC 15016 nr.5 al DER 20 KV PTAB 208 CFR BARSESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500048603 | 2025-07-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-08 | Valabil | PIF estimat la 08.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.025
488 | RIALEAN CONS SRL | CEF CERCELARU RALUCA ELENA | Dolj | 0.008 | 0.4 | In LEA JT SC 10005 DJ132665 | In LEA JT SC 10005 DJ132665 | Distributie Energie Oltenia | 1500048766 | 2025-07-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-10 | Valabil | PIF estimat la 10.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
489 | CERCELARU RALUCA ELENA | CEF COMUNA COSTESTI | Valcea | 0.1558 | 0.4 | BMPIIP(CD)(VL036497) a PTA COSTESTI 5 | BMPIIP(CD)(VL036497) a PTA COSTESTI 5 | Distributie Energie Oltenia | 1500049714 | 2025-07-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-23 | Valabil | PIF estimat la 23.07.2031 | Amplificare transformator 20/04kV,63kVA existent la PTA Costesti 5 cu transformator 20/04kV, 250kVA, se vor inlocui siguranţele fuzibile m.t existente cu 10A/24kV pr.=3buc; se vor Inlocui sigurantele de pe circuitul general 0,4kV cu sigurante 400A; Lucrarile de întărire a reţelei electrice, care nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea, vor fi realizate de Distributie Energie Oltenia SA in maxim 84 luni de la plata tarifului de racordare. Pana la realizarea lucrarilor de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare utilizatorul se poate racorda cu puterea absorbita de 22kW si puterea evacuata de max.50kW. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.1558
490 | COMUNA COSTESTI | CEF KAUFLAND ROMANIA SCS | Valcea | 0 | 20 | PC KAUFLAND 2 | PC KAUFLAND 2 | Distributie Energie Oltenia | 1500049607 | 2025-07-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-22 | Valabil | PIF estimat la 22.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
491 | KAUFLAND ROMANIA SCS | CEF U.A.T. COMUNA SUSENI | Arges | 0.1638 | 20 | Stalpul nr. 28, tip SC15014, (ce inlocuieste stalpul SE1) in axul LEA 20kV BRADU - RECEA | Stalpul nr. 28, tip SC15014, (ce inlocuieste stalpul SE1) in axul LEA 20kV BRADU - RECEA | Distributie Energie Oltenia | 1500049168 | 2025-07-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | PIF estimat la 16.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1638
492 | U.A.T. COMUNA SUSENI | CEF NIDIS SRL | Teleorman | 0.1 | 0.4 | CD a PTA 4889 | CD a PTA 4889 | Distributie Energie Oltenia | 1500049873 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
493 | NIDIS SRL | CEF INTEX PRIM GREEN ENERGY S.R.L. | Gorj | 2.9381 | 20 | Celula 20KV nr.7K sectia A, din statia de transformare 110/20KV Pesteana cod SAP DS-TR-0312 | Celula 20KV nr.7K sectia A, din statia de transformare 110/20KV Pesteana cod SAP DS-TR-0312 | Distributie Energie Oltenia | 1500048931 | 2025-07-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-13 | Valabil | PIF estimat la 13.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 2.9381
494 | INTEX PRIM GREEN ENERGY S.R.L. | CEF SC GEOPOL SRL | Olt | 0.006 | 0.4 | Stalp tip SE4 (OT046484) de retea | Stalp tip SE4 (OT046484) de retea | Distributie Energie Oltenia | 1500049282 | 2025-07-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-17 | Valabil | PIF estimat la 17.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
495 | SC GEOPOL SRL | CEF SC CAR SYSTEM ARGES SRL | Arges | 0.0351 | 20 | Stalpul nr. 2 tip SC 15014 existent in racordul LEA 20 kV PTAB VM Comp alimentat din LEA 20KV FMEP-CHE Prundu | Stalpul nr. 2 tip SC 15014 existent in racordul LEA 20 kV PTAB VM Comp alimentat din LEA 20KV FMEP-CHE Prundu | Distributie Energie Oltenia | 1500049380 | 2025-07-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-22 | Valabil | PIF estimat la 22.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0351
496 | SC CAR SYSTEM ARGES SRL | CEF BERGAMA ZEUS SRL | Dolj | 0.2 | 20 | In LES 20kV PTCZ 406 STP 1 - (PTA 616) | In LES 20kV PTCZ 406 STP 1 - (PTA 616) | Distributie Energie Oltenia | 1500049372 | 2025-07-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | PIF estimat la 18.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
497 | BERGAMA ZEUS SRL | CEF AVIROM POULTRY SEVEN SRL | Gorj | 0.30208 | 0.4 | din circuitul nr.1 de J.T. al postului de transformare | din circuitul nr.1 de J.T. al postului de transformare | Distributie Energie Oltenia | 1500049281 | 2025-07-17 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-17 | Valabil | PIF estimat la 17.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.30208
498 | AVIROM POULTRY SEVEN SRL | CEF PRIMARIA ZIMBREASCA | Teleorman | 0.02666 | 20 | Stilpul nr. 7, SE8T, , al racordului 20 KV aferent PTA 1267 Zimbreasca Moara, LEA 20 KV Beuca, statia 110/20 KV Rosiori; | Stilpul nr. 7, SE8T, , al racordului 20 KV aferent PTA 1267 Zimbreasca Moara, LEA 20 KV Beuca, statia 110/20 KV Rosiori; | Distributie Energie Oltenia | 1500049886 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02666
499 | PRIMARIA ZIMBREASCA | CEF SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | Teleorman | 0.02709 | 0.4 | SE4(TR100611) | SE4(TR100611) | Distributie Energie Oltenia | 1500049900 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02709
500 | SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | CEF SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | Teleorman | 0.01978 | 0.4 | SE4(TR100407) | SE4(TR100407) | Distributie Energie Oltenia | 1500049897 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01978
501 | SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | CEF SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | Teleorman | 0.02322 | 0.4 | SE4(TR100577) | SE4(TR100577) | Distributie Energie Oltenia | 1500049902 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02322
502 | SCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU BADAUTA" | CEF PRIMARIA ZIMBREASCA | Teleorman | 0.09847 | 0.4 | In CD aferent PTA 1279; | In CD aferent PTA 1279; | Distributie Energie Oltenia | 1500049882 | 2025-07-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-25 | Valabil | PIF estimat la 25.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.09847
503 | PRIMARIA ZIMBREASCA | CEF COMUNA CASTRANOVA | Dolj | 0.12 | 20 | La stalpul 39A plantat intre stalpul 39 si 40 al RACORD 20kV PTA Giorocul Mare | La stalpul 39A plantat intre stalpul 39 si 40 al RACORD 20kV PTA Giorocul Mare | Distributie Energie Oltenia | 1500049216 | 2025-07-16 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-16 | Valabil | PIF estimat la 16.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.12
504 | COMUNA CASTRANOVA | CEF CONSILIUL LOCAL NOVACI | Gorj | 0.39933 | 20 | in celula de racord MT 20kV proiectata in PTAB 2 Schela Novaci | in celula de racord MT 20kV proiectata in PTAB 2 Schela Novaci | Distributie Energie Oltenia | 1500049772 | 2025-07-24 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-07-24 | Valabil | PIF estimat la 24.07.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39933
505 | CONSILIUL LOCAL NOVACI | CEF Husnicioara 1 | Mehedinti | 4.975 | 20 | bara 20 kV a statiei de transformare 110/20kV Husnicioara/ | bara 20 kV a statiei de transformare 110/20kV Husnicioara/ | Distributie Energie Oltenia | 1500044414 | 2025-04-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-25 | Valabil | PIF estimat la 30.04.2035 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.975
506 | SOLARS WORLD ENERGY S.R.L. | CEF Husnicioara 2 | Mehedinti | 4.975 | 20 | bara 20 kV a statiei de transformare 110/20kV Husnicioara/ | bara 20 kV a statiei de transformare 110/20kV Husnicioara/ | Distributie Energie Oltenia | 1500044824 | 2025-04-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-04-25 | Valabil | PIF estimat la 30.04.2035 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.975
507 | SOLARS WORLD ENERGY S.R.L. | CEF GAMMA REAL SOLUTIONS SRL | Teleorman | 1.623 | 20 | Stalpul nr.10 al SD 61-116, LEA 20kV POIANA, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Stalpul nr.10 al SD 61-116, LEA 20kV POIANA, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Distributie Energie Oltenia | 1500051356 | 2025-08-13 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2035 | Lucrari de intarire specifice: Inlocuirea stalpului de sustine nr.10 al SD 61-116, cu stalp special echipat, priza de pamant artificiala cu Rpp mai mic sau egala cu 10ohm. Se vor reface legaturile de intindere in axul LEA..La N elemente in functiune: Transelectrica: Lucrari in statia 110kV Ghizdaru 1 ans; Lucrari in statia 110kV Domnesti 1; Retele Electrice Romania - LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 1(~50 km); LES nou 110 kV Marsa-Domnesti circ. 2(~50 km); Reconductorare LEA 110kV Prundu-Colibasi 10,2 km); Reconductorare LEA 110kV Colibasi-Jilava (22,4 km); Reconductorare LEA 110kV Prundu-Giurgiu Nord(33 km); Reconductorare LEA 110kV Jilava-Copaceni(12,4 km); Reconductorare LEA 110kV Domnesti-Mihailesti(16,9 km); Reconductorare LEA 110 kV Copaceni-Uzunu(15,3 km); Reconductorare LEA 110kV Videle-Marsa (12 km); DEO Reconductorare LEA 110 kV Harlesti-Blejesti (13km); Lucrari in statia 110kV Draganesti Vlasca 1 ans. Intariri necesare (criteriul N-1 elemente in functiune) Retele Electrice Romania:Reconductorare LEA 110kV Uzunu-Ghizdaru- 31,7km; Reconductorare LEA 110kV Mihailesti-Clejani-21,2km; Reconductorare LEA 110kV Jilava-Progresu circ. 1-3,2km9; Reconductorare LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil(19,8 km); LES nou 110 kV Domnesti-Marsa circ. 3 =50km; DEO: Reconductorare LEA 110 kV Videle-Nicolae Caranfil (26,8 km gestiune DEO); CNTEE Transelectrica: Lucrari in statia 110kV Domnesti 1 ans. |  |  |  |  | nu are CR |  | 1.623
508 | GAMMA REAL SOLUTIONS SRL | CEF VARIO SOLAR S.R.L. | Olt | 47.9626 | 110 | Stalpul nr 108A nou proiectat in axul LEA 110kV Studina-Caracal Vest | Stalpul nr 108A nou proiectat in axul LEA 110kV Studina-Caracal Vest | Distributie Energie Oltenia | 1500051530 | 2025-08-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-18 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2028 | Secționarea LEA 110 kV Studina – Caracal Vest la stalpul 108 existent și se inlocuieste stalpul nr. 108 cu unul special de întindere. Racordul de la stalpul nr. 108 pana la statia de evacuare de 110/20 kV IS Grădinile se realizeaza in LES cu cablu monofilar de tip XLPE 110kV 3x1x500/35 mmp. Punctul de racord se afla la 18,5 km față de stația electrică 110/20 kV Caracal Vest, respectiv la 0,885 km față de stația electrică 110/20 kV Studina. Stâlpul nou proiectat nr. 108 va fi intercalat în aliniamentul LEA 110 kV Studina – Caracal Vest existentă, fără modificarea limitelor culoarului de trecere existent al liniei în zonă și vor respecta normativele în vigoare privind asigurarea gabaritelor și distanțelor de siguranță admise. Se vor realiza prize de legare la pământ a stâlpilor conform normativelor DEO. Pe perioada executarii lucrarilor de racordare se vor realiza toate lucrarile ncesare de provizorat, iar aceste consturi sunt cuprinse in prezentul proiect. Realizarea unor provizorate in LES intre stalpii 104 si 106 în vederea asigurarii intregirii LEA 110 kV Studina – Caracal Vest d.c. pe perioada lucrarilor de montaj a unui stalp nou in axul liniei in deschiderea aeriana dintre cei 2 stalpi cu console in cruce. Timpul de realizare al provizoratului va fi de 5 zile lucratoare pentru pozarea LES-ului fara pauza de tensiune pe cele doua linii, iar timpul de pauza de tensiune pentru realizarea racordurilor LEA/LES a celor 2 circuite din deschiderea celor 2 stalpi este de 12 ore. Timpul de functionare pe provizorat pana la montarea stalpului nou este de 3 zile lucratoare fara pauza de tensiune. .-Reconductorare LEA 110 kV Draganesti Olt -Gradiste (36 km); -Reconductorare LEA 110 KV Caracal S. - Draganesti Olt (15,3 km). |  |  |  |  | nu are CR |  | 47.9626
509 | VARIO SOLAR S.R.L. | CEF S.C.OLT PIESS S.R.L. | Olt | 4.25 | 20 | in derivatie in LEA 20 kV Gradiste-Valeni la stalpul nr. 170 de tipul SC15014 | in derivatie in LEA 20 kV Gradiste-Valeni la stalpul nr. 170 de tipul SC15014 | Distributie Energie Oltenia | 1500052015 | 2025-08-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-25 | Valabil | PIF estimat la 25.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.25
510 | S.C.OLT PIESS S.R.L. | CEF OMV PETROM MARKETING SRL | Mehedinti | 0.02646 | 20 | LES 20 kV Banovita-Fabrica de Bere, intre PC Maryleen si PTAB 384 Drobeta i | LES 20 kV Banovita-Fabrica de Bere, intre PC Maryleen si PTAB 384 Drobeta i | Distributie Energie Oltenia | 1500051932 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02646
511 | OMV PETROM MARKETING SRL | CEF MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | Olt | 6.8 | 20 | stalpul nr. 249 al LEA 20 kV Caracal Vest – Complex Porcine 1; stalpul nr. 313 al LEA 20 kV Bals – Branet. | stalpul nr. 249 al LEA 20 kV Caracal Vest – Complex Porcine 1; stalpul nr. 313 al LEA 20 kV Bals – Branet. | Distributie Energie Oltenia | 1500052492 | 2025-08-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-29 | Valabil | PIF estimat la 29.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 6.8
512 | MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | CEF AMV SOLAR SRL | Gorj | 2.9952 | 20 | stalpul nr.121 A al LEA 20KV Barsesti 2 - Pestisani cod SAP DS-HV-MP030103 | stalpul nr.121 A al LEA 20KV Barsesti 2 - Pestisani cod SAP DS-HV-MP030103 | Distributie Energie Oltenia | 1500051726 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 2.9952
513 | AMV SOLAR SRL | CEF SC EYE MALL S.R.L. | Gorj | 9.84 | 20 | celula 20kV in distribuitorul de 20kV al statiei 110/20KV Tg-Carbunesti cod SAP DS-TR-0305 | celula 20kV in distribuitorul de 20kV al statiei 110/20KV Tg-Carbunesti cod SAP DS-TR-0305 | Distributie Energie Oltenia | 1500052278 | 2025-08-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-27 | Valabil | PIF estimat la 27.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 9.84
514 | SC EYE MALL S.R.L. | CEF MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | Gorj | 4.3039 | 20 | la stalpul nr.152A, in axul LEA 20 kV Filiasi – Petrol 2 cod SAP DS-HV-MP011615 | la stalpul nr.152A, in axul LEA 20 kV Filiasi – Petrol 2 cod SAP DS-HV-MP011615 | Distributie Energie Oltenia | 1500052424 | 2025-08-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-28 | Valabil | PIF estimat la 28.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.3039
515 | MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | CEF SC ASIST PRODUCTION HYGRO S.A | Arges | 3.22 | 20 | Stalpul nr. 150 existent in axul LEA 20 kV Pitesti Sud–Cateasca | Stalpul nr. 150 existent in axul LEA 20 kV Pitesti Sud–Cateasca | Distributie Energie Oltenia | 1500051760 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 3.22
516 | SC ASIST PRODUCTION HYGRO S.A | CEF CONARG REAL ESTATE S.A | Arges | 4.8 | 20 | Stalpul nr.122 existent in axul LEA 20 KV Pitesti Sud- PA Prudu | Stalpul nr.122 existent in axul LEA 20 KV Pitesti Sud- PA Prudu | Distributie Energie Oltenia | 1500051771 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 4.8
517 | CONARG REAL ESTATE S.A | CEF GROO FARM SRL | Arges | 0 | 0.4 | Bornele TRAFO existent aferent PTA 20/04kV 400kVA 2 FERMA 1 REPRODUCTIE Baiculesti | Bornele TRAFO existent aferent PTA 20/04kV 400kVA 2 FERMA 1 REPRODUCTIE Baiculesti | Distributie Energie Oltenia | 1500051046 | 2025-08-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-12 | Valabil | PIF estimat la 12.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
518 | GROO FARM SRL | CEF TERRA FARM BAICULESTI SRL | Arges | 0.35 | 0.4 | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x630kVA 6 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x630kVA 6 FERMA Baiculesti | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x630kVA 6 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x630kVA 6 FERMA Baiculesti | Distributie Energie Oltenia | 1500051036 | 2025-08-11 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-11 | Valabil | PIF estimat la 11.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
519 | TERRA FARM BAICULESTI SRL | CEF AVIROM POULTRY THREE SRL | Arges | 0.35 | 0.4 | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 3 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 3 FERMA Baiculesti | Bornele TRAFO 1 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 3 FERMA Baiculesti, respectiv Bornele TRAFO 2 existent aferent PTCZ 20/04kV 2x1000kVA 3 FERMA Baiculesti | Distributie Energie Oltenia | 1500051839 | 2025-08-21 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-21 | Valabil | PIF estimat la 21.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
520 | AVIROM POULTRY THREE SRL | CEF PRO INOVATION S.R.L | Gorj | 2.6 | 20 | stalp nr.67 al LEA 20KV Pesteana - L7 cod SAP DS-HV-MP031205 | stalp nr.67 al LEA 20KV Pesteana - L7 cod SAP DS-HV-MP031205 | Distributie Energie Oltenia | 1500051108 | 2025-08-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-10 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2026 | LUCRARI DE INTARIRE SPECIFICE: · Montare celula aeriana de masura CAM 3TT+3TC, 20 kV, pe stalpul nr 2 din racordul 20 kV al statiei 20/6/0,4 kV nr 7A, echipata cu: -Consola de întindere cu brăţară de prindere CIT 140 – 1 buc. -Lanţuri de izolatoare (2 faza extremă, 1 faza mijloc) – 3 buc. -Cleme amagnetice de întindere tip CLAMI – 3 buc. -Transformatoare de tensiune, cls 0,2 – 3 buc. -Transformatoare de curent, cls 0,2s – 3 buc. -Consola susţinere descărcători – 1 buc. -Descărcători ZnO – 3 buc. Consolă de susţinere TT+TC – 1 buc. -Cutie de măsură – 1 buc. -Platformă de lucru cu balustradă, pentru a permite accesul la descărcători şi transformatoare. durata de realizare este de 3 luni. Puterea maxima care poate fi evacuata fara realizarea lucrarilor de intarire specifice in RED este 0 MW |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.6
521 | PRO INOVATION S.R.L | CEF BOIANGIU CONSTANTIN | Gorj | 0.006 | 0.23 | In LEA JT-stalp SE10(DJ029034) retea, (cod SAP:DS-TS-217190-1006-LV1-02), aferenta PTAB PIRVULESTI | In LEA JT-stalp SE10(DJ029034) retea, (cod SAP:DS-TS-217190-1006-LV1-02), aferenta PTAB PIRVULESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500050423 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
522 | BOIANGIU CONSTANTIN | CEF BRAXY S.R.L. | Dolj | 0.205 | 20 | La stalpul nr.6 existent al RAC 20 kV PTA 6 MARSANI alimentat din LEA 20 kV AMARASTI - DANETI | La stalpul nr.6 existent al RAC 20 kV PTA 6 MARSANI alimentat din LEA 20 kV AMARASTI - DANETI | Distributie Energie Oltenia | 1500050588 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.205
523 | BRAXY S.R.L. | CEF U.A.T. COMUNA NEGOI | Dolj | 0.1 | 0.4 | In CD DJ075470 a PTA 1 Negoi (cod SAP DS-TS-207430-1002-LV1) alimentata din PTA 1 NEGOI | In CD DJ075470 a PTA 1 Negoi (cod SAP DS-TS-207430-1002-LV1) alimentata din PTA 1 NEGOI | Distributie Energie Oltenia | 1500050246 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1
524 | U.A.T. COMUNA NEGOI | CEF IVASCU OVIDIU | Olt | 0.03175 | 0.4 | Bornele de iesire ale sigurantelor MPR in CD OT078337 a PTA Zootehnie Stoborasti | Bornele de iesire ale sigurantelor MPR in CD OT078337 a PTA Zootehnie Stoborasti | Distributie Energie Oltenia | 1500050944 | 2025-08-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-06 | Valabil | PIF estimat la 06.08.2028 | Distributie Energie Oltenia SA va realiza lucrare intarire retea JT aferenta PTA 1 ZOOTEHNIE STOBORASTI care consta in inlocuire CD existenta cu CD tip 2-6. Termenul de realizare al lucrarilor de intarire retea este de 36luni de la achitarea tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 0.03175
525 | IVASCU OVIDIU | CEF AUTOMOBILE BAVARIA SRL | Dolj | 2.748 | 20 | In LES20KV intre PA CASA NOASTRA si STALP210 alimentata din LES 20kV ZIE - PC AEROPORT | In LES20KV intre PA CASA NOASTRA si STALP210 alimentata din LES 20kV ZIE - PC AEROPORT | Distributie Energie Oltenia | 1500050874 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N elemente in functiune: - Reconductorarea LEA 110 kV DIF - CRAIOVA NORD 12,240km - Reconductorarea LEA 110 kV GHERCESTI - CRAIOVA NORD 5,9km - Reconductorarea LEA 110 kV MOTRU – HUSNICIOARA 23,35km -Reconductorarea LEA 110 kV HUSNICIOARA – BANOVITA 20,58km Lungime totala LEA 110 KV ce urmeaza a se reconductora 62.07 km, ca urmare a depasirii capacitatii LEA la N elemente in functiune. Pentru reconductorarea LEA 110 KV se vor utiliza conductoare tip AAAC cu sectiunea de 185 mmp cu puteri mari de transport (pana la 1000 A). Conductorul utilizat la reconductorarea LEA 110 KV are greutatea specifica mai mica decat conductorul ACSR185/32 cu care este echipata in prezent LEA, iar reconductorarea LEA nu necesita inlocuire de stalpi. Nota: La reconductorarea LEA 110 KV se va tine cont de starea stalpilor si a lanturilor de izolatoare. Se vor efectua expertize asupra stalpilor aferenti LEA 110 kV necesare a fi reconductorate. Datorita depasirii curentului maxim admis in regim de avarie la preluarea LEA ZIE-PC AEROPORT-PA CASA NOASTRA pe LEA 20 kV LEA 20 KV GHERCESTI-GHERCESTI sunt necesare urmatoarele lucrari de reconductorare LEA 20KV: -Reconductorarea LEA 20 kV LEA 20 KV GHERCESTI-GHERCESTI 13,360km -Reconductorarea LEA ZIE-PC AEROPORT - PA CASA NOASTRA 6,1km Lungime totala LEA 20 KV ce urmeaza a se reconductora 19.16 km, ca urmare a depasirii capacitatii LEA la N elemente in functiune. Conductorul utilizat la reconductorarea LEA 20 KV este de tip ACSR95/55 si are o capacitate de transport de 492A . Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile Distributie Energie Oltenia SA la N-1elemente in functiune: Se vor reconductora urmatoarele LEA 110 KV ca urmare a depasirii curentului maxim admisibil la N-1 elemente in functiune: -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV LUPOAIA - MOTRU 8.6 km; -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV ROGOJELU - PINOASA 2.7km -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV SARDANESTI - PINOASA 34 km -Reconductorarea LEA110 / 110 kV SRA IPA - MILCOV 3.3 km -Reconductorarea LEA110 / 110 kV GODINESTI - LUPOAIA 31 km -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV ROGOJELU - JILT 24.5 km; -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV GODINESTI - VALEA MARE 11.1 km; -Reconductorarea LEA 110 / 110 kV MOTRU - STREHAIA 39.2 km; -Reconductorarea LEA 110 kV SIMNIC - CRAIOVA NORD 3,7KM -Reconductorarea LEA 110 kV STREHAIA – FILIASI 23,6 Lungime totala LEA 110 KV ce urmeaza a se reconductora 181.7 km, ca urmare a depasirii capacitatii LEA la N-1 elemente in functiune. Pentru reconductorarea LEA 110 KV se vor utiliza conductoare tip AAAC cu sectiunea de 185 mmp cu puteri mari de transport (pana la 1000 A). Conductorul utilizat la reconductorarea LEA 110 KV are greutatea specifica mai mica decat conductorul ACSR185/32 cu care este echipata in prezent LEA, iar reconductorarea LEA nu necesita inlocuire de stalpi. Nota: La reconductorarea LEA 110 KV se va tine cont de starea stalpilor si a lanturilor de izolatoare. Se vor efectua expertize asupra stalpilor aferenti LEA 110 kV necesare a fi reconductorate.Fara realizarea lucrarilor de intarire retea CEF poate debita 0 MW. Durata de realizare a lucrarilor de intarire retea este de 120 de luni de la data achitarii tarifului de racordare. |  |  |  |  | nu are CR |  | 2.748
526 | AUTOMOBILE BAVARIA SRL | CEF COMINCO OLTENIA SA | Valcea | 0.1909 | 20 | Stalpul nr.84 tip SC15004 al LEA 20 KV BERBESTI-BLOCURI. | Stalpul nr.84 tip SC15004 al LEA 20 KV BERBESTI-BLOCURI. | Distributie Energie Oltenia | 1500050943 | 2025-08-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-07 | Valabil | PIF estimat la 07.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1909
527 | COMINCO OLTENIA SA | CEF OLARU DUMITRU | Valcea | 0.02 | 0.4 | TDRI al PTAB CENTRU EXPOZITII SEACA 2(VL118831) | TDRI al PTAB CENTRU EXPOZITII SEACA 2(VL118831) | Distributie Energie Oltenia | 1500050658 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
528 | OLARU DUMITRU | CEF IANO MET SRL | Valcea | 0.00444 | 0.4 | Stalpul tip SE10(VL029253) cap terminal al LEA 0,4kV. | Stalpul tip SE10(VL029253) cap terminal al LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500051109 | 2025-08-04 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-04 | Valabil | PIF estimat la 04.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.00444
529 | IANO MET SRL | CEF SC VITALL SRL | Dolj | 0.2 | 20 | La stilpul nr. 33 al derivatiei 20 KV Cosoveni aferenta LEA 20 KV DIF - PTAB 5 ZONA FORD. | La stilpul nr. 33 al derivatiei 20 KV Cosoveni aferenta LEA 20 KV DIF - PTAB 5 ZONA FORD. | Distributie Energie Oltenia | 1500050593 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
530 | SC VITALL SRL | CEF STEFAN NICOLAE | Dolj | 0 | 0.4 | In LEA JT SE4 DJ066408 (cod SAP: DS-TS-205300-1007-LV1-01), aferenta PTA 654 Craiova | In LEA JT SE4 DJ066408 (cod SAP: DS-TS-205300-1007-LV1-01), aferenta PTA 654 Craiova | Distributie Energie Oltenia | 1500050313 | 2025-08-06 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-06 | Valabil | PIF estimat la 06.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
531 | STEFAN NICOLAE | CEF MIHAILA CRISTIANA | Teleorman | 0.022 | 0.4 | SC10001(TR015994) | SC10001(TR015994) | Distributie Energie Oltenia | 1500051527 | 2025-08-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-18 | Valabil | PIF estimat la 18.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.022
532 | MIHAILA CRISTIANA | CEF SC AGRIKILTI SRL | Olt | 0 | 20 | stalpul nr.10 tip SE8 din axul LEA 20kV Coteana-Slatina Nord | stalpul nr.10 tip SE8 din axul LEA 20kV Coteana-Slatina Nord | Distributie Energie Oltenia | 1500050777 | 2025-08-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-05 | Valabil | PIF estimat la 05.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
533 | SC AGRIKILTI SRL | CEF BORANGIC DOINA | Valcea | 0.006 | 0.4 | Stalpul tip SC10005(DO319967) din LEA 0,4kV. | Stalpul tip SC10005(DO319967) din LEA 0,4kV. | Distributie Energie Oltenia | 1500051433 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
534 | BORANGIC DOINA | CEF ENERGYPRO DEZVOLTARE SRL | Teleorman | 0.399 | 20 | Stalpul nr.4 al SD 64-375(Derivatia PTA 4327 Lunca), LEA 20kV OLTEANCA, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Stalpul nr.4 al SD 64-375(Derivatia PTA 4327 Lunca), LEA 20kV OLTEANCA, Statia 220/110/20kV Turnu Magurele | Distributie Energie Oltenia | 1500051439 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.399
535 | ENERGYPRO DEZVOLTARE SRL | CEF MIDAGRO SRL | Teleorman | 0.1998 | 0.4 | CD - Echipamente JT PTA 1212R | CD - Echipamente JT PTA 1212R | Distributie Energie Oltenia | 1500051679 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.1998
536 | MIDAGRO SRL | CEF PORCELINO GRASSO SRL | Valcea | 0 | 20 | bucla 20kV din LEA 20KV CAZANESTI –AVICOLA BABENI - alimentare de baza, stilpul nr.148 tip SC15014 din LEA 20KV CAZANESTI-PAL BABENI-alimentare de rezerva | bucla 20kV din LEA 20KV CAZANESTI –AVICOLA BABENI - alimentare de baza, stilpul nr.148 tip SC15014 din LEA 20KV CAZANESTI-PAL BABENI-alimentare de rezerva | Distributie Energie Oltenia | 1500051495 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
537 | PORCELINO GRASSO SRL | CEF COMUNA SLOBOZIA MINDRA | Teleorman | 0.02064 | 0.4 | SE4(TR008157) | SE4(TR008157) | Distributie Energie Oltenia | 1500051445 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02064
538 | COMUNA SLOBOZIA MINDRA | CEF COMUNA SLOBOZIA MINDRA | Teleorman | 0.02236 | 0.4 | FDCS-2T 50A | FDCS-2T 50A | Distributie Energie Oltenia | 1500051444 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02236
539 | COMUNA SLOBOZIA MINDRA | CEF COMUNA SLOBOZIA MINDRA | Teleorman | 0.02666 | 0.4 | SE4(TR008161) | SE4(TR008161) | Distributie Energie Oltenia | 1500051029 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02666
540 | COMUNA SLOBOZIA MINDRA | CEF COMUNA SLOBOZIA MINDRA | Teleorman | 0.02064 | 0.4 | Stalp de retea tip SC15015 (TR008025) | Stalp de retea tip SC15015 (TR008025) | Distributie Energie Oltenia | 1500051026 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02064
541 | COMUNA SLOBOZIA MINDRA | CEF PANTILA DUMITRU | Arges | 0.005 | 0.23 | STALP RETEA JT TIP SE11 (AG079574) | STALP RETEA JT TIP SE11 (AG079574) | Distributie Energie Oltenia | 1500050760 | 2025-08-07 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-07 | Valabil | PIF estimat la 07.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
542 | PANTILA DUMITRU | CEF SCHIOPU JEAN | Dolj | 0.02 | 0.4 | In LEA JT-stalp SC10001(DJ163447) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1373-LV1-02), aferenta PTCZ 536 Craiova | In LEA JT-stalp SC10001(DJ163447) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1373-LV1-02), aferenta PTCZ 536 Craiova | Distributie Energie Oltenia | 1500051929 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02
543 | SCHIOPU JEAN | CEF AVICARVIL FARMS SRL | Valcea | 0.35 | 20 | celula de racord 20kV din PTAB Complex Zavideni | celula de racord 20kV din PTAB Complex Zavideni | Distributie Energie Oltenia | 1500051494 | 2025-08-14 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-14 | Valabil | PIF estimat la 14.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.35
544 | AVICARVIL FARMS SRL | CEF M.A. 3RCOLECT S.R.L. | Olt | 0 | 20 | la stalpul nr. 3A tip SC15014 proiectat in axul derivatiei PTS CONCIS | la stalpul nr. 3A tip SC15014 proiectat in axul derivatiei PTS CONCIS | Distributie Energie Oltenia | 1500050854 | 2025-08-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-05 | Valabil | PIF estimat la 05.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
545 | M.A. 3RCOLECT S.R.L. | CEF U.A.T. COMUNA VERGULEASA | Olt | 0.15953 | 20 | stalpul nr.21 tip SC15006 al DER 20KV VALEA FETII din LEA 20KV DRAGASANI-COMPRESOARE OTESTI | stalpul nr.21 tip SC15006 al DER 20KV VALEA FETII din LEA 20KV DRAGASANI-COMPRESOARE OTESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500050841 | 2025-08-05 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-05 | Valabil | PIF estimat la 05.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.15953
546 | U.A.T. COMUNA VERGULEASA | CEF COMUNA PESCEANA | Valcea | 0.205 | 20 | LES 20kV /Derivatia 20KV PTA SCUNDU PC SCUNDU. | LES 20kV /Derivatia 20KV PTA SCUNDU PC SCUNDU. | Distributie Energie Oltenia | 1500051605 | 2025-08-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-18 | Valabil | PIF estimat la 18.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.205
547 | COMUNA PESCEANA | CEF COMUNA MORUNGLAV | Olt | 0.0999 | 20 | Stalp nr. 2 al in RAC L20 KV PTA CAP MORUNGLAV | Stalp nr. 2 al in RAC L20 KV PTA CAP MORUNGLAV | Distributie Energie Oltenia | 1500050595 | 2025-08-01 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | PIF estimat la 01.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0999
548 | COMUNA MORUNGLAV | CEF COMUNA TRAIAN | Teleorman | 0.0258 | 0.4 | SE4(TR015665) | SE4(TR015665) | Distributie Energie Oltenia | 1500051715 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.0258
549 | COMUNA TRAIAN | CEF COMUNA TRAIAN | Teleorman | 0.01634 | 0.4 | SC10005(TR015784) | SC10005(TR015784) | Distributie Energie Oltenia | 1500051723 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01634
550 | COMUNA TRAIAN | CEF FREE RANGE ECO SRL | Olt | 0.05 | 20 | stalpul nr. 13A, al Derivatiei LEA 20kV PTA 3 Leleasca | stalpul nr. 13A, al Derivatiei LEA 20kV PTA 3 Leleasca | Distributie Energie Oltenia | 1500052397 | 2025-08-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-28 | Valabil | PIF estimat la 28.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.05
551 | FREE RANGE ECO SRL | CEF SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN | Teleorman | 0.02666 | 0.4 | SE4(TR015718) | SE4(TR015718) | Distributie Energie Oltenia | 1500051727 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02666
552 | SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN | CEF R.A.AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA | Dolj | 0 | 20 | Celula de linie de 20 kV (C10) din PC 20kV 845 High Tech; Celula de linie de 20 kV (C11) din PC 20kV 845 High Tech; stalpul nr. 7 al Derivatie 20 kV PTCZ 140 Sediu Aeroport. | Celula de linie de 20 kV (C10) din PC 20kV 845 High Tech; Celula de linie de 20 kV (C11) din PC 20kV 845 High Tech; stalpul nr. 7 al Derivatie 20 kV PTCZ 140 Sediu Aeroport. | Distributie Energie Oltenia | 1500051464 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
553 | R.A.AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA | CEF STANCULEASA VERONA | Gorj | 0.006 | 0.4 | LEA JT | LEA JT | Distributie Energie Oltenia | 1500052512 | 2025-08-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-29 | Valabil | PIF estimat la 29.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
554 | STANCULEASA VERONA | CEF TURCU ALEXANDRU | Dolj | 0.006 | 0.4 | In LEA JT-stalp SE4(DJ106779) retea, (cod SAP: DS-TS-207610-1003-LV1-02), aferenta PTA 2 Virtop | In LEA JT-stalp SE4(DJ106779) retea, (cod SAP: DS-TS-207610-1003-LV1-02), aferenta PTA 2 Virtop | Distributie Energie Oltenia | 1500052365 | 2025-08-28 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-28 | Valabil | PIF estimat la 28.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
555 | TURCU ALEXANDRU | CEF SC PENTAROM SRL | Arges | 0.2 | 20 | In celula de racord si masura 20kV nou proiectata in PTAb 20 KV 4 PENTAROM DARMANESTI EXISTENT | In celula de racord si masura 20kV nou proiectata in PTAb 20 KV 4 PENTAROM DARMANESTI EXISTENT | Distributie Energie Oltenia | 1500051194 | 2025-08-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-18 | Valabil | PIF estimat la 18.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.2
556 | SC PENTAROM SRL | CEF ANGHEL SANDA | Dolj | 0.01 | 0.4 | In FDCS 2T(DJ107084) existenta, alimentata din LEA JT, (cod SAP:DS-TS-207128-1001-LV1-01), aferenta PTA LEAMNA DE JOS | In FDCS 2T(DJ107084) existenta, alimentata din LEA JT, (cod SAP:DS-TS-207128-1001-LV1-01), aferenta PTA LEAMNA DE JOS | Distributie Energie Oltenia | 1500051071 | 2025-08-08 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-08 | Valabil | Finalizat cu PIF | Realizare traseu dublu LES pe o lungime de aproximativ 1000 ml, proiectare PC nou, PTAB urban 400 kVA si echipamente aferente. Din PTAb proiectat se vor prelua consumatorii existenti. Termenul de realizare este de 48 de luni de la data emiterii ATR. | 8700047044 | 2025-08-14 | 0.01 |  | nu are CR | 0.01
557 | ANGHEL SANDA | CEF MARIN TUDOREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Olt | 0.004 | 0.4 | SE4 DO322619 | SE4 DO322619 | Distributie Energie Oltenia | 1500052165 | 2025-08-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-26 | Valabil | PIF estimat la 26.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.004
558 | MARIN TUDOREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | CEF VELGALA SRL HOREZU | Valcea | 0.25 | 20 | Celula de linie 20KV existenta in PTAB HOREZU 6 | Celula de linie 20KV existenta in PTAB HOREZU 6 | Distributie Energie Oltenia | 1500051107 | 2025-08-10 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-10 | Valabil | PIF estimat la 10.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.25
559 | VELGALA SRL HOREZU | CEF ALIROMAND SRL BAILE OLANESTI | Valcea | 0.009775 | 0.4 | FG3 "FARMACIE CENTRAL" VL137824 | FG3 "FARMACIE CENTRAL" VL137824 | Distributie Energie Oltenia | 1500052065 | 2025-08-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-25 | Valabil | PIF estimat la 25.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.009775
560 | ALIROMAND SRL BAILE OLANESTI | CEF COMUNA ISLAZ | Teleorman | 0.02623 | 0.4 | SE11(TR003622) | SE11(TR003622) | Distributie Energie Oltenia | 1500051655 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02623
561 | COMUNA ISLAZ | CEF STOICA RAZVAN COSMIN | Arges | 0.003 | 0.4 | STALP SE10(AG022391) | STALP SE10(AG022391) | Distributie Energie Oltenia | 1500051182 | 2025-08-12 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-12 | Valabil | PIF estimat la 12.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.003
562 | STOICA RAZVAN COSMIN | CEF STOIAN NICOLAE MARCEL | Valcea | 0.005 | 0.23 | stalpul tip SC10001(VL011893) al LEA 0,4kV | stalpul tip SC10001(VL011893) al LEA 0,4kV | Distributie Energie Oltenia | 1500052297 | 2025-08-27 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-27 | Valabil | PIF estimat la 27.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.005
563 | STOIAN NICOLAE MARCEL | CEF STOICESCU FILOFTEIA LUMINITA | Arges | 0.006 | 0.4 | Stalp retea JT tip SC10005 AG117924 | Stalp retea JT tip SC10005 AG117924 | Distributie Energie Oltenia | 1500052466 | 2025-08-29 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-29 | Valabil | PIF estimat la 29.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.006
564 | STOICESCU FILOFTEIA LUMINITA | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.01892 | 0.4 | SE10(TR012687) | SE10(TR012687) | Distributie Energie Oltenia | 1500051660 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.01892
565 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.02623 | 0.4 | SE10(TR009304) | SE10(TR009304) | Distributie Energie Oltenia | 1500051666 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02623
566 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.03612 | 0.4 | CD(TR004070) aferenta PTA 4156 | CD(TR004070) aferenta PTA 4156 | Distributie Energie Oltenia | 1500051668 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03612
567 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF COMPANIA DE INVESTITII STIKAROM SRL | Arges | 0.027 | 0.4 | IN FG(AG095578) | IN FG(AG095578) | Distributie Energie Oltenia | 1500051875 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.027
568 | COMPANIA DE INVESTITII STIKAROM SRL | CEF KRANZ EUROCENTER S.R.L. | Arges | 0.39623 | 20 | Stalpul nr. 7 tip SC15014 existent in racordul LEA 20 kV PTA PAULENI alimentat din LEA 20 kV Valea Danului-Cepari | Stalpul nr. 7 tip SC15014 existent in racordul LEA 20 kV PTA PAULENI alimentat din LEA 20 kV Valea Danului-Cepari | Distributie Energie Oltenia | 1500051699 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.39623
569 | KRANZ EUROCENTER S.R.L. | CEF IKONOS SRL BUJORENI | Valcea | 0.32868 | 20.4 | etapa a II-a : stalpul nr 31A tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20kV VALCEA NORD - UHE DAESTIetapa a I-a : CD PTA BUJORENI 1 | etapa a II-a : stalpul nr 31A tip SC15014 nou introdus in axul LEA 20kV VALCEA NORD - UHE DAESTIetapa a I-a : CD PTA BUJORENI 1 | Distributie Energie Oltenia | 1500052518 | 2025-08-30 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-30 | Valabil | PIF estimat la 30.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.32868
570 | IKONOS SRL BUJORENI | CEF INTREP.IND. BOSOANCA IONUT | Mehedinti | 0.03 | 20 | stalpul nr. 173 ex.al LEA 20 kV Strehaia -Filiasi cod SAP DS-HV-MP041102 | stalpul nr. 173 ex.al LEA 20 kV Strehaia -Filiasi cod SAP DS-HV-MP041102 | Distributie Energie Oltenia | 1500052016 | 2025-08-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-25 | Valabil | PIF estimat la 25.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
571 | INTREP.IND. BOSOANCA IONUT | CEF AGROVA PORK FARM SRL | Teleorman | 0 | 20 | Stalpul nr. 72 al LEA 20kV Bogdana, statia 110/20kV Viisoara; | Stalpul nr. 72 al LEA 20kV Bogdana, statia 110/20kV Viisoara; | Distributie Energie Oltenia | 1500051558 | 2025-08-18 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-18 | Valabil | PIF estimat la 18.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
572 | AGROVA PORK FARM SRL | CEF GREENFIELD FARMING SRL | Olt | 0 | 20 | stalpul nr. 194 LEA 20 kV Scornicesti Potcoava | stalpul nr. 194 LEA 20 kV Scornicesti Potcoava | Distributie Energie Oltenia | 1500051682 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0
573 | GREENFIELD FARMING SRL | CEF AVIROM POULTRY FIVE SRL | Valcea | 0.4 | 0.4 | Bornele 0,4kV ale trafo 1 si 2 din PTCZ Rase Grele MIHAESTI. | Bornele 0,4kV ale trafo 1 si 2 din PTCZ Rase Grele MIHAESTI. | Distributie Energie Oltenia | 1500051886 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.4
574 | AVIROM POULTRY FIVE SRL | CEF BADOIU COSMIN ADRIAN | Mehedinti | 0.008 | 0.23 | stalp retea tip SE 4 (MH076160) al LEA JT aferenta PTCZ 245 DROBETA, plecare cod SAP DS-TS-220004-4136-LV1-01 | stalp retea tip SE 4 (MH076160) al LEA JT aferenta PTCZ 245 DROBETA, plecare cod SAP DS-TS-220004-4136-LV1-01 | Distributie Energie Oltenia | 1500051976 | 2025-08-25 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-25 | Valabil | PIF estimat la 25.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.008
575 | BADOIU COSMIN ADRIAN | CEF OMV PETROM MARKETING SRL | Arges | 0.03 | 20 | in celula de linie 20 KV prevazuta in PC 20kV OMV PETROM MARKETING PODUL VIILOR PITESTI, nou proiectat | in celula de linie 20 KV prevazuta in PC 20kV OMV PETROM MARKETING PODUL VIILOR PITESTI, nou proiectat | Distributie Energie Oltenia | 1500051895 | 2025-08-22 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-22 | Valabil | PIF estimat la 22.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03
576 | OMV PETROM MARKETING SRL | CEF COMUNA UDA CLOCOCIOV | Teleorman | 0.02623 | 0.4 | SE10(TR008493) | SE10(TR008493) | Distributie Energie Oltenia | 1500051763 | 2025-08-20 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-20 | Valabil | PIF estimat la 20.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.02623
577 | COMUNA UDA CLOCOCIOV | CEF BABALAU EMIL | Dolj | 0.012 | 0.4 | In LEA JT-stalp SE4(DJ165669) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1306-LV2-12), aferenta PTCZ 45 CRAIOVA (CT 1 BD N. TITULESCU) | In LEA JT-stalp SE4(DJ165669) retea, (cod SAP: DS-TS-200008-1306-LV2-12), aferenta PTCZ 45 CRAIOVA (CT 1 BD N. TITULESCU) | Distributie Energie Oltenia | 1500051612 | 2025-08-19 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-19 | Valabil | PIF estimat la 19.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.012
578 | BABALAU EMIL | CEF DOBRICA PETRISOR INTREP.INDIVIDUALA | Dolj | 0.03996 | 0.4 | In CD a PTA Tirnava | In CD a PTA Tirnava | Distributie Energie Oltenia | 1500052111 | 2025-08-26 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-26 | Valabil | PIF estimat la 26.08.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 0.03996
579 | DOBRICA PETRISOR INTREP.INDIVIDUALA | CEF DACIA GREEN STOC SRL | Gorj | 3.93 | 20 | Statia 110/20/6 kV BARBATESTI | Statia 110/20/6 kV BARBATESTI | Distributie Energie Oltenia | 1500052520 | 2025-08-31 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-31 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2028 | Lucrari de intarire retea SPECIFICE realizate in instalatiile Operatorului de Distributie DEO SA: realizarea și integrarea unei celulei 20kV în sistemele de protecții, comandă și control si sistemul SCADA al Stației 110/20/6 kV BARBATESTI. Celula va fi echipata cu: - Intrerupator automat in vid Un= 24 kV / In = 800 A; - Separator de legare la pamant, inclusiv dispozitiv de actionare; - Grupul de masura va respecta cerintele specifice pentru punctele de masurare de Categoria A; - Terminal numeric de protectie cu functii complexe care sa poata asigura functiile de protectie pe o linie; - Analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice ce va monta pe infasurarea 2 a secundarelor din grupul de masura; - RTU pentru integrarea in Sistemul SCADA al DISTRIBUTIE ENRGIE OLTENIA SA; - Se vor inlocui transformatoarele de tensiune existente ce deserversc ambele sectii de bare (6 bucati) ce au in prezent au clasa de exactiate 0,5 cu transformatoare de tensiune cu clasa de exactitate 0.2s; - Se vor realiza lucrari de inginerie pentru integrarea IS DACIA GREEN STOC JUPANESTI in sistemul DMS SCADA al Operatorului de Distributie; durata de realizare este de 24 de luni. IMPLEMENTARE AUTOMATICA LIMITARE OPERATIONALA DEO SA : ESTE NECESAR SA SE MONTEZE UN NUMAR DE 11 ECHIPAMENTE ALO IN URMATOARELE STATII ALE DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.: - STATIA 110/20KV BASARABI pentru monitorizarea: LEA 110 kV CETATE – BASARABI si LEA 110 kV BAILESTI - BASARABI - STATIA 110/20KV GALICEA pentru monitorizarea: LEA 110 kV BAILESTI – GALICEA si LEA 110 kV GALICEA - CETATE - STATIA 110/20KV BAILESTI pentru monitorizarea: LEA 110 kV BAILESTI – GALICEA, LEA 110 kV BAILESTI – BASARABI si LEA 110 kV ISALNITA - BAILESTI - STATIA 110/20KV STREHAIA pentru monitorizarea: LEA 110 kV MOTRU – STREHAIA si LEA 110 kV STREHAIA – FILIASI - STATIA 110/20KV FILIASI pentru monitorizarea: LEA 110 kV STREHAIA – FILIASIv si LEA 110 kV CRAIOVA N - FILIASI - STATIA 110/20KV MOTRU pentru monitorizarea: LEA 110 kV MOTRU – STREHAIA si LEA 110 kV MOTRU -ROSIUTA - STATIA 110/20KV ROSIUTA pentru monitorizarea: LEA 110 kV MOTRU - ROSIUTA si LEA 110 kV JILT - ROSIUTA - STATIA 110/20KV ROGOJELU pentru monitorizarea: LEA 110 kV ROGOJELU - GODINESTI - STATIA 110/20KV GODINESTI pentru monitorizarea: LEA 110 kV ROGOJELU - GODINESTI - STATIA 110/20KV TG. CARBUNESTI pentru monitorizarea: LEA 110 kV TG. CARBUNESTI - TG. JIU SUD - STATIA 110/20KV TG. JIU S pentru monitorizarea: LEA 110 kV TG. CARBUNESTI - TG. JIU SUD durata de realizare este 36 luni. IMPLEMENTARE AUTOMATICA LIMITARE OPERATIONALA CNTEE TRANSELECTRICA SA : ESTE NECESAR SA SE MONTEZE UN NUMAR DE 7 ECHIPAMENTE ALO IN URMATOARELE STATII ALE CNTEE TRANSELECTRICA S.A.: - STATIA 220/110KV CETATE pentru monitorizarea: LEA 110 kV GALICEA – CETATE si LEA 110 kV CETATE - BASARABI - STATIA 220/110KV CRAIOVA N pentru monitorizarea: LEA 110 kV CRAIOVA N - FILIASI, AT 220 / 110 kV CRAIOVA N, LEA 220 kV SLATINA - CRAIOVA N, LEA 220 kV CRAIOVA N - STUDI2, LEA 220 kV CRAIOVA N – SARDANESTI si LEA 110 kV CRAIOVA N - FILIASI - STATIA 220/110KV SARDANESTI pentru monitorizarea: LEA 220 kV CRAIOVA N – SARDANESTI - STATIA 220/110KV ISALNITA pentru monitorizarea: LEA 110 kV ISALNITA – BAILESTI si AT 220 / 110 kV ISALNITA - STATIA 400/220/110KV SLATINA pentru monitorizarea: AT2 400 / 220 kV SLATINA, LEA 220 kV SLATINA – GRADISTE, LEA 220 kV SLATINA - CRAIOVA N si LEA 400 kV DRAGANESTI OLT - SLATINA - STATIA 220/110KV GRADISTE pentru monitorizarea: LEA 220 kV SLATINA - GRADISTE - STATIA 400/110KV DRAGANESTI OLT pentru monitorizarea: LEA 400 kV DRAGANESTI OLT – SLATINA si AT 400 / 110 kV DRAGANESTI OLT durata de realizare este36 luni. |  |  |  |  | nu are CR |  | 3.93
580 | DACIA GREEN STOC SRL | CEF SC EYE MALL SRL | Gorj | 9.84 | 20 | Statia 110/20KV Carbunesti | Statia 110/20KV Carbunesti | Distributie Energie Oltenia | 1500052290 | 2025-08-23 | solara | Ord. 59/2013 | 2026-08-23 | Valabil | PIF estimat la 31.12.2026 | [5 empty] | nu are CR |  | 9.84
SC EYE MALL SRL
1 |  | Locuinta + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1111 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua puterensolicitata (Pabs=9kW<(>,<)> Pev= 7,839) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania S.A. | 27348316 | 2025-08-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-01 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
2 | ALEXANDRU ILIE | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.2299 | 0,4 | PTAB 1053 | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PT 1053, 250 kVA; 20/0,4kV, din bornele de jt ale transformatorului, folosind cablu electric de jt unipolar conf.specificatiei DC 4141/7H RO, 4*1*240 mmp, L= 8m, montare cadru suport pentru un intrerupator tetrapolar automat j.t de 630A tip GSCL003/18. Din intrerupator se va pleca cu cablu electric de jt unipolar conf.specificatiei DC4141/14X RO, 3*1*240+1*150 mmp, L= 70, in canalizatie de tip A L= 60m (sapatura pamant- L= 45m; supratraversare cu teava de otel ? L= 15m) in tub de protectie pliabil cu Ø 160mmp pana la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 300/5A, si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la Ir= 145A pana la executia lucrarilor de intarire, ulterior se va regla la Ir= 368A, amplasat pe soclu de beton la limita de proprietate pe domeniul public. Valoarea BMP-ului va fi suportata de catre OD conf ORD.4/2023 NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). -Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Conform masuratorilor transmise de catre UO Bolintin unitatea trafo prezinta o incarcare de 37%. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26892260 | 2025-08-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-04 | VALABIL | 2026 | nu | Se va inlocui unitatea trafo de 250 kVA cu una noua de 400 kVA. Termen 365 zile calendaristice de la data semnarii contractului de racordare. Valoarea intaririi 70.000 lei fara TVA. Pana la realizarea lucrarilor de imbunatatire se va putea asigura puterea de 90 kW. | nu
3 | COMUNA FLORESTI-STOENESTI | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTA 624 | Bransament trifazat aerian alimentat din LEA, aferenta PTAB 624, realizat cu 3x25+16C tip DC4125RO, de lungime L= 12m, pana la un BMPT cu Ir=63A, tip FT_124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalpul de retea existent tip SE4(GPS: 44.228803, 25.946484).BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016.Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFZAT din LEA este de 1460 lei . - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Bransamentul existent se va dezafecta, iar contorul cu seria UAEEEDN22910376297, se va preda catre UO Calugareni. | Retele Electrice Romania S.A. | 27338595 | 2025-08-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-05 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
4 | DUMITRU-IULIAN COSTACHE | Locuinta + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1077 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania S.A. | 27357627 | 2025-08-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-05 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
5 | ROXANA-KARLA DUMAN | IMOBIL+CEF FARA EVACUARE IN RED | BUCURESTI | 1.2 | 10 | S10 T3716-PA970 CEL 17 BUC NOUA | Se va utiliza instalatia de racordare existenta ? posturile de transformare de abonat 3716 si 3719 amplasate pe proprietatea beneficiarului, cu delimitare si masura pe medie tensiune. PTZ 3716 este racordat pe LES MT 10 kV din PA 970 celula 17, iar PTZ 3719 este racordat pe LES MT 10 kV din PA 970 celula 2. PTZ 3716 este echipat cu 5 celule de linie, cupla, 2 celule de masura (cu TC 50/5 A/A si TT 10/0,1 kV/kV) si 2 transformatoare de putere de 1000 kVA, 10/0,4 kV/kV. PTZ 3719 este echipat cu 2 celule de linie, 1 celula de masura (cu TC 100/5 A/A si TT 10/0,1 kV/kV) si 2 transformatoare de putere de 630 kVA, 10/0 ,4 kV/kV. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1310,4 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, prin intermediul unui punct colector. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 2912 panouri fotovoltaice de putere 0,45 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 12 invertoare tip multi-string de capacitate 100 kW fiecare. Invertoarele vor fi legate printr-un tablou de colectare ?i protec?ie la punctul de conectare (tabloul general de distribu?ie). In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. CEF va fi fara evacuare, iar protectiile de interfata se vor seta in mod corespunzator (functie de putere inversa sau sistem de management a puterii astfel incat puterea evacuata sa fie 0). Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Verificarea de c?tre OD a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 27256754 | 2025-08-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-08-06 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
6 | CARREFOUR ROMANIA SA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5238 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN23210237396 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor IR=32A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 27362964 | 2025-08-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
7 | MIHAELA CRISTINA MITRACHE | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2852 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT, printr-un contor monofazat montat in FDCP existent . Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27402822 | 2025-08-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
8 | TRASCA OTNIEL-ROBERT | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.08 | 0,4 | PTA 2452 SMA FRATESTI | Bransament trifazat subteran existent alimentat din LEA JT prin cablu 3x10+6c L=12 m. Contorul este montat in BMPT PAFS FT_133 pe domeniul public, la limita de proprietate. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Se va inlocui cablul 3x150+95N existent de la borne trafo PTA 2452 cu cablu nou cupru DC4141 ? 4x1x150 mmp L=8m in teava PVC 110 mm. Intrerupatorul de 180 A existent in cutia rasina sintetica DY3018 de pe stalpul PTA 2452 se va inlocui cu intrerupator nou GSCL003 In=250 A . De la intrerupatorul nou se va pleca cu cablu cupru DC4141 ? 4x1x150 mmp L=8m in tub protectie pliabil 125 mm DS 4247 RO pana la cutie stradala din rasina sintetica noua DS4549 echipata cu clema de sectionare DS4533 amplasata pe soclu beton langa PTA 2452. Din CS noua se va realimenta clientul Comuna Fratesti 25393970 (statie incarcare auto electrice) P=116 kW POD RO001E131489732. Din CS noua se va pleca subteran cu cablu tetrapolar cu elice vizibila DC4146 3*150+95N L=65 m in canalizatie de tip A zona pamant L=60 m protejat in tub de protectie pliabil DS4247 cu diametrul 125 mm pana la BMPT semidirect FT_257 ed.1 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator 160A in amonte de TC, intrerupator 160 A in aval de TC reglat corespunzator puterii avizate, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.962203, 25.970269 . BMPT semidirect se va monta pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 (institutie publica). Materialele rezultate in urma dezafectarii se vor preda catre UO Giurgiu. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MTsa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. -In situatia in care terenul pe care urmeaza sa fie amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata a unui tert, este necesar acordul sau promisiunea in scris a proprietaruluiterenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare, pentru executarea lucrarilor necesare realizarii retelei electrice, pentru asigurarea functionarii normale a acesteia, precum si pentru realizarea reviziilor reparatiilor si interventiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. -In cazul in care solutia tehnica presupune amplasarea de constructii pe suprafata unui teren proprietate privata, este necesara constituirea dreptului de superficie in favoarea operatorului de retea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, dupa caz, in functie de natura instalatiei deracordare, aceste contracte urmand sa fie incheiate in forma autentica si sa fie inscrise in cartea funciara a imobilului. II.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. -Pentru finalizarea procesului de racordare este necesar sa transmiteti operatorului de distributie dosarul instalatiei de utilizare accesand site-ul www.reteleelectrice.ro ( https://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/ ) sau din contul dvs. online daca solicitarea de racordare a fost depusa prin intermediul portalului Retele Electrice. SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 ,PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 | Retele Electrice Romania S.A. | 27453853 | 2025-08-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
9 | COMUNA FRATESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 ONCESTI-GR.NORD GR | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din LEA 20kV Oncesti printr-un PTA 160 kVA de client amplasat pe proprietate privata 20/0,4 kV, racordat radial intre STc 2233 si S2974 (PTAB 2072) . I.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Stalpul existent in ax LEA 20 kV Oncesti se va echipa cu consola intindere DS3060 , lanturi duble de intindere cu izolatori compoziti, conductoare MT Ol-Al 70 mmp L=10m pana stalp nou tip 12G-DS3000 in fundatie turnata, consola de intindere cu lanturi duble de intindere cu izolatori compoziti, descarcatoare cu oxis de zinc . Se va pleca in LES MT cu cablu tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 360 m in canalizatie de tip A zona pamant L=330 m + foraj orizontal nedirijat L=8 m in tub protectia pliabil DS4247 pana la un stalp nou 12G DS3000 echipat cu consola de intindere , lanturi duble de izolatori compoziti, descarcatori cu oxid de zinc si separator vertical DY595 (punct delimitare instalatii). La stalpii nou montati se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie su 4 ohmi. Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? . Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord MT pe stalp. Cablul MT se va poza pe stalp in teava PVC. Masura energiei electrice se va realiza printr-un contor electronic in montaj semidirect montat in cutie de exterior din rasina sintetica DS 4558 RO echipata cu un complex de transformatoare de curent JT DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator 250 A in amonte de TC, intrerupator 180 A in aval de TC amplasat pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public. II.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Dupa separatorul vertical (punct de delimitare) se va monta pe cheltuiala utilizatorului intrerupator cu protectii pe medie tensiune conform normei tehnice de racordare a operatorului de distributie ce asigur? separarea întregii instala?ii a utilizatorului. Se va continua cu conductoare OL-Al 70mmp L=10 m, consola de intindere, lanturi duble de izolatori compoziti pana la PTA nou amplasat pe domeniul privat pe un stalp tip 10G nou in fundatie turnata echipat cu descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice, cadru de sigurante si sigurante Sfen, transformator de putere 20/0,4 kV constructie etansa/ermetica, coloana JT cu cablu de Cu 4x1x150 mmp tip DC 4141 RO L=10 m . Se vor calcula pierderi: conductoare MT Ol-Al 70 mmp L=10 m; trafo P=160 kVA. SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 ,PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 | Retele Electrice Romania S.A. | 27453588 | 2025-08-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
10 | COMUNA FRATESTI | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.01035 | 0,4 | PCZ 2179 SITON | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor trifazat IR=20A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 27341008 | 2025-08-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-08 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
11 | LUCIAN EMIL BADEANU | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.399 | 20 | A20 BALACEANCA-GLINA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la joasa tensiune Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se realizeaza prin sistem intrare-iesire din A20 BALACEANCA/ Statia 110/20/6 k GLINA intre PT 4660 si PT 30150 cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversar pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ L=100+30=130m. B. Modificari aduse catre LEA MT Se vor dezafecta cei 2 stalpi existenti impreuna cu LEA MT dintre acestia si se vor monta doi stalpi MT nou proiectati de tip 14/G/31, conform planului atasat, echipati cu : - consola pentru coronament semiorizontal echipata cu izolatie dubla de intindere (una de ax, una de colt); - Suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare MT; - Set descarcatoare MT cu ozixi metalici cu dispozitiv de deconectare; - Separatoare verticale; - Terminale monopolare pentru exterior MT; - Bratara pentru fixarea cablului MT; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<1 Ohm. C. Montare post de transformare in anvelopa de beton , PTAB 630 kVA Se va monta si echipa un post de transformare prefabricat, pentru un trafo 630 kVA, suprateran, independent, in anvelopa de beton. Postul de transformare PTAB 250 kVA va fi echipat astfel: - 1 celula de linie tip DY 803/2 RO (intrare) - 1 celula de linie tip DY DY 800/116 (iesire) - 1 celula de transformator tip DY 803/3 RO, echipata cu sigurante fuzibile de 63A conform DY 560RO cu caracteristici dimensionale si electrice conform DY 561RO; - un transformator de putere trifazat, conform Specificatiei GST 001RO, 630kVA ? 20/0,4 kV; - un tablou de joasa tensiune 630 A - 1 intrerupator de 630 A Legaturile de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu<(>,<)> 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, (cate 2 cabluri/faza, 1 cablu/nul ); Amplasamentul posturilor de transformare va fi pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta si va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 239/2019 completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020, privind aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie aferente capacitatilor energetice. Cladirile vor avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule tip LE. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohmi si se va integra in sistemul de telecontrol RER. Toate celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. D. Montare bransament electric subteran - Din intrerupatorul de 630A ale PTAB proiectat, se vor monta 2 cabluri de 3x240+150N, tip DC4146RO pana un BMPT SEMIDIRECT cu Ir= 630A si reglaj la 0,95 din In cu TC 300/5 A/A , tip FT-257_MAT ED.01 cu reglaj conform puterii solicitate, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe peretele postului . BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA: In cazul in care dupa urmatoarele faze ale procesului de racordare termenul de punere in functiune a instalatiei de racordare va depasi termenul de 01.01.2026, vor fi utilizate echipamente fara SF6 iar diferenta de tarif de racordare rezultata din aceasta modificare va fi suportata integral de catre utilizator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26768036 | 2025-08-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
12 | COMUNA CERNICA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTS 3970 | 'Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din firida existent, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 14m (sapatura pavele -9m, legaturi - 5m), pana la un BMPT cu Ir=50A, tip FT-133_MAT, Ed.01/06.03.2024, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. Dupa realizarea PVR/PIF, contorul monofazat identificat impreuna cu toate componentele rezultate din dezafectare, va fi predat catre UO SNAGOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens, pentru m?surarea energiei electrice absorbite din re?ea ?i evacuate în re?ea. Acesta va fi instalat pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului (TG Client), instalatorul autorizat ANRE va monta, pe cheltuiala beneficiarului, un bloc de m?sur? ?i protec?ie (BMP) sigilabil, prev?zut cu protec?ie separabil? vizibil?. În aval de BMP, c?tre tabloul de echipamente generale al clientului (TEG Client), protec?ia va fi dimensionat? în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens, pentru m?surarea energiei electrice absorbite/evacuate. 'Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor automat tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?a pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. Acest întrerup?tor se va prevedea doar daca invertorul nu este prev?zut cu aceste func?ii de protec?ie specifice de DI; - interfa?? logic? pentru reducerea automata a injec?iei de putere activ? pân? la 0 pe criterii simultane de tensiune mare ?i injec?ie de putere în re?ea sau comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într-un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Modul de realizare se convine între utilizator ?i OD, se detaliaz? în fi?a de solu?ie, iar verificarea de c?tre OD (Zona MT-JT pentru delimitare la JT si Înalt? Tensiune/Mentenan?? Specializat? pentru delimitare la MT) a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Dac? la momentul solicit?rii de validare a dosarului instala?iei de utilizare aceasta nu este realizat?, utilizatorul se oblig? s?-?i seteze în invertor curbele P, Q = f(U) astfel încât sa fie posibil? men?inerea tensiunii în punctul de delimitare în plaja de tensiune impus? de standardul de performan??, respectiv - 10%/+5% Unom, la JT, respectiv - 10%/+10% Unom la MT, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 27018765 | 2025-08-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
13 | TOLONTAN IULIAN POPA | HALA+CEF - ANEXA 4 | GIURGIU | 0.065 | 0,4 | PTA 3518 - SAT VALEA BUJOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania S.A. | 27318981 | 2025-08-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
14 | TOAN'S VIETNAM SRL | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4846 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27368066 | 2025-08-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
15 | TILISCAN CATALIN | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.0092 | 0,4 | PTAB 1280 | Se va monta un electronic inteligent trifazat in FDCP ex conf proiect modernizare L20 kV TAROM ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania S.A. | 27406792 | 2025-08-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
16 | ONIX BVB 09 SRL | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie(Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27436494 | 2025-08-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
17 | TUDOSE BOGDAN | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie (Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 26889923 | 2025-08-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-18 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
18 | GHINEA EMIL-MARIAN | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie (Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27452460 | 2025-08-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-18 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
19 | NICULAE GHEORGHE | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 3748 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent ,monofazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie(Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27331627 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
20 | GHEORGHE SICA | Locuinta + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2128 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Glucozei printr-un bransament subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip GSCC014/007, L=20m (10m coborare + 6m trotuar (l=1,5m)), pana la un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu si fundatie de beton, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPM, respectiv masura aferenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat inteligent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania S.A. | 27341270 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
21 | BANICA PETRE | Locuinta + CEF - Anexa 4 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5100 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PT 5100 , printr-un contor trifazat montat in BMP Ir= 16 A existent avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9kW,; 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contorul pentru puterea evacuata. | Retele Electrice Romania S.A. | 27385105 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
22 | GHIOCA VALENTIN | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4098 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Valoarea totala a lucrarilor de intarire va fi de aproximativ 700 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 30 de zile calendaristice. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent cu seria UAEEEDN20810324334 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27459782 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
23 | MIHAELA DELIA OLTEANU | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3487 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Valoarea totala a lucrarilor de intarire va fi de aproximativ 700 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 30 de zile calendaristice. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27476752 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
24 | POPESCU SIMONA-ISABELLA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.00594 | 0,4 | PCZ 853 | 'Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din stalpul SC10002 existent, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 12m (sapatura trotuar asfaltat -1m, sapatura pamant -1m, legaturi - 12m), pana la un BMPT cu Ir=40A, tip FT-133_MAT, Ed.01/06.03.2024, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2430lei. Dupa realizarea PVR/PIF, contorul monofazat identificat cu seria UAEEEDN23810624698, impreuna cu toate componentele rezultate din dezafectare, va fi predat catre UTR ILFOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens, pentru m?surarea energiei electrice absorbite din re?ea ?i evacuate în re?ea. Acesta va fi instalat pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului (TG Client), instalatorul autorizat ANRE va monta, pe cheltuiala beneficiarului, un bloc de m?sur? ?i protec?ie (BMP) sigilabil, prev?zut cu protec?ie separabil? vizibil?. În aval de BMP, c?tre tabloul de echipamente generale al clientului (TEG Client), protec?ia va fi dimensionat? în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens, pentru m?surarea energiei electrice absorbite/evacuate. 'Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor automat tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?a pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. Acest întrerup?tor se va prevedea doar daca invertorul nu este prev?zut cu aceste func?ii de protec?ie specifice de DI; - interfa?? logic? pentru reducerea automata a injec?iei de putere activ? pân? la 0 pe criterii simultane de tensiune mare ?i injec?ie de putere în re?ea sau comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într-un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Modul de realizare se convine între utilizator ?i OD, se detaliaz? în fi?a de solu?ie, iar verificarea de c?tre OD (Zona MT-JT pentru delimitare la JT si Înalt? Tensiune/Mentenan?? Specializat? pentru delimitare la MT) a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Dac? la momentul solicit?rii de validare a dosarului instala?iei de utilizare aceasta nu este realizat?, utilizatorul se oblig? s?-?i seteze în invertor curbele P, Q = f(U) astfel încât sa fie posibil? men?inerea tensiunii în punctul de delimitare în plaja de tensiune impus? de standardul de performan??, respectiv - 10%/+5% Unom, la JT, respectiv - 10%/+10% Unom la MT, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 27502070 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
25 | CRISOVEANU EUGEN | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.00588 | 0,23 | PTA 2818 IT CLINCENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PT 2818 , printr-un contor MONOFAZAT montat in FDCP Ir= 25 A existent. 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma cu dublu sens pentru u masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27520557 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
26 | OANA MARIA ALEXANDRA IACOB | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.016 | 0,23 | PTAB 5227 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PT 5227 , printr-un contor MONOFAZAT montat in FDCP Ir= 20 A existent avand o putere: Pabs (loc de consum)= 4kW; 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma cu dublu sens pentru u masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contor seria UAEEEDN21810428198. Electel:143078211, FS:09496957/14.02.2022 | Retele Electrice Romania S.A. | 27543860 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
27 | DAVID-COSMIN ROTUNDU | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.12 | 20 | A20 ONCESTI-GR.NORD GR | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din LEA 20kV Oncesti printr-un PTA 20/0,4 kV, 160 kVA racordat radial dupa separatorul orizontal 2181. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Stalpul existent dupa separatorul orizontal 2181 se va echipa cu consola de intindere DS3060, lanturi duble de intindere cu izolatori compoziti DJ511, se va pleca aerian cu conductoare MT GSC003 Ol-Al 70 mmp L=8m pana la un stalp nou 12G GSS002 cu consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compoziti, separator orizontal DY 598 RO (punct delimitare), instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie <4 ohmi. Masura energiei electrice se va realiza printr-un contor electronic in montaj semidirect montat in cutie de exterior din rasina sintetica DS 4558 RO echipata cu un complex de transformatoare de curent JT DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect cu ansamblu TC 125/5A intrerupator 250 A in amonte de TC, intrerupator 180 A in aval de TC amplasat pe soclu de beton, pedomeniul public, la limita de proprietate. BMPT semidirect se va monta prin grija OD conform Ordin ANRE 4 \ 2023. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Dupa separatorul orizontal (punct de delimitare) se va monta pe cheltuiala utilizatorului intrerupator cu protectii pe medie tensiune conform normei tehnice de racordare a operatorului de distributie ce asigur? separarea întregii instala?ii a utilizatorului. Se va continua cu conductoare OL-Al 70mmp L=8 m, consola simpla de intindere, lanturi duble de izolatori compoziti, conductoare MT Ol-Al 70 mmp L=8m pana la PTA nou amplasat pe domeniul privat pe un stalp tip 10G nou in fundatie turnata echipat cu descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice, cadru de sigurante si sigurante Sfen, transformator de putere 20/0,4 kV 160 kVA constructie etansa/ermetica, coloana JT cu cablu de Cu 4x1x150 mmp tip DC 4141 RO L=8m protejat in tub PVC, cutie din rasina sintetica DY 3018 RO pentru postul de transformare pe stalp (PTA) montata pe stalp si echipata cu intrerupator de 250A DY 3101 RO, cablu 3x150+95N L=20m pana la BMPT semidirect DS_4558 amplasat pe domeniul public la limita de proprietate . La postul de transformare proiectat se va realiza o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohm. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si PTA-ul se va amplasa pe domeniul privat. Delimitatea instalatiilor se va realiza pe MT la separatorul de post (orizontal). Se vor calcula pierderi in conductoare Ol-Al 70 mmp L=8m, trafo P=160 kVA. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. Se vor calcula pierderi: conductoare MT Ol-Al 70 mmp L=8 m; trafo P=160 kVA. SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL AN nr. 239/2019 ,PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 | Retele Electrice Romania S.A. | 27567918 | 2025-08-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
28 | COMUNA IZVOARELE | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2852 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT, printr-un contor monofazat montat in BMPM existent conform ATR 05800178, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27619437 | 2025-08-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-21 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
29 | DURNAC VALENTIN | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7417 CREATA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7417 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 00656987 / 05.09.2017 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW; Electel: 142221771 Serie contor: UCEUEDN18510042615 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510042615 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27398248 | 2025-08-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-22 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
30 | GEORGESCU SILVIU | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7438 | In prezent exista FDCP 4M (Ir=32A)realizat conform FS nr. 05641535/14.04.2020, aviz CTE nr. 534/25.10.2021, PVR nr. 31293 31.08.2022. POD: RO001E143188808, seria contor UAEEEDN22810430110, putere avizata consum 5,5 kW Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27529984 | 2025-08-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-22 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
31 | CRISTIAN VASILACHE | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7006 | In prezent exista bransament trifazat subteran si BMPT dual ( I = 16 A ), racordat in LEA JT a PTA 7006 , POD: RO001E401108251, serie contor 9027487, putere avizata consum 9 kW. Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui intreruptorul din BMPT cu unul avand I=20A iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27557712 | 2025-08-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-22 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
32 | DRAGOMIR DANIEL-ROBERT | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT, printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 06101769, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9,005 kW Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27564460 | 2025-08-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-22 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
33 | BOGDAN IONUT MARIN | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT, printr-un contor monofazat montat in FDCP existent conform ATR 06459583, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 3 kW Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27617839 | 2025-08-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-25 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
34 | VALENTIN ZBURATURA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania S.A. | 27521764 | 2025-08-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-26 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
35 | RADU ELENA-VICTORIA | Locuinta + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 355 | Bransament monofazat existent, alimentat din LEA JT prin cablu 1x25+16c mmp L=15 m . Contorul este montat pe proprietate privata. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27530396 | 2025-08-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-26 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
36 | DINU MARIAN | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4338 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu depunere dosar de utilitati. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 160/2020): se vor inlocui protectiile existente in FDCP cu protectii Ir=50A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din FDCP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27642419 | 2025-08-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-26 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
37 | GEORGEVICI SERBAN-MARIUS | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.01974 | 0,4 | PTA 3840 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A . Valoarea totala a lucrarilor de intarire va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 30 de zile calendaristice. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27423863 | 2025-08-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
38 | PALERU MARIA CRISTINA | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810416607 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor IR=40A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 27508584 | 2025-08-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
39 | COLESNIUC DENISA-GEORGIANA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 22G14570110109497 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor IR=25A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 27512466 | 2025-08-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
40 | Stroe Gabriel-Constantin | Locuinta + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania S.A. | 27525601 | 2025-08-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
41 | FLORIN STANCIU | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27421538 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
42 | Hotescu Stela | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM -ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27436465 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
43 | CARMEN TURCU | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.01 | 0,23 | PTA 3839 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Valoarea totala a lucrarilor de intarire va fi de aproximativ 700 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 30 de zile calendaristice. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 27470764 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
44 | GABRIEL-CRISTIAN BARBU | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810414280 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjuctorul existent cu un disjunctor IR=25A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 27519555 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
45 | RUSNAC THEODOR-MICHAEL | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.014265 | 0,4 | PTZ 2780 | Utilizare instalatie electrica existenta (bransament aerian trifazat din LEA JT la BMPT montat la imobil), cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru puterea avizata. CEF suplimentara 4 kW se va conecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in retea a energiei electrice produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 27560862 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
46 | GHEORGHE VALCU | CASA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania S.A. | 27562348 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
47 | DINU GHEORGHE | Locuinta + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 752 | Utilizare instalatie electrica existenta (bransament monofazat din LEA JT la BMPM montat la imobil), cu reprogramare contor inteligent existent in BMPM imobil pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 27567651 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
48 | MARIETA PREDA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3261 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu depunere dosar de utilitati. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): - schimbare protectii Ir=32A din BMP existent cu Ir=40A (lucrari suportate de catre operatorul de retea). ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 27575408 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
49 | ALEXANDRU MARIN | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie (Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27578163 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
50 | GIANI-IONUT BOZGAN | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.00441 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM -ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27581685 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
51 | RITA SZAKACS | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie (Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27584231 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
52 | PAULA-ALEXANDRA DIMA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.0056 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,487 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Se va monta contor trifazat care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza din cofret imobil printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, DC 4126 RO la BMPT 32 A echipat conform FT 124 MAT, ed.4, montare contor trifazat si depunere DIU. | Retele Electrice Romania S.A. | 27613921 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
53 | MARIA VINTILA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.00728 | 0,23 | PTZ 2088 | Utilizare instalatie electrica existenta (contor monofazat montat in FDCP la limita de proprietate imobil, racordat prin bransament subteran trifazat in cablu 3x50+25C din CS afrenta PT 2088), cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in FDCP imobil pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP, aferent acestui client, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP aferenta acestui client cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 27620225 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
54 | BADESCU EDUARD-GABRIEL | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.01035 | 0,4 | PTAB 4281 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27620349 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
55 | ENE GABRIEL EDUARD | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instala?iile existente, iar sistemul de m?surare va fi reprogramat pentru func?ionare bidirec?ional?, în vederea monitoriz?rii energiei electrice absorbite ?i evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie. În instala?ia de utilizare, la ie?irea din invertor c?tre tabloul general al clientului, se va monta ? de c?tre un instalator autorizat ANRE, pe cheltuiala beneficiarului ? un bloc de m?sur? ?i protec?ie sigilabil, cu protec?ie separabil? vizibil? în cadrul blocului (aval BMP c?tre TEG client), dimensionat în func?ie de puterea instalat? a grupului generator. În acest bloc, operatorul de distribu?ie va instala un contor electronic inteligent trifazat, programat pentru m?surare bidirec?ional? a energiei electrice absorbite ?i evacuate. Pentru situa?ia în care schema electric? a centralei include un sistem de stocare a energiei electrice, se aplic? urm?toarea formul? de decontare: Produc?ie (Cd) ? Consum (Ci) = Energie electric? livrat? în re?ea pentru decontare prosumator ? furnizor (diferen?a ? 0) Cd = Contor de decontare Ci = Contor agregator (Generator + Acumulator) | Retele Electrice Romania S.A. | 27631811 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
56 | POENARU RALUCA-TEODORA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 370 | Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent dimensionat conform puterii Pa=6kW cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN15510005038 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 27640201 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
57 | CHECHERITA NICOLAE | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTM 871 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 50 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910347611,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania S.A. | 27643700 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
58 | PETRU HUTANU | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4295 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27656343 | 2025-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
59 | KOURDI ABDEL-RAHMAN CEDRIC | CEF Branesti | ILFOV | 4.1 | 20 | S20 ISLAZ - SOLEX IF | Conform aviz CTE nr. 32/3/12.08.2025, faza studiu de solutie si anume: Lucr?ri necesare racord?rii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Racord în LEA 20 kV Islaz din statia 110/20kV Solex în sistem intrare-ie?ire între ST 3417 ?i ST3144 LUCRARI PREVAZUTE PE TARIF DE RACORDARE Descrierea sistemului de limitare operationala: Utilizatorul va asigura achizi?ia ?i montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) ?i în instala?iile proprii. Automatizarea limit?rii opera?ionale a puterii CEF Branesti va con?ine pe lâng? elementele fizice (echipamentele necesare instala?iei de automatizare) ?i calea de comunica?ie fibr? optic?, abonament de date pl?tit (cartel?) în cazul comunica?iei de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei ?i echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de re?ea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line pozi?ia întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobil?, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de c?tre Utilizator pentru toate instala?iile montate in RET/RED (dupa caz) ?i în instala?iile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apari?ia de suprasarcini în re?ea ?i, în consecin??, imposibilitatea elementelor re?elei r?mase în func?iune ?i a re?elei în ansamblul ei de a func?iona pe timp nelimitat în aceste condi?ii si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Branesti. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs? ?i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Nodurile in care se vor monta releele automaticii de deconectare pentru zona RER SA sunt : - Solex. Valoare lucrari automatica de deconectare zona RER : 116.350,00 lei f?r? TVA. Lucr?ri necesare in vederea racordarii: LEA 20kV: -Plantare un stâlp special în axul LEA 20 kV Islaz intre ST 3417 ?i ST3144 echipat cu: coronament semiorizontal terminal, lan?uri duble de întindere compozit, STEPnv 24 kV în montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; -Echipare stalp existent (cu ST 3144) cu DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? -LEA 20kV intre stalpul proiectat si stalpul cu ST 3144se va demonta; -LES 20kV proiectat? între stâlpul proiectat respectiv stalpul existent ?i PC 20kV,realizat? cu cablu ,,de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibil?, izola?ie XLPE, sec?iune 3x(1x185 mm2) Al ?i accesorii performante în lungime totala de (90+5)=95m . PC 20kV proiectat: Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? ?i CLP conf. specifica?iei OD; loc pentru înc? o celul? de linie; -1 celul? de m?sur? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar. -Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. -Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s?permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; -Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ?,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ,,-Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,functie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. -serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,, În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. ,,-LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF Branesti în lungime de 2,53 km. ,,-Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF Branesti, trafo ? 2000kVA. ,,-Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. Beneficiarul are obliga?ia de a se conecta în sistemul TC existent ?i de a asigura m?surarea ?i transmiterea on-line a m?rimilor de proces P, Q, U, f ?i pozi?ie întrerup?tor la OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 21201892 | 2025-08-29 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-29 | VALABIL | 2026 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Branesti: Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in RED : -Reconductorare LEA 110 kV Dudesti -FCME 5,829km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A(inclusiv inlocuire TC-uri in statiile de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Solex -FCME 5,91km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A(inclusiv inlocuire TC-uri in statiile de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Bucuresti Sud -Dudesti 4,4km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A(inclusiv inlocuire TC-uri in statiile de capat) Lungime linii de reconductorat:16,139km Valoare lucrari intarire N-1 in RER: 7.490.477,69 lei fara TVA Evaluarea lucrarilor de intarire: Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct. 3.2 pe baza de indici conform art. 41 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x I5Art. 41. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA].= 97.000+432.000= 529.000 lei /MVA. Costul total al intaririlor pentru racordarea CEF Branesti este de: 529.000*4,43 MVA= 2.343.470 lei. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 7.490.477,69 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 0 lei La N-1 elemente (Ti)SS(Varianta 2) = 7.490.477,69 lei fara TVA din care: RER N-1 (varianta 2): 7.490.477,69 lei fara TVA Ti DEO= 0 Ti OTS= 0. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RER N-1 elemente este: 10 luni * 3 linii * 22 zile lucratoare +15 zile/km x 16 ,139 [km]=902 zile lucrătoare NOTĂ: Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Valoarea suportata de Beneficiar fara limitare operationala este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume : Ti = min [( Ti N(SS)+Ti N-1(SS) ; Ti indici) ]= min(0+7.490.477,69 ; 2.343.470 lei) = 2.343.470 lei Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functiune se vor aplica prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala. In conformitate cu Ord 20/2025, valoarea lucrarilor necesare ALO sunt prevazute pe Tr. In acest caz Ti = min (Ti N(SS); Ti indici)=min (0, 2.343.470 lei)=0 Puterea ce poate fi injectata de noua CEF Branesti fara a fi realizate lucrarile de ALO este 0 MW. | nu | nu
60 | BALDUR ENERGY SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 766 | Bransament monofazat aerian existent Pabs=6 kW , alimentat din LEA JT . Contorul este montat in BMPM policarbonat pe proprietate privata <(>,<)> . GPS 44.285846, 26.004316 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27318025 | 2025-08-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
61 | STAMEN GEORGIANA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 3345 ICIL | Bransament trifazat aerian existent alimentat din LEA JT prin cablu 4x16 mmp L=30 m. Contorul este montat in BMPT policarbonat pe perete cladire cu access din domeniul public. GPS 44.325014, 25.907595 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27538360 | 2025-08-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
62 | CONSTANTIN SBARNEA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.00324 | 0,4 | PTA 7437 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7437 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 17544851 / 12.06.2023 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6,001 kW; P Instalata produsa= 3,24 kW; P Evacuata=3,174 kW Electel: 142318835 Serie contor: UAEEEDN20210069816 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20210069816 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26958335 | 2025-07-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-01 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
63 | RASOGA DANIEL-IONUT | PROTOIERIA BOLINTIN + CEF - ANEXA 4 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1110 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27013543 | 2025-07-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-01 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
64 | PROTOIERIA BOLINTIN | PARC FOTOVOLTAIC 25MW SINGURENI | GIURGIU | 25.0007 | 110 | LEA 110 KV COPACENI - UZUNU | Conform aviz CTES nr. 680/2024 si conform aviz CTE nr. 1/4/08.01.2025, faza studiu de solutie si anume: Racord intrare ? ie?ire în LEA 110 kV Cop?ceni ?Uzunu din sta?ia Cop?ceni. Lucrari pe tarif de racordare: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. ?,,realizare racord 110 kV intrare-ie?ire în LEA 110 kV Cop?ceni ? Uzunu (cca. 50m), pân? în sta?ia noua de conexiuni 110 kV CEF 25MW Singureni, prin introducerea în aliniamentul liniei a unui stâlp ITn TR 110 244; ?,,montare fibr? optic? între sta?ia 110 kV nou? de conexiuni CEF Singureni ?i noul stâlp montat în LEA 110 kV Cop?ceni ? Uzunu. ?,,realizare sta?ie 110 kV de conexiuni intrare ie?ire CEF Singureni: - Separator trifazat 110 kV de by-pass cu dou? CLP-uri conectat între sosirile noilor linii electrice aeriene de 110 kV; - 2 celule LEA 110kV complet echipate cu: - Întrerup?tor trifazat 110kV? 1 buc cu comand? uni-tripolar?. - Separator de bara 110 kV trifazat cu un CLP ? 1 buc; - Transformatoare de tensiune monofazate: ?3 buc. - Transformatoare de curent monofazate: ? 3 buc. - Desc?rc?toare 110kV ? 3 buc. - Separator de linie 110 kV trifazat cu doua CLP ? 1 buc. - Bara colectoare de 110kV simpla rigida sectionata cu doua separatoare - o celula de masura 110kV echipata cu: - Separator de bara 110kV trifazat cu doua CLP ? 1 buc. - Transformatoare de tensiune monofazate:110/?3/0,1/?3/0,1/?3/0,1 kV, clasa de precizie 0,2/0,5/3P/3P ?3 buc. - Transformatoare de curent monofazate: 2x150/5/1/1/1A , clasa de precizie 0,2S/5P/5P/5P ? 3 buc. - Separator de linie 110 kV trifazat cu doua CLP ? 1 buc; - Desc?rc?toare 110kV ? 3 buc. - analizor de calitate a energiei electrice, se va monta în celula de m?sur? ce va fi integrat în sistemul de monitorizare al calit??ii al Retele Electrice Romania S.A. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice conform specifica?ii OD. ,,Fiind o distan?? mai mic? de 20 km, între sta?ia CEF 25 MW Singureni ?i sta?iile 110/20 kV Cop?ceni ?i 110/20 kV Uzunu, se vor implementa protec?ii diferen?iale longitudinale ?i transfer date în celulele din cele trei sta?ii; (LEA 110 kV Copaceni ? statia noua 110 kV de conexiune CEF Singureni ? l=8,2 km ; LEA 110 kV Uzunu ? statia noua 110 kV de conexiune CEF Singureni ? l=16,8 km) ,,Toate terminalele numerice de protec?ie nou prev?zute, din celulele 110 kV din sta?ia electric? de conexiune 110kV CEF Singureni 25 MW vor respecta prevederile din NTE 011/12/00, iar protec?iile 110 kV trafo vor avea incluse, printre altele: func?ia de protec?ie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune si func?ia de protec?ie de minim? frecven??. ,,Montare dulap protec?ii. ,,Serviciile interne de curent continuu se vor asigura printr-o statie de energie iar serviciile de curent alternativ 0,4 kV se vor asigura din instalatiile Utilizatorului, cu rezervare cu grup electrogen ,,Realizare corp comand?, instala?ii de iluminat exterior, instala?ie de legare la p?mânt, paratr?snet, canale cabluri etc.; ,,Realizare împrejmuire sta?ie, monitorizare video sta?ie (inclusiv sistem de supraveghere antiefractie), incendiu. Lucrari prin grija utilizatorului Racord LES 110 kV ? 2,6 km între sta?ia electric? de transformare 110 kV a CEF Singureni 25MW ?i sta?ia de conexiuni (inclusiv fibra optic?), inclusiv protectie diferentiala; - sta?ia CEF Singureni 25 MW 110/20 kV echipat? cu o unitate de transformare 31,5 MVA; - Bobin? de compensare a puterii reactive (dup? caz), dup? întocmire PTE; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - Integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator - Dispozitivul general se va monta la o distan?? de maxim 50 m fa?? de separatorul de linie aferent celulei de plecare/masur? ce asigur? delimitarea dintre instala?ia de racordare ?i cea de utilizare. | Retele Electrice Romania S.A. | 18860688 | 2025-07-02 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-02 | VALABIL | 2026 | Realizarea lucrarilor de intarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: • Retele Electrice Romania: -Reconductorare LEA 110 kV Uzunu – Ghizdaru (31,74 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caranfil (8 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Draganesti Vlasca – Ghizdaru derivatie Cucuruzu (36,93 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorarea LEA d.c. 110kV Lehliu – Mostistea –c1 - regiunea Dobrogea (19,75 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorarea LEA d.c. 110kV Lehliu – Mostistea –c2 regiunea Dobrogea (19,75 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Realizare circuitul 3 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre stațiile Mârșa (Retele Electrice Romania) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV noua si instalatii compensare. Terenul pentru extinderea stației 110kV Mârșa se va pune la dispoziție de către utilizator. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune Retele Electrice Romania: 96,42 km Lungime rețea nouă gestiune Retele Electrice Romania LES 110kV: 50 km Lucrările de întărire nu sunt prevăzute în Planul de dezvoltare Retele Electrice Romania. Estimare lucrări la N-1 conform deviz : 257 204 400 lei fără TVA (Instalatii Retele Electrice Romania) • Distributie Energie Oltenia: Reconductorare LEA 110 kV Videle – Drăgănești Vlașca (26,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune DEO: 26,8 km Estimare lucrări la N-1 conform deviz : 16 080 000 lei fără TVA (DEO) Beneficiarul centralei CEF Singureni dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare în anul 2026 și a optat prin adresa nr. 7/02.10.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini în RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operațională conform studiului de soluție - Secvența 0 - Demarajul automaticii: Informația de deconectare a întreruptoarelor din celulele monitorizate de la terminalele numerice de protecție este transmisă prin fir, printr-un releu intermediar întreruptorului aferent celulei 110 kV. La această secvență nu se iau în considerare decalaje. - Secvența 1- Întreruptorul gestionat de către echipamentul de automatizare, din stația 110 kV CEF 25 MW Singureni primește comanda de deconectare până la valoarea puterii de consemn (0 MW). Decalajul dintre apariția condiției de demaraj a automaticii și primirea comenzii de deconectare a întreruptoarelor din celulele 20 kV din CEF 25 MW Singureni, variază în funcție de timpul de acționare al releului intermediar care comandă declanșarea întreruptorului. - Secvența 2 - Deconectarea întreruptoarelor din celulele de LEA, 400 kV, 220 kV, 110 kV monitorizate de către echipamentele de automatizare și întreruptoarelor celulelor de 20 kV din CEF. Luând în calcul un timp de deconectare al releului intermediar ce comandă deconectarea întreruptorului din celulele LEA 400 kV, 220 kV, 110 kV, AT 400/220kV/ T 400/110kV, monitorizate de către echipamentele de automatizare de 10 ms și un timp de transmitere a informației prin GPRS în cazul unui abonament tip M2M cu bandă minimă garantată de către Operatorul de Telecomunicații de cel mult 10 ms, timpul transmiterii informației prin GPRS către întreruptoarele de 33 kV se compensează cu timpul de acționare al releului intermediar care comandă întreruptoarele din celulele LEA 400 kV, 220 kV, 110 kV, AT 400/220kV/ T 400/110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare a căror declanșare pot produce suprasolicitarea elementelor rămase în funcțiune. Durata totală de funcționare a automaticii de la inițierea secvenței până la deconectarea întreruptoarelor celulelor 33 kV pana la valoarea de consemn < 2 s. Nu există decalaje de timp între momentul deconectării întreruptoarelor din celulele LEA 400 kV, 220 kV, 110 kV, AT 400/220kV/ T 400/110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare care pot produce contingențe asupra elementelor ramase în funcțiune și momentul deconectării întreruptoarelor celulelor 20kV până la valoarea de consemn setată ( in cazul de față 0MW). Având în vedere faptul ca întreruptoarele (din celulele LEA, 400 kV, 220 kV, 110 kV, AT 400/220kV/ T 400/110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare) și întreruptoarele celulelor 20 kV primesc comanda de deconectare simultan și timpii de deconectare sunt similari. Se poate considera că nu există elemente suprasolicitate pe perioada funcționării automaticii aferente limitării operaționale. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională, în RET/RED/alti utilizatori (după caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF SINGURENI va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate în RET/RED (după caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroare de comunicație conduce la deconectarea centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situația în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul centralei CEF Singureni. Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licența, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanță, asigurarea comunicației aferentă automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzator de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice Sistemul de automatizare aferent limitării operaționale este format din: - 4 buc. dulapuri montate în instalațiile CEF/CEE racordate in RET din zona studiata; - 5 buc. dulapuri montate în instalațiile CNTEE Transelectrica SA; - 4 buc. dulapuri montate în instalațiile RER; - 3 buc . dulapuri montate în instalațiile DEO; - 1 buc. dulap montat în instalația Utilizatorului (Stația 110 kV CEF 25 MW Singureni). Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operațională se vor instala în următoarele stații: OD - Retele Electrice Romania - stația 110kV Progresu; - stația 110kV IMGB B; - stația 110kV Nicolae Caranfil; - stația 110kV Mârșa OTS: - stația 220 kV București Sud; - stația 110kV Domnești; - stația 220kV Turnu Măgurele; - stația 220kV Ghizdaru; - stația 110kV Ghizdaru Alți OD: DEO - stația 110kV Hârlești; - stația 110kV Blejești; - stația 110kV Videle; Stații producători (CEF/CEE): - stația 220kV CEF Sohatu; - stația 220kV Călugăreni; - stația 220kV CEE Gurbănesti; - stația 220kV CEF Adunații Copăceni. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.4 pentru lucrarile de intarire din gestiunea Retele Electrice Romania, este de 17 004 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire necesare in instalatiile Retele Electrice Romania pentru racordarea CEF SINGURENI astfel: La N: 10 853 zile lucratoare Durata estimata de realizare reconductorare: 10 luni x 9 linii x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 150,44 km = 4 237 zile lucratoare. Durata estimata de realizare linii noi LES: 14 luni x 2 linii x 22 zile lucratoare + 60zile/km x 100 km= 6 616 zile lucratoare. La N-1 : 6 151 zile lucratoare Durata estimata de realizare reconductorare:10 luni x 5 linii x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 116,17 km = 2 843 zile lucratoare. Durata estimata de realizare linii noi LES:14 luni x 1 linie x 22 zile lucratoare + 60 zile/km x 50 km = 3 308 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Durata necesara realizarii lucrarilor de conectare LEA 110kV Draganesti Vlasca in st. Videle sunt cuprinse in timpul estimat. Timpii de executie estimați pentru lucrările necesare în instalațiile Retele Electrice Romania necesare realizării limitării operaționale este de 540 zile lucrătoare de la momentul realizării plății integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrărilor din instalațiile Transelectrica/DEO nu sunt incluși în acest termen. | Lucrari de intarire comune in vederea evacuarii pu CEF SINGURENI cu racord in reteaua 110kV: Calculul de regimuri permanente s-a realizat pornind de la schema normala de functionare a SEN, la care s-au aplicat modificari topologice si anume: - Conectarea AT2 220/110 kV de 200 MVA din statia Ghizdaru; - Conectarea LEA 110 kV Draganesti Vlasca - Videle; - LEA 110kV Icoana–Harlesti deconectata. In cadrul analizei cu N elemente in functiune palier 2026,2031, au rezultat ca necesare lucrari pentru eliminarea suprasarcinilor: • Retele Electrice Romania: Realizarea lucrarilor de intarire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona Retele Electrice Romania: - Reconductorare 110kV Copaceni -Uzunu (15,35 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare 110 kV Jilava – Copaceni (13,7 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Domnesti – Mihailesti (16,88 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Videle – Marsa (12 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Prundu – Colibasi (10,2 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Colibasi – Jilava (23,38 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Prundu – Giurgiu Nord derivatie Puieni (35 ,93 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Jilava – Progresu circ.1 (3,2 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Videle – N. Caranfil (19,8 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport min 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile Marsa (Retele Electrice Romania) si Domnesti (TRANSELECTRICA), inclusiv celula 110kV noua in statia Marsa. - Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile Marsa (Retele Electrice Romania) si Domnesti (TRANSELECTRICA), inclusiv celula 110kV noua in statia Marsa. Lucrari in statia Marsa: - Echipare 2 buc. celule noi LES 110 kV Domnesti cu separator de linie 110 kV, descarcatori 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, intrerupator 110 kV, separator de bara 110 kV; - Montare echipament de compensare; - Realizare cutii terminale 110 kV si suporti in statiile de capat; - Pozare fibra optica, in lungime de 50 km, intre statiile Marsa (Retele Electrice Romania) si Domnesti (TRANSELECTRICA). Terenul pentru extinderea statiei 110kV Marsa se va pune la dispozitie de catre utilizator. Lucrari necesare in statia 110kV Cucuruzu pentru conectarea LEA Draganesti-Vlasca in statia Videle: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110kV Draganesti VlascaGhizdaru. - Cele doua protectii vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice Romania: 150,44 km Lungime retea noua 110kV gestiune Retele Electrice Romania: 100 km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planurile de dezvoltare Retele Electrice Romania. Estimare lucrari la N conform deviz: 466 184 029 lei fara TVA lei (Instalatii Retele Electrice Romania) • Distributie Energie Oltenia: Lucrari necesare in statia 110kV Draganesti Vlasca – Statie proprietate DEO - Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A- 2 buc. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c.si integrare in SCADA. - Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. - Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protectie. - Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent. - LES 110kV in lungimede cca 20 km intre statia Babaita si statia 110/20kV Videle inclusiv cu celula din statia Videle. - Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil (26,8 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport - Reconductorare LEA 110 kV Blejesti – Harlesti (13 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport - Reconductorare LEA 110 kV Blejesti – Marsa (16,34 km) cu conductor de aceeasi sectiune si capacitate marita de transport. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune DEO: 56,14 km Lungime retea noua 110kV gestiune DEO: 20 km Estimare lucrari la N conform deviz: 102 003 054 lei fara TVA lei (Instalatii DEO) | Realizarea lucrarilor de intarire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente in functiune care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru - Statie in proprietatea Transelectrica: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti VlascaCucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. - Integrarea protectiilor diferentiale longitudinale se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Echipare cu doua grupe de protectie identice, cu terminanle numerice de protectie cu functia principala de protectie diferentiala longitudinala in celula LEA 110kV Draganesti – VlascaCucuruzu ( va fi o linie cu trei capete Ghizdaru- Vlasca- Cucuruzu). -Lucrarile de montare a celor doua grupe de protectie (parametrizare, integrare an sistemul de protectie a statiei, servicii intere cc +ca si eventual integrare an SCADA) se vor corela cu lucrarile de modernizare SCPA din statia 220/110/20kV Ghizdaru. Lucrari necesare in statia Domnesti: - Statie proprietate TRANSELECTRICA ca urmare a realizarii celor 2 circuite LES 110 KV MARSA si DOMNESTI: - Echipare 2 buc celule noi LES 110 kV Marsa cu separator de linie 110 kV, descarcatori 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, intrerupator 110 kV, separator de bara 110 kV; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA; - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula 110 kV Domnesti; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. - Montare echipament de compensare; - Reconductorare LEA 400 kV Slatina – CEF Saceni (65 km) - Reconductorare LEA 400 kV Blejesti Marsa – CEF Trivalea Mosteni (15 km) - Reconductorare LEA 400 kV CEF Saceni – CEF Trivalea Mosteni (10 km) - Statia 400/110kV Babaita, racordata in sistem intrare– iesire in LEA 110kV Bucuresti Sud – Slatina, echipata cu un transformator 400/110kV 250MVA pe bara statiei 110kV Videle. Lucrari de intarire retea generale realizate in instalatiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente in functiune care sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET: - Reconductorare LEA 220 kV d.c. Bucuresti Sud-Ghizdaru (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2028) -Reconductorare LEA 220 Kv Ghizdaru-Turnu Magurele-Craiova Nord (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2028) -Dispozitive de control al circulatiilor de puteri pe LEA 220 kV Fundeni-Bucuresti Sud d.c. (termen estimat PIF 2025) Estimare lucrari la N conform deviz: 156 420 029 lei (Instalatii TRANSELECTRICA) Total general lucrari intarire N: 724 607 112 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrări necesare în stația Domnesti: - Stație proprietate TRANSELECTRICA ca urmare a realizării celui deal treilea circuit LES 110 KV MÂRȘA și DOMNEȘTI: - Echipare 1 buc celule noi LES 110 kV Marsa cu separator de linie 110 kV, descarcatori 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, intrerupator 110 kV, separator de bara 110 kV; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA; - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula 110 kV Domnesti; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. - Montare echipament de compensare; Estimare lucrari la N-1 conform deviz: 3 000 000 lei fara TVA instalatii RET Total general lucrari intarire la N-1 elemente: 276 284 400 lei fara TVA
65 | SMM ENERGIE MOV SRL | IFIN-HH + CEF | ILFOV | 1.2 | 20 | S20 LASER 2-IFA IF | Varianta unica: Racordarea CEF IFIN-HH 2 se va realiza la nivelul de tensiune 20kV, la PC 20kV nr. 5274 ? CEF nu evacueaza in sistem 20kV, productia fiind doar pentru autoconsum. Lucrari pe tarif de racordare: nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Racordarea CEF IFIN-HH 2 se va realiza la tensiunea de 20 kV, prin realizarea a doua posturi de transformare PT1 CEF 1x1600kVA, respectiv PT2 CEF 1x800 kVA nou proiectate, productia de energie fiind distribuita numai in instalatiile IFIN-HH. Puterea evacuata in instalatiile operatorului Retele Electrice Romania (PC 5274) fiind 0 MW, beneficiarul, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ? DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA ? HORIA HULUBEI ( IFIN ? HH ), trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisie de date compatibil cu sistemul EMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cumodificarile si completarile ulterioare). In cadrul IFIN-HH sunt necesare a fi montate echipamente ce vor realiza asigurarea caii de comunicatie pana in UP aferent PC5274 impreuna cu parametrizarile necesare; Pentru preluarea in sistemul SCADA RER, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: - Puterea active P; - Puterea reactiva Q; - Tensiunea U de la nivelul de tensiune 20 kV; - Frecventa f; - Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Cele 2 celule de transformator nou proiectate (1x1600 kVA aferent PT 1 CEF, respectiv 1x800 kVA aferent PT 2 CEF) vor avea functie de dispozitiv de interfata, si vor fii echipate cu cel putin urmatoarele protectii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat?; ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune directionala; ? protectie mediata de tensiune la 10 minute; Echipamentele impreuna cu modul de transmitere a informatiilor de producator se vor detalia la fazele urmatoare de proiectare, de catre proiectantii INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE ? DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA ? HORIA HULUBEI ( IFIN ? HH ), si se vor pune la dispozitia Operatorului de Retea. Echipamentele utilizate necesita a fi omologate de Operatorul de Retea. Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate pe durata probelor din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A ce va respecta minim cerintele din specificatia tehnica FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRIC In cazul defectiunilor releului de protectie atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru a limita puterea evacuata la 0MW in punctul comun de cuplare , utilizatorul va prevedea in instalatia de utilizare 20kV un Sistem de management pentru limitarea puterii evacuate de CEF cand Pev>Pcons. Releul multifunc?ional care se va monta la nivelul celulei de 20kV aferent celulei DG compartiment utilizator ? PC 5274, va fi prev?zut cu func?ia ?FEED IN ZERO?. În cazul în care produc?ia centralei fotovoltaice va dep??ii consumul INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR?? HORIA HULUBEI, centrala s? nu debiteze în instala?iile Retele Electrice Romania. Releul va comanda in prima instanta reducerea puterii evacuate prin invertoare, iar in situatia in care acest lucru nu se va realiza, se va comanda deconectarea automata a invertoarelor. Releul multifunc?ional reprezint? nivelul de protec?ie general? al Centralei Electrice Fotovoltaice dar ?i al treilea ?i al patrulea nivel de redundan?? al func?iilor de protec?ie disponibile la nivelul invertoarelor de putere. Releul multifunc?ional este un releu de protec?ie multifunc?ional care include func?ia de monitorizare a parametrilor de re?ea ?i decuplare automat? la dep??irea pragurilor prestabile ?i func?ia de decuplare automat? la detectarea func?ion?rii în regim insularizat. Pentru asigurarea blocarii evacuarii puterii produse de CEF IFIN ? HH 2 in SEN si unei eventuale functionari insularizate, celula DG va fi prevazuta in urma racordarii CEF IFIN-HH 2 cu urmatoarele protectiisuplimentare cu posibilitatea de semnalizare sau deconectare: o 81U/81RC PFQR Protectie la frecventa minima, maxima si derivata frecventei o 59 PTOV Protectie maximala de tensiune o 27 Protec?ie minimal? de tensiune o 32 Protectie directionala de putere. Cuplarea la Re?eaua Electric? de Distribu?ie se va realizeaz? numai dup? revenirea la valorile normale a parametrilor care au determinat decuplarea ?i dup? un timp de reconectare ce poate fi temporizat. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 25399042 | 2025-07-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-07-02 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
66 | INSTIT.NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLT. | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7522 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7522 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27055181 | 2025-07-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-04 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
67 | CRISTIAN GABRIEL SCRIOSTEANU | Imobil + CEF - Anexa 4 | GIURGIU | 0.15 | 0,4 | PTAB 526 | Se va realiza un record nou din CS realizat conform ATR 25196898/COMUNA GREACA, Gospodarie apa realizat cu cablu subteran 3*150+95 N DC 4146 RO L= 32m in canalizatie de tip A zona pamant L= 28m in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO pana la BMPT semidirect FT_257 matricola 651251 complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator 250A in aval de TC reglat corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. Coord. BMPTs 44.140558, 26.349051 Contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Bransamentul existent se va dezafecta, iar contorul se va preda catre UO Calugareni. | Retele Electrice Romania S.A. | 27012540 | 2025-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-08 | VALABIL | 2026 | nu | Conf. ATR.19468700/01.04.2024 transformatorul existent 160kVA se va inlocui cu un transformatoru cu putere 250kVA, valoarea 40.000lei fara TVA, in termen de 365 zile. | nu
68 | COMUNA GREACA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4159 | Se va inlocui cablul JT 3x25+16C existent intre CS si BMPT de la imobil cu un cablu JT nou 3x50+25C tip GSCC014, care se va poza prin tubul existent. ,,Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru noua putere avizata. ,,CEF existenta 8,04 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 27071047 | 2025-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-08 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
69 | CRISTIAN DUMITRIU | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5120 | In prezent contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910058187 este montat in BMPM, ce se va dezafecta. Pentru sporul de putere se va realiza un bransament trifazat subteran alimentat din CS existent aferent PTAB 5120 , realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=35m) pana la un BMPT cu Ir =25A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate pe locul vechiului contor monofazat. Vechiul contor monofazat impreuna cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului existent se vor prelua si preda la UTR ILFOV VEST. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060lei. Noul contor se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27125065 | 2025-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-08 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
70 | Condorachi Victor | CEF1 METAV -FARA EVACUARE IN RED | BUCURESTI | 0.575 | 20 | S20 TURNATORIE-BANEASA CEL 22 BUC | Lucrari pe tarif de racordare: Pentru transmiterea datelor si integrarea in SCADA este necesar a se monta, in exteriorul postului de alimenatre PA Forje, ce apartine clientului, urmatoarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - antenta omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068; - router rugged Cisco IR1101, conf FT-276_MAT, matricola 480015. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Pentru instalatiile ce vor intra in patrimoniul RER, utilizatorul va acorda drept (prin declaratie/conventie) de uz si servitute in favoarea Retele Electrice. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul CITY LOGISTICS DEVELOPMENT S.R.L, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica FARMACIA TEI, avand o putere instalata de 603,84 kWcc, rezultand o putere instalata 575 kWca, formata dintr-un numar de 1258 panouri fotovoltaice de tip TIGER NEO 60 HL4-(V) pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 480Wp. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare de tip HUAWEI SUN20000 model 115KTL-M2, 40kW pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in telecontrolul OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26887097 | 2025-07-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-07-09 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
71 | CITY LOGISTICS DEVELOPMENT S.R.L. | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4102 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV este de 2060 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din CS existenta aferenta PTAB 4102 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=6m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate. Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Romania S.A. | 27146846 | 2025-07-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-09 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
72 | RARES-CORNELIU MOCANU-PLOESTEANU | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM -ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27188426 | 2025-07-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-10 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
73 | VARTOLOMEI BOGDAN-IONUT | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA +IS | GIURGIU | 4.5 | 20 | A20 TOPORU-CUCURUZU GR | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Conform aviz CTE nr.13/1/29.04.2025-Variant? de racordare unic? : Racordare intrare-ie?ire în LEA 20kV Toporu din sta?ia 110/20kV Cucuruzu prin intermediul unui PC 20kV proiectat. Lucr?ri pe tarif de racordare: ?,,Sectionare LE 20kV Toporu intre statia de transformare 110 / 20 kV Cucuruzu si separatorul orizontal S3157 si mansonare cu 2xLES 20kV noua realizata cu cablu XLPE 12/20kV, 3x1x185 mmp Al in lungimea total? de circa 0,15 km. ? PC 20kV proiectat Montare punct de conexiune (PC) 20 kV echipat cu 3 compartimente (1 compartiment ce apar?ine OD, 1 compartiment ni?? cu acces pentru ambele entitati ?i 1 compartiment ce apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ?,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? ?i CLP conform specifica?iei OD; ?,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? ?i întrerup?tor în vid ?i CLP conform specifica?iei OD; ?,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. - Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc, RGDMI ? 1 buc., UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea de 0,4 kV necesar? telecontrolului va fi asigurat? din instala?iile utilizatorului. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ?,,Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate în compartimentul de racordare ?i integrarea în sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ,, Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ,,func?ie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,, Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; ?,,În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat ?i CEM Toporu în lungime de 2,3 km. ?,,Posturi trafo ?i tablouri jt aferente CEM Toporu , trafo ? 2000kVA. ?,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 18715864 | 2025-07-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
74 | MAIO BIO ENERGY S.R.L. | Imobil + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.12 | 0,4 | PTAB 1083 | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PT 1083, 400 kVA; 20/0,4kV, din tabloul existent cu montare intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO. Din intrerupator se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3*150+95N mmp, L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la Ir= 194A, amplasat pe soclu de beton, langa postul de transformare pe domeniul public. Valoarea BMP-ului va fi suportata de catre OD conf ORD.4/2023 NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). -Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). -Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare, iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Romania S.A. | 27112714 | 2025-07-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
75 | COMUNA ULMI | Gradinita - CEF HERASTI | GIURGIU | 0.00792 | 0,4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26987089 | 2025-07-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-14 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
76 | COMUNA HERASTI - PRIMARIA | Scoala Gimnaziala Elina Basarab Herasti - CEF HERASTI - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTA 547 | Bransament trifazat aerian alimentat din LEA, aferenta PTAB 547, realizat cu 3x25+16C tip DC4125RO, de lungime L= 12m, pana la un BMPT cu Ir=63A, tip FT_124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalpul de retea tip SE4(44.217809, 26.353616 ).BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016..- Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta uncontor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26987067 | 2025-07-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-14 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
77 | COMUNA HERASTI - PRIMARIA | IMOBIL+CEF FARA EVACUARE IN RED | ILFOV | 1.3 | 20 | S20 UTILITATI-DRAGOMIRESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare: Pentru transmiterea datelor si integrarea in SCADA este necesar a se monta, in exteriorul PT 20988, ce apartine clientului, urmatoarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - antena omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068; - router rugged Cisco IR1101, conf FT-276_MAT, matricola 480015. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru instalatiile ce vor intra in patrimoniul RER, utilizatorul va acorda drept (prin declaratie/conventie) de uz si servitute in favoarea Retele Electrice. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF:Beneficiarul CARREFOUR ROMANIA, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei ?Centrale electrice fotovoltaica? , avand o putere instalata de 1424.7 kWcc, rezultand o putere instalata 1424.7 kWca, formata dintr-un numar de 3166 panouri fotovoltaice de tip TWMND pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 450Wp. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 13 invertoare de tip HUAWEI model SUN2000-100KTL-M2, 100kW pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in telecontrolul OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Montarea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 27072076 | 2025-07-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-07-14 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
78 | CARREFOUR ROMANIA | CEM Izvoarele 2 - CEF + IS | GIURGIU | 42.5 | 110 | LEA 110 KV GHIZDARU - VIDELE+DERIV CF GI | Conform aviz CTE nr. 20/2/19.06.2025 si aviz CTES nr. 422/2025 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Actualizare CER RO001E131338713 din data de 14.10.2014 aferent utilizatorului LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA SRL in vederea instalarii unei baterii de stocare cu o putere instalat? de cca. 42 MW, cu ciclu de înc?rcare/desc?rcare la 4h. Astfel centrala devine o centrala electric? mixt? (CEM), denumit? în continuare, CEM Izvoarele 2. Lucr?ri pe tarif de racordare - Nu este cazul. Lucr?ri prin grija utilizatorului Având în vedere Puterea instalat? în CEF de 42,5 MW, respectiv în IS de 42 MW, pentru limitarea puterii evacuate la 42,5 MW/47,22 MVA, respectiv puterii absorbite la 37,5 MW/41,66 MW se va prevedea în instala?ia utilizatorului un sistem de management al centralei care s? permit? reducerea puterii centralei, astfel încât s? nu se dep??easc? puterea aprobat? prin CER RO001E131338713 din data de 14.10.2014. Dispozitivul General va fi prev?zut cu o protec?ie de putere maximal? direc?ionat? cu comand? de declan?are c?tre Dispozitivul de Interfa??, în cazul dep??irii puterii aprobate. Pentru racordarea instala?iei de stocare a energiei electrice, sunt necesare urm?toarele lucr?ri: a) Montare Celul? 20kV - În sta?ia conexiuni 20 kV se va monta o nou? celul? 20kV similar? cu cele existente, echipat? cu separator de sarcin? 1250A, cu CLP ?i 3xTC 1250/1A. Din aceast? celul? ?i celula existent? rezerv?, 20kV, echipat? cu separator de sarcin? 1250A, cu CLP ?i 3 xTC 1250/1A se vor racorda cele 10 PTAb-uri proiectate ?i PTAb-ul TSA, radial, în cascad?. b) Racord MT LES 20kV - Se vor poza dou? cabluri 20kV, tip 2x3x NA2XS2Y 12/20 kV 1x240mm2 în lungime de traseu de cca. 1000 m, de lasta?ia de conexiuni 20kV din sta?ia 1110/20kV Nicolae Caranfil pân? la PTAb 1.1, respectiv PTAb 2.1, nou proiectate. c) Montare PTAb-uri (10 buc. PTAb 1.1-1.5, PTAb 2.1-2.5), 0,63/20kV, 4200kVA propuse aferente IS, va avea exploatare din exterior, echipate cu: - o buc. celul? de linie (sosire) echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - o buc. celul? de linie (plecare) echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - o buc. celul? de transformator, echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i întreruptor în vid, cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - Transformator de for?? 0,63/20kV, 4200kVA. - tablou de distribu?ie de joas? tensiune (TDRi) - Invertor IS ? 4200 kVA. d) Montare PTAb TSA, 0,4/20kV, 630kVA propus aferent IS, va avea exploatare din exterior, echipat cu: - o buc. celul? de linie (sosire din sta?ia de conexiuni 20kV existent?) echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - o buc. celul? de linie (plecare) echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - o buc. celul? de transformator, echipat? cu separator de sarcin? 630A ?i întreruptor în vid, cu CLP, indicatoare de tensiune ?i indicatoare de defecte polifazate ?i monofazate, rezisten?? anticondens cu termostat; - Transformator de for?? 0,4/20kV, 630kVA. - tablou de distribu?ie de joas? tensiune (TDRi). | Retele Electrice Romania S.A. | 25291013 | 2025-07-15 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-15 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
79 | LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA SRL | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTA 7332 | In prezent exista bransament trifazat subteran cu BMPT dual ( I = 40 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, amplasat la limita proprietatii, POD RO001E401102884, serie contor: 1SAG2024000088, putere avizata 12 kW, ATR 18975878/ 19.01.2024 Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27279479 | 2025-07-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-17 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
80 | NICOLAE CATALIN MIRCEA | APA CANAL ILFOV - GA MAGURELE - Anexa 1 | ILFOV | 0.134 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | ... In prezent clientul este alimentat din PTA 2749, contor SN 20G14570110092877 , amplasat in CD PTA 2749. Sursa de alimentare cu energie electrica este S20 MILITARI 2-IFA IF intre PTAB 5797* si S2391 , cu dezafectare PTA 2749. Situatia proiectata Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV amplasat pe domeniul public, conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE ROMANIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la joasa tensiune. Lucrari necesare pentru realizarea retelei de interes public: Racordarea postului de transformare se va realiza prin sistem intrare-iesire pe S20 MILITARI 2-IFA IF intre PTAB 5797* si S2391 , cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 2x250 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Racordul MT se va realiza: -,,Primul racord se va realia astfel: cablu LES MT din PTAB 5797* S 9162 se va cobori dupa stalpul MT existent si se va mansona cu cablul nou proiectat; -,,Al doilea racord : Stalpul MT existent se va reechipa cu : o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu o consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant<(>,<)> si separator tripolar vertical tip DY 596 RO, materialele rezultate din dezafectarea echipamentelor existente se vor preda la UO SUD. -,,Se va reface priza de pamant a stalpului<(>,<)> -,,Se va poza cablu mt (L=2X 250 M ) pana in PTAB 400 kVA nou proiectat. Montare post de transformare in anvelopa de beton Postul de transformare va fi echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare) -,,1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire) -,,1 celule de transformator tip DY 803 RO/3, echipate cu sigurante fuzibile conform DY 560 RO cu caracteristicidimensionale si electrice conform DY 561RO; -,,un transformator de putere trifazate, conform Specificatiei GST 001RO, 400 kVA ? 20/0,4 kV, cu izolatori de trecere MT ambrosabili; -,,1 tablou de joasa tensiune tip DY 3009, echipat cu un intrerupator de 250 A, tip DY 3101 RO pentru preluare retea JT existenta. Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. -,,1 tablou de joasa tensiune tip DY 3009, echipat cu doua intrerupatoare de 350 A, tip DY 3101 RO pentru preluare retea JT existenta. Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. NOTA: Transformatorul necesita instalarea unei protectii impotriva contactului direct ( bariera de protectie) , legata la priza de pamant a postului de transformare. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol RETELE ELECTRICE ROMANIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune in posturile de transformare se vor monta: ?,,dispozitive RGDAT ? DY 859 RO ?,,tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; ?,,Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? - PSBC ?,,2 acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ?,,modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326 ?,,antena DN 760RO Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol RETELE ELECTRICE ROMANIA. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare deJT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: -,,Blocuri de jonctiune pentru masura si incecare utilizate pentru masura, MAT 627408; -,,Reductoare scindabile PT, MAT 530002; -,,Placa concentrator/balanta, MAT 282180; -,,Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; -,,Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; -,,Cleme de perforare pentru scrutcircuitoare JT 150-240mmp, MAT 852123; - -,,Concentrator CERCO 1, MAT 516290. Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule; Montare racord electric subteran Din cele doua intrerupatoare de 350 A proiectat, se va poza cate un cablu 3x240+150n (L=2x25m) protejat in tub tip DS(4247) pentru pozarea in trotuare, si DS (4235) pentru subtraversari, pana la un BMPTS-400A, tip FT 257 MAT ed. 01 echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata pe peretele postului. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 400A; -un separator de joasa tensiune de 500A. La plecarea cablului JT din PT se va monta o presetupa pentru etansarea gaurii din fundatia anvelopei. Priza de pamant la BMPTSse va executa prin grija si cheltuiala beneficiarului. Se vor monta cleme de scurtcircuit la plecarea cablului JT din tabloul JT. Se va dezafecta PTA 2749 , materialele rezultate se vor preda la UO SUD. | Retele Electrice Romania S.A. | 27149182 | 2025-07-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-18 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
81 | S.C. APA CANAL ILFOV S.A. | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3886 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM -ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27316604 | 2025-07-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-18 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
82 | ADRIAN ION | Fabrica de paine si CEF | ILFOV | 0.99918 | 20 | S20 SPICUL-CHITILA IF | Conform aviz CTE nr. 21/3/24.06.2025, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Racorda la barele de joasa tensiune ale TDRi 0,4kV existent, cu evacuare prin PC nr. 2820 în LES 20 kV Spicul din sta?ia 110/20 kV Chitila. Lucrari pe tarif de racordare: -reconfigurare PC 2820 existent prin demontarea echipamentelor MT existente din gestiunea OD si recuperarea lor inclusiv a grupului de masura existent( 7 celule MT) -reechiparea compartimentului de racordare din PC 2820 existent cu :- 1 celula de linie, de interior, simplu sistem de bare, 24kV, 630A, 16kA(1s) cu separator de sarcina si CLP, cu ac?ionare electrica, indicatoare de prezenta tensiune, rezistente anti condens; - 1 celula de linie, de interior, simplu sistem de bare, 24kV, 630A, 16kA(1s) intrerupator si separator de sarcina si CLP, cu ac?ionare electrica , indicatoare de prezenta tensiune, rezistente anti condens; - 1 celul? de m?sur? UT, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5 A, ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : PC 20kV compartiment utilizare:- Realizarea unui compartiment pentru instalatiile de utilizare in imediata apropiere a PC 2820 existent in care se vor monta: ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montarea a 2 celule 20kV cu functie trafo cu intrerupator automat si separator inclusiv relee de protectie specifice trafo 20/0,4kV-2500kVA Instalatii CEF: ?,,Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele racordate in PT existent in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. ?,,Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în posturile de transformare existente. ?,,Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ?,,- protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ?,,- protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ?,,- protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ?,,- protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ?,,- protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ?,,- protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. ?,,Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. ?,,Nota: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) Comunicatii: In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De laanalizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 20kV. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 20 kV proiectat se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune, U din punctul de delimitare ? Frecventa, f ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celulele DG din PC 20 kV proiectat. ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in ambele unitati periferice, UP, din PC 20kV proiectat. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 20kV proiectat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand procedura in vigoare la data solicitarii de catre Utilizator a acesteia, functie de tipul centralei conform Ord 79/2016. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public. | Retele Electrice Romania S.A. | 25741899 | 2025-07-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-07-21 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
83 | Vel Pitar SA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 555 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27220036 | 2025-07-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-23 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
84 | ADRIAN NEAGU | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2083 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta mentionata mai sus. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 27244382 | 2025-07-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-23 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
85 | C.H.V. PRODCOM S.R.L. | Realizare parc fotovoltaic in orasul Chitila | ILFOV | 0.8 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Conform Aviz CTE nr. 18/3/10.06.2025 Varianta 1 - Racordare intrare-iesire in ax LEA(LES) MT 20kV Olf din st. 110/20kV Chitila intre SEP 5213 si PTAB 2300 si realizarea unui PC 20kV conform standardelor RER. Lucrari pe tarif de racordare : ?,,Racord 20kV proiectat -sectionare LEA(LES) MT 20kV Olf din st. 110/20kV Chitila intre SEP 5213 si PTAB 2300 si mansonare cu 2x LES 20kV nou cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, 2x20 m. ?,,PC 20kV proiectat Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea LEA(LES) MT 20kV Olf din st. 110/20kV Chitila echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; ? loc pentru înc? o celul? de linie; ? 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol acelulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ,, ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV, intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Chtila 2 in lungime de 0,72 km varianta 1 respectiv 0,52km in varianta 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Chitila 2, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26068007 | 2025-07-25 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-25 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
86 | ORAS CHITILA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.008715 | 0,4 | PTAB 4202 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RER: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. | Retele Electrice Romania S.A. | 27336338 | 2025-07-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-29 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
87 | ROBESCU ALEXANDRU-DAN | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 169 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Romania S.A. | 27376334 | 2025-07-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
88 | ARANKA-MARIA BADEA | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.15 | 0,4 | PTZ 3060 | Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp din barele JT ale transformatorului de putere din interiorul postului de transformare 3060 pana la un tablou JT nou tip GSCL002, echipat cu intreruptor JT nou tetrapolar de 350A tip GSCL003 si placa de inchidere tip DY 3003. Tabloul JT nou se va monta pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare, in locul cutiei cu sigurante din care este racordat in prezent utilizatorul, care se va desfiinta. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x240+150N din tabloul JT proiectat in interiorul PT 3060 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa postul de transformare, in locul BMPT metalic actual. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta instalatia de racordare existenta: legaturile din postul de transformare, coloana de racordare si BMPTS metalic. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26781549 | 2025-06-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
89 | T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.02 | 20 | S20 T4580-LAROMET CEL 26 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul OMV Petrom, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice RE-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul aferent distributie Laromet 20 kV din Statia Laromet 20 kV intre celula 26 Statia Laromet 20kV si PT 4580. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x211 m pe domeniul public(147m trotuar (l= 2.5m) + 64m forare) si 2m proprietate privata(pamant) Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip RE GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre celula 26 Statia LAROMET; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4580; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si varespecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RE. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=1250 kVA, 20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RE-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26793740 | 2025-06-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
90 | OMV PETROM MARKETING | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.00574 | 0,23 | PTZ 2068 | Utilizare instalatie electrica existenta (FDCP montat la imobil), cu reprogramare contor inteligent existent in FDCP pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP, aferent acestui utilizator, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP, aferenta acestui utilizator, cu o siguranta automata monofazata noua de 32A conform FT 178 MAT(protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26842230 | 2025-06-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
91 | RADU CLAUDIU POP | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.113 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Montare racord electric subteran 20 kV : Racordarea postului de transformare se realizeaza prin interceptarea cablului L20KV CATELU/ Statia 110/20 kV GLINA intre PT 4547*(S32669) si PT 4790*(S33479) cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari,subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ L=2x100=200m. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RER si va fi echipat cu: ? 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare)<(>,<)> ? 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); ? 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare TC = 50/5 A/A (DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI 031015RO), integrate in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RER astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012 Lucrari in afara tarifului de racordare : Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton<(>,<)> conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RER; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces RER si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala<(>,<)> transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RER); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi. NOTA: Materialele rezultate in urma dezafectarii vechiului bransament impreuna cu contorul cu seria 11G14570110031943 se vor preda catre UT Ilfov | Retele Electrice Romania S.A. | 25895125 | 2025-06-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-05 | VALABIL | 2025 | nu | PREZENTA LUCRARE URMEAZA SA SE REALIZEZE CU PVR/PI INJECTIE DIN STATIA SOLEX IN LINIA CATELU CE AU TERMEN DE REALIZARE 730 zile calendaristice. *Lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective 730 zile calendaristice. | nu
92 | CREATIVE BAGS SRL | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T4284-MASINI GRELE CEL 18 BUC | Se realizeaza spor de putere utilizand instalatiile existente Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26908640 | 2025-06-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
93 | JUMBO ECR S.R.L. | Parc fotovoltaic | ILFOV | 2.2 | 20 | A20 BALACEANCA-GLINA IF | Conform aviz CTE nr. 18/4/10.06.2025 - Varianta 2, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 2:- Racordare in sistem intrare iesire in L 20 kV Balaceanca din statia 110/20kV Glina si realizarea unui PC 20kV amplasat in vecinatatea L20kV Balaceanca ,echipat conform standardelor REM. Lucrari pe tarif de racordare: ?,,Racord 20kV proiectat: -,,sectionare L20kV Balaceanca din st.110/20kV Glina , intre PT4229/250kVA si Separatorul 31874 si mansonare cu 2x LES 20kV nou cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, 2x0,19km. ?,,PC 20kV proiectat: Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea L20kV Balaceanca din st.110/20kV Glina echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; ? loc pentru înc? o celul? de linie; ? 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ?,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?,minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energieielectrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cernica in lungime de 4,45 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Cernica cu P unitar trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 20798597 | 2025-06-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice Romania -,,reconductorare LEA 110 kV Glina-Dudești (5,688 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) Lungime retea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune Retele Electrice Romania: 5,688km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Romania. Estimare lucrari la N-1 conform deviz : 4082795,76 lei fara TVA Conform adresei nr. nr. 329167/10.06.2025, beneficiarul centralei CEF Cernica nu dorește aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. | Lucrari de intarire comune in vederea evacuarii pu CEF Cernica: In cadrul analizei cu N elemente in functiune palier 2028,2033, au rezultat ca necesare lucrari pentru eliminarea suprasarcinilor: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona Retele Electrice ROMANIA: -,,reconductorare Dudești-București Sud B (4,435 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) -,,reconductorare LEA 110 kV Dudești-FCME (5,829 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) -,,reconductorare LEA 110 kV Solex-FCME B (5,91 km)cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) -,,reconductorare LEA 110 kV Popești Leordeni-București Sud (6,349 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) -,,reconductorare LEA 110 kV Popești-Glina (6,981 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv inlocuirea TC-urilor din statiile de capat) Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice Romania: 29,504km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Romania. Estimare lucrari la N conform deviz: 18.664.752,46 lei fara TVA. | nu
94 | JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN | S.G. ALEXANDRU IOAN CUZA+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.018 | 10 | S10 T1362-PA1480 CEL 11 BUC | desfiintare bransament JT existent. Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform „Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate”. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice”, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare – iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 1480 celula 11 intre PT 1362 si PT 1388, distributie din PA 1480 aferenta Statiei de transformare Morarilor. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public Strada Vasile Goldis numere impare, in dreptul imobilului ce urmeaza a fi alimentat, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post detransformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de φ 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 40m). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1362; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1388; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT – DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare – DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite – GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V – DY815RO; - Modul GSM – DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunicaţii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta masura existenta. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice”, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26872561 | 2025-06-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
95 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | D.G.A.S.P.C.+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0126 | 0,4 | PTS 4231 | desfiintare bransament JT existent. Racord nou pe JT din PT 4231 cu urmatoarele lucrari: Montare tablou JT nou tip GSCL002 matricola 160127 in interiorul postului de transformare 4231, care se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 250 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS matricola 131108 si o placa de inchidere tip DY 3003 RO. Tabloul JT proiectat se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Pozare cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 RO in subteran pe domeniul public (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, respectiv DS 4235 RO pentru subtraversari, traseu aprox. 58m) din intreruptorul JT proiectat in postul 4231 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe suport betonat, la limita de proprietate imobil, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Cablul JT proiectat se va poza conform „Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT”, cu respectarea distantelor normate. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT de 250 A. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta bransamentul electric existent. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata mai sus. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26885980 | 2025-06-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
96 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | HALE+CEF | ILFOV | 3.5425 | 20 | S20 RESILUX 1-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 13/2/29.04.2025 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform ATR 04088498 (POD RO001E141195051; POD RO001E143015155) si anume: PC 20kV nr. 7692* respectiv PC 20kV 7922* racordate in st. 110/20kV C?ciula?i. Lucrarile pe tarif racordare: Înlocuire UP-uri existente din cadrul PC 7692* ?i PC 7922* compartiment OD de MT cu UP 2020 LITE 16 sloturi ?i Router Rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR 1101. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Reconfigurare instalatii utilizare 20kV- compartiment utilizator din PC 7692* si PC 7922* prin inlocuirea celulelor 20kV existente cu celule 20kV cu rol de DG si celule linie plecare spre posturile de transformare existente; -In PT 1 se vor monta 5 invertoare ce insumeaza o putere instalata de 1 ,8 MW racordate in PC 7692* si 3060 buc panouri avand o putere instalata 3060 panouri x 0,59kW/panou = 1805,4kW -In PT 2+PT3 se vor monta 4 invertoare ce insumeaza o putere de 1,750 MW racordate in PC 7922* si 2244 buc panouri cu P unitar =0,59 kW respective 908 buc panouri cu Punitar 0,455kW rezultand o Pi in panouri de 1737,1kW. Energia electrica produsa de CEF va fi debitata in reteaua de distributie , folosind PT 1, PT 2, si PT3 din instalatia de utilizare respectiv prin cele doua celule de masura din PC 7922* si PC 7692*, prin care se face alimentarea consumatorului in prezent. Lucrari necesare in compartimentul de utilizare existent: - Dispozitivele generale proiectate - celule sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) existente vor fi prevazute cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea locului de consum si producere, in plus fata de DG (dispozitivele generale) existente se vor prevedea dispozitive de interfata (DI) in fiecare PT in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea, fara a afecta partea de consum. Astfel, DI se prevad la JT astfel incat utilizatorul sa-si separe instalatia de producere de cea de consum. Sistemul de protectie SPI asociat fiecarui DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute.? In instalatia de utilizare se vor monta analizoare pentru monitorizarea calitatii energiei electrice, in aval de fiecare celula de masura ( 3 analizoare); In aval de fiecare dintre cele 2 puncte de masura se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, si tensiune UMT, astfel incat sa fie monitorizate puterea activa si reactiva efectiv produsa de fiecare din cele trei CEF. Semnalele unificate (4-20mA sau +/-5mA) de iesire ale traductoarelor, impreuna cu semnalele digitale fara potential ale dispozitivelor de interfa?a, vor fi disponibile pentru fiecare din cele trei centrale intr-un sir de cleme. Pentru fiecare dintre cele trei CEF se cumuleaza semnalele DI pe un singur contact liber de potential, pe logica daca un singur DI este conectat se transmite Pozitie Conectat. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului ecranat nu trebuie sa depaseasca 20m. Astfel, marimile transmise catre OD sunt: -Puterea activa P insumata ? efectiv generata de invertoare; - Puterea reactiva Q insumata ? efectiv generata/absorbita de invertoare; - Tensiunea din punctul de delimitare; - pozitie intreruptoare DI aferente celor 3 instalatii de utilizare; Toate instalatiile de achizitie, conversie, transmitere a marimilor pentru SCADA OD, mentionate mai sus, se prevad si mentin in functiune de catre utilizator pe toata durata de viata a CEF; Calea de transmitere a informatiilor aferente productiei instalatiei fotovoltaice catre UP compartiment OD se va prevede de utilizator. Prin grija utilizatorului, se va asigura pornirea in cascada (pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor.Se va include in cadrul dosarului instalatiei de utilizare si se va verifica la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noii centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Romania S.A. | 24975557 | 2025-06-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-06-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
97 | RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE SRL | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 3657 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 3657 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26898753 | 2025-06-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
98 | PETRUTA VINCENE | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4479 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4479 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent conform ATR 06974342 / 24.01.2021 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5.5 kW;Electel: 142854661Serie contor: UAEEEDN20910217263,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20910217263 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26893463 | 2025-06-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
99 | NASTASE MARCEL-ANDREI | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTZ 3762 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3762 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 20 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26702762 | 2025-06-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
100 | DUMITRU MIHAI-BOGDAN | Locuinta + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1226 MIRSA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1226 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26911428 | 2025-06-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
101 | GHEORGHE NICULINA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2467 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2467 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 63A A existent conform ATR 26768023 12.05.2025. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26983577 | 2025-06-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
102 | CIMPOERU LIVIA-ANAMARIA | HALA+CEF | ILFOV | 0.84656 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | Conform aviz CTE nr. 18/2/10.06.2025 - faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata ? Conform ATR nr. 26248709/11.03.2025 racordarea se va face prin instalatiile existente si anume: in instalatiile de JT ale PC 5735*, racordat in statia 110/20kV Arcuda, prin intermediul LE 20 kV Dragomiresti ? sursa de baza din statia 110/20kV Arcuda si LE 20 kV Av Tartasesti ? sursa rezerva din statia 110/20kV Chitila, respectiv LE 20 kV Volvo ? sursa rezerva din statia 110/20kV Increst. Lucrari pe tarif de racordare: - nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? ,,Instalatii CEF: Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele racordate in PC 5735*. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat pe bornele celor doua transformatoare 20/0.4 kV - 630 kVA alimentate din PC 5735*. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa:52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Nota: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) ? ,,Comunicatii In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 5735*. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 5735*, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA RER SA, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere activa, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, ? Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celulele DG din PC 5735*: ? Tensiune, U, ? Frecventa, f, Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in ambele unitati periferice, UP, din PC 5735*. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 5735*. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand procedura in vigoare la data solicitarii de catre Utilizator a acesteia, functie de tipul centralei conform Ord 79/2016. Suplimentarse va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de RER SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public | Retele Electrice Romania S.A. | 26248709 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
103 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA | CEF HERASTI - strada PRINCIPALA 12 | GIURGIU | 0.02992 | 0,4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26987045 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
104 | COMUNA HERASTI - PRIMARIA | CEF HERASTI - PRIMARIE - Anexa 1 | GIURGIU | 0.02948 | 0,4 | PTA 513 | Bransament trifazat aerian alimentat din LEA, aferenta PTA 513, realizat cu 3x25+16C tip DC4125RO, de lungime L= 12m, pana la un BMPT cu Ir=63A, tip FT_124_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe stalpul de retea tip SC10005(44.208828, 26.357849 ).BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016..- Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului siintrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26987091 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
105 | COMUNA HERASTI - PRIMARIA | Imobil + CEF + Anexa 4 | Giurgiu | 0.015 | 0,4 | PTZ 2464-UCA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2464 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 17.1 kW; Electel: 301128689 Serie contor: UCEUEDN18510063971 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510063971 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27002511 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
106 | EPISCOPIA GIURGIULUI | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.00798 | 0,4 | PTAB 618 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 618 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR GCRDC00125/08.12.2008 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 15 kW; Electel: 301254331 Serie contor: UCEUEDN17210023062 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17210023062 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27005786 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
107 | EPISCOPIA GIURGIULUI | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTZ 2009 | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT folosind cablu aerian 2x16 mmp L=20 m. Contor montat in BMPM policarbonat pe perete exterior al cladirii cu acces din domeniul privat In=32 A existent. Pentru realizare spor putere se va realiza bransament electric trifazat subteran nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+16c L=25 m pozat pe stalp in tub din PVC cu # 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona betonata L=12 m protejat in tub flexibil #70 mm cu montare BMPT PAFS FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica#iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom= 40 A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 27006817 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
108 | SCHITUL SFANTUL NICOLAE | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2272-BL21/613 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2272 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 169703533/06.10.2016 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 15 kW; Electel: 131371822 Serie contor: UCEUEDN18510062373 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510062373 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27006681 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
109 | PAROHIA SFINTII MARTIRI BRANCOVENI | Imobil + CEF - Anexa 4 | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTZ 2250-BL EVA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2250 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 95245267 / 16.10.2013.,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata .Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 27027011 | 2025-06-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
110 | MANASTIREA SFANTUL GHEORGHE | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.12625 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Instala?iile de racordare ?i utilizare vor fi conforme cu normele OD ?i se va prevedea integrare în SCADA OD a m?surilor de putere activ? produs?, tensiunea în punctul de delimitare cu OD, pozi?ie DG/DI. În cazul în care nu se integreaz? m?surile ?i pozi?iile echipamentelor DG/DI în SCADA OD, se va prevedea comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activa pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Solutie propusa racord nou: Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem radial intre intre PTA 1203 si PTA 1204 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 120m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Pe derivatia aferenta L20 kV POTLOGI se va dezafecta stalpul de colt existent si se va monta un stalp nou tip 14G(1), in fundatie turnata ce se va echipa o consola de intindere si doua console de derivatie, pentru fiecare prevazandu-se izolatori dubli. Din stalpul 14G(1) se va continua aerian utilizand conductor OL-AL 3x70 mmp ? L=15m pana la stalp nou tip 14G(2), in fundatie turnata echipat cu consola de tractiune si separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY595 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 120m, montat in canalizatie de tip A - L= 100m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisirecare comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; - 1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; - 1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . - Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT si PTAB-ul apartine domeniului public. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26504031 | 2025-05-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
111 | COMUNA CREVEDIA MARE | Imobile+Centrala Electrica Fotovoltaica instalata pe acoperis | BUCURESTI | 5 | 10 | S10 T5362B1-TITAN CEL 31 BUC | Conform aviz CTE nr. 6/2/11.02.2025 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform RO001E110826466 / 1 din 22/06/2020 si anume : PC 10kV nr.5362 respectiv PC 10kV 5363 racordate in st.110/20/10 kV Titan. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare-nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -reconfigurare instalatiei de utilizare prin montarea instalatiilor fotovoltaice atsfel: -In PT 1 se vor monta 12 invertoare ce insumeaza o putere de 1.2 MW racordate in PC 5362 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 31 -In PT 2 se vor monta 12 invertoare ce insumeaza o putere de 1.2 MW racordate in PC 5263 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 34 -In PT 3 se vor monta 13 invertoare ce insumeaza o putere de 1.3 MW racordate in PC 5362 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 32 -In PT 4 se vor monta 13 invertoare ce insumeaza o putere de 1.3 MW racordate in PC 5363 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 33. Energia electrica produsa de CEF va fi debitata in reteaua de distributie , folosind PT 1, PT 2, PT3 si PT4 prin cele patru celule de masura din PC 5362 si PC 5363, prin care se face alimentarea consumatorului in prezent. Lucrari necesare in compartimentul de utilizare existent - Dispozitivele generale -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) existente vor fi prevazut cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea locului de consum si producere, in plus fata de DG (dispozitivele generale) existente se vor prevedea dispozitive de interfata (DI) in fiecare PT in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea, fara a afecta partea de consum. Astfel, DI se prevad la MT sau la JT functie de locul in care utilizatorul doreste sa-si separe instalatia de producere de cea de consum. Sistemul de protectie SPI asociat fiecarui DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 3.,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute.? In instalatia de utilizare se vor montare analizoare pentru monitorizarea calitatii energiei electrice, in aval de fiecare celula de masura ( patru analizoare); In compartimentul utilizator, din aval de fiecare dintre cele 4 puncte de delimitare se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, si tensiune UMT, astfel incat sa fie monitorizate puterea activa si reactiva efectiv produsa de fiecare din cele patru CEF (suma puterilor generate de invertoarele din aval de delimitare) . Semnalele unificate (4-20mA sau +/-5mA) de iesire ale traductoarelor, impreuna cu semnalele digitale fara potential ale dispozitivelor de interfa?a, vor fi disponibile pentru fiecare din cele patru centrale intr-un sir de cleme. Pentru fiecare dintre cele patru CEF se cumuleaza semnalele DI pe un singur contact liber de potential, pe logica daca un singur DI este conectat se transmite Pozitie Conectat. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului ecranat nu trebuie sa depaseasca 20m. Astfel, marimile transmise catre OD, pentru fiecare din cele patru CEF sunt: -Puterea activa P ? efectiv generata de invertoare; .,,Puterea reactiva Q ? efectiv generata/absorbita de invertoare; .,,Tensiunea UMT din punctul de delimitare; .,,pozitie intreruptoare DI aferente celor patru instalatii de utilizare; Toate instalatiile de achizitie, conversie, transmitere a marimilor pentru SCADA OD, mentionate mai sus, se prevad si mentin in functiune de catre utilizator pe toata durata de viata a CEF; Calea de transmitere a informatiilor aferente productiei instalatiei fotovoltaice catre UP compartiment OD se va prevede de utilizator. Prin grija utilizatorului, , se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor.Se va include in cadrul dosarului instalatiei de utilizare si se va verifica la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentruputere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noii centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Romania S.A. | 24439877 | 2025-05-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
112 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | SCOALA 47+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2357 | Bransament subteran trifazat nou in cablu JT 3x95+50N tip GSC001 (pozat subteran pe pat de nisip, in tub PVC flexibil conform DS 4247 RO) din tabloul JT al postului de transformare 2357 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta bransamentul electric existent. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata mai sus. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26721867 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
113 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 24+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTZ 2537 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722778 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
114 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 240 B+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02944 | 0,4 | PTS 895 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramare contor inteligent existent in BMPT pentru puterea solicitata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in tariful de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT la imobil cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50A conform FT 189 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722676 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
115 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 71+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.04094 | 0,4 | PTS 2740 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722891 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
116 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 231+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09108 | 0,4 | PTZ 948 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723575 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
117 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 154+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.15686 | 0,4 | PTS 1488 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 1488 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 1488: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 180m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 1488 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722956 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
118 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 240+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.023 | 0,4 | PTS 1662 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723623 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
119 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 196+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.1863 | 10 | S10 T1669-PA1910 CEL 4 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente ? PTAB 5495 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Se vor seta protectiile din celula dispozitiv general a postului in conformitate cu puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723434 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
120 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 231+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.01794 | 0,4 | PTZ 2001 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul areobligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723488 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
121 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 80+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.19136 | 0,4 | PTZ 2946 | Se vor prelua cele 2 cabluri 3x150+70 mmp care alimenteaza nisa actuala intr-o cutie de distributie noua din policarbonat (construita conform FT 224 MAT) prevazuta cu separatoare verticale (comutare pol cu pol), gr. 2, cu clema de prindere cablu in care se va monta in dreptul nisei, lipita de peretele imobilului. Se vor prelua in cutia de distributie proiectata toate cablurile JT existente in nisa, iar ulterior se va desfiinta nisa existenta. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x240+150N din CD proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CD proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 350 A reglat la 0,9xIrsi un separator general JT 350 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta la scoala. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725477 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
122 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 255+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PAZ 1990 NICOLAE PASCU | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725432 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
123 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 81+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 1729 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725434 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
124 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 112+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.14444 | 0,4 | PTZ 3063 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 3063 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 3063: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip DC 4141 RO (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 30m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 3063 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725435 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
125 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | ,,FEDERICO GARCIA LOR CA ''+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.11454 | 0,4 | PTZ 948 | Se vor inlocui intreruptorul JT si separatorul JT din cutia de furnizare existenta la imobil cu un intreruptor JT nou de 180A si separator general de 250A . Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725475 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
126 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 68 A&B+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T3000-PA2570 CEL 13 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente ? PTAB 5662 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Se vor seta protectiile din celula dispozitiv general a postului in conformitate cu puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existental beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfataDDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725676 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
127 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 239+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTS 2491 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (bransament subteran in cablu 3x150+95N din PT 2491 la cutie de furnizare de 180A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725670 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
128 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA CEZAR BOLIAC+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.04968 | 0,4 | PTAB 1058 | Se va utiliza bransamentul electric existent (cablu ACYABY 3x150+70 mmp din CS aferenta PT 1058 la BMPT). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: Inlocuire BMPT existent la imobil cu un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - intreruptor de joasa tensiune de 100A si separator general JT de 125A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725669 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
129 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | LEONARDO DA VINCI+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTS 672 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (bransament subteran in cablu 3x240+150N din PT 672 la BMPTS 250A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26728496 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
130 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | NICOLAE LABIS+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5799-PA2535 CEL 12 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5799 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729506 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
131 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 71-B+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PAZ 2535 LOTRIOARA | Se va utiliza bransamentul electric existent (cablu ACYABY 3x150+70 mmp din tabloul JT al PA 2535 la BMPTS 160A montat la imobil). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPTS la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729773 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
132 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 134+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0187 | 0,4 | PTZ 1804 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706055 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
133 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 205+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3143 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706587 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
134 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 115+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTM 312 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26709712 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
135 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | S.G. LUCEAFARUL+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3632 | Coloana noua trifazata 3x25+16C , din nisa scoala,pozata in tub pvc, la un BMPT-50A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 amplasat pe perete exterior scoala. Se va demonta alimentarea existenta. Priza de pamant la BMPT,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713136 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
136 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 69+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.3 | 10 | S10 T2983-PA945 CEL 5 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 945 celula 5 intre PT 5785 si PT 1163, distributie aferenta Statiei de transformare Morarilor. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public in la coltul proprietatii Cresa Potcoava, in dreptul aleii de acces intre blocurile D16si D15, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 30m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 5785; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1163; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=630 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722806 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
137 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 232+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T1025-PA2495 CEL 9 BUC NOUA | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 2495 celula 9 intre PT 1025 si PT 2222, distributie aferenta Statiei de transformare Balta Alba. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public la orga de medie tensiune a postului de transformare 2222, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 10m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1025; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 2222; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 207,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentruun eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care saasigure puterea ceruta de 207 ,92 kW (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723707 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
138 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 55+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.1932 | 10 | S10 T4359-TITAN CEL 22 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa debeton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din Statia Titan celula 22 intre PT 709 si PT 1589, distributie directa din Statia de transformare Titan. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT la orga de medie tensiune a postului de transformare 709, in curtea Scolii nr. 55, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 25m pe terenul Scolii nr. 55). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1589; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 709; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentuloperatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725697 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
139 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 78+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0828 | 10 | S10 T4359-TITAN CEL 22 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou in anvelopa de beton supraterana, prefabricat, independent, conform specificatiei tehnice pentru posturi unificate DG 2061 RO ed. 2. PTAB nou se va construi conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si se va realiza conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PT nou se va amplasa pe terenul beneficiarului (teren Scoala generala 78), spre limita de proprietate, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de acesta (conform planuri de amplasare la PT+CS). Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. I. DESCRIEREA LUCRARILOR: A. Racord electric de medie tensiune Alimentarea postului de transformare se va realiza din distributia 10 kV din Statia Titan celula 22, intre posturile de transformare 1258 si 815. Racordul de medie tensiune se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV dintre PT 1258 si PT 815 existent in trotuar domeniul public Str. Rosu Nicolae numere pare, in dreptul strazii Economiei si pozarea cablurilor noi MT de la locul de mansonare si pana la amplasamentul noului post de transformare. Cablurile de racord de la locul de mansonare pana la intrarea in post (2 cabluri in paralel) se vor poza in acelasi profil, in tub PVC flexibil. Pentru racordare, cablul MT folosit va fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mmp, conf. specificatiei GSC001 matricola 332284, montat subteran la adancimea de 0,9 m pe pat de nisip si protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul de 160 mm conf. DS 4247/6 RO pentru pozare in trotuar, respectiv DS 4235/8 RO pentru subtraversari), doua cabluri in profil (traseu aprox. 250m). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 la conectarea cablurilor in celula de linie cu IMS din PT nou, capete terminale SMART tip GSC012 la celula de linie cu intreruptor si mansoane de legatura tip GSCC004 pe traseul cablurilor subterane. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se vor poza cablurile electrice, se va poza suplimentar un tub PEHD cu diametrul de 32 mm,necesar pt. montarea ulterioara a unei fibre optice. B. Montaj post de transformare Se va realiza un post de transformare in anvelopa de beton supraterana conform specificatiei DG 2061 RO ed. 2 care se va monta pe terenul beneficiarului (teren Scoala nr. 78), intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de acesta. Noul PT va trebui sa permita posibilitatea montarii in viitor a unei celule suplimentare. Pe partea de medie tensiune, noul post de transformare va fi echipat cu celule independente 24 kV / 630 A / 16kA / IMS /SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS care respecta specificatiile RER (2L+1T), dupa cum urmeaza: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1258; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 815; - o celula de transformator 24 kV, 16 kA, tip DY803/3, echipata cu sigurante fuzibile de 12 kV ? 40 A conform DY 560 RO, cu caracteristici dimensionale si electrice conf. DY561RO, pentru un transformator de 250 kVA; - un transformator de putere de 250 kVA, 10/20/0,4 [kV/kV] conform specificatiilor GST 001 RO, cu izolatori de trecere m.t. ambrosabili DJ1111 respectiv izolatori de trecere j.t. DJ1107 si DJ1109. Pentru introducerea in telecontrol, in interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania, astfel: Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RGDMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT 045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite tip GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie si RG-DMI tip GSTP011 pentru celula cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Nota: ?,,Celule MT din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens; ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru montarea unei celule de linie. NOTA: Noul post de transformare va fi prevazut cu grup de masurare pentru bilant de energie a echipamentelor pentru telegestiune montate pe PT in exterior, contorul electronic, reductorii scindabili 300/5 A/A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de operatorul de retea. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Retele Electrice Romania. Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cablu unipolar 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mm2 si izolatie XLPE, cu accesorii performante (conf. DJ4447/12). Pe partea de joasa tensiune noul PTABva fi echipat cu un tablou JT tip GSCL 002 ed. 1, montat pe cadru suport tip DS 3055 RO; pe tabloul JT proiectat se va monta un intreruptor JT tetrapolar de 250 A cu comanda motorizata si dispozitiv VDS conform GSCL 003 RO, matricola 131119. Legatura intre bornele JT ale transformatorului de putere si tabloul de joasa tensiune proiectate se va realiza cu coloana in cablu unipolar cu conductor din cupru izolat tip GSC002-matricola 330007, 0 ,6/1 kV (4xCu 240 mmp). Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ohm. C. Racord electric de joasa tensiune Din intreruptorul JT 250 A prevazut in postul nou de transformare se va poza un cablu JT 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 10m) pana la un BMPT semidirect tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare proiectat. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curentunificate cu raportul de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele intreruptoarelor JT. Cablurile se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?. La montarea cablurilor in interiorul cladirii (in subsol), acestea se vor poza aparent pe jgheab metalic si se va pune la dispozitie de catre beneficiar stelaj metalic de interior prevazut cu capac si platbanda de impamantare pe toata lungimea acestora. Pentru identificare, cablurile JT se vor eticheta la ambele capete (atat la plecarea din intreruptoarele prevazute in interiorul PTAB proiectat, cat si la intrarea in BMPTS). BMPTS proiectat se va amplasa intr-un spatiu alocat de catre beneficiar in care voravea acces reprezentantul RER si utilizatorul, langa postul de transformare. Pentru spatiul respectiv, RER va primi drept de uz si servitute. BMPTS va fi legat la priza de pamant dimensionata corespunzator, care se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. BMPTS va fi prevazut in compartimentul de retea cu sir de cleme tip GSCC025 RO pentru cabluri de 240 mmp. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent. Lucrari fara tarif de racordare: 1. Priza de pamant a instalatiei de utilizare la care se va conecta BMPTS-ul proiectat; 2. Jgheabul metalic (in situatia in care cablurile sunt pozate prin subsol) pe care se vor poza cablurile de joasa tensiune. Pozarea cablurilor electrice pe jgheaburi se va realiza conform NTE 007/08/00 ?Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice?. Jgheaburile metalice vor fi dimensionate corespunzator fluxurilor de cabluri electice proiectate si vor deservi exclusiv cablurile electrice ce aprtin E-Distributie. Jgheaburile metalice vor fi legate la priza de pamant. 3. Legatura intre BMPTS si tabloul utilizatorului individual. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725433 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
140 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | C.T. MIHAI BRAVU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 PC3-MIHAI BRAVU CEL 26 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5416 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. CEF suplimentara se va racorda in tabloul de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normeitehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725673 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
141 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GR PESTISORUL DE AUR+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T5799-PA2535 CEL 12 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa debeton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 2535 celula 12 intre PT 1696 si PT 1619, distributie aferenta Statiei de transformare Balta Alba. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public in capatul blocului Y2A, la orga de medie tensiune a postului de transformare 1696, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 40m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1696; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1619; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptorva fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare aclientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent (coloana si BMPT). Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725900 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
142 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | G.S. CHIMIE C .D.NENITESCU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.14904 | 0,4 | PTZ 1566 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 1566 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 1566: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 250 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001RO (prin tub PVC) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 1566 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie langa postul de transformare 1566 in exterior, lipit de peretele imobilului in care este inglobat postul. Cablul JT proiectat se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725897 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
143 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | CRESA GREIERASUL+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.14352 | 0,4 | PTZ 2732 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 2732 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 2732: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 20m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 2732 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729566 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
144 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | C.T. Anghel Saligny-B+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T5480-PA2320 CEL 2 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5480 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26743710 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
145 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA "PESTISORUL DE AUR"+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09476 | 0,4 | PTZ 2355 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (coloana din nisa gradinita la BMPT 200A montat langa nisa). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26744203 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
146 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.08078 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru realizarea sporului de putere beneficiarul va amplifica PTA 30711 1x160 kVA cu trafo de 250 kVA. Se va inlocui cablul existent din bornele trafo pana la CD cu un cablu 3x240+150N(L=15m) conform puterii solicitate. Se vor calcula pierderi in: -Transformator de putere 250 kVA. -Cablu 3x240+150N(L=15m) | Retele Electrice Romania S.A. | 26586513 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
147 | E-BODA BUILDINGS SRL | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.295 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | In prezent utilizatorul este alimentat pe JT printr-un bransament trifazat. Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la joasa tensiune. A. Montare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza in sistem intrare-iesire cu doua racorduri subterane , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, conform schitei anexate astfel: Primul racord in lungime de 70 m ( 50 m traseu ), din L 20 kV Ploiesti intre S 8654 si PTA 7685. Se va echipa stalpul tip SC 15015 aferent LEA 20 kV cu: separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; descarcatori cu oxizi metalici si instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. De la acest stalp se va realiza unracord subteran de medie tensiune in lungime de 70 m ( 50 m traseu ) pana la PTAB proiectat. Al doilea racord in lungime de 1070 m (1050 m traseu ), din L 20 kV Peris racordul catre PTA 7494 ( inainte de separatorul de racord PTA 7494 ). Se va monta in axul LEA 20 kV Peris, pe strada Mihai Eminescu, un stalp tip 14G in fundatie turnata, si se va echipa cu: - o consola coronament semiorizontal, conform DS 3060 RO; - separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. De la acest stalp se va realiza un racord subteran de medie tensiune pana la PTAB proiectat. Se va monta pe proprietate beneficiar, cu acces din domeniul public, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ? Ed. 2 , echipat cu : 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ;1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipate cu sigurante fuzibile de 40 A, tip DY 560 si DY 561, 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, de 400 kVA, tip GST001_RO rev3; un tablou de joasa tensiune tip DY 3009/3 , echipat cu un intreruptor de 630 A, integrabil in TLC. Legaturile de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip GSC002 Add , 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp sub 1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol. NOTA: 1) Postul de transformare proiectat va fi prevazut cu unitate rack pentru control la distanta ; 2) Postul de transformare va fi prevazut cu grup de masura pentru bilant energetic si sistem de telegstiune a contoarelor electronice (concentrator jt si echipamente aferente) , conform specificatiei DMI 383302RO ed. 2 ; 3) Se va asigura accesul nestingherit la postul de transformare proiectat pentru echipele si utilajele Retele Electrice Romania. Se va executa un racord trifazat din TG de JT al PTAB proiectat ( 400 kVA ), cu cablu tip CU 1X240 DC4141/7H s in lungime de 10 m ( 5 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu 300/5 A/A (1200 A) , suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=630 A. Bransamentul trifazat existent se va demola iar contorul trifazat in montaj semidirect existent se va demonta si preda la UO Buftea; | Retele Electrice Romania S.A. | 26638184 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
148 | S.C. APA CANAL ILFOV S.A. | Imobil + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5562 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5562 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent conform ATR 17760765 / 28.07.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26674346 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
149 | TURBO CLEAN PROFESIONAL | SC. SPECIALA 9+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02915 | 0,4 | PTZ 850 | Inlocuire BMPT metallic existent cu un BMPT-50A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 pe coloana trifazata existenta. Priza de pamant la BMPT,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713083 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
150 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 54+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.01815 | 0,4 | PTZ 406 | Se va racorda din CS Topologului x Calea Ferentari,prin bransament subteran ,L=18 m ,cablu 3x50+25 C, la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01, ,amplasat pe teren gradinita,la limita de proprietate; BMPT S1 nou, va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5A; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=80A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100 A. Priza de pamant la BMPT, se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;. Se va dezafecta bransamentul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714054 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
151 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 168+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02915 | 0,4 | PTS 100 | Dezafectare cofret cladire si montare BMPT-50A, FT 133 MAT ed. 05 (pe fundatie de beton tip PAFS) si echipat conform FT 124 MAT, ed. 04 pe bransamentul subteran trifazat care alimenteaza cofretul Se va demonta alimentarea existenta. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714222 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
152 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.14998 | 0,4 | PTZ 2107 UM JANDARMI | Pentru realizarea sporului de putere: I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTZ 2107, 1x250 kVA , 20/0.4 kV folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x6 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator 250 A DY 3101 RO montat in compartimentul cu transformator , cablu 3*150+95N specificatia DC 4146 RO L= 10 m in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO. Pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 se va monta BMPT semidirect conform FT_257 matricola 651251 in cutie DS 4558 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in aval de TC 250 A, amplasat pe peretele exterior al PTZ 2107 GPS 43.897527, 25.967106 Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate si priza pamant cu rezistenta dispersie sub 4 ohmi pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26728941 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
153 | COMANDAMENTUL JUDETEAN DE JANDARMI GIURGIU U.M. 0329 | Cresa Trapezul+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.13 | 10 | S10 T2221-PA2495 CEL 4 BUC NOUA | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5514 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26753431 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
154 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | CRESA ARIEL+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTS 1447 | Se va prelua cablul 3x150+70 mmp care alimenteaza nisa actuala intr-o cutie de distributie noua din policarbonat (construita conform FT 224 MAT) prevazuta cu separatoare verticale (comutare pol cu pol), gr. 2, cu clema de prindere cablu in V<(>,<)> care se va monta in dreptul nisei, lipita de peretele imobilului. Se vor prelua in cutia de distributie proiectata toate cablurile JT existente in nisa, iar ulterior se va desfiinta nisa existenta. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x150+95N din CD proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CD proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT250 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta (coloana si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare:Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26756116 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
155 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 216+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02576 | 0,4 | PTS 1361 | Desfiintare nisa imobil existenta si inlocuirea acesteia cu o cutie de separatie (CS) noua tip DS 4558 RO, echipata cu 2 siruri de cleme pt cabluri de 150 si 240 mmp tip GSCC025, care se va monta lipita de peretele imobilului, in dreptul nisei inlocuite. Se vor prelua in CS proiectata toate cablurile JT existente in nisa. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x150+95N din CS proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CS proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 180 A si un separator general JT 250 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta (coloana si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26761713 | 2025-05-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
156 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.15 | 10 | S10 ICPE 1-CET SUD CEL J13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PC ICPE de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?iiîmpotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?iede OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26638073 | 2025-05-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
157 | INST NAT CERCETARE DEZVOLTARE INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA BUCURESTI | G.S.I. DIMITRIE GUSTI+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0451 | 0,4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705651 | 2025-05-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
158 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | S.G. ION I.C. BRATIANU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 731 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713165 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
159 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 131+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 2477 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712827 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
160 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | S.G. GEORGE CALINESCU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTS 953 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713049 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
161 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Locuinta + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1227 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 25894766 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
162 | STEFAN DAVID | SCOALA 115+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0033 | 0,4 | PTZ 3231 | -bransament nou trifazic subteran din LEA jt (3x10+6C, Laprox=1m) cu montare BMPTfix-20A, tip FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT124 MAT ed. 04 , amplasat la limita de proprietate cu domeniul public,in proprietate (PAFS pe fundatie de beton).BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu Rp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se va desfiinta bransamentul monofazic existent. La pozarea bransamentului si la amplasarea BMPT-ului se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii din zona. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazic nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMPT .). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributieconsumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26706418 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
163 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | L.T. DIMITRIE BOLINTINEANU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0836 | 0,4 | PTZ 3095 | A.E.E. se va realiza din instalatia existenta prin inlocuire BMPT 160A cu BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 200 A, un separator 250A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este sub 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714277 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
164 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 128+CEF+Anexa 4 | Bucuresti | 0.0198 | 0,4 | PTZ 3336 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705735 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
165 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 136+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 872 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 100A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou, -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 100 A -1 separator 120A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705581 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
166 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 188+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTS 1212 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706470 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
167 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GR.PARADISUL VERDE+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0363 | 0,4 | PTZ 1164 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT S1 se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706529 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
168 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | C.T. ENERGETIC+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0803 | 0,4 | PTZ 1784 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706163 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
169 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 127+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 1164 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 80A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 80 A -1 separator 100A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705957 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
170 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 126+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 1952 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705831 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
171 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 103+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1913 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706310 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
172 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 2+CEF+Anexa 4 | Bucuresti | 0.03 | 0,4 | PTZ 2482 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 63A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706274 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
173 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | L.T. ION BARBU+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.08415 | 0,4 | PTZ 969 | Demontare BMPT si montare BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va echipa in vederea montarii contorului semidirect astfel: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune 160 A, - un separator 250A.; -un sir de cleme 150mmp. BMPT 1S se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public,in proprietate, se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4 si va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare (PAFS pe fundatie de beton). Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. ,,Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706223 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
174 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | C.T. DE INDUSTRIE ALIMENTARA+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.08085 | 0,4 | PTAB 3632 | A.E.E. se va realiza din instalatia existenta prin montare BMPT 1S semidirect FT 257 MAT pe cablul jt existent care alimenteaza nisa. BMPT 1S se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 160 A, un separator 250A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se va dezafecta nisa existenta si se va demonta BMPT existent. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712850 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
175 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GR. DE COPII 185+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PAZ 1470 GAROAFEI | Sporul se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712962 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
176 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | SCOALA 125+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0352 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712778 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
177 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 35+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0385 | 0,4 | PTZ 1631 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou, -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713336 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
178 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 178+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3417 | Coloana trifazata noua ,3x50+25 C din nisa cladire la un BMPT S1 , realizat cf. FT 257 MAT,ed.01 ,amplasat langa nisa. BMPT S1 nou, va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5A; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=63 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100 A. Priza de pamant la BMPT, se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;. Se va demonta alimentarea existenta. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714743 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
179 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.24983 | 10 | S10 PA1730B1-CET SUD CEL J9 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? posturile de abonat PT 2 si PT Statia de incercari racordate din PA 1730, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DGcu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714459 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
180 | INSTIT NAT DE CERCETARE-DEZVOLTARE PT INGINERIE ELECTRICA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTAB 5556 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5556 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22810485544 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 24967652 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
181 | DRAGOS GABRIEL CRISTEA | SC. PRINCIPESA MARGARETA+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0374 | 0,4 | PTZ 829 | Sporul se va realiza prin alimentare din Nisa generala scoala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 63A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,552 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706108 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
182 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GRADINITA 34+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTS 2285 | Alimentarea se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 50A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 50 A -1 separator 63A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT S1 se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714589 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
183 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5537 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei . Bransament trifazat subteran , racordat din FDCP 10M existent cu clema, realizat cu cablu jt unificat 3x25+16C (DC4126), avand lungimea de 70m<(>,<)> pozat in tub riflat cu diametrul de 50mm, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 50A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii . BMPT-ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA: La PVR/PIF se va demonta contorul monofazat existent din FDCP 10M ex. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26711489 | 2025-05-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
184 | DANIELA-ELENA DRAGOI | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4045 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 4045 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=14m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ?6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25994067 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
185 | ASSFOURA ANABELLA-CARMEN | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.192 | 20 | S20 T4869-VACARESTI CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26108016 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
186 | DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4 | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 T4869-VACARESTI CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26108239 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
187 | DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4 | Imobil + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV ,, Racordarea postului de transformare se va realiza din S20 Mihailesti-Domnesti, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) in sistem intrare-iesire intre PTA 5388 respectiv PTA 2809 aprox 2X35 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Se va demonta LEA MT Clasica 50 m. Se vor echipa cei doi stalpi MT existenti fiecare cu cate o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant si separatori verticali. Reziduurile rezultate, se vor transporta si preda la o societate autorizata in acest sens B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RER si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol RER. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RER astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrolsi sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RER; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces RER si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RER); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 400 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Nota: Vechiu contor impreuna cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului existent se vor preda la UTR Ilfov Vest. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr. 51/2019. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE si se va trimite catre adresa de e-mail: dosare.utilizare.ilfov-giurgiu@reteleelectrice.ro Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate cu specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ordinului ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020 si NTE 007/08/00 ?Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice? si LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr. 123/2012. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Protectiile, reglajele si automatizarile se vor realiza conform prevederilor ORDINUL ANRE 132/2020, cu completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26584692 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
188 | AMC TRANS MULTICOM S.R.L. | ÎNFIINTARE CAPACITATI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM ÎN COMUNA AFUMATI | ILFOV | 0.77 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 2:- Racordare in sistem intrare iesire in LE 20 kV Pioneer din statia 110/20kV Afumati si realizarea unui PC 20kV conform standardelor REM Lucrari pe tarif de racordare: ·,,Racord 20kV proiectat -sectionare LE 20kV Pioneer intre PTAB 4246 si PTAB 4638*.si mansonare cu 2x LES 20kV nou cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, 2x15 m. ·,,PC 20kV proiectat Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea LE 20kV Pioneer echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): §,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; §,,loc pentru înc? o celul? de linie; §,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A ,Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. §,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea deRGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) §,, Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ·,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). -,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV cu cablu NA2XS(FL)2Y 12/20 kV, 3x1x95 mmp intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Comuna Afumati in lungime de 0,03 km variantele 1 si 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Comuna Afumati, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 20098169 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
189 | COMUNA AFUMATI | L.T. STEFAN ODOBLEJA+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 3478 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26712894 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
190 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2049 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2049, printr-un contor trifazat montat in BMPT 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26802382 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
191 | MARES LUMINITA | SCOALA GIMNAZIALA+CEF | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713114 | 2025-05-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
192 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | GR ''FLOAREA SOARELUI''+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0143 | 0,4 | PTZ 786 | Sporul de putere se va realiza: -coloana noua in cablu 3x150+95N din tablou JT PTZ 786 pana la BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate langa PT cu acces direct din exterior. BMPTs va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fii prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/02, matricola 160053. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. Se va monta contor trifazat in montaj semidirect, smart pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va desfiinta masura existenta si se va preda contorul la UTR BUC VEST. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26714164 | 2025-05-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
193 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5049 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5049 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent alimentat printr-un cablu ACYABY 3 x 25 +16 conform ATR 09060554 / 22.11.2021. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26732718 | 2025-05-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
194 | FLORONI OANA-MARIA | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul se va muta la limita de proprietate intr-un BMPM dual nou proiectat ; ·,,Contorul se va reprograma conform puterii solicitate ; ·,,se va monta un BMP dual, FT-133_MAT, amplasat la limita de proprietate cu acces din str. Frasinului; ·,,se va monta subteran cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 74m ( 60m sapatura pamant, 5m legaturi,9m canalizare tip B beton), alimentat din CS aferent LES 0,4 kV a PTAB 7814 SC RAJA SAsi BMP-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·,,partea OD: o,,separator de 63A; o,,doua intrerupatoare automate tetrapolare cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit unul de 32A si unul de 50 A; o,,circuite electrice interioare; ·,,partea utilizatorului: o,,sir de cleme pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o,,borna de legare la pamant. Note: ·,,Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 2060 lei ; ·,,Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ·,,Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; ·,,Prezenta lucrare se va corela cu ATR 26802867 NICULESCU LOREDANA-MARIANA; | Retele Electrice Romania S.A. | 26805552 | 2025-05-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
195 | CIPRIAN BARACU | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.08938 | 0,4 | PTS 1615 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: din Tabloul JT aferent PTS 1615 se vor poza 2x(3x150+95N), tip GSC002/010, matricola 330656, L=20m, pana la un BMPTS2, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in camera tehnica destinata masurii. BMPTS2 va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general un intreruptor automat cu Ia=350A. La iesirea cablurilor din PTS 1615 este necesara carotarea peretelui si se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse seva realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25993983 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
196 | SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.399 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton echipat cu transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire S20kV PIONEER AFUMATI IF intre PTAB 4639 si PTAB 3595, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox L=2x30m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ?,,1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; 1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. | Retele Electrice Romania S.A. | 26342701 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
197 | COMUNA GANEASA | imobil+CEF existenta cu evacuare+CEF nou fara evacuare | BUCURESTI | 1.55 | 20 | S20 T4329B1-RAZOARE CEL 8 BUC | Solutia de alimentare existenta a consumatorului cat si configuratia CEF1000kW - Pevacuata-979,117 kW, se mentin neschimbate si se respecta toate conditiile impuse prin CER RO001E119542392/4 din data 04/02/2025. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii nr. 26628878, depusa de beneficiar, utilizatorul doreste o modificare din puncut de vedere tehnic a postului de transformare PT2 (post utilizator). Pentru alimentarea noii cladiri AFI Loft, in PT2 se va monta un nou transformator de 1x2000 kVA. Aceasta completare nu va depasi puterea de consum aprobata anterior de 13,249 MW. In urma realizarii modificarii tehnice, PT2 alimentata din PT1, va fi echipat cu 3 transformatoare de 1600kVA + 1 transformator de 2000 kVA. Nota: Instalatia de utilizare trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive adecvate in scopul evitarii magnetizarii simultane a transformatoarelor. Aceste dispozitive trebuie sa intervina in cazul absentei tensiunii in timp de 5 s, cu timpi de conectare la intervale de cel putin 1s. De asemenea, utilizatorul doreste extinderea CEF fara injectie in retea, prin realizarea unei noi CEF fara injectie in retea de 550kWc.a. Dupa realizarea noii centrale fotovoltatice, utilizatorul va avea o putere istalata de producere de 1550kW c.a., astfel devine prosumator de categorie B. Acesta va evacua in retea puterea de 979,117 kW , aprobata conform CER RO001E119542392 / 4 din data 04/02/2025. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producereîn cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 979,117kW, conform CER RO001E119542392 / 4 din data 04/02/2025. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii de catre OD se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului . Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii reactive (Q), puterii active produse (P), tensiunii (U) si frecventa (f) , pozi?ie DI, pozitie DG; - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26628878 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
198 | COTROCENI PARK SA | Imobil + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.02664 | 0,4 | PTZ 130 | Sporul de putere se va asigura prin inlocuire BMPT-ului existent cu BMPT fix- 50A, echipat conform FT124 MAT ed. 04 (PAFS) si depunere dosar de instalatii de utilizare. BMPT-ul se va schimba conform Ordinul ANRE 160/2020. BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu Rp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. La amplasarea BMPT-ului se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii din zona. | Retele Electrice Romania S.A. | 26767712 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
199 | CODRIN STEFANESCU | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 1016 | Coloana noua monofazata , din cofret, pozata in tub pvc, la un BMPM-50 A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 amplasat langa cofret. Priza de pamant la BMPM,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;Se va demonta coloana monofazata existenta.Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare.Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania S.A. | 26829928 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
200 | STRAINU MARIAN | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1016 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 50 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania S.A. | 26829926 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
201 | STRAINU CORINA | GRUP 1+CEF-FARA EVACUARE | ILFOV | 1.603 | 20 | S20 REACTOR 1-IFA IF | Conform CTE nr. 16/5/13.05.2025 - Varianta 2) faza studiu de solutie: Punerea în func?iune a instala?iei de utilizare ?i racordarea produc?torului în solu?iile analizate, se va realiza conform Ordinul ANRE nr. 208/2018 ?i Ordinul ANRE nr. 51/2019 (procesul de punere sub tensiune), cerin?e stipulate pentru centrale formate din module generatoare de categorie B. Varianta unica: Racordarea CEF IFIN-HH se va realiza la nivelul de tensiune 20kV, la PCZ IFIN HH Punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PC1;PC2 din st 110/20kV IFA Magurele; Punctul comun de cuplare: la bara 20 kV din PC 1 20 kV si PC 2 20kV existente; Punctul de delimitare: instala?iilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale cablurilor de racord (feeder Reactor 1 ?i Reactor 2), la ie?irea din celulele din punctul de conexiune PC1 ?i PC2 din sta?ia de transformare 110/20 kV IFA; Punctul de m?surare: la nivelul de tensiune 20 kV în celula de m?sur? existente din PC1 ?i PC2 din sta?ia de transformare 110/20 kV IFA Magurele. Lucrari pe tarif de racordare : Pentru preluarea datelor aferente centralei in SCADA OD (suma P,Q efectiv produs de instalatiile de generare, pozitie de DI) catre OD, in statia 110/20kV IFA Magurele se va instala un dulap amplasat in fosta camera de protectii ? cladire corp comanda ce va fi echipat cu urmatoarele: - Router CISCO RUGGED; - Patch cord-uri fibra optica; - Patch cord-uri UTP; - Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica; - Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, in statia IFA Magurele; - Switch; - ODF; - Dulap TLC. Tensiunea monitorizat? în sistemul SCADA al operatorului va fi cea din punctul de delimitare, (tensiunea din statia IFA Magurele 20 kV). Valorile puterii active si reactive integrate in SCADA vor fi cele efectiv produse la tensiunea de 0.4 kV de instalatiile de generare, nu se transmite diferen?a dintre consum ?i produc?ie. Calea principala de comunicatie pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania (statia de transformare IFA Magurele). Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20 kV IFA Magurele. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Datele necesare a fi transmise in SCADA OD (suma P,Q efectiv produs de instalatiile de generare, pozitie de DI), se vor integra printr-un echipament al utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia 110/20kV IFA Magurele. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania (statia de transformare IFA Magurele). In cadrul incintei IFIN-HH se va monta un dupal TLC echipat cu urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF IFIN-HH, pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania. Se prevede preluarea pozitieiechipamentelor de la tablourilor TE+CEF 1, TE+CEF 23, TE+CEF 25, TE+CEF 19, TE+CEF 10+TE+CEF 14 prin intreruptoarele motorizate printr-un cablu de semnalizare sau GSM, pana la dulapul TLC nou proictata in interiroul incintei IFIN-HH. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata In cazul defectiunilor releului de protectie atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru a limita puterea evacuata la 0MW in punctul comun de cuplare, utilizatorul va prevedea in instalatia de utilizare 20kV un Sistem de management pentru limitarea puterii evacuate de CEF cand Pev>Pcons. Releele multifunc?ionale care se vor monta la nivelul celulelor de 20kV aferente cailor de alimentare Reactor 1 si Reactor 2, din substatia IFIN-HH, amplasate pe sectia 1, respectiv sectia 2 de bare, existente, vor fi prev?zute cu func?ia ?FEED IN ZERO?. În cazul în care produc?ia centralei fotovoltaice va dep??ii consumul INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI, centrala va fi deconectata astfel incat s? nu debiteze în instala?iile Retele Electrice Romania. Releul va comanda in prima instanta reducerea puterii evacuate prin invertoare, iar in situatia in care acest lucru nu se va realiza, se va comanda deconectarea automata a invertoarelor. Releele multifunc?ionale reprezint? nivelul de protec?ie general? al Centralei Electrice Fotovoltaice dar ?i al treilea ?i al patrulea nivel de redundan?? al func?iilor de protec?ie disponibile la nivelul invertoarelor de putere. Releele multifunc?ionale sunt relee de protec?ie multifunc?ionale care includ func?ia de monitorizare a parametrilor de re?ea ?i decuplare automat? la dep??irea pragurilor prestabile ?i func?ia de decuplare automat? la detectarea func?ion?rii în regim insularizat. Cuplarea la Re?eaua Electric? de Distribu?ie se va realizeaz? numai dup? revenirea la valorile normale a parametrilor care au determinat decuplarea ?i dup? un timp de reconectare ce poate fi temporizat. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putereprodusa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20 kV IFA Magurele. | Retele Electrice Romania S.A. | 26116475 | 2025-05-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
202 | INSTIT.NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLT. | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.00807 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5314 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 32 A existent conform ATR 17489667 /29.05.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26689299 | 2025-05-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
203 | ANDREEA-RALUCA LUPAN | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.395 | 20 | A20 TAROM-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Instala?iile de racordare ?i utilizare vor fi conforme cu normele OD ?i se va prevedea integrare în SCADA OD a m?surilor de putere activ? produs?, tensiunea în punctul de delimitare cu OD, pozi?ie DG/DI. În cazul în care nu se integreaz? m?surile ?i pozi?iile echipamentelor DG/DI în SCADA OD, se va prevedea comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activa pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTAB 1517 (S1829) si PTAB 1225 (S2070) la L 20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 45m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se va prelua cablul LES 20 kV TAROM in aval de PTAB 1225 ce reprezinta plecarea catre PTAB-ul 1517 si se va poza in PC-ul proiectat. Din PC-ul proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 45m, montat in canalizatie de tip A ? L= 35m (sapatura pamant- L= 30m; asfalt- L= 5m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO pana la PTAB 1225 pentru realizarea continuitatii distributiei. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public iar PC-ul pe domeniul privat cu acces din domeniul public. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26218478 | 2025-04-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
204 | N.B.G. SMART&SPECIAL CONSTRUCTIONS S.R.L . | Imobil + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.09737 | 20 | A20 IRIGATII-UZUNU GR | In prezent clientul este racordat in L 20 kV Irigatii printr-o celula de linie MT DY803 montata in PC 2132. Instalatie utilizator: cablu subteran DC4385 3*1*185 mmp,L=890 m, stalp 12G echipat cu separator vertical, descarcatori, Ol-Al 50 mmp L=10m, stalp 10G, transformator 20/0,4 kV, 160 kVA, coloana de joasa tensiune cu cablu tetrapolar 3*150+95N mmp, cutie din rasina sintetica pentru post de transformare montata pe stalp echipata cu intrerupator de 250 A, cablu tetrapolar 3*150+95N mmp L=20 m. Masura energiei electrice se realizeaza printr-un contor electronic seria in montaj semidirect montat in cutie de exterior din rasina sintetica DS4558RO echipata cu un complex de transformatoare de curent de j.t., conf.DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect TC 300/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public la limita de proprietate. GPS 44.128274, 25.982173 ATR existent 18210297 /2023. Pentru asigurare spor putere soicitat se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform ordin 87/2014 ,art 8, ali. 3 In situatia aprobarii pentru un loc de consum , a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobata pentru locul de consum respectiv, lucrarile de modificare a instalatiei de recordare , detinuta de operatorul de retea, se realizeaza pe cheltuiala acestuia. Necesar inlocuire celula linie MT DY803 cu celula linie DY800/116 cu intrerupator, terminate smart GSCC012 si RGDMI. Se recomanda inlocuirea trafo existent cu unul nou 250 kVA pe cheltuiala beneficiarului. Necoincidenta intre punctul de delimitare si punctul de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: cablu MT 3*1*185mmp L=892m, trafo 250 kVA. | Retele Electrice Romania S.A. | 26244707 | 2025-04-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
205 | MICUL FERMIER GRIFARM SRL | Ferma Mihailesti + CEF - ANEXA 4 | GIURGIU | 0.3 | 0,4 | PCZ 3343 - FERMA 22 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN18010009053 se va reprograma conform instalatiei existente. Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare de catre un electrician autorizat ANRE (dupa receptionarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica ). Dosarul instalatiei de utilizare poate fi depus pe site-ul www.reteleelectrice.ro : (https://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/) sau din contul online daca cererea a fost depusa pe portal. | Retele Electrice Romania S.A. | 25416027 | 2025-04-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
206 | AVIFARMS POULTRY SRL | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.2112 | 20 | A20 ARGES 1-HOTARELE GR | Situatia proiectata : Se propune realizarea in sistem intrare-iesire intre celula MT L20 kV ARGES1 ? st. 110/20 kV HOTARELE si STc 536 un post de transformare DG 2061 ed.2 echipat cu un transformator de 400 kVA , 20/0.4 kV amplasat pe domeniul public , GPS 44.162635, 26.375458. PTA 598/250kVA se va demonta. Instalatiile si echipamentele rezultate se vor preda catre UO Calugareni I. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Se va dezlega cablul MT din cutia terminala L20kV Arges1 si se va monta in celula de linie din PTAB nou proiectat. Din cea de-a doua celula de linie se va pleca cu cablu 20 kV Al XLPE 3X(1X185 mmp) tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari nou in lungime de L=65m (L=50m in canalizatie tip A zona pamant), pana la cutia terminala de pe stalpul existent pentru a reintregi circuitul L20kV Arges1. B. Montare post de transformareSe va realiza un post de transformare, DG 2061 ed.2 echipat cu: - 2x celula de linie tip DY 803/2 RO matricola 162325 - 1x celula trafo (T), tip DY 803/3 RO matricola 162326 echipata cu sigurante fuzibile 40 A, tip DY 561; - 1x transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, 400 kVA, conform GST001 cu izolatori de trecere MT ambrosabili DJ 1111, izolator de trecere jt DJ1107+DJ 1109; - 2x cadru suport DS3055/1 matricola 160650 pentru tablou JT - 2x tablo de joasa tensiune, tip GSCL002 , - 1x intrerupator de 350 A pentru beneficiar, 2 intrerupatoare 250 A pentru preluare circuite LEA JT existente; specificatia GSCL003 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 6x4 m. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol . Celulele vor fi prevazutecu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: -,,Blocuri de jonctiune pentru masura si incercare utilizate pentru masura, MAT 627408; -,,Reductoare scindabile PT, MAT 530002; -,,Placa concentrator/balanta, MAT 282180; -,,Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; -,,Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; -,,Cleme de perforare pentru scrutcircuitoare JT 150-240mmp, MAT 852123; -,,Concentrator CERCO 1, MAT 516290. Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule; C. Montare bransament electric subteran: Din intrerupatorul de 350 A proiectat, se va poza un cablu JT 2*3x150+95 N, tip DC 4146, protejat in tub tip DS 4247 L= 2*10 m in canalizatie zona pamant L= 3 m pana la BMPT semidirect FT_257 matricola651251 in cutie rasina sintetica DS4558 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect 300/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC 350A, amplasat langa PTAB nou, pe domeniul public. Din cele 2 intrerupatoare de 250 A se va pleca subteran cu 2 cabluri 3x150+95N L=2*50 m pana la doua cutii stradala DS4549 echipate cu clema sectionare DS4534 montata langa stalpul de retea existent SC10005. Se vor prelua 2 circuite LEA JT existente. Conf. ORD.4/2023 BMPTs se va monta prin grija si cheltuiala OD. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). II. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatie utilizare in aval de punctul delimitare (borne iesire TC) dimensionata corespunzator puterii avizate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26161489 | 2025-04-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
207 | COMUNA HOTARELE | parc fotovoltaic | GIURGIU | 3.8861 | 20 | CUCURUZU 110/20KV | Conform aviz CTE nr. 61/3/01.10.2024 - Varianta 3, faza studiu de solutie si anume: Varianta 3- Racordare in antena pe bara 20kV verde st.110/20kV Cucuruzu celula nr. 17 Lucr?ri pe tarif de racordare: Lucrari in statia 110/20kV Cucuruzu: -Echipare completa celula 17 bara verde (intrerupator 20kV, reductori de curent, dispozitiv de protectie-relee , TC-uri pentru contorul de balanta) -Configurarea softului de balanta: Actualizarea sistemului de balanta pentru integrarea noului utilizator -Parametrizari celula Nr. 17 Rezerva bara verde + probe Racord 20kV proiectat: - LES 20kV +FO nou proiectata cu cablu Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 70m pozat intre celula nr.17 si PC 20kV amplasat langa statia 110/20kV Cucuruzu PC 20kV proiectat: -,,Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea sta?iei 110/20 kV Cucuruzu cu acces din domeniul public echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); -,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ·,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina în SF6 ?i CLP conform specifica?iei OD; ·,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. -,,Integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ·,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ·,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ·,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ·,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ·,,Priza de Pamnat la PC 20kV proiectat ·,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 1,2km in varianta 1; 1,5km in varianta 2 respectiv 1,2 km in varianta 3 ·,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ·,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF:-Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 17597290 | 2025-04-03 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: Retele Electrice MUNTENIA -,,Al treilea LES nou 110 kV Mârșa-Domnești (~50 km) cu celule aferente din st de capat inclusiv instalatia de compensare (se va asigura teren necesar extinderii statiilor de capat de catre Utilizator) ▪ Lucrari in statia Marsa -,,Realizare celula noi 110kV -1 buc HIS pentru linia 3 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. Lungime retea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune Retele Electrice Muntenia: - Linii Noi N-1: 50km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia Estimare lucrari N-1 in REM conform deviz : 158.842.378,41le lei fara TVA Distributie Oltenia -,,Realizare linia 2 -LES 110kV Videle - Babaita in lungime de cca 20km ▪ Lucrari de intarire in statia Videle -,,Realizare celula noua 110kV -AIS pentru linia 2 LES 110kV Videle-Babaita Estimare lucrari la N -1 in DEO conform deviz: 59.719.733,32 le lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice Muntenia: -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil -,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km -,,Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitate marita de transport 16.62 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu - Giurgiu – Nord cu conductor cu capacitate marita de transport 34.14 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle-Atlantis - Mirsa cu conductor cu capacitate marita de transport 12 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Domnesti - Mihailesti cu conductor cu capacitate marita de transport 16.881 km -,,Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi -,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi ▪ Lucrari in statia N Caranfil -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil ​​​​​​​▪ Lucrari de intarire in statia Mirsa -,,Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa -,,Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 -,,Achizitionare si montare BC 1 si 2 -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ​​​​​​​▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. -,, Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice Muntenia: 127,25km Lungime retea noua LES 110kV :100km Lungime retea noua LEA 110kV: 32,3km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia Estimare lucrari N in REM conform deviz : 445.282.077,00 lei fara TVA DISTRIBUTIE OLTENIA -,,Reconductorare LEA 110 kV Silistea - Blejesti cu conductor cu capacitate marita de transport 3 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune DEO) 26,8 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune DEO) 26,8 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Roata (Blejesti) - Mirsa cu conductor cu capacitate marita de transport 12 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Roata (Blejesti) – Mirsa 12 km -,,Realizare LES 110 kV Babaita – Videle – lungime 20 km ▪ Lucrari de intarire in statia Videle -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Nicolae Caranfil -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 1 -LES 110kV Babaita-Videle ▪ Lucrari de intarire in statia Roata (Blejesti) -,, Realizare celula noua 110kV pentru linia 2 LEA 110kV Mirsa-Roata(Blejesti) ▪ Lucrari de intarire in statia Draganesti-Vlasca pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasc-Ghizdaru derivatie Cucuruzu -,,Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5A - 2 buc -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. -,,Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundarae de protectie, etc -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent ▪ Lucrari necesare in statia 110kV Videle -,,Parametrizare, realizare circuite secundare si integrare in SCADA. -,,Integrarea protectiilor de distanta si diferentiala longitudinala. Estimare lucrari la N in DEO conform deviz: 158.146.106,1 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Prevăzut în planul de dezvoltare RET:nu este cazul Neprevazute in planul de dezvoltare RET: ▪ Lucrari necesare in statia 110 kV Domnesti: -,,Construirea unei noi clădiri GIS, realizarea legăturilor între stația GIS existentă și cea nou proiectată, devierea traseelor de cabluri 110 kV, lucrări de spargere a drumurilor existente, realizarea de canale pentru cabluri noi, lucrari de reamenajare in clădirea corp comandă pentru extinderea SCADA, refacere iluminat exterior, reconfigurare AAR si a PDB si altor lucrari adicente -,,Realizare celule noi GIS aferente LES 1 Marsa si LES 2 Marsa ▪ Lucrari necesare in statia Babaita 400/110 kV -,,Echipare statia Babaita 400/110 kV cu un trafo 250 MVA (transformator dedicate evacuarii de putere dinspre statia Videle) -,,Realizare celula 400 kV Transformator 4 (250MVA) in statia Babaita -,,Realizare celula 110 kV Transformator 4 (250MVA) in statia Babaita -,,Realizare celula 110 kV LES Videle in statia 400/110 kV Babaita ▪ Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -,,Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV DraganestiVlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. -,,Realizare celula LEA 2 110 kV Nicolae Caranfil in statia Ghizdaru; Estimare lucrari N elemente in RET conform deviz : 42.012.854,51 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Prevăzut în planul de dezvoltare RET: nu este cazul. Neprevazute in planul de dezvoltare RET ▪ Lucrari necesare in statia Babaita 400/110 kV -,,Realizare celula 110 kV pentru linia 2 -LES 110kV-Videle-Babaita -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA ▪ Lucrari in statia Domnesti -,,Realizare celula noua 110kV -1 buc HIS pentru linia 3 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Estimare lucrari la N-1 in OTS conform deviz : 3.795.150,44 lei fara TVA
208 | MIVAL SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 316 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un racord tip intrare-iesire din cablul subteran stradal JT intre CS Popisteanu nr.60 si CS Popisteanu nr.65 cu montare BMPTs1-80 A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la limita de proprietate, incastrat in gard imobil, cu acces direct din domeniul public, realizat cu cablu tip DC4146RO 3x150+95N (L = 2 x 4 m). BMPTs1 proiectat va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 100A si un intreruptor automat cu Ia=80A si cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip GSCC025/03, matricola 160054. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul generalde distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26320169 | 2025-04-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
209 | COLT ELENA | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5262 FS 25896014 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5262 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26118357 | 2025-04-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
210 | VALENTIN-MIHAI NEAGU | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2804 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2804 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 40 A existent ATR 12398237 / 22.10.2022 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 7,01 kW P Instalata produsa= 6,30 kW P Evacuata= 5,87 kW Certificat de racordare: RO001E142523518 Serie contor: UAEEEDN19910089093 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910089093 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26456438 | 2025-04-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
211 | CIRCIUMARU IULIAN | IMOBIL+CEF - ANEXA 4 | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTA 2195 U.M. VIRTEJU | In prezent clientul este alimentat din PTA 2195/250(kVA cu cablu 3x240+150N in lungime de 118 m, BMPT semidirect, BMPT metalic 250A cu reductori de 200/5A , ATR 53800657 / 07.03.2013. Serie contor 21G14570110105799, cu utilizarea instalatiei de racordare existenta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26326414 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
212 | BOMBONIERA SRL | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 POMPE-ARCUDA GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre S1665 si S1176 la L 20 kV POMPE prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 340+ 240m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Intrare- se va prelua cablul L 20kV POMPE ce reprezinta racordul PTA 1463 si se va mansona pentru executarea racordarii prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp - L= 460m, montat in canalizatie de tip A ? L= 450m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO, pana la PC-ul (PTAB) proiectat. Pentru realimentarea PTA-ului 1452 se va pleca din PC-ul proiectat prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 470m, montat in canalizatie dubla de tip A (supliment) - L= 450m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la stalpul MT echipat cu separator orizontal existent. Iesire- in axul LEA 20 kV POMPE se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu consola de intindere echipata cu izolatori dubli, separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 670m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 650m (sapatura pamant- L= 194m; supliment- L= 450m; foraj mecanizat neghidat- L=6m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de linie LE tip DY 803/416 , echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pentru realimentarea PTA-ului 1463; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26344253 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
213 | RULOURI DE GAZON S.R.L. | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.02616 | 20 | S20 T4711B1-JILAVA CEL 17 BUC | Pentru racordarea sporului de putere depus de prosumatorul MERATHOS SR, se vor realiza urmatoarele lucrari : ,, I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Racord electric subteran Noul punct de conexiune PC nou , se va racorda in sistem intrare- iesie pe LES MT Statia electrica 110/20 kV Jilava, intre T 4711 si celua 12 bara verde, respectiv T4711 si celula 17 bara rosie. Racordul se va realiza prin interceptarea celor doua cabluri existente ce alimenteaza T4711 si mansonarea acestora cu cabluri noi, pozate subteran pana la PC Nou, pe un traseu de aprox. 2200 m. Racordurile se vor realiza cu cablu de Al, cu izolatie XLPE, 3x1x240 mmp. Se vor folosi mansoane de legatura GSCC 004, iar in celulele de linie capete terminale GSCC 005. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ?. Se va incheia cu Operarorul de distributie (Retele Electrice Romania) un contract de uz si servitute pentru instalatiile acestuia, ce se vor amplasa pe proprietati private. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un monotub de min Ø90 mm diametru, pentru FO. Pentru lucrarile prevazute se va obtine Autorizatie de Construire. Echipare punct de conexiune (echipare compartiment de racordare) Se va monta si echipa punct de conexiune nou, in anvelopa de beton, amplasata in exterior, in incinta proprietatii, intr-un spatiu special amenajat, pus la dispozitie de beneficiar. Anvelopa de beton prefabricata, se va achizitiona de catre utilizator. Se vor respecta prevederile specificatiei tehnice DG 2092 RO, precum si ?Ghidul pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate?. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor deprotectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Nota: - amplasamentului PC-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicii nr. 398 - "Proiectarea si construirea instalatiilor de racordare a clientilor finali la IT, MT, JT" si va avea trei compartimente distincte: Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul O.D.- Retele Electrice Romania.; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul O.D. Retele Electrice Romania cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Compartimentul de racordare va fi echipat astfel: - o celula de linie cu intreruptor ?ICS? DY 800/116 - utilizata pentru racordul intrare ? iesire (T4711); - o celula de linie unificata, 1 LE, tip DY 803/2- utilizata pentru racordul intrare-iesre (ST. Jilava celula 12) - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A/A, conform specificatiei tehnice DMI 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO. - echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol OD-RER, celulele de linie DY 803 vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ?GSTP001 rev 3, iar pentru celula de linie DY800/116 se vor folosi relee RGDMI si terminale SMART conf. GSCC012. In interiorul PC-ului se vor monta urmatoarele echipamente: ·,,tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ·,,Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica ? PSBC (matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ·,,acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ·,,modul GSM ? DX 1226RO; ·,,antena DN 760RO; Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Se va asigura sursa de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. Se vor realiza legaturile intre RGDAT/ RGDMI si UP 2020 Lite. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru o celula de linie. Toate celulele m.t. vor fi prevazute cu rezistenta + termostat anticondens, indicatori prezenta tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand OD-RER, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor tehnice. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. II. LUCRARI PE INVESTITIA E-DISTRIBUTIE Pentru transmiterea datelor prin fibra optica, se va poza un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002 iar in punctul de conexiune se vor monta urmatoarele echipamente: ·,,Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 02, matricola 480015; ·,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 02, matricola 648368; ·,,Modul SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648344; ·,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; ·,,ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate(patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC Ed. 01, matricola 648319; ·,,PATCH-CORD-uri pentru conexiuni; ·,,Sursa UP ACB cu accesorii, montaj in RACK 19" DX1215 GSTR001/1 ·,,ACUMULATORI UP DY815RO GSCB001 Echipamentele se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf FT-016_TLC. Se vor monta cutii de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri, pe traseu, conform FT-073_TLC. III. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: - Procurarea si montarea anvelopei PC nou; - Realizare fundatie pentru PC nou; - Realizare priza de pamant pentru PC nou. - Echipare compartiment utilizator; Compartimentul utilizatorului se va amplasa pe proprietatea acestuia si va respecta prevederile Politicii nr. 398 - "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT". Toate echipamentele sunt dimensionate corespunzator cu caracteristicile retelei din punctul de racordare (tensiune, frecventa, curent nominal). Tinand seama de acestea, in compartimentul abonatului se vor monta: - celule de dispozitiv general (DG) echipate cu separator de bare, intrerupator si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG), bobina de declansare; - cabluri de legatura 20 kV intre celula de masura din compartimentul OD si celula de dispozitiv general; - celule de linie plecare spre instalatiile abonatului. Puterea solicitata se va asigura prin intermediul transformatoarelor de putere. Utilizatorul nu poate instala transformatoare care sa depaseasca puterea nominala maxima de 2000 kVA (in cazul racordarii la 20 kV), conform normelor RER. Sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); - releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - protectie maximala de curent cu trei trepte de timp la scutcircuit si suprasarcina; - protectie maximala de curent homopolar in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de O.D.- Retele Electrice Romania. Compartimentul de racordare apartinand O.D.- Retele electrice Romania, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor tehnice ale operatorului. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Instalatia de producere existenta CEF realizata din instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, ramane neschimbata si va respecta conditiile impuse prin CER nr. RO001E109170941 / 2 din data 07/03/2023. | Retele Electrice Romania S.A. | 26427105 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
214 | MERATHOS S.R.L. | CEF + IS GANEASA | ILFOV | 5.2121 | 20 | AFUMATI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 6/1/11.02.2025 - faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic? ? Racordare în sistem anten? din sta?ia de transformare 110/20kV Afuma?i (celula 18 ? bara verde) Lucrari pe tarif de racordare: ? Lucrari in statia 110/20kV Afuma?i: - Parametrizari celula Nr. 18 Rezerva bara verde + probe; -Achizitionare si montaj relee de protectie generatia 3; - Achizitionare si montaj intreruptor debrosabil celula Nr. 18 Rezerva Bara Verde Statia Afuma?i; - Montare si achizitionare TC pentru contorul de balanta din cadrul Statiei ? Racord 20kV proiectat: LES 20kV +FO nou proiectata cu cablu Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 80m pozatintre celula nr.18 si PC 20kV amplasat langa statia 110/20kV Afuma?i. La amplasarea Punctului de conexiune se va avea in vedere o termoscanare a zonei pentru eventualele devieri ale LES 20 kV plecare din Statia Afuma?i. ? PC 20kV proiectat: Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea sta?iei 110/20 kV Afuma?i cu domeniul public echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): -,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina ?i CLP conform specifica?iei OD; -,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. -,,Integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT- 045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Cl?direa Punct de Conexiune (PC) se va realiza prin grija utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea utilizatorului. Amplasarea acesteia va fi în apropierea sta?iei electrice 110/20kV Afuma?i, la o distan?? de circa 9,08 km, pe un teren care va permite accesul Operatorului de Distribu?ie la Cl?direa PC va fi compus? din: ?,,Compartiment de racordare (Retele Electrice Romania) pentru instala?iile electrice din gestiunea Retele Electrice Romania SA. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior, din drumul public din zon?, ?i va fi echipat conform descrierii de mai sus. ?,,Compartiment Utilizator pentru instala?iile electrice ale utilizatorului: ?,,LES 20 kV Cu 3x1x95 mm2, L ~ 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului, ?,,1 buc. celul? de linie cu întreruptor general (DG) ?i separator, cu 2TC 300/A, clasa de precizie 5P10 ?i transformator de curent homopolar 100/1A ?i releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele protec?ii: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru o interven?ie rapid?, ,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapt? pentru sesizarea punerilor la p?mânt simple func?ionare cu neutrul compensat, a doua treapt? pentru sesizarea punerilor la pamânt simple func?ionare cu neutrul izolat) ,,protec?ie homopolar? nedirec?ionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt. ,,1 buc. celul? de linie cu întreruptor general ?i separator- dispozitivul de interfa?? (DI) în compartimentul utilizatorului, plecare spre PT 1, echipat? cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5s ?i un releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele func?ii: ,,functia de protec?ie minim?/maxim? tensiune în 2 trepte, ,,functia de protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte, ,,func?ia de protec?ie maxim? de tensiune mediate la 10 minute. Tot în celula DI se va monta ?i un analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice, de clas? A. ,,Serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. Puterea activa P ,,Puterea reactiva Q ,,Tensiunea U ,,Frecventa f ,,Pozitie intreruptoare DI CEF; ,, În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ?, P, putere reactiv?, Q, frecven??, f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: LES 20kV realizata cu cablu NA2XS(FL)2Y 12/20 kV, 3x1x95 mmp cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE in lungime de 9,08 km intre PC 20kV si CEF. Posturi de transformare cu putere unitara sub 2 MVA; Asigurare accesului la PC 20 kV CEF proiectat pentru OD. Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 25104345 | 2025-04-23 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
215 | GREEN NEW ENERGY GANEASA SRL | CEF + IS | ILFOV | 2.6771 | 20 | A20 NUCI-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 75/3/13.12.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Lucr?ri necesare racord?rii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1- racord intrare iesire din LEA(LES) MT 20kV Nuci din st Caciulati intre SS nr.8065 si PT 7834* Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord LES 20kV- sectionare LES 20kV existenta in aporpierea PT 7834* si mansonare cu LES 20kV proiectata realizata cu cablu izolatie XLPE 3x1x185 mmp in lungime de 2x20m. PC 20kV -proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru OD din exterior ce se va echipa cu: ,,doua celule de linie motorizate (LE) 24 kV, 630A, 16 kA cu separatorde sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice; ,,celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ,,montare RGDat ? 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Gruiu ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=8kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand OD., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea OD si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ? LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ? Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? LES 20kV +FO intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,4km ? Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activa P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. ? Realizare sistem de management a puterii produse/inmagazinate a CEF+IS, care va limita puterea evacuata in sistem la 1,2MW; puterea maxim debitabila in RED 20kV este puterea produsa de CEF insumata cu puterea debitata de IS in regim de descarcare ; suplimentar sistemului de management al puterii evacuate in punctul de conexiune, compartimentul utilizatorului se va instala in mod obligatoriu cu o protectie directionata de maxima putere reglata la 1,2 MW. | Retele Electrice Romania S.A. | 18672880 | 2025-04-30 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Gruiu Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -majorare sectiune LEA 20kV Nuci pe tronsonul cuprins intre SS 8093 si SS7094A in lung de 2,75km de la 50mmp la 70mmp -amplificare grupuri tratare neutru de pe ambele bare 20kV ale statiei Caciulati prin: montarea a doua bobine de stingere fixe 200A, IMS, 2TSI-uri si 2 TFN-uri in locul TFN-SA existente, conform specificatiilor OD | nu
216 | SWIFT GRUIU SOLAR PARK SRL | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | Ilfov | 4.1 | 20 | S20 SPICUL-CHITILA IF | Conform aviz CTE nr. 12/2/25.03.2025 faza studiu de solutie si anume: Lucrari necesare racordarii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata: Conform ATR nr. 01946781/07.01.2019 , racordarea se va face prin instalatiile existente si anume: PC 5509* cu bare sectionate, racordat in statia Chitila, prin intermediul LE 20kV Spicul din st Chitila-sursa de baza si LE 20kV Dragomiresti din st 10/20kV Arcuda-sursa rezerva, respectiv LE20kV Olf din st.Chitila-sursa rezerva prin reconfigurarea instalatiei de utilizare existente si amplificarea PT 5 de la 1x1000kVA la 1x2000kVA. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare - montare in PC 5509* a unei unitati periferice suplimentare UP nr 2 ce va fi alimentata dintr-o sursa diferita de cea din care se alimenteaza UP existent in PC Avand in vedere schema existenta prin care se alimenteaza posturile de transformare din incinta Utilizatorului, cu posibilitate de buclare si punere in paralel a celor doua statii de transformare Chitila si Arcuda si suplimentar aparitia noii CEF ce ar putea debita prin ambele celule de masura in conditiile inchiderii buclei interne mentionate, PC 5509* se va alimenta in schema normala de functionare (baza) din bara 2 a PC-ului alimentata din LE 20kV Spicul iar la abatere de la schema (rezerva) va fi alimentata din LEA 20 kV OLF din statia Chitila, respectiv LE 20kV Dragomiresti din st Arcuda. Functionarea in acest mod va fi asigurata prin telecontrol respectiv celulele de masura din PC 5509*. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Instalatii CEF Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele racordate in PC 5509* in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în posturile de transformare T4, T5 si T1 alimentate din PC 5509*. In situatie existenta T5 este echipat cu un transformator 20/0.4kV 1000 kVA. Acest transformator va fi amplificat la 2000 kVA pentru montarea celor 20 invertoare ale noii CEF. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Nota: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) ,,Comunicatii In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 5509*. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 5509*, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ,,Putere activa, P; ,,Putere reactiva, Q, ,,Tensiune, U, ,,Frecventa, f, ,,Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celulele DG din PC 5509*: ,,Tensiune, U, ,,Frecventa, f, Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in ambele unitati periferice, UP, din PC 5509*. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 5509*. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand procedura in vigoare la data solicitarii de catre Utilizator a acesteia, functie de tipul centralei conform Ord 79/2016. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei), conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public. | Retele Electrice Romania S.A. | 25167201 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
217 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA | CASA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.00783 | 0,4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2352 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26586771 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
218 | ROSU ILIE | GRADINITA 268+CEF+Anexa 4 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3364 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26698160 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
219 | SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterilor solicitate pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. | Retele Electrice Romania S.A. | 25232384 | 2025-03-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
220 | IBB-HIB LOGISTICS S.R.L. | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.02666 | 0,4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26149134 | 2025-03-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
221 | INSTIT.NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLT. | FABRICA DE SUCURI + SISTEM FOTOVOLTAIC - fara evacuare | ILFOV | 0.5 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru transmiterea datelor si integrarea in sistemul de telecontrol RER este necesar a se monta, in interiorul postului de transformare PCZ 3140, urmatoarele echipamente: -,,montare celula de tip TMA DY803/ 7, pentru asigurarea serviciilor de telecontrol; -,,tablou JT de servicii auxiliare tip DY3016/3RO -,,UP LITE 2020 -,, antenta omni, conf. DN760RO; -,, acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO -,,RGDAT Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de enrgie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, prin TC 40/5A si TT 20/0.1kV montat in celula de masura. a),,Date despre CEF: Beneficiarul SC Parmalat Romania SA, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 545,24 kWcc, rezultand o putere instalata 545,24 kWca, formata dintr-un numar de 1268 panouri fotovoltaice de tip Solarwatt AM2.5-430 Wp pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,430 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare de tip Huawei SUN 2000-100KTL-M2 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere<(>,<)> cu rol de separare ainstala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in telecontrol OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI si DG. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25844223 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
222 | SC PARMALAT ROMANIA SA | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.03784 | 0,4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Retea de joasa tensiune aferenta PCZ 2247 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat existent . Se vor utiliza instalatiile existente, contorul inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26078093 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
223 | INSTIT.NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLT. | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.15 | 0,4 | PCZ 2658 BLOCURI IFA | Retea de joasa tensiune aferenta PCZ 2658 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat semidirect existent. Se vor utiliza instalatiile existente, contorul inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26078316 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
224 | INSTIT.NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLT. | CEF+ stocare | GIURGIU | 6.4486 | 20 | S20 CFV FUTURE SOLAR-COLIBASI GR | Lucrari pe tarif de racordare Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 , emis in baza ATR 51/11.02.2023 actualizat in datat de 09.10.2012 Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului , in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuata aprobata conf . CER RO001E131335990/2 din 09.02.2015 . Aceste modificari constau in adaugarea unui Sistem de Stocare a Energiei Electrica de tip BESS ( Li-Ion Fosfat LFP echipate cu 1 invertor de tip Freemaq PCSK 645V- FP4105K) , avand urmatoarele caracteristici: -,,Pi = 8,00 MWh avand capacitatea de stocare de 4,00 MWh x 2buc = 8,00 MWh; -,,Pi invertor baterii = 1x4,105 MW, avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 4,00 MW; -,,Pmax_abs_retea IS = 150,00 kW -,,Rezultand : -,,Puterea totala instalata in grupuri _Pi = 10,696 MW din care(6,5916 MW_fotovoltaic+ 4,105 MW_instalatie stocare) -,,Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare Colibasi) = 6,462 MW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131335990/2 din 09.02.2015). -,,Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 50kW aprobata prin CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea cu (P absorbit retea IS = 150 kW), astfel se aproba o putere maxim simultana absorbita din retea de Pabs retea = 200kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: -,,Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 6 ,462 MW /7,024 MVA. -,,Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 6,462 MW /7,024 MVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 , emis in baza ATR 51/11.02.2023 actualizat in datat de 09.10.2012 | Retele Electrice Romania S.A. | 26183454 | 2025-03-17 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
225 | PPC Renewables Romania S.R.L. | CEFD UIESTI 1 +IS | GIURGIU | 9.9898 | 20 | S20 CFE TIN MAR-MARSA GR | Lucrari pe tarif de racordare: Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf. CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului, in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobata conform CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Aceste modificari constau in adaugarea unui Sistem de Stocare a Energiei Electrica de tip BESS ( LiFePO4 echipate cu 30 invertorare de tip LUNA2000-200KTL-H1) , avand urmatoarele caracteristici: - Pi = 6,00 MWh, avand capacitatea de stocare de 1,00 MWh x 6buc = 6,00 MWh; - Pa_max iesire invertor = 30x240kW , avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 5686,2 MW; - Pmax_abs_retea IS = 145,32 kW - Pmax_abs_servicii_interne = 40 kW Rezultand : - Puterea totala instalata in grupuri Pi = 15,989 MW din care(9,989 MW_fotovoltaic + 6,00 MW_instalatie stocare) - Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare UIESTI 1) = 8,990 MW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131329410 / 06.05.2015). - Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 40kW , aprobata prin CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea pentru alte receptoare cu 145,32 kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: -,,Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 8,990 MW /9,988 MVA. -,,Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 8,990 MW /9,988 MVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131329410 / 06.05.2015. | Retele Electrice Romania S.A. | 26027347 | 2025-03-24 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
226 | TINMAR GREEN ENERGY S.R.L. | CEFD UIESTI 2 +IS | GIURGIU | 8.4797 | 20 | S20 CFE MAR TIN-PA MARSA CFE GR | Lucrari pe tarif de racordare: Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului , in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobata conf . CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. Aceste modificari constau in adaugarea unui sistem de stocare a energiei electrice de tip BESS( LiFePO4 echipate cu invertoare din care:4 containere de 2 MWh, tip LUNA2000-2.0MVH-2H1 si un container de 1 MWh tip LUNA2000-2.0MVH-1H1), avand urmatoarele caracteristici: - Pi = 5,00 MWh (baterii LiFePO4), P_evac=4,7385 MW; - Pa_max iesire invertor = 25x240 kW, avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 4,7385 MW; - Pmax_abs_retea = 125,63 kW; Pmax_abs_serv_interne = 40kW Rezultand : -,,Puterea totala instalata in grupuri Pi = 13030 kW din care(8030 kW_fotovoltaic + 5000 kW_instalatie stocare) -,,Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare) = 7630 kW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015). -,,Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 30kW aprobata prin CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015). Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea prin alte receptoare cu 125,63 kW. Puterea necesara pentru servicii interne se suplimenteaza de la 30 kW la 40kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: - Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 7630 KW /8030 kVA. - Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 7630 KW /8030 kVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. | Retele Electrice Romania S.A. | 26027071 | 2025-03-24 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
227 | MAR-TIN SOLAR ENERGY S.R.L. | CEF Carport Ikea Pallady -FARA EVACUARE | BUCURESTI | 1.5 | 20 | S20 T5187-DUDESTI CEL 8 BUC | Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul IKEA ROMANIA SA, doreste extindere CEF cu spor de putere pe instalatia de producere si fara injectie in retea, prin extinderea Centralei electrice fotovoltaice rezultand o putere instalata 1500 kWca, formata dintr-un numar total de 3.739 panouri fotovoltaice de tip LONGI SOLAR pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu dintre care: -,,1752 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,375 kW, existente in instalatia beneficiarului; -,,552 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,435 kW, existente in instalatia beneficiarului; -,,1435 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,525 kW, nou montate in instalatia beneficiarului. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 15 invertoare de tip Fimer PVS-100-TL, dintre care 8 invertoare existente pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii de catre OD se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii reactive (Q), puterii active produse (P) tensiunii (U) si frecventa (f) , pozi?ie DI, pozitie DG; - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26152512 | 2025-03-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
228 | IKEA ROMANIA SA | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09632 | 0,4 | PTZ 1499 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente si montare contor trifazat in montaj semidirect tip SMART METER Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26194536 | 2025-03-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
229 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.08944 | 6 | S6 T4904-PA2190 CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 208 panouri, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANREnr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului RE la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26194638 | 2025-03-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
230 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.4 | 0,4 | PTA 7011 | Lucr?ri pe tarif de racordare: Pentru transmiterea datelor ?i integrarea în telecontrol este necesar a se monta, în exteriorul postului de transformare PTA 7011, urm?toarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - anten? omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068. Se vor utiliza instala?iile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru m?surarea energiei electrice absorbite/evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie, acest contor este în montaj semidirect pana la un BMPT?S cu ansamblu TC 400/5. Lucr?ri în afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul UNITATEA MILITARA 0490, dore?te racordare la locul de consum existent a unui loc de producere nou, f?r? injec?ie în re?ea, f?r? dep??irea puterii aprobate anterior extindere, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, având o putere instalat? de 400,4 kW cc formata dintr-un num?r total de 728 panouri fotovoltaice de tip Sunpro SP550-144M10 pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prev?zut? cu 8 invertoare de tip Huawei SUN2000-50KTL-M3, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie s? corespund? cerin?elor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? ?i s? se reg?seasc? în lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerin?ele Ord. 208/ 14.12.2018 publicat pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Factor de putere mediu ( cos ?) la care va func?iona consumatorul este 0,9. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG pe JT cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1 kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se convine cu OD, se detaliaz? în fi?a de solu?ie, iar verificarea de c?tre OD a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr- o setare a invertorului, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - integrare în telecontrol OD putere activa produsa, pozi?ii DG/DI prin UP, doar daca postul de transformare existent este introdus în sistemul de telecontrol. Echipamentele necesare integr?rii în telecontrol OD sunt prezentate în Anexa 1; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. b),,Lucr?ri în instala?ia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instala?iei de producere CEF seva realiza în instala?ia de utilizare a clientului ?i sunt necesare urm?toarele lucr?ri : Sistemul de protec?ie trebuie s? asigure urm?toarele protec?ii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urm?toarele func?ii: antiinsularizare, protec?ie maximal? de tensiune mediat?, protec?ie maximal? de tensiune, protec?ie minim? de tensiune, protec?ii de minim? ?i maxim? frecven??. - s? asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1 kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerin?ele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va men?iona în Procesul Verbal de punere în func?iune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comuta?ia ?i integrarea în telecontrolul OD pentru monitorizarea puterii active produse (P), tensiunii (U) ?i frecven?a (f) ?i pozi?ii DI. - în conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesar? montarea unui BMP în cadrul instala?iei de utilizare între ie?irea din echipamentul de produc?ie ?i intrarea din TG client în care OD va monta un contor de energie electrica în montaj semidirect în vederea m?sur?rii energiei electrice produse din CEF. - Montarea BMP-ului intra în grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26230543 | 2025-03-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
231 | UNITATEA MILITARA 0490 | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.09976 | 0,4 | PTZ 2046 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26371565 | 2025-03-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
232 | INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.07482 | 0,4 | PTZ 2046 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26371690 | 2025-03-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
233 | INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI | Imobil + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.38 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Situatie existenta In prezent consumatorul este racordat pe joasa tensiune din PCZ 2794/630 kVA, printr-un racord trifazata alimentat din bara de jt cu cablu 3x240+95N, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC=150/5 A/A, amplasat langa PCZ 2794, pe peretele acestuia. Nota: Se va dezafecta bransamentul existent. Contorul semidirect se va demonta si preda catre UT. Solutia propusa Se propune realizarea unui punct de conexiune prefabricat in anvelopa de beton, amplasat pe proprietatea beneficiarului, conform Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr.4/2007, modificat si completat cu ordinul ANRE nr.49/2007. Lucrari pe tarif de racordare: ,,Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea se poate face in sistem intrare-iesire din L20 kV CREAM LINE ? PCZ 2794/630 kVA+1000 kVA si PCZ 2792/400 kVA, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, cu o lungime totala de aprox. L=2x185=370 m. ,,Montare punct de conexiune in anvelopa de beton: Se va achizitiona de catre utilizator o anvelopa de beton prefabricata, si se va monta suprateran pe terenul acestuia, cu acces din exterior. Anvelopa va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule tip LE, va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI? si va avea trei compartimente distincte. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul S.C. Retele Electrice; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice cat si beneficiarul; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/2. C. Echipare compartiment racordare in PC nou prefabricat in anvelopa de beton Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6: - 1 celule de linie tip DY 803/2 (intrare) - 1 celule de linie tip DY 800/116 (iesire) - 1 celula de masura unificata, UTM, tip DY 803/4 utilizate pentru masurarea energiei electrice; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDM, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele DY 803 si DY 800 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ,, Pentru asigurarea telecontrolului, celulele de linie vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ? DY 859 RO, iar in interiorul PC-ului se vor monta: ,,tablou JT servicii auxiliare DY3016/1; ,,UP standard, conform specificatie tehnica DX 1215 (16) cu 2 acumulatori 12V, conform specificatie tehnica DY 815 ,,modul GSM, conform specificatie tehnica DX 1226; ,,antena conform specificatie tehnica DN 760; Echipamentele necesare telecontrolului se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf DY3005. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune a utilizatorului. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului. Lucrari in afara tarifului de racordare ,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune; - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, conform putere solicitata, 20/0,4 kV (se propune trafo de 630 kVA); - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Racordarea la RER a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RER a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se vaface cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | Retele Electrice Romania S.A. | 25770400 | 2025-02-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
234 | PIRAMID INTERNATIONAL SA | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.386 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1000kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Sistemul va avea in componenta baterii de stocare cu PI=1806 kW In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electricain montaj semi direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 25477578 | 2025-02-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
235 | TRANSPARENT DESIGN SRL | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.0198 | 0,4 | PTA 1339 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele de j.t. ale transformatorului aferent PTA 1339, 1*250 kVA, 20/0,4 kV, folosind cablu conf.specificatiei 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 8m, pana la un intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO proiectat montat in cutie de rasina existenta pe stalpul PTA pe pozitia circuitului ?Peco?. Din intrerupatorul proiectat se va pleca folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126, 3x150+95N; L= 9m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 110 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A pamant L= 1m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DS 4247 RO pana la o clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, montata in cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, pe soclu din rasina conform specificatiei tehnice DS 4548 RO amplasata langa post in care se va prelua circuitul existent. Din CS-ul proiectat se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3x150+95N mmp, L= 144m, in canalizatie de tip A , L= 140m (sapatura pamant- L= 90m; beton- L=25m; pavele- L=5m; foraj mecanizat ghidat- L= 20m), in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 matricola 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu raglaj Ir= 150A, amplasat pe soclu de beton, la limita de proprietate pe domeniul public. Conf ord.4 valoarea BMP-ului va fi suportata de catre OD. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul din BMPTs-ul semidirect se va programa pentru inregistrarea cu dublusens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor direct pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25783631 | 2025-02-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
236 | STANDARD SPORT INTERNATIONAL SRL | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.3993 | 20 | A20 SPPA 23-CUCURUZU GR | Se va realiza PC (PTAB) racordat intrare-iesire la L 20 kV SPPA 23 intre PTA 3390 si STc 3391, amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 630 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului . I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: In axul LEA 20 kV SPPA 2 pentru trecere in LES se vor monta 2 stalpi noi 14G GSS002-DS3000 echipati cu console de intindere DS3060 pe care se vor muta circuitele existente LEA MT Ol-al 70mmp prin intermediul lanturilor duble cu izolatori compoziti, console pentru descarcatori DS3068, set descarcatori cu oxid de zinc GSCC016-DJ557 pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice, separator vertical cu CLP tip DY595RO doar pentru stalpul din amonte de anvelopa, terminale unipolare de exterior GSCC005 si se va pleaca subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp GSC001-DC4385/2 RO L=2x40m , in canalizatiede tip A zona pamant L=40m. La stalpul nou montat se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi. Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celulele de linie MT. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PC (PTAB). PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celula de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motor 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 terminate smart GSCC012 si RGDMI. - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 20/0,1 kV si doua de curent TC 50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul REM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul REM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25168100 | 2025-02-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
237 | COMUNA GHIMPATI | Locuinta + CEF - Anexa 1 | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1105 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1105, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Romania S.A. | 25807293 | 2025-02-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
238 | ION NECSESCU | centrala fotovoltaica | GIURGIU | 0.52718 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1: Racordare la tensiunea de 20 kV intrare ie?ire în L20kV Petrol 3 din sta?ia 110/20kV Potlogi pe bara B (între PT1533 ?i PC1441 Semmerlock) Lucrarile pe tarif de racordare: Racord 20kV: ,,Realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Petrol 3 prin sectionare linie 20KV existenta între PT1533 ?i PC1441 Semmerlock si mansonare cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 2x20 m; PC 20kV proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dispozitiede beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Romania din exterior se va echipa cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc., UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?, realizata prin grija utilizatorului. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand RER, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor RER. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare PTAB in anvelopa de beton, cu exploatare din interior, cu aces direct din exterior, prevazut cu 4 compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea, unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare), compartimentul transformatorului de putere, compartimentul tabloului de joasa tensiune. Compartimentul de racordare din PT va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protectie maximala de curent homopolar cu dou? trepte (o treapt? pentru defecte monofazate ?i alta pentru defecte dublu monofazate); racordul utilizatorului intre dispozitivul general si transformatorul ridicator are o lungime ? 300 m, ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Bolintin Vale in lungime de 20 m. ?,,Posturi trafo sitablouri jt aferente centralei CEF Bolintin Vale, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 19775754 | 2025-02-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
239 | Primaria Bolintin Vale | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Conform aviz CTE nr. 70/4/12.11.2024 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica ? Realizare racord intrare-iesire in LEA 20 kV Mihailesti din st 400/110/20kV Domnesti intre Separator 2954 si stalpi derivatie catre PTA 2857. ?,,Racord 20kV in axul liniei 20kV se vor planta doi stalpi 12/F/27 (intre Separator 2954 si stalpi derivatie catre PTA 2857) echipati fiecare cu consola orizontala de intindere, lanturi duble de intindere din material compozit, separator vertical, STEPn 24kV, 400A, consola descarcatori + descarcatori ZnO 24kV, cutii terminale 24kV, priza de Pamant cu Rp 4ohmi pentru derivatie in LES spre PC 20 kV-OD proiectat. ?,,LES 20 kV in lungimede cca. 15 m de la stalpii proiectati pana la PC 20kV proiectat ?,, ?,, Lucrari pe tarif de racordare : ? PC 20kV proiectat Montare PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Mihailesti echipat cu: ?,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,loc pentru inca o celula de linie; ?,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV Mihailesti , cu acces din domeniu public; amplasamentul pentru PC proiectat va fi pus la dispozi?ie de utilizator (construc?ia PC este în sarcina utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea acestuia). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare LES 20kV de 3x95 mmp Al intre PC 20kV proiectat si CEF Cornetu lungime de cca. 0,54 km; ,,Realizare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite ointerventie rapida; ,, ,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ,, ,,Realizare Dispozitiv de Interfata (DI) avand scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. ?,,Realizare priza de pamant aferenta punctului de conexiune; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cornetu in lungime de 0,54 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei cu P unitar trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea lucrarilor de racordare trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, in conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | Retele Electrice Romania S.A. | 19938827 | 2025-02-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
240 | DORIAN BEST TRANSPORT SOLUTIONS S.R.L. | Cladire BUCH 10(spor putere)+CEF | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 CTP 1 -DRAGOMIRESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare: Sporul de putere cerut de utilizatorul SC CTPARK GAMMA SRL de la Pa=4010kW la 4950kW se acorda din instalatiile existente. Se respecta toate conditiile impuse prin RO001E142168771 / 2 din data 25/10/2024. Masura enrgiei: se pastreaza masura existenta conf POD: RO001E142168771 si anume: un contor electronic bidirectional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,5s, in montaj indirect, curba sarcina, interfata comunicatie RS 232 si modem GSM, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la RER; - 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cu clasa 0,2; - 2 transformatoare de curent 400/5 A cu clasa 0,2s. Contorul de decontare permite accesul neconditionat al ambelor entitati. | Retele Electrice Romania S.A. | 25892082 | 2025-02-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
241 | SC CTPARK GAMMA SRL | Parc Fotovoltaic | GIURGIU | 0.99975 | 20 | A20 IANCULESTI-UZUNU GR | Conform CTE nr. 70/2/12.11.2024 - Varianta 2, faza studiu de solutie si anume: - Racordare in sistem intrare iesire in LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu prin realizarea unui PC conform standardelor REM Lucr?ri pe tarif de racordare : LES 20kV racord -sectionare LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu tronson statie ? stalpul cu SEP 54 -mansonare LES 20kV existenta cu LES 20kV noua realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al in lungime de 2x20m - pozare fibra optica de la nivelul punctului de conexiune compartiment REM pana in statia de transformare 110/20kV Uzunu de aprox. 100 m. PC 20kV -proiectat Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Romania din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu separator plecare spre linie (sosire din Celula 5 Bara Rosie) ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor si separator plecare spre SEP 3174 ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGMI-1 buc , RGDAT- 1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tipSM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia delegare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand REM, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor REM. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,Priza de Pamnat la PC 20kV proiectat ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,75km in varianta 1; 0,82km in varianta 2 respectiv 0,75 km in varianta 3 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19962337 | 2025-02-12 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice (zona Muntenia) -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km -Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil - Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km - Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km - Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km - Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitatemarita de transport 16.62 km - Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi - Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi -Lucrari in statia N Caranfil ,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil - Lucrari de intarire in statia Mirsa ,,Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa ,,Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa ,,Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 ,,Achizitionare si montare BC 1 si 2 ,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda ,,Lucrari de constructii si instalatii; ,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. | nu
242 | TATI GRUP DDBB SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.00999 | 0,4 | PTAB 7597 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=50A ; | Retele Electrice Romania S.A. | 25970867 | 2025-02-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
243 | VETERINARY WESTERNVET S.R.L. | Parc fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 MOGOSOAIA-CHITILA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Primul racord se va realiza din derivatia L 20 kV MOGOSOAIA aferenta PTA 7445: - Se va monta stalp MT 14/G/31 nou proiectat ce se va echipa cu o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant, separator tripolar tip DY 596 RO. Se va prelua LEA aferenta pta 7445. - Se va poza cablu de pe stalp MT 14/G/31 nou proiectat (L=695 M ) pana in PTAB 630 kVA nou proiectat. Al doilea racord se va realiza din derivatia L 20 kV MOGOSOAIA aferenta PTA 7341: - Se va echipa separatorul existent (orizontal) aferent pta 7341 cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant, separator tripolar tip DY 596 RO. - Se va poza cablu de pe stalp existent (L=650 M ) pana in PTAB 630 kVA nou proiectat. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RER si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol . Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RER astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RER; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces distribuitorul si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RER); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Lucrari pe investitia Retele Electrice Muntenia S.A.: Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform Ord. ANRE 160/2020: ·,,rack 19 40U-FT-016_TLC; ·,,router Rugged pentru comunica?ii 4G-CISCO IR1101 conform FT-276_MAT ed. 02, matricola 480015; ·,,switch Rugged conform FT-278_MAT ed. 02, matricola 648368; ·,,modul SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT ed. 01, matricola 648344; ·,,modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT ed. 01, matricola 648343; ·,,ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate (patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC ed. 01, matricola 648319; ·,,patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), conform FT-108_TLC ed. 01, matricola 635201; ·,,patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m), conform FT-111_TLC ed. 01; ·,,patch-cord optic duplex monomod (single mod) E2000-APC / E2000-APC (lungime 3 m), conform FT-033_TLC ed. 01; ·,,patch-cord de fibra optica tip MM LC-LC (lungime 10 m), FT-350_MAT ed. 01, matricola 648403; ·,,patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 5m, FT-349_MAT ed. 01, matricola 648387; ·,,cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica), Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ·,,cablu fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol, matricola 350003. | Retele Electrice Romania S.A. | 25852542 | 2025-02-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
244 | COMUNA MOGOSOAIA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTAB 1742 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara 8,54 kW se va conecta in general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2021: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 25775232 | 2025-02-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
245 | STOICIU NICOLETA | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1187 SMA 1 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1187, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 16m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 6m (asfalt- L= 4m, sapatura pamant- L=2m), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Romania S.A. | 25864739 | 2025-02-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
246 | ELENA PAVEL | Amplasare Sistem Fotovoltaic | GIURGIU | 0.99975 | 20 | A20 IANCULESTI-UZUNU GR | Conform Aviz CTE nr. 70/3/12.11.2024-Varianta 1- Racordare in sistem intrare iesire in LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu prin realizarea unui PC conform standardelor REM Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Lucr?ri pe tarif de racordare: LES 20kV racord -sectionare LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu tronson statie ? stalpul cu SEP 54 -mansonare LES 20kV existenta cu LES 20kV noua realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al in lungime de 2x20m - pozare fibra optica de la nivelul punctului de conexiune compartiment REM pana in statia de transformare 110/20kV Uzunu de aprox. 100 m. PC 20kV -proiectat Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu separator plecare spre linie (sosire din Celula 9 Bara Rosie) ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor si separator plecare spre SEP 54 ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ,,Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGMI-1 buc , RGDAT- 1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand REM, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor REM. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului variantele 1,2 si 3 : - cladirea punctului de conexiune cu douacompartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,Priza de Pamant la PC 20kV proiectat ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,82km in varianta 1; 0,75km in varianta 2 respectiv 0,75 km in varianta 3 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activ? P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19969789 | 2025-02-20 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-20 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice (zona Muntenia): ,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km ,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil ,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km ,,Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km ,,Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km ,,Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitate marita de transport 16.62 km ,,Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 kmintre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi ,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi ,,Lucrari in statia N Caranfil ,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil Terenul necesar extinderii statiei N.Caranfil pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrari de intarire in statia Mirsa - Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa - Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa - Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 - Achizitionare si montare BC 1 si 2 - Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda - Lucrari de constructii si instalatii; - Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice: 64,23 km Lungime retea noua LES 110kV :100 km Lungime retea noua LEA 110kV: 32,3 km | nu
247 | OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 189 | Sporul de putere se va realiza prin preluarea cablului trifazat subteran ce alimentateaza cofretul (cofretul se va desfiinta), intr-un BMPT 32 A ,tip FT 133 MAT, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. Se vor desfiinta intalatiile existente(cofret+bransament monofazat) | Retele Electrice Romania S.A. | 25929026 | 2025-02-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
248 | LEONARD MIHAI | Locuinta + CEF + Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5109 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTAB 5109/400kVA, realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=25m) pana la un BMPT cu Ir =40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate, contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFAZAT din LEA 0,400 kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2430lei. Vechiul contor cu seria : UREEEDN24210047465 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Romania S.A. | 25991622 | 2025-02-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
249 | CONSTANTIN RADU | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.37856 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTAB 1541 (S1947) si S1946 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2x 15m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Se intercepteaza cablul L 20kV POTLOGI pentru executarea racordarii in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp - L= 2x 15m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 5m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT si PC-ul se vor amplasa pe domeniul public. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si RGDMI ; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSAul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. NOTA: Pentru pregatirea instalarii fibrei optice, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un tub suplimentar PEHD Ø 90 mm. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. NOTA: Executia prezentei lucrari va fi conditionta de realizare PVR/PIF a lucrarii ?317588/ 4 ÷ 9 - Extinderea retelei electrice de distributie de interes public de joasa tensiune pe strazile: Padurii, Sperantei, Campului, Viitorului, Primaverii, Tineretului, com. Vanatorii Mici, jud. Giurgiu? | Retele Electrice Romania S.A. | 25376403 | 2025-01-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
250 | PRIMARIA VINATORII M ICI | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7703 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ? Bransamentul existent se va dezafecta si contorul cu seria UAEEEDN20210081720 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. ? se va monta un BMPT, FT-133_MAT, cu clema de sectionare de 150mmp, amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de servitute al str. Socului ( coord. : 44.596226, 26.061369) ; ? se va monta subteran cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 150m ( 140m sapatura pamant, 5m legaturi, 5m foraj), alimentat din CS aferent LEA 0,4 kV a PTAB 7703 pana un BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ?partea OD: o separator tetrapolar de 63A; o intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o circuite electrice interioare; ? partea utilizatorului: o sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o borna de legare la pamant. Note: ? Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ? Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; | Retele Electrice Romania S.A. | 25750143 | 2025-01-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
251 | ADRIANA LUMINITA LUPU | Imobil+CEF -Prosumator Anexa 4 | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PORCINE COCIOC-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (PTZ 70150, echipat cu trei transformatoare de 630 kVA, postul este amplasat in incinta utilizatorului si apartine acestuia, racordat din LEA 20 kV Porcine Cocioc si din LEA 20 kV Peris. Masura se realizeaza la 20 kV, in celula de masura. Contorul cu seria 23G90290210112891 este montat in PTZ 70150 si este inregistrat cu POD: RO001E141916614, putere avizata consum 542 kW. La facturarea energiei electrice consumate sunt prevazute pierderi in les mt 150 mmp, l=200m). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - integrare masuri ?i pozi?ii echipamente DG/DI în SCADA OD prin UP, doar daca postul de transformare existent este introdus în sistemul de telecontrol. Echipamentele necesare integr?rii în SCADA OD sunt prezentate în Anexa 1; - comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului; | Retele Electrice Romania S.A. | 25580636 | 2025-01-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
252 | INTERPROD INVEST SRL | Imobil + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizarea sporului de putere solicitat. Se va monta contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord spor de putere: Sporul de putere se va realiza prin preluarea, mansonarea celor doua cabluri din CD ? ul care alimenteaza utilizatorul si racordarea acestora direct in post, pe tabloul clasic al TP1; La utilizator cablurile din Nisa vor fi preluate intr-un BMPT 1S ( In = 350A reglat la 0,8Ir, S = 400 A, TC 125/5A ) semidirect FT 257 MAT, prevazut cu sir de cleme, care se va amplasa in locul Nisei si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 350A reglat la 0 ,8Ir, un separator 400A; BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Se vor dezafecta toate cele 10 masuri existente, la solicitarea clientului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25740139 | 2025-01-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
253 | CEDARS LAND SRL | Parc fotovoltaic | GIURGIU | 0.3421 | 20 | A20 COMPRESOARE 2-MARSA GR | Conform aviz CTE nr. 73/1/03.12.2024 , faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ? Racordare intrare ? iesire in L 20kV Compresoare II, din statia 110/20 kV Marsa Lucrari pe tarif de racordare: Realizare LEA 20kV: Racordarea noului punct de conexiuni se va realiza in sistem intrare-iesire pe L20kV Compresoare II intre STc 1592 si derivatia PTA 1338, astfel: ,,Stalpul existent tip SC15008 se va dezafecta din dreptul parcului fotovoltaic si se va inlocui cu stalp nou tip 14/G/31 - echipat astfel: Consola cu coronament semiorizontal; ,,carlig intindere cu izolator intindere cu legaturi intindere dubla si clema de tractiune; ,,Consola sustinere descarcatori si capete terminale; ,,3x descarcatori cu oxizi metalici; ,,3x capete terminale MT; ,,In Axul LEA, la o distanta de 10m de stalpul proiectat se va monta un stalp nou tip 14/G/31 - echipat astfel: Consola cu coronament semiorizontal; ,,carlig intindere cu izolator intindere cu legaturi intindere dubla si clemade tractiune; ,,Consola sustinere descarcatori si capete terminale; ,,3x descarcatori cu oxizi metalici; ,,3x capete terminale MT; ,, ,,Din cei 2 stalpi nou proiectati se va poza cablu subteran nou 20kV pana la PC nou proiectat in lungime de 100m; ,,Se va dezafecta LEA 20kV pe un spatiu de retea intre cei 2 stalpi nou proiectati si stapul de sustinere existent in dreptul proprietatii beneficiarului. ,, Realizare LES 20kV: ,,Din cei 2 stalpi nou proiectati se va poza cablu subteran nou 20kV pana la PC proiectat in lungime de 2 x 50m; ,,Se va dezafecta LEA 20kV pe un spatiu de retea intre cei 2 stalpi proiectati. ,,Se vor utiliza cabluri pozate subteran XLPE 3x1x185mmp, tip DC4385, pe pat de nisip, in tub PVC flexibil cu diametrul de 160mm, tip DS4247/6 (pentru pozare in trotuar) si DS4235/8 (pentru traversari), la adancimea de 0.9m/1.2m. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de reteasi unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,, ,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediatala 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Roata de Jos in lungime de 0,1 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Roata de Jos, trafo ? 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, ,, ,, ,, | Retele Electrice Romania S.A. | 20285133 | 2025-01-29 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Alexandria (18,336 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caranfil (8,355 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil (19,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Distributie Energie Oltenia: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Magura - Alexandria (5,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Harlesti - Magura (35,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Harlesti – Blejesti (12,80 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 4.,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil (26,84 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 5.,,Reconductorare LEA 110 kV Alexandria – Izvoru (34,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Beneficiarul centralei CEF Roata de Jos nu dorește aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania: •,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Marsa (12 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) •,,Lucrări necesare in stația 110kV Cucuruzu pentru conectarea LEA 110kV Drăgănești-Vlașca în stația Videle - Stație in proprietatea Retele Electrice MUNTENIA •,,Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca- Ghizdaru.Cele doua protecții vor fi identice. •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca , cc si integrare in SCADA. Estimare lucrari conform deviz: 920 029 lei fara TVA Distributie Energie Oltenia: 1. Reconductorare LEA 110 kV Blejesti– Marsa (16 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) -,,Realizarea unui LES 110 kV 1600 mmp în lungime de 20 km între stația Băbăița și stația Videle aflată în gestiunea DEO (inclusiv celula din statia Videle) Estimare lucrari conform deviz: 90 826 269 lei fara TVA ,, ,,Lucrări necesare in stația 110kV Drăgănești Vlașca – Stație proprietate DEO ,, •,,Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. •,,Echipare cu terminal de protecție de distanta si diferențială longitudinala - Drăgănești Vlașca. •,,Alimentare terminale de protecție in Drăgănești Vlașca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protecție, •,,Echipare cu terminal de protecție de distanță in celula 110kV Videle + protecțiile maximale de curent Estimare lucrari conform deviz: 3 295 054 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: •,,Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru pentru conectare LEA 110 kV Draganesti Vlasca – Videle -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti-Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Estimare lucrari conform deviz: 920 029 lei fara TVA - stația 400/110kV Băbăița, racordată în sistem intrare– ieșire în LEA 110kV București Sud – Slatina, echipată cu un transformator 400/110kV 250MVA inclusiv celula LES 110kV plecare spre stația 110kV Videle. Estimare lucrari conform deviz: 32 461 950,05 lei fara TVA
254 | Primaria Roara de Jos | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25782121 | 2025-01-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
255 | ADRIAN CONSTANTINESCU | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4382 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 13G2651010059635, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25216261 | 2024-12-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
256 | AUTO CAR GRUP 1 SERVICE SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania S.A. | 25187651 | 2024-12-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
257 | CRISTINEL-CONSTANTIN OANTA | Centrala Electrica Fotovoltaica Parc Divertiland | ILFOV | 1.4 | 20 | S20 MAGIC WORLD 2-DRAGOMIRESTI IF | Conform aviz CTE nr. 65/1/15.10.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare in antenna in LES MT 20kV Magic Word 1 din st. 110/20kV Dragomiresti intre S5187 si PT5181 Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord 20kV: Se va intercepta si sectiona LES MT existent? L20kV Magic World1 intre Celula F6 st. Dragomire?ti ? S5187 în trotuarul str?zii Spiralei si se va mansona cu cablu nou proiectat 3x1x185mmp in lungime de 44m (2x22ml) de la pct de mansonare pana in PC 20kV proiectat. PC 20kV -proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor automat si separator plecare spre linie ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ? montare RGDMi ? 1 buc, terminal SMART - 1 set, 1 buc RGDAT , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e(lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Divertiland ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=0,5 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitelede masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,015km in variantele 1 si 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice Muntenia printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. Transmiterea datelor in DMS-SCADA se va realiza prin intermediul UP_ului proiectat in PC 20kV ie?irile analogice 4-20mA ale UP-ului. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 16966629 | 2024-12-12 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
258 | TOP LEISURE INVESTMENT SRL | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.16 | 20 | S20 T3735-BANEASA CEL 10 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul Ristorante Isoletta, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecteANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV din Statia Baneasa cel. 10 intre PT 4073 si PT 4741, distributie directa din Statia de Transformare Baneasa. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x350 m pe domeniul public. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4073; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4741; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 160 ,00 kW (recomandat cu Sn=250 kVA, 20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 160,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25315028 | 2024-12-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
259 | Ristorante Isoletta | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25266335 | 2024-12-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
260 | INFLPR RA | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.025 | 20 | S20 IFA 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25266066 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
261 | INFLPR RA | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.13 | 20 | S20 IFA 1-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25267116 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
262 | INFLPR RA | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.106 | 0,4 | PCZ 2632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25267446 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
263 | INFLPR RA | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM | GIURGIU | 0.9999 | 20 | S20 CAMPURELU-COLIBASI GR | Conform aviz CTE nr. 71/2/19.11.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1 ? Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Câmpurelu intre PT 576 (SEP 9760) si Stp. 33 (derivatie catre PT 5702 din statia 110/20 kV Colibasi. Lucrarile pe tarif de racordare: -Cei doi stalpi MT existenti, tip SC15006 se vor demonta si se vor inlocui cu doi stalpi MT noi tip 10/G/31, echipati fiecare cu coronament semiorizontal terminal de intindere DS 3060 cu legaturi double de intindere cu izolatori compoziti DJ 511, separator vertical tip DY595, set de descarcatori DY 557 si terminale de exterior DJ 4457 pentru trecerea din LES in LEA. Acestia vor fi prevazuti fiecare cu priza de pamant de ? 4 ohmi. -Pentru primul racord se va poza un cablu MT nou, 3x(1x185)mmp, cu izolatie XLPE, pe un traseu in lungime de aproximativ 55m de la stalpul nr.1 pana la prima celula de linie din punctul de conexiune proiectat. Lungimea cablului va fi de 70m. Pentru cel de-al doilea racord va poza un cablu MT nou, 3x(1x185)mmp, cu izolatie XLPE, pe un traseu in lungime de aproximativ 25m de la stalpul nr. 2 pana la cea de-a doua celula de linie din punctul conexiune proiectat. Lungimea cablului va fi de 50m. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4GE, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patchcord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patchcord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?iemaximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Colibasi in lungime de 1,3 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Colibasi trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 19531155 | 2024-12-19 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-19 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania zona Muntenia -Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni (16,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RED și în instalațiile proprii. Automatizarea pentru limitarea operaționale a puterii centralei electrice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei,calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: RER – Colibași, Jilava | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriulu cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: • Retele Electrice Romania zona Muntenia -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil (19,8km-portiune REM) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt). Lucrări de intarire in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca derivatie Cucuruzu: -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. • Distributie Energie Oltenia -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil (26,8 km-portiune DEO) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Lucrari de intarire in statia Draganesti-Vlasca pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasc-Ghizdaru derivatie Cucuruzu: -Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5A - 2 buc -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. -Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. -Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundarae de protectie, etc -Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrari de intarire in statia Ghizdaru pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru derivatie Cucuruzu: -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru.
264 | COMUNA COLIBASI | PARC FOTOVOLTAIC | GIURGIU | 1.375 | 20 | A20 TAROM-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr.61/4/01.10.2024-Varianta unica: Racord intrare ? iesire in LEA 20kV TAROM din statia 110/20kV ARCUDA prin modificarea schemei normale de functionare si anume :preluarea unei portiuni de retea LEA 20kV in lungime de 5,240km din LEA 20kV Pompe pe LEA 20kV TAROM prin inchiderea separatorului STc1045 din LEA 20kV TAROM si deschiderea separatorului STc1651 din LEA 20kV POMPE) Lucr?ri pe tarif de racordare : Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Modificari topologice: -preluarea unei portiuni de retea LEA 20kV in lungime de 5,240km din LEA 20kV Pompe pe LEA 20kV TAROM prin inchiderea separatorului STc1045 din LEA 20kV TAROM si deschiderea separatorului STc1651 din LEA 20kV POMPE);pe aceasta bucla nu sunt posturi de transformare; ?,,Racord intrare-iesire in LEA 20 kV TAROM - demontare un stâlp SC15006 cu coronament de sus?inere ?i conductoarele OlAl 50mmp de pe acest spa?iu; - plantare 2 stalpi speciali 12/G/31 in LEA 20 kV bucl? Tarom - Pompe ?i echiparea acestora cu console terminale, separator 24 kV in montaj vertical cu cu?ite de punere la p?mânt, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; -realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 2x45m pozat intre stalpii proiectati si PC 20kV -Demontarea conductoarelor LEA 20 kV intre stalpii proiectati. ?,,Echipare Punct de Conexiuni ?,,Echiparea punctului de conexiune 20 kV ce se va amplasa langa linia de racord ( in terenul utilizatorului) cu acces din exterior echipat cu: - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, echipata cu intrerupator si separator de sarcin? ?i CLP, motorizata, terminale tip SMART GSCC012/1. - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata unificata; - 1 buc. Celul? de m?sur? motorizata cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol UTM; Montarea de RGDAT-1 buc,RGDMI-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazuta cu un contor dublu sens;contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator si va fi pus la dispozitie de catre OD. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,010km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?iînscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19772301 | 2024-12-20 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
265 | DINAMIC CONCEPT VISION SRL | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.2366 | 20 | A20 GOLEASCA-CLEJANI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTA 1239 si PTA 1245 la L 20 kV GOLESCA prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 340+ 240m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Intrare- In amonte de PTA 1245 se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu suport pentru terminale cabluri unipolare tip DS 3068 (pentru sectionarea LEAMT aero), separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 340m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 320m (sapatura pamant- L=298m; beton- L= 10m; asfalt- L= 4m; foraj mecanizat neghidat- L=8m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. Iesire- In amonte de PTA 1239, stalpul special MT se va echipa cu suport pentru terminale cabluri unipolare tip DS 3068 (pentru sectionarea LEAMT aero), separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 240m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 220m (sapatura pamant- L=212m; foraj mecanizat neghidat- L=8m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si uncompartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Nota: Se vor prevedea 2x 30m cablu aero 3x95+50Y din stalpii de derivatie in LES pana la PTA-urile existente pentru reintregirea circuitului si asigurarea continuitatii. Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/ dezafectate si predate catre UO Bolintin. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 25248631 | 2024-12-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
266 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.28 | 20 | A20 GHIZDARU-CUCURUZU GR | Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT:Din stalpul 14G se va cobora cu cablu existent izolat se va cobora cu cablu 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO, pana la PTAB in canalizatie de tip A, L=7m, pamant, pana la PTAB nou. Echipamentul electric aferent PTAB se va monta intr-o anvelopa de beton, conform DG 2061 RO Ed.2. PTAB-ul (Anvelopa) va fi format dintr-un singur compartiment si va fi echipat cu: -1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 50A actionate cu motor 24 Vcc (IMS); Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. -1 celula de transformator DY803 echipata cu IMS; - sigurante fuzibile de 40A; -1 transformator trifazat de putere de 400kVA,20/0,4 kV conf GST001RO . -2 tablouri de joasa tensiune tip DY 3009/1, echipate astfel: - 2 intrerupatorare de 180A, tip DY 3101/20 RO, matricola 131118, pentru alimentare 2 circuite distributie retea JT. - 2 intrerupatorare de 250A, tip DY 3101/20 RO, matricola 131118, pentru alimentarea Comuna Schitu(beneficiar). 3 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 4 Ohmi si se va integra in sistemul de Telecontrol Retele Electrice Muntenia. Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: ,,- Celulula de linie va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? GSTP 001; - Tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; - Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? ? PSBC; - acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); - modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326; - antena DN 760RO; NOTA: Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere se vor dezafecta/demonta iar masura se va preda la UTGiurgiu Observatii: - Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. pentru alimentarea tabloului de servicii auxiliare din instalatiile de j.t. aferente operatorului de distributie; - Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mmp si izolatie XLPE, cu accesorii performante (DJ4447/12); - Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. - Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens; - Postul de transformare va fi prevazut cu GDM Bilant si Concentrator; - Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule tip LE; - Amplasamentului PT-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - Se va avea in vedere montarea unei bariere de protectie pentru ingradirea compartimentului trafo datorita bornelor neizolate. Racord JT: Din cele 2 intrerupatoare de 250A j.t. se pleaca cu cate un cablu conf.specificatiei DC 4146/4 RO 3*150+95N, L= 2x10m, in tub riflat de 125 mmp, conf.specificatiei DS4247 RO , pana la un BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 300/5A si un intrerupator 350A in aval de TC-uri, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public langa postul de transformare. Lucrari pe investitia Retele electrice Muntenia SA: Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord. 160/2020: -Rack 19 40U - FT-016_TLC; -Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 02, matricola 480015; -Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 02, matricola 648368; - MODUL SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648344; - Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; - ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate(patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC Ed. 01, matricola 648319; - PATCH-CORD ftp cat. 6e (lungime 1 m), conform FT-108_TLC Ed. 01, matricola 635201; - PATCH-CORD ftp cat. 6e (lungime 10 m), conform FT-111_TLC Ed. 01 - Patch-cord optic duplex monomod (single mod) e2000-apc / e2000-apc (lungime 3 m), conform FT-033_TLC Ed. 01 - Patch-cord de fibra optica tip MM LC-LC(lungime 10 m), FT-350_MATEd. 01, matricola 648403 - Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 5m, FT-349_MATEd. 01, matricola 648387 - Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, 4 matricola 635117; -cablu fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol, matricola 350003 Prezentul PTA3606 se va dezafecta, iar materialele si echipamentele rezultate vor fi predate catre UO Calugareni. | Retele Electrice Romania S.A. | 24820072 | 2024-12-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
267 | COMUNA SCHITU | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.13206 | 0,4 | PTS 3759 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 284 panouri montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25029662 | 2024-11-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
268 | SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Locuinta+CEF+Anexa 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cuinlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25049326 | 2024-11-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
269 | POSTELNICU AURELIAN | Imobil + CEF + Anexa 1 | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 TOPORU-CUCURUZU GR | Se va realiza PC (PTAB) amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 630 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV Toporu intre derivatia spre PTA 3619 si derivatia spre PTA 2373 44. Pe cheltuiala operatorului de distributie se va muta separatorul orizontal de pe primul stalp pe derivatia spre PTA 3619 pe stalpul ianinte de PTA 3619 pentru ca derivatia sa devina parte din axul L 20 kV Toporu. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Racordul aerian MT al PTA 3619 se va folosi drept o cale pentru alimentare PC nou. Racordarea se va realiza in sistem intrare-iesire la L 20 kV Toporu intre derivatia spre PTA 3619 si derivatia spre PTA 2373, cu cablu 20 kV Al XLPE 3X(1X185 mmp) tip DC 4385 RO, protejat in tub tip 160 mm DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari. Se vor dezlega conductoarele Ol-AL din axul L 20 kV Toporu de pe stalpul cu derivatia PTA 3619 se va cobori in LES MT prin stalp 14G nou echipat cu consola de intindere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti sepaparator vetical, set descarcatori . Se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x370 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 315m + foraj orizontal nedirijat L=40 m pana la celula de iesire DY 800 din PC nou. Din celula intrare DY 803 se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x180 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 125 m + foraj orizontal nedirijat L=40 m pana la stalp 14G nou (ce va inlocui un stalp de sustinere) prin care se va urca in LEA MT pentru reintregirea axului echipat cu consola de sustinere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti sepaparator vetical, set descarcatori . Daca lungimea de cablu 3*1*185 mmp de pe tambur nu poate fi de 370 m se va realiza manson MT , lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. La stalpii nou montati se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie su 4 ohmi Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celula linie MT DY803 respectiv terminale smart ?i RGDMI pentru celula MT DY 800. Se vor folosi terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor folosi mansoane MT DJ4387RO lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motoar 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 si terminate smart GSCC012 - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 2x20/0,1 kV si doua de curent TC 2x50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul OD se va alimenta din cirFcuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24900963 | 2024-11-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
270 | MAIO BIO ENERGY S.R.L. | Imobil + CEF + Anexa 4 | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 POMPE-ARCUDA GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem radial intre PTA 1011 si PTA 1012 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 190m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : In axul liniei L20 kV POMPE se va monta un stalp nou tip 14G (1) ce se va echipa cu consola de tractiune, consola de derivatie, ambele cu izolatori dubli si consola coronament pentru preluarea retelei clasice JT. Din stalpul 14G (1) se va pleca aerian prin conductor Ol-Al 3x70 mmp ? L= 10m pana la un stalp nou tip 14G (2) ce se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 190m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 170m in zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Racordul MT si PC-ul se vor amplasa pe domeniul public. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20159768 | 2024-11-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-13 | VALABIL | 2025 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc Retele Electrice Muntenia SA, in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii(conf.Ordin 74/2014) dupa cum urmeaza: Lucrari de intarire : Amplificare statie electrica 110/20 kV Arcuda de la 2x40MVA la 3x40 MVA.Lucrarile constau in achizitie si montare: trafo de putere 40 MVA, modul hibrid, doua bobine fixe, echipamente MT si IT (separator de nul trafo, descarcatoare, cablu 630 mmp, capete terminale), camp de bare nou de Cu. Se vor realiza fundatii pentru o noua rigla de 110 kV si pentru noile echipamente. De asemenea, se vor monta dulapuri noi (DQ 1910, DQ 1996 pentru masura de balanta, baterie de acumulatoare DQ 1901 bat<(>,<)> DQ 2077, DQ 7071 c.a. si c.c., TPT 2020, DQ 7078, DQ 2043) si se vor realiza si proba circuite secundare pentru noile instalatii. Termen 50 zile calendaristice . Valoarea intaririi 8.470.502,68 lei fara TVA. Pana la realizarea lucrarilor deintarire 31.12.2024, clientul nu poate fi racordat. | nu
271 | COMUNA OGREZENI | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25034827 | 2024-11-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
272 | OLARU ION | Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu | GIURGIU | 0.1804 | 20 | A20 ONCESTI-GR.NORD GR | Se va realiza PC (PTAB) amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 250 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului, racordat in sistem intrare - iesire la Linia 20 kV Oncesti intre separator telecomandat 2233 si S2974 din PTAB 2072. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Stalpul existent 12G in aval de STc 2233 (in intersectie) se va echipa cu consola de intindere, lanturi duble cu izolatori compoziti, set descarcatori si se va cobora in LES MT cu cablu tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x345 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 322 m + foraj orizontal nedirijat L=8 m pana la celula de intrare DY 803 din PC nou. Din celula iesire DY 800 se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x355 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 332 m + foraj orizontal nedirijat L=8 m pana lastalp 12G nou echipat cu consola de sustinere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti, set descarcatori prin care se va urca in LEA MT pentru reintregirea axului liniei MT Oncesti. Daca lungimea de cablu 3*1*185 mmp de pe tambur nu poate asigura treseul cablului dintr-o bucata se va realiza manson MT , lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. La stalpii nou montati se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie su 4 ohmi Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? . Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celula linie MT DY803, respectiv terminale smart ?i RGDMI pentru celula MT DY 800. Se vor folosi terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor folosi mansoane MT DJ4387RO lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motor 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 terminate smart GSCC012 si RGDMI. - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 2x20/0,1 kV si doua de curent TC 2x50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotatprin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata DG2061 ed 2 , prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG , cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul OD se va alimenta din cirFcuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25223532 | 2024-11-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
273 | COMUNA FRATESTI | CEF Balaceanca | ILFOV | 102 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.618.2023 si aviz CTE nr.21/1/11.04.2024- varianta 1:Racordarea CEF B?l?ceanca în sta?ia 110 kV Glina care apar?ine REM Lucrari pe tarif de racordare : -,,realizarea cuplei longitudinale 110kV echipat? complet cu 2 separatoare ?i întreruptor, inclusiv circuitele de protec?ie, control, telecontrol aferente; caracteristicile transformatorului de curent pentru aceast? celul? sunt: In=2x1000/5/5/5A, cl.0.5S_FS5/5P30/5P30, S=30/30/30VA; -,,echiparea a dou? celule de m?sur? 110 kV pentru asigurarea tensiunii secundare necesare în sta?ie; - montare celula 110kV noua plecare spre utilizator in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina ,echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur? (contorul va fi pus la dispozitie de catre OD); caracteristicile transformatorului de curent pentru aceast? celul? sunt: In=2x300/5/5/5/5A, cl.0.2S_FS5/0.2S_FS5/5P30/5P30, S=30/30/30/30VA; -,,Celula nou proiectat? va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -,,montarea în camera de comand? a unui dulap pentru protec?ia diferen?ial? de bare pe sta?ie, incluzand terminalul central; -,,integrarea celulei 110kV proiectate în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol, conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu incadrarea în NTE 011/12/00 ?i lucr?ri de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); -,,montarea ?i racordarea în dulapurile de protec?ie aferente circuitelor existente a câte unui terminal local de protec?ie diferential? de bare ?i DRRI, inclusiv conexiunile cu FO cu terminalul central pe statie. -,,completarea ?i adaptarea instala?iei de legare la p?mânt; -,,completarea dulapurilor de servicii proprii c.c. ?i c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare cu tensiuni operative ale celulei noi; -,,pozarea de cabluri noi de joas? tensiune conform cerin?elor SCADA si alimentarilor operative necesare; ·,,m?sura energiei si analiza calit??ii energiei electrice. Sta?ia 110/20 kV Glina este integrat? în sistemul de telecontrolat prin OPGW existent pe LEA 110 kV Pope?ti-Leordeni ? Glina; Integrarea celulei LES 110 kV nou proiectate , plecare spre CEF Balaceanca în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie. Se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noii celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); ,, Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Glina, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Balaceanca; Pentru m?sur?, va fi montat un contor electronic trifazat de energie electric? activ? ?i reactiv?, 5 A, cl 0,2s pentru energie activ? ?i 1 pentru energie reactiv?, dublu sens, curb? de sarcin?, în montaj indirect, interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modem GSM sub capac, pentru integrare în sistemul de telegestiune implementat la nivelul REM. Achizi?ia ?i montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distribu?ie; Lucr?ri prin grija utilizatorului -,,sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? Utilizatorului, inclusiv transformatorul de 110 kV / MT, serviciile proprii c.c ?i c.a. etc.; -,,racord LES 110 kV simplu circuit 6,5 km, de la CEF B?laceanca pana la statia Glina; -,,realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24571747 | 2024-11-26 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | În urma analizei regimurilor cu N elemente în funcţiune pentru solutiile de racordare propuse se observă că există supraîncărcări sau supratensiuni în RET astfel: Lucrari din planul de Dezvoltare RET - LEA 220kV CEE Gurbăneşti – Bucureşti Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica pentru a fi reconductorată cu termen de finalizare an PIF 2028 În urma analizei regimurilor cu N-1 elemente în funcţiune se observă că există supraîncărcări sau supratensiuni în RET astfel: Lucrari din planul de Dezvoltare RET - LEA 220kV Bucureşti Sud – CEF Călugăreni şi LEA 220kV CEE Gurbăneşti – Bucureşti Sud prevăzute în Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica pentru a fi reconductorate cu termen de finalizare anul PIF 2028; - LEA 220kV Bucureşti Sud – Fundeni c1, 2 pe care se pot monta dispozitive smartwires cu termen de finalizare anul PIF 2025
274 | IB VOGT ECHO S.R.L. | CENTRALA FOTOVOLTAICA 49.8MW | GIURGIU | 49.8 | 110 | LEA 110 KV MIRSA - VIDELE | Conform aviz conform CTES nr. 475/2024 si aviz CTE nr. 45/1/01.08.2024 - faza studiu de solutie si anume: Evacuarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica in SEN se va realiza prin intermediul unei statii de conexiuni 110kV racordata intrare iesire in LEA 110kV Marsa ? Videle denumita statia de conexiune 110kV Ciupageanca. Lucrari pe tarif de racordare: ? Racord LEA 110kV: - Sec?ionarea LEA 110kV Marsa ? Videle, prin inlocuirea stalpului 42 din axul LEA 110kV Marsa ? Videle cu un stalp nou tip ItnTr 110244. De la acest stalp se va realiza racordul 110kV d.c in lungime de 30 m la riglele metalice ale statiei de conexiune proiectate. Noile linii formate LEA 110kV Videle- Ciupageanca si LEA 110kV Ciupageanca - Mirsa vor avea o lungime de aproximativ 6 km fiecare. Punctul de masura de bilant intre cei doi operatori de distributie Retele Electrice Muntenia si DEO SA va fi montat in statia de conexiuni 110kV Ciupageanca proiectata, in celula 110kV linie plecare spre statia VIDELE. Caracteristicile grupului de masura de decontare trebuie sa respecte cerintele pentru punctele de m?surare de categoria A prevazute in Codul de m?surare a energiei electrice, aprobat prin ordinul ANRE nr. 103/2015. Retele Electrice Muntenia SA va asigura achizitia si instalarea contorului din punctul de schimb. Pentru realizarea racordului in LEA Videle -Mirsa se va realiza o expertiza tehnica a panoului afectat de acest racord. S-a prevazut si un stalp de provizorat in cazul in care nu se identifica alte optiuni de realizare a racordului in LEA 110 kV. ? Statia de conexiune 110kV Ciupageanca proiectata: Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ? doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; ? bar? colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; ? separator de by-pass 123 kV; 1600A montat intre sosirile din LEA 110 kV; ? celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu doua separatoare 110 kV tripolare 110 kV 1600A, 40kA , doua CLP-uri si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ? protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; ? servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente cu rezervare printr-un grup electrogen; ? echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ? instalatie de legare la p?mant; ? sistem de supraveghere antiefractie; ? gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile OD LEA 110kV Videle -Mirsa se va echipa cu FO de tip OPGW pentru functinarea protrectiilor diferentiale proiectate avand in vedere liniile 110kV nou formate prin inserierea noii statii de conexiune. Astfel se va poza FO pe tronsoanele formate, Marsa- Ciupageanca ? 6km si Videle ? Ciupageanca -6km. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Muntenia. Dispozitivul general se monteaz? la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. ? Lucrari in statia Marsa - gestiune REM: Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii CEF si anume Marsa- Ciupageanca -6km. Toate terminalele vor fi integrate în sistemele existente în sta?ia respective ? Lucrari in statia Videle - gestiune DEO: Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii CEF si anume Videle ? Ciupageanca -6km. Releele de protectie vor fi integrabile cu cele existente in aceasta statie si montate in dulap nou prevazut in statia Videle (sistem de protectie existent realizat cu relee ABB). Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?; - realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente); - sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator *spate in spate* echipata cu un transformator de 63 MVA, sistem comand?-control-protec?ie, servicii interne; - realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19109005 | 2024-11-27 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-27 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: • DEO: - Reconductorarea LEA 110 kV Viișoara-Turnu Măgurele (33,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) - Reconductorarea LEA 110 kV Turnu Măgurele-Roșiori (62,3 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Lungime retea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune DEO: 96 ,1km Estimare lucrari DEO la N-1 conform deviz : 70 929 789,63 lei fara TVA Retele Electrice Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Uzunu-Ghizdaru (31,7 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru-Izvoru (18,6 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,LES nou 110 kV IMGB-București Sud circ. 2 - 5,7 km ,,LES nou 110 kV Progresu-IMGB circ. 2 - 6 km ,,Realizare circuitul 3 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV noua si instalatii compensare Terenul pentru extinderea stației 110kV Mârșa se va pune la dispoziție de către utilizator. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune. • Retele Electrice Muntenia: 50,3 km Lungime rețea nouă gestiune Retele Electrice Muntenia LES 110kV: 61,7km. Lucrările de întărire nu sunt prevăzute în Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia. Estimare lucrări la N-1 conform deviz : 303.412.222,4 lei fără TVA (Instalatii Retele Electrice Muntenia) | Lucrări de întărire comune în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF MARSA 49,8MW cu racord în rețeaua 110kV: Calculul de regimuri permanente s-a realizat pornind de la schema normală de funcționare a SEN, la care s-au aplicat modificări topologice și anume: - Conectarea AT2 220/110 kV de 200 MVA din stația Turnu Măgurele; - Conectarea AT2 220/110 kV de 200 MVA din stația Ghizdaru; - Conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești; În cadrul analizei cu N elemente în funcțiune palier 2026,2031, au rezultat ca necesare lucrări pentru eliminarea suprasarcinilor: • DEO: Lucrări necesare în stația 110kV Drăgănești Vlașca – Stație proprietate DEO - Echipare Celulă LEA 110 kV Videle și celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c.și integrare în SCADA. - Echipare cu terminal de protecție de distanță și diferențială longitudinală - Drăgănești Vlașca. - Alimentare terminale de protecție în Drăgănești Vlașca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protecție. - Echipare cu terminal de protecție de distanță în celula 110kV Videle + protecțiile maximale de curent. - LES 110kV in lungime de cca 20 km intre statia Babaita si statia 110/20kV Videle inclusiv cu celula din statia Videle. Estimare lucrări la N conform deviz: 94 121 323 lei fără TVA lei (Instalații DEO) • REM: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV din zona Retele Electrice MUNTENIA: ,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu-Colibași (10,2 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Colibași-Jilava (23,38 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu-Giurgiu Nord (33 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava - Copăceni (13,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești - Mihăilești (16,9 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Copăceni - Uzunu (15,31 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava-Progresu circ.1 (3,2 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Realizare circuitul 1 LES 110 kVcu conductor de aluminiu cu secțiunea de 1600 mmp, în lungime de 50 km între stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) și Domnești (TRANSELECTRICA) inclusiv instalații compensare, celule noi 110kV - propunere din studiile de soluție în curs de avizare la Retele Electrice MUNTENIA/OTS; ,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu secțiunea de 1600 mmp, în lungime de 50 km între stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) și Domnești (TRANSELECTRICA), inclusiv celulă 110kV nouă în stația Mârșa. Lucrări în stația Mârșa - Echipare 2 buc. celule noi LES 110 kV Domnesti cu separator de linie 110 kV, descărcători 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, întrerupător 110 kV, separator de bară 110 kV; - Montare echipament de compensare; - Realizare cutii terminale 110 kV și suporți în stațiile de capăt; - Pozare fibră optică, în lungime de 50 km, între stațiile Mârșa (Retele Electrice Muntenia) și Domnești (TRANSELECTRICA). Terenul pentru extinderea stației 110kV Mârșa se va pune la dispoziție de către utilizator. Lucrări necesare în stația 110kV Cucuruzu pentru conectarea LEA Drăgănești-Vlașca în stația Videle ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanță ca protecție de rezervă și terminal de protecție diferențială longitudinală ca protecție de bază în celula LEA 110kV Drăgănești Vlașca-Ghizdaru. ▪ Cele două protecții vor fi identice. ▪ Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc și integrare în SCADA. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice MUNTENIA: 115,6 km Lungime rețea nouă 110kV: 100 km. Lucrările de întărire nu sunt prevăzute în Planurile de dezvoltare Retele Electrice MUNTENIA. Estimare lucrări la N conform deviz: 510 505 119,1 lei fără TVA lei (Instalații Retele Electrice MUNTENIA) | • TRANSELECTRICA: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire rețea generale realizate în instalațiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente în funcțiune care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare RET: •,,Lucrări necesare în stația 110kV Ghizdaru - Stație în proprietatea Transelectrica - Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu. Cele doua protecții vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. - Integrarea protecțiilor diferențiale longitudinale se va face prin fibră optică montată între capetele terminale ale LEA 110kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu-Ghizdaru. Lucrări necesare în stația Domnesti: - Stație proprietate TRANSELECTRICA ca urmare a realizării celor 2 circuite LES 110 KV MÂRȘA și DOMNEȘTI: - Echipare 2 buc celule noi LES 110 kV Marsa cu separator de linie 110 kV, descarcatori 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, intrerupator 110 kV, separator de bara 110 kV; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA; - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula 110 kV Domnesti; - Parametrizare, realizare circutie secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. - Montare echipament de compensare; ,,Reconductorare LEA 220 kV București Sud-Fundeni circ. 1 (25 km) ,,Reconductorare LEA 220 kV București Sud-Fundeni circ. 2 (25 km) ,,Reconfigurare stație 110 kV Videle pentru trecerea la 400/110 kV cu un transformator de 250 MVA (Statie de injectie in reteaua de 400 kV din reteaua de 110 kV cu racord in LEA 400 kV Bucuresti Sud-Slatina) ,,Instalare in stația Băbăița un autotransformator 400/110 kV de 250MVA Lucrări de întărire rețea generale realizate în instalațiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente în funcțiune care sunt cuprinse în planul de dezvoltare RET: •,,Reconductorare LEA 220 kV d.c. București Sud-Ghizdaru (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2028) •,,Reconductorare LEA 220 kV Ghizdaru-Turnu Măgurele-Craiova Nord (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2029) •,,Dispozitive de control al circulatiilor de puteri pe LEA 220 kV Fundeni-București Sud d.c. (termen estimat PIF 2027) Estimare lucrări la N conform deviz: 75 481 227,05 (Instalatii TRANSELECTRICA) Total general lucrări întărire N: 680 107 669,13 lei fără TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: •,,Lucrari din planul RET: ,,Instalare dispozitive de control al circulațiilor de puteri pe LEA 220 kV București Sud-Fundeni (termen estimate PIF 2025) •,,Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,Reconductorare LEA 400 kV București Sud-Slatina (172 km) Estimare lucrari la N-1 conform deviz : 191.468.528,00 lei fara TVA instalatii RET Total general lucrari intarire N-1: 565 810 540,03 lei fara TVA
275 | MS SOLAR GREEN POWER SRL | Locuinta + CEF - Anexa 1 | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTAB 1002 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT-2M, aferenta acestui utilizator, cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). . ,,CEF suplimentara existenta se va conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT-2M la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25161000 | 2024-11-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
276 | IULIANA GHINEA | parc fotovoltaic | ILFOV | 3 | 20 | JILAVA 110/20/6KV | Conform aviz CTE nr. 25/1/14.05.2024: Racordare radial? pe bara ro?ie la tensiunea de 20 kV din sta?ia 110/20 kV Jilava (în celula nr. 19 liber? existent?). Lucr?ri pe tarif de racordare: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Lucr?ri în sta?ia 110/20kV Jilava : ,,Echipare celul? 20kV nr. 19 (rezerv?) existent?, de pe sec?ia de bare 1 ? ro?ie 20 kV cu: ,,-Întrerup?tor debro?abil în vid 24kV, 630 A, Ik = 16kA ,,-Integrare în telecontrol ?i realizare m?sur? de balan?? (inclusiv TC-uri, circuite secundare). ,, Întrerup?torul existent în celula nr. 19 a fost supus încerc?rilor, concluzionându-se c? acesta este nu este func?ional ?i necesit? înlocuire. Prin grija gestionarului deinstala?ii, la punerea în func?iune a instala?iei de racordare, se va întocmi o not? privind diminuarea mijlocului fix cu valoarea r?mas? de amortizat aferent? întreruptorului. ,,Restul echipamentelor de m?sur?, protec?ie ?i conexiune sunt prezente în cadrul celulei. Racord LES 20KV: ?,,LES 20kV cu cablu cu izola?ie XLPE 3x1x185 mmp, ?i fibr? optic?, pe o lungime de traseu de 120 m, între celula de racord nr. 19 din sta?ie ?i celula de linie din compartimentul OD al PC 20kV proiectat; PC 20kV proiectat: ?,,Punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelop? de beton amplasat în apropierea sta?iei 110/20 kV Jilava. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLP conf. specifica?iei OD; ?,,loc pentru înc? o celul? de linie; ?,,1 celul? de m?sur? motorizat? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar (contorul de decontare va fi pus la dispozi?ie de c?tre OD). ?,,integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLCM- TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM ? FT 277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului(DG) cu urm?toarele protec?ii: Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple, ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ?,,protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?; ,,Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. ,, Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; ,,În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vorfi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depa?easc? 20m. ?,,LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF+IS Jilava în lungime de 1,6 km. ?,,Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF+IS Jilava, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, | Retele Electrice Muntenia S.A. | 17746509 | 2024-11-28 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
277 | GREEN POWER ENERGY SOLUTIONS | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.2025 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric 20 kV Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Magura, care se va amplasa pe proprietatea clientului. Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Montare racord electric subteran 20 kV : Se va intercepta si mansona LES 20 kV Magura ce trece prin dreptul proprietatii beneficiarului (intre PTAB 7910 si stalp racord PTA 7017 ) cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ L=2x10m, pana la PTAB nou proiectat. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton Se va monta pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ? Ed. 2 , echipat cu : 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ;1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipate cu sigurante fuzibile de 40 A, tip DY 560 si DY 561; 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, de 250 kVA, tip GST001_RO rev3; un tablou de joasa tensiune tip DY 3009/3 , echipat cu un intreruptor de 350A, integrabil in TLC. Legaturile de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp sub 1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol. NOTA: 1) Postul de transformare proiectat va fi prevazut cu unitate rack pentru control la distanta ; 2) Postul de transformare va fi prevazut cu grup de masura pentru bilant energetic si sistem de telegstiune a contoarelor electronice (concentrator jt si echipamente aferente) , conform specificatiei DMI 383302RO ed. 2; C. Montare racord electric subteran de JT. Se va executa un racord trifazat din TG de JT al PTAB proiectat ( 250 kVA ), cu cablu tip Al 3x240+150 N in lungime de 10 m ( 5 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu 300/5 A/A (1200 A) , suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=350 A. Bransamentul trifazat existent se va dezafecta iar contorul trifazat in montaj semidirect existent se va programa conform puterii solicitate; BMPT existent se va preda la UO Snagov. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25145373 | 2024-11-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
278 | IAVORSKI CONSTANTIN | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25266819 | 2024-11-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
279 | INFLPR RA | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24797133 | 2024-10-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
280 | FRANDES MIRELA - ALINA | Locuinta+CEF-Prosumator -ANEXA 1 | GIURGIU | 0.049875 | 0,4 | PTA 1502 MANDE GHE | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele de j.t. ale transformatorului aferent PTA 1502, 1*250 kVA, 20/0,4 kV, folosind cablu conf.specificatiei 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 12m, montare cutie de distributie din rasina sintetica langa stalpul PTA, conform specificatiei DS4558 RO, matricola 284092 si echipata cu intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4534 RO. Din CS se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4146/2, 3*150+95N mmp, L= 8m, in canalizatie de tip A, L= 4m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la I= 80A, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24737028 | 2024-10-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
281 | MOLD MOB IMPORT SRL | ASIGURAREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE DIN SURSE REGENEREBILE PENTRU ILUMINAT PUBLIC SI CLADIRI PUBLICE DIN COMUNA JILAVA - PARC PANOURI FOTOVOLTAICE si Statie reincarcare | ILFOV | 0.37 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune care se va amplasa pe terenul utilizatorului , intr-un spatiu special amenajat pus la dispozitie de catre beneficiar, cu acces din domeniul public, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta , conform Ordinului ANRE nr 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr 225/2020 Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire din L 20KV JILAVA, statia IFA MAGURELE intre PTAB 2611 si STALP derivatie PTAB 5197 cu inlocuirea stalpilor MT existenti (2 buc) cu stalpi MT nou proiectati tip STALP CENTR B.A. 12/F/27 DS3000/27 (SC 15014) Stalpii nou proiectati se vor echipa cu : - consola pentru coronament semiorizontal echipata cu izolatie dubla de intindere; - Suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare MT; - Set descarcatoare MT cu ozixi metalici cu dispozitiv de deconectare; - Terminale monopolare pentru exterior MT; - Bratara pentru fixarea cablului MT; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<1 Ohm. Din stalpii nou proiectati se va racorda noul PTAB cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ : L=2 x 50 m Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton : In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RETELE ELECTRICE MUNTENIA si va fi echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare); -,,1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire) ; -,,1 celula masura, UT, tip DY803/4; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele tip DY 803 RO si DY 800 RO vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE. Nota: In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este => 20 m, in amonte de Celula de Masura, seva monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Valoarea manoperei/materialelor pentru noua celula proietata nu sunt cuprinse in prezentul deviz; Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton : Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RETELE ELECTRICE MUNTENIA; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces RETELE ELECTRICE MUNTENIA si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia deutilizare : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RETELE ELECTRICE MUNTENIA); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -1 transformatoare de putere, trifazat, de 630 kVA , 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou : Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19900796 | 2024-10-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
282 | Comuna Jilava | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.3 | 0,4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24599979 | 2024-10-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
283 | REGIONAL AIR SUPORT SRL | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T4006-PA1730 CEL 11 BUC | Pentru realizare spor de putere pe partea de productie si consum se va utiliza instalatia elecrica existenta (PTAB 4006), cu urmatoarele modificari: inlocuire transformatoare de masura de curent de 30/5 A/A existente in celula de masura din PT 4006 cu transformatoare de masura de curent de 50/5 A/A tip DMI031052RO matricola 532056. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta, cu modificarile precizate. Se vor programa protectiile conform noilor puteri avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24874980 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
284 | DAB AUTO SERV SRL | Imobil + CEF + Anexa 1 | BUCURESTI | 0.035 | 10 | S10 T4227-PA1940 CEL 5 BUC | Utilizare instalatie electrica existenta - PT 4245. Se vor regla protectiile din celula dispozitiv general conform puterii avizate, in baza fisei de reglaje de la operatorul de retea. CEF se mentine conectata in tabloul de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24840468 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
285 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA SFANTUL FRANCISC DE ASSISI | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 511 | Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar DC DC4183RO-4x16 traversare L=20 m + pozat pe stalp L=10 m in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil<(>,<)> stalp nou DS3000 tip 10A cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40 A, montat pe stalpul nou pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.210200, 26.371875 . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiuneaeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA este de 1460 lei Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24794822 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrari de intarire retea in grija operatorului de Inlocuire trafo 100 kVA cu unul nou 160 kVA , termen 180 zile, valoare lucrari aproximativ 20 000 lei . | nu
286 | LUCIAN CIOCARLAN | Locuinta + CEF - Anexa 1 | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25007394 | 2024-10-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
287 | SORIN DRAGHICI | MUTARE CONTOR + CEF - ANEXA 1 | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 7606 | Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UCEUEDN18510047879 se va muta la limita de proprietate printr-un bransament nou trifazat alimentat din LEA JT . Se vor realiza urmatoarele lucrari : -, Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UCEUEDN18510047879 se va muta la limita de proprietate printr-un bransa ment nou trifazat alimentat din LES JT aferent ATR 156744743/22.04.2016 . Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·<(>,,<)>se va monta un BMPT, FT-133_MAT, incastrat in gard la limita de proprietate cu acces din drumul de servitute ( coord. : 44.520055, 25.984422) ; Se va intercepta cablul 3x50 conform ATR 24601516 la o distanta de 84 m fata de punctul de racord si se va monta o clema de sectionare si separatie. ·<(>,,<)>se va monta subteran cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 10m ( 5m pavaj, 5 m legaturi) , alimentat din LEA 0,4 kV a PTA 7606 si BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·<(>,,<)>partea OD:o<(>,, <)>separator tetrapolar de 63A; o<(>,,<)>intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o <(>,,<)>circuite electrice interioare; ·<(>,,<)>partea utilizatorului: o <(>,,<)>sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o<(>,,<)>borna de legare la pamant. Note: · <(>,,<)>Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 2060 lei ; ·<(>,,<)>Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ·<(>,,<)>Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24601516 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
288 | CATALIN-SORIN MAXIMEASA | CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 301 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24652009 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
289 | SCOALA GIMNAZIALA NR.307 | Imobil + CEF - Anexa 4 | BUCURESTI | 0.07 | 0,4 | PTS 822 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24658370 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
290 | SCOALA GIMNAZIALA NR.27 | Imobil + CEF + Anexa 4 | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4344 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 19G14570110087166; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24599654 | 2024-09-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-04 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
291 | REGIONAL AIR SUPORT SRL | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 2599 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653593 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
292 | SCOALA GIMNAZIALA NR.39 | COLEGIU+CEF - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24656862 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
293 | COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES | Scoala gimnaziala+CEF - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PAS 2320 SALAJAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24657267 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
294 | SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 2573 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653375 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
295 | SCOALA GIMNAZIALA NR.77 | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTZ 2166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653313 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
296 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0297 | 0,4 | PTZ 2906 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va inlocui cu un contor trifazat in montaj semidirect dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24666535 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
297 | SCOALA GIMNAZIALANR 46 | Imobil + CEF + Anexa 4 | BUCURESTI | 0.0297 | 0,4 | PTZ 2397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va inlocui cu un contor trifazat in montaj semidirect dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24656992 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
298 | SCOALA GIMNAZIALA NR 51 | Imobil + CEF - Anexa 4 | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24658776 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
299 | SCOALA POSTLICEALASANITARA FUNDENI | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | BUCURESTI | 0.07315 | 0,4 | PAZ 2650 COLENTINA 3 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653806 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
300 | SCOALA GIMNAZIALA NR.39 | Imobil + CEF - Anexa 4 | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24663636 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
301 | SCOALA GIMNAZIALA'' IANCULUI'' | centrala fotovoltaica | GIURGIU | 0.2 | 0,4 | PTAB 2117 | I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTAB 2117 , 400 kVA <(>,<)> 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x4 m, cadru suport pt. tablou JT DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator 350 A cu comanda motorizata cu VDS GSCL003 131123 , cablu subteran 3*240+150 N DC 4146 RO L= 60 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 45 m + foraj orizontal nedirijat L= 7 m sub podet protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 se va monta BMPT semidirect FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 44.011083, 25.987695 II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19865118 | 2024-09-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-19 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
302 | COMUNA DAIA | FABRICA+CEF-ANEXA1 | BUCURESTI | 0.24 | 10 | S10 T3685-PA2690 CEL 5 BUC | Se va alimenta dintr-un post de transformare nou ,suprateran, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3 racordat in sistem intrare-iesire pe distributie 10kV,celula 5 ,PA 2690 ,intre PA 2690-T 3685. Postul de transformare proiectat va fi montat pe terenul beneficiarului si va avea 2(doua) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces numai pentru personal ENEL), si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Lucrari pe tarif de racordare Noul racord se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV existent pe domeniul public<(>,<)>str. Valea Lunga. Se va folosi cablu pozat subteran de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2, conf. specificatiei GSC001 rev. 05 (doua cabluri in profil-lungime traseu cca.190 m). Se vor utiliza mansoane m.t. conf.GSCC004 si terminale m.t. GSCC005 rev 03,respectiv terminale SMART cu RGDMI la celula de linie cu intrerupator, pentru racordul cablurilor in celulele m.t. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: -o celula de linie LE de tip DY 803/2; - o celula de linie unificata cu intrerupator DY800/116; -o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535012,clasa 0,5. ?,,echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la celula de linie cu separator,respectiv RG-DMI la celula cu intrerupator. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. ?,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. ?,, Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: ?,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; ?,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; ?,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; ?,,modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 ?,,modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 ?,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ?,,patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 ?,,patch-corduri pentru conexiuni. ?,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Dupa pif PT nou,se va demonta BMPT existent. Materialele rezultate vor fi predate la UO MT JT Bucuresti Vest. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari fara tarif de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/10//0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 400 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. . .Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24721292 | 2024-09-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-24 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
303 | CHOCO ONLINE SRL | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | ILFOV | 0.22 | 0,4 | PTAB 2714 | Avand in vedere puterea maxima evacuata de , se vor executa urmatoarele lucrari : - se va poza inca un cablu jt unificat 3X150+95N (DC4146) , L=12m , racordat in tabloul jt existent cu sigurante MPR ; - se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu clema cu 4 cai (DS4533) , un intrerupator jt trifazat cu Ir= 350A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PT 2714/630 KVA . Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre Retele Electrice Muntenia , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5A , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24663400 | 2024-09-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-27 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
304 | EDRINKS RO SRL | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | GIURGIU | 0.39904 | 20 | A20 DUMITRANA-MIHAILESTI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem radial in amonte de S9257la L 20 kV DUMITRANA prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 1140m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : In amonte de S9257 se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 1140m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 1120m in zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO ,pana la PC(PTAB) proiectat. Racordul MT seva amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de superficie, uz si servitute. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pecare se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19934789 | 2024-09-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
305 | OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -bransament nou trifazic subteran 3x50+25C ( l traseu aprox=145m ) din CS (str.Dantelei/str.Ghidigeni) cu montare BMPTfix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04 ,amplasat la limita de proprietate cu domeniul public . (PAFS); -cablul JT se va eticheta pentru identificare la plecarea din post. - BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. - se va desfiinta bransamentul aerian trifazic existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24733774 | 2024-09-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
| ULPIU-ALEXANDRU ALBU |  |  | 324.5344
1 |  | PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.N. | HUNEDOARA | 43.2 | 110 | LEA 110KV HASDAT-PUI CFR | -Conform lucrarii: EEI-SS-856/2023, elaborata de S.C. Electroechipament Industrial SRL , avizata de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 41/02/27.06.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 178/2024, Varianta 1 din SS pentru care utilzatorul a optat in scris prin adresa din data de 12.08.2024, racordare la SEN se va face astfel: Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare- Iesire pe LEA 110kV PUI CFR – HĂȘDAT cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare : - realizare racord 110 kV intrare − ieşire în LEA 110 kV PUI CFR – HĂȘDAT la stalpul nr 44, cu conductor OL AL 185 mmp, in lungime de cca. 0,05km - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; • bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; • protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale pe LEA 110 kV CFR Pui-statie interconexiune Rusor(8,5km) • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; • container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; • echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; • instalație de legare la pământ; • sistem de supraveghere antiefracție; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. - montare protecţie diferenţiala in statia 110 kV PUI CFR celula statie de conexiuni Rusor(fosta Hasdat) si in celula LEA 110 kV CFR PUI din statia de conexiuni Rusor -in lungime de 7km. - se va utiliza OPGW existent pe LEA CFR Pui – Hasdat - LEA 110 kV statie de conexiuni Rusor-Hasdat are lungimea 31,755km - se va inlocui in statia 110kV Pui CFR intrerupatorul aferent LEA 110 kV Hasdat viitor LEA 110 kV CEF Rusor cu intrerupator tripolar 123 kV, 1600 A, 40 kA, cu comanda unitripolara si RAR monofazat La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110/20kV 50MVA in imediata apropiere (back to back) cu stația de conexiuni 110 kV Intrare- Iesire; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - | Retele Electrice Banat S.A. | 16009195 | 2024-08-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-21 | VALABIL | 2026 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Banat: Varianta 1: - Reconductorarea LEA 110 kV Hasdat - Hateg (20,5km) cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Banat: Varianta 1: - Reconductorarea LEA 110 kV Hasdat – CFR Pui (38,5km) cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Rusor este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Rusor va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static).Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Solutia tehnica propusa este de a se instala urmatoarele echipamente: - un RTU pe bara de 110kV din statia 220/110kV Hasdat a OTS care sa urmareasca pozitia intreruptorului aferent LEA 110kV Hateg si prin sistemul de comunicatie prin GSM ( la minim doi operatori) sa dea comanda pana la CEF Rusor de reducere a puterii debitate la 0 MW. - un RTU in statia 110/20kV Hateg a OD care sa urmareasca pozitia intreruptorului aferent LEA 110kV Hasdat si prin sistemul de comunicatie prin GSM ( la minim doi operatori) sa dea comanda pana la CEF Rusor de reducere a puterii debitate la 0MW. - un RTU cu comunicatie GSM in statia CEF Rusor care sa preia semnalele primite din statiile Hasdat si Hateg si sa comande deconectarea invertoarelor din CEF Rusor. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarciniîn rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Rusor. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții și va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situația în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul CEF Rusor. | nu | nu
2 | DACIA SOLAR SRL | Infiintarea unui sistem de productie energie electrica din surse regenerabile pe raza UAT Santana | ARAD | 0.48 | 20 | A20 HAI SANTANA-PINCOTA AR | -Solutie unica: Racordarea intrare – iesire in LES 20 kV HAI Santana din Statia 110/20 kV Pancota Lucrări pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV HAI Santana existent si realizarea a doua seturi de mansoane, pentru inserierea in aceasta prin intermediul unei linii electrice subterane (LES) a unui nou Punct de Conexiune 20 kV; - realizare LES 20 kV noua, între seturile de manșoane realizate in punctul de interceptare a LES 20 kV existenta si Punctul de Conexiune 20 kV proiectat. LES 20 kV proiectata se va realiza cu un doua cabluri de medie tensiune, tripolare Al 3x1x185 mmp, cu elice vizibilă pentru montare subterană, izolat in polietilena reticulata de grosime redusa, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE in lungime de cca. 2x50 m protejate in tub de polietilena reticulara ; - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Oras Santana in lungime de 2 ,65 km; • Posturitrafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17914355 | 2024-09-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-04 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV statia Arad – 400 MVA. - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV din statia Arad – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - amplificarea statiei 110/20 kV Pancota la 2x25 MVA prin realizarea lucrarilor de crearea unei bare 20 kV noua , reconfigurare LEA MT, pe cele 2 bare 20 kV, cupla cu intrerupator, grup tratare neutru nou BS 30-200A, celule MT si IT aferente cu protectiile necesare si lucrarile conexe; - Reconductorare LEA 110 kV Arad – CEF Horia 4, in lungime de 8,85 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]. I6 = 67 000 [lei/MVA] + 432 000 [lei/MVA] = 499 000 [lei/MVA] \ T(I) = 499.000,00 lei/MVA x 0,475MVA = 237.025 lei fara TVA. Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS: (Ti)SS=(Ti)amplificare statie+(Ti)RED N_elemente+(Ti)RET N_elemente = 17.700.169,20 + 4.352.173,95 + 121.778.538.75 = 143.830.881,9 lei fără TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 143.830.881,9 lei fără TVA din care: Ti REB= 4.352.173,95 lei + 17.700.169,20 lei = 22.052.343,15 fără TVA Ti OTS = 121.778.538,75 lei fără TVA. La N-1 elemente: - . Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti =min (143.830.881,9 lei; 237.025 lei) = 237.025 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 881 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Oras Santana astfel: 528 zile lucratoare (Amplificare statie 110/20 kV Pancota+montare grup tratare nou) (1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*8,85 km)=220 + 133 = 353 zile lucratoare. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
3 | ORAS SANTANA | UTILIZARE SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI CENAD, JUD. TIMIS | TIMIS | 0.19264 | 20 | A20 POMPE MURES-SINNICOLAU MARE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV POMPE MURES din statia 110/20kV SINNICOLAU MARE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 164/62 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 60 m (din care 10m pe stalpul existent , 40 m spatiu verde ,10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24597865 | 2024-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
4 | COMUNA CENAD | ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA BOCSIG, JUDEȚUL ARAD | ARAD | 0.17 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Din LEA 20 kV Sebis – Birsa zona stalpului nr.115/276/10 (cu racord spre PTA10033) prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantare stilp SC15015 intre stalpii nr.115/276/11-115/276/10 (inainte de SP10033) echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de 830 m, intre stalpul proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separatorde sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor; Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condițiasă poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Banat S.A. | 24550164 | 2024-09-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
5 | COMUNA BOCSIG | CEF CAT SOLAR PARC 4 | TIMIS | 34.56 | 110 | LEA 110KV COVACI-ORTISOARA | -Conform lucrarii: L.24 / 2023 studiu de solutie - elaborata de S.C. QMB S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 43/4/02.07.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Covaci -Ortisoara cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarel lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare – ieşire in LEA 110kV Covaci Ortisoara in dreptul stalpilor 85-86, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV CEF Cornesti va fi pus la dispozitia Retele Electrice Banat cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superficie pe toata existenta instalatiei de racordare. Pentru personalul Retele Electrice Banat se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Statia de conexiuni Cornesti va avea pe celula de 110 kV linie Covaci: • Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Celula de 110 kV linie Ortisoara din statia de conexiuni Cornesti va avea urmatoarele protectii: • Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Cele doua LEA 110 kV care rezulta prin sectionarea Circuitului LEA 110 kV Covaci - Ortisoara sunt: LEA 110 kV Covaci –Cornesti – 10,3 km - si LEA 110 kV Cornesti – Ortisoara - 12,92 km Conform NTE 001/12/00 sunt necesare in acest caz urmatoarele protectii in statiile Covaci si Ortisoara: • Protectia de baza: protectie diferentiala de linie completata cu protectie de distanta • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. In consecinta in statiile Covaci si Ortisoara se vor adauga, pe langa protectiile existente si o protectie protectie diferentiala de linie, asigurandu-se si lucrarile de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie. În vederea asigurării căii de comunicație pentru protecția diferențială între st. 110kV Statie Cornesti” CEF Cornesti și stațiile adiacente 110kV Covaci și Ortisoara se va monta un cablu de tip ADSS pozat la baza primei console a stâlpilor existenți. Se va inlocui conductorul de protectie clasic existent : LEA 110 kV Covaci –Cornesti – 10,3 km - si LEA 110 kV Cornesti – Ortisoara - 12,92 km pentru asigurarea cailor de comunicatie pentru PDL si integrare in SCADA La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului : - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizatormin configurartie spate in spate; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17694635 | 2024-09-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-24 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110kV: Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti l=12,92 km conductor cu capacitate marita ,, Iminim850A Reconductorare LEA 110kV Sacalaz Bucovina l=4,977 km; 1,54 km conductor cu capacitate marita Iminim850A si 3,437 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Calacea Satchinez l=5,816 km; 5,115 km conductor cu capacitate marita Iminim 850A si 0,701 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara Calacea l=12,881 km;12,180 km conductor cu capacitate marita Iminim850A si 0,701 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Satchinez Sacalaz l=22,711 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A LEA 110 kV noua Covaci Sacalaz l=11,8 km ,, LEA 110 kV noua CEF Cornesti Covaci l=10,3 km ,, Reconductorare LEA 110 kV Freidorf Fratelia l=6,504 km conductor cucapacitate marita Iminim850A ,, Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz Freidorf =6,542 km conductor cu capacitate marita Iminim850A ,, Total= 94,451 km Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Cornesti este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Ținând cont de faptul ca la N-1 CEF Cornesti va trebui să fie deconectată pentru a nu se produce suprasarcini pe linii, va trebui realizată automatica de declanșare automată a centralei. Sistemul propus va deconecta centrala la aparitia oricarei conditii ce poate conduce la suprasolicitarea elementelor de retea. Automatizarea implementata va deconecta CEF proiectata in situatia in care sistemul functioneaza cu N-1 elemente in functiune, iar elementul deconectat conduce la suprasolicitarea unuia sau mai multor elemente ramase in functiune. Conform procedurii privind “Cerințele tehnice pentru realizarea Automatizarii de Limitare Operaționala” (ALO) pusa la dispozitie de OTS si prezentata in Anexa J, trebuie respectate urmatoarele: ,,Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. ,,Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de system Automatica de limitare operationala isi propune ca in condtiile in care apareo informatie de deconectare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe anumite elemente de retea, sa se comande declansarea/limitarea puterii CEF. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit(RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție, ca fiind in situatia de a avea elemente, care ar putea ajunge in suprasarcina. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un ruter si apoi printr-un modem este transmisa spre CEF . Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatica ale liniei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Acest lucru se va cunoaste in detaliu la faza PTE a proiectului. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cuoptocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. In statia 110/mt kv CEF Cornesti, semnalul este receptionat de un RTU care-l transforma in comanda de declansare a intrerupatorului de 110kv al transformatorului 110/mt al statiei centralei. La faza PTE a proiectului CEF si implicit a automatizarii ALO, se vor avea in vedere toate prevedrile din documentatia TE “ conținut cadru privind cerințele de realizare a automaticii de limitare operațională ”. Pentru realizarea automaticii de limitare operationala este nevoie de realizarea unei cai de comunicatie intre fiecare statie de transformare in care se regasesc elementele care prin deconectare pot crea congestii si statia 110 kv a CEF . Aceste cai de comunicatie se vor realiza prin FO ADSS pozata pe stalpii LEA 110 kv in cauza. In conditiile in care apare o informatie care poate conduce la o suprasarcina pe oricare din LEA predefinite ca putand intra in suprasarcina , automatica de limitare operationala, va declansa/limita puterea CEF. Initierea declansarea/limitare centralei va avea loc la primirea comenzii de declansare a unui element care poate sa produca suprasarcina (fara verificarea faptului ca a aparut suprasarcina) . Pentru minimizarea timpilor de functionare a automatizarii ALO, se poate avea in vedere ca initierea declansarii/limitarii CEF sa aiba loc odata cu emiterea impulsului de declansare de la oricare din protectiile care declanseaza intrerupatoarele liniilor si nu de la CSA intrerupator declansat . Toate aceste detalii se vor analiza, se vorprezenta si se vor aviza de OD/OT, la faza PTE a ALO. In acest fel s-a realizat practic o declansare ultrarapida a CEF, fata de momentul cand a fost transmisa comanda de declansare a unui element de retea care poate genera suprasarcini pe alte elemente de retea. Centrala va ramane deconectata pana la disparitia cauzei care a generat deconectarea si conectarea ei, la comanda dispecerului. Elementele de retea ale caror declansare conduce la functionarea automaticii sunt: ELEMENT DECLANSAT ,,ELEMENT IN SUPRASARCINA ,,P evacuate centrala V1 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Sacalaz ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Timisoara ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Covaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Calacea Satchinez ,,0 ,, LEA 110 kVCovaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,0 ,, LEA 110 kV Covaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Satchinez Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Fratelia Freidorf ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,Lea 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,Lea 110 kV CEF Cornesti - Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Calacea Satchinez ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Satchinez Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, Cupla longitudinala 110 kV intre 1A si 1B statia Sacalaz ,,LEA 110 kV Freidorf Fratelia ,,0 ,, Cupla longitudinala 110 kV intre 1A si 1B statia Sacalaz ,,LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV CEF Cornesti Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Cetate ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV CEF Cornesti Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Timisoara Cetate inchiderea intrerupatorului in Fantanele spre Ortisoara ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina LEA Sacalaz Covaci | nu | nu
6 | CAT SOLAR PARC 4 | locuinta | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 10890 ADEA COLONIE | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10890, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 18m canalizre zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Banat S.A. | 24615598 | 2024-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
7 | STELIAN-FLORIN MIHU | Siteme fotovoltaice in regim de autoconsum pentru UAT Gataia, judetul Timis | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV GATAIA din statia 110/20kV GATAIA , cu realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Stalpul Nr. 62/4 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 335 m (din care 10m pe stalpul existent , 20m foraj cale ferata ,15 m foraj cana, 5 m foraj drum , 10 in punctul de conexiune ,275 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Realizarea 1 buc. set mansoane MT; - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. 2. Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cat mai scurtă posibil (l<=20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului. 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara. 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV. Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24832336 | 2024-09-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
8 | ORASUL GATAIA | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.1573 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV Crivina din statia 110/20kV Lugoj , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Stalpul existent Nr 260/24 se va echipa cu separator vertical DY 595 RO, descarcator cu oxid de zinc conform DY557 RO si realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 450 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasade precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 10/5A(DY4131/1) conform DMI031014 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banate S.A – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. ,,Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24650818 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
9 | COMUNA GAVOJDIA | casa | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulBransament subteran monofazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+54,6, alimentata din postul T 11728 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul SE existent cu cablu 1x25+16C (cf. DC 4125 RO), in lungime de 34 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip Retele electrice Banat pâna la inaltimea de 3 m) 14 m sap. tip A in zona verde , 2 m sap. tip A in zona trotuar beton , 6 m pozat prin foraj, protejat in tub (cf. DS 4235) si 2 m in BMPM-ul-63A echipat conform FT124MAT si montat pe perete , amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPM-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat S.A . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat S.A , aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. ******* Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2060 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24616353 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
10 | DUMITRU CIRDEI | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD | ARAD | 0.15 | 0,4 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10825, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 10825 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA; - inlocuire esafodaj PTA cu unul dimensionat pentru noul transformator; refacere coloana trafo existenta folosind cabluri unipolare Al 3x1x240+1x150mmp, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; inlocuire cutie distributie existenta cu o CD1-6 echipata cu intrerupator general de 400A reglabil, loc concentrator, separatoare verticale actionare pol cu pol si loc masura generala echipata cu 3xTC=400/5A; - preluarea plecarilor existente in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu in zona adiacenta obiectivului a unui BMPTi-250A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x240+150N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA 10825 la BMPTi, in lungime de cca. 315m, din care cca. 290m canalizare zona nepavata, cca. 3m zona pavata, respectiv cca. 12m subtraversari, 2 tronsoane; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24728936 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
11 | COMUNA SOCODOR | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3708, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24774400 | 2024-10-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-01 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
12 | ALBULESCU MARIANA CLAUDIA | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU AUTOCONSUM - ORASUL FAGET, JUDETUL TIMIS | TIMIS | 0.34888 | 20 | A20 BRANESTI-FAGET TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT inseriat la LEA A20 kV BRANESTI din statia 110/20kV FAGET , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 28 se va inlocui cu 1 buc. stalp SC 15015 echipat cu : - consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. Se va planta 1 buc. SC 15015 intre stalpul nou proietcatat (stalpul care inlocuieste pe stalpul Nr.28 ) si stalpul NR.27 existent la o distanta de aporximativ 15 m fata de stalpul NR.27 existent , comform planului de situatie atasat fisei de solutie . Stalpul nou plantat va fi echipat cu : - consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x100 m (din care 2x10m pe stalpii noi proiectatti,2x80 m spatiu verde,2x10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generalămaximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24720394 | 2024-10-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-02 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
13 | ORASUL FAGET | Societatea Cooperativa de Consum Coop Ineu | ARAD | 0.029325 | 0,4 | PTB 9412 INEU TC | Loc de consum si producere existent.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.9412, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect; - constructie tablou jt in PTB 9412, conform DY 3009/1RO, echipat cu 1buc. intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101/7RO, respectiv 1buc. placa inchidere conform DY 3003/1RO si realizare coloana trafo utilizand cabluri unipolare Al 3x240+1x150mmp; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=250A la BMPTi, in lungime de cca. 50m, din care cca. 25m canalizare zona nepavata, 3m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24776574 | 2024-10-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-02 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
14 | SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMC OOP INEU | PARC FOTOVOLTAIC PT AUTOCONSUM | TIMIS | 0.33 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV Ghiroda din statia 110/20kV PADUREA VERDE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 91 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 70 m (din care 10m pe stalpul existent, 10 in punctul de conexiune <(>,<)>50 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24648667 | 2024-10-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
15 | COMUNA GHIRODA | Imobil Sediu + CEF | CARAS-SEVERIN | 0.009 | 0,23 | 6244 SLATINA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA6244, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofaza si BMPM pe fatada cladire, in exteriorul proprietatii.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un intrerupator bipolar fix de 40A. Prin grija Retele electrice Banat se va reprograma contorul monofazat electronic existent in regim bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24629544 | 2024-10-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
16 | ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL SLATINA TIMIS-A.D.A.M.S | locuinta | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12202 HODONI CAMIN | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor existent bidirectional programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 23854058 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
17 | VITUTA IOAN-NELU | AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE SA | TIMIS | 0.09 | 0,4 | T 1945 SINAGRO F POMI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Banat S.A. | 24728312 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
18 | AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE SRL | FERMA+CEF-PROSUMATOR | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 11042 ZIMAND CUZ CAP | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11042, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din Cd a PTA 11042 la BMPTi, in lungime de cca. 115m, din care cca. 110m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24795933 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
19 | AGRO STEFAN SRL | Sediul Primariei + CEF | TIMIS | 0.135 | 20 | A20 TOMNATIC-LOVRIN TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV TOMNATIC din statia 110/20kV LOVRIN , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 68/68 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 110 m (din care 10m pe stalpul existent ,22 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,68 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24742847 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
20 | COMUNA TOMNATIC | SERA DE LEGUME + CEF-PROSUMATOR | HUNEDOARA | 0.13 | 0,4 | PTA 3303 ROVINA I-D | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 3303 Rovina : - montare cutie 0.4 kV pentru transformator (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=350 A) si cablu pozat pe stalp 3x150+95N mmp, L=10 m; - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=16 m (2 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat pe domeniu public. - inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24774254 | 2024-10-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-08 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
21 | SC TOIA DUO SRL | casa | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat in montaj direct, montat in tablou electric metalic pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 18 metri (5m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul din instalatia existenta si se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24795862 | 2024-10-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-08 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
22 | ONICA LIVIU | Locuinta | CARAS-SEVERIN | 0.00405 | 0,4 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, prevazut cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A Se va reprograma contorul electroic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterii solicitate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | Retele Electrice Banat S.A. | 24816250 | 2024-10-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-15 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
23 | MARIUS ALEXANDRU IONITA | CEF | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51955 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+54,6, alimentata din postul T 51955 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 23 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip Retele Electrice Banat pâna la inaltimea de 3 m)12m dale pietonale, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-63A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialelesi echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24852019 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
24 | GROUPAMA ASIGURARI S.A. | Sediul Primariei + CEF - prosumator | TIMIS | 0.135 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | -Bransament subteran trifazat proiectat din CD alimentata din postul T 2067 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din CD cu cablu 3x150+95N <(>,<)>in lungime de 400 m : 321 m sap. tip A in zona verde, 70 m foraj, m sap. tip A in zona asfaltata 7 m , 1m pavaj si 1 m in BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTi-ul nou proiectat. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat , aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. *******__ Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25016787 | 2024-10-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-21 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
25 | COMUNA TOMNATIC | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUD. HUNEDOARA | HUNEDOARA | 0.12992 | 0,4 | PTZ 166 BLOCURI TELIUC | -Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 166 Blocuri Teliuc : - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=22 m (10 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Banat SA – UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24889549 | 2024-10-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-22 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
26 | COMUNA TELIUCU INFERIOR | CEF | TIMIS | 0.15 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | -Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): Lucrari finantate de catre beneficiar: Se va inlocui stalpul nr 313 de pe linia GATAIA-GATAIA cu un stalp tip SC15014 Stalpul Nr. 313 nou proiectat se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi; -Consola semiorizontala de sustinere echipata cu izolatori dubli de sustinere DJ502/2 Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: -LEA MT intre bornele separator si cadru de sigurante MT; -PTA 20/0,4-250KVA; -coloana JT intre bornele trafo si CD -coloana JT intre CD si BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 Masurarea energiei electrice se va face printr-un BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pus la dispozitie de distribuitor Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la bornele de iesire din separator MT Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut înspecificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ReteleElectrice Banat S.A .- | Retele Electrice Banat S.A. | 24587465 | 2024-10-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-24 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
27 | SC BIO BANAT ORG SRL | Racordare Instalatie Fotovoltaica | ARAD | 0.39962 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura- Turnu tronson LES intre PA 1072 - PA 1073 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PA 1072 - PA 1073 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO. Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat SA. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: -Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. -Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24923406 | 2024-10-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-25 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
28 | PROSOLTEC S.R.L. | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.1177 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV JIMBOLIA din statia 110/20kV CARPINIS, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 14/787/4 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 360 m (din care 10m pe stalpul existent, 10 in punctul de conexiune <(>,<)>330 m spatiu verde si 10m foraj ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara atubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 20130310 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
29 | COMUNA CHECEA | Jackson Bazar CEF | ARAD | 0.2 | 20 | S20 6T-TEBA AR | -Din LES 20kV Teba -6T, tronsonul cuprins între PT3100 si PT3014 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 40m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PT3100 si PT3014 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Demontare contor si dezafectare cale de curent existenta; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilorde interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. ,,Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24688135 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
30 | JACKSON BAZAR S.R.L. | Sistem fotovoltaic - Constructie CEF - in cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranță Jebel, Jud. Timiș | TIMIS | 0.39984 | 20 | A20 GHILAD-DETA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV GHILAD din statia 110/20kV DETA , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 91/144/7/2 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 30 m (din care 10m pe stalpul existent ,10 m spatiu verde , 10m in punctul de conexiune ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasade precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 24743304 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
31 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE 200KW IN COMUNA NADRAG | TIMIS | 0.2 | 6 | A6 PADES-NADRAG TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 6kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 6kV PADES din statia 110/6kV NADRAG , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 4/21 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc 7,2 kV; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 70 m (din care 10m pe stalpul existent ,30 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,20 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 6 kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 6/0,1kV,clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , cordon de conectare grup de măsurare . • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 6/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0 ,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice. 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune . 4) 1 buc trafo 6/0,4kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19661774 | 2024-11-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
32 | COMUNA NADRAG | Construire Centrala Electrica Fotovoltaica si racordare la SEN | ARAD | 3 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | -Varianta unica Racordarea intrare – iesire in axul LEA 20kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura (intre st. 68 si 69). 1. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare doi stalpi tip 14/G/24, in axul LEA 20 kV Sintea din St. 110/20 kV Poltura, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatore verticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpul nr. 1 proiectat se va amplasa la cca. 35 m fata de stalpul nr. 68 existent, iar stalpul nr. 2 proiectat la cca. 50 m fata de stalpul nr. 68 existent; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2x35 m (inclusiv coborarea de pe stalpi si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpii proiectati si PC 20 kV proiectate; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea LEA 20kV Sintea cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO ,,-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); 2. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Zimandu Nou 3 in lungime de 3 ,05 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către OD a dreptului de uz, superficie și servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin Retele Electrice Banat.- | Retele Electrice Banat S.A. | 15034866 | 2024-11-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED: - Reconductorare LEA 20 kV Horia din Statia 110/20 kV Poltura, cu conductoare OLAl de sectiune 95 mmp, pe o lungime de 75 m cu inlocuirea stalpilor nr. 88 si 81 din Axul LEA 20 kV Horia, si a stalpilor 81/1 si 81/2 din racordul existent din stalpul nr. 81 al LEA 20 kV Horia. - Demontarea RAT 7 existent in pe stalpul nr. 88 din axul LEA 20 kV Horia din Statia 110/20 kV Poltura si remontarea pe stalpul nou proiectat. Evaluarea lucrarilor de intarire În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. iST 110/MT=432.000,00 lei/MVA iMTA=97.000 lei/MVA (Ti)calcul = Sevacuare x i5 = 3,283MVA x 529.000 lei/MVA = 1.736.707 lei fara TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general (Ti )SS= 140.816,06 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti =min (140.816,06 lei; 1.736.707lei) = 140.816,06 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3 solutia 1, pentru lucrarile de intarire din gestiunea Retele Electrice Banat , este 199 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire necesare in instalatiile Retele Electrice Banat pentru racordarea CEF astfel: La N: reconductorare LEA 20kV : 9luni xx1linie x 22 zile lucratoare+15zile/kmx0,075km=199 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
33 | CORNEL GREEN ENERGY SRL | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 402016 | TIMIS | 0.00112 | 0,4 | PTA2018 3 DECEMBRIE PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044372 | 2024-11-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
34 | COMUNA PERIAM | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 404285 | TIMIS | 0.0112 | 0,4 | PTA 2123 PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044825 | 2024-11-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
35 | COMUNA PERIAM | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Orașul Geoagiu, Județul Hunedoara | HUNEDOARA | 0.19936 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | -Punct de conexiune racordat la stalpul nr. 57 din LEA 20 kV Orastie - Balomir, derivatie Geoagiu : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie aeriana (DY 596 RO); - racord 20 kV aerian realizat cu conductor OLAL 50/8 mmp in lungime de 20 m, intre stalpul nr. 7 si stalpul proiectat; - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/316 ed. 2), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului deexecutie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24911364 | 2024-11-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
36 | ORASUL GEOAGIU | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș | TIMIS | 0.0028 | 0,4 | PTA2024 COMUNA PERIAM PORT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044025 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
37 | COMUNA PERIAM | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 400991 | TIMIS | 0.00392 | 0,4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044162 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
38 | COMUNA PERIAM | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 402603 | TIMIS | 0.01064 | 0,4 | PTA2092 CENTRU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044605 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
39 | COMUNA PERIAM | STATIE SI CEF | HUNEDOARA | 0.1573 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat la LEA 20 kV Hateg - Zeicani, de la stalpul nr. 180 : - inlocuire stalp nr. 180 cu stalp tip SC 15014 echipat cu separator vertical derivatie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 20 kV cu cablu MT 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 1180 m (250 m pamant, 30 m foraj, 885 m drum auto asfaltat), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO) echipat cu o celula de linie (DY 803/416 RO), o celula de trafo (DY 803/216 RO), un transformator 20/0.4 kV – 250 kVA; - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/1 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=350 A); - branşament electric trifazat subteran alimentat din tabloul joasa tensiune, realizat cu cablu 3x150+95N mm2 (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20118728 | 2024-11-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
40 | COMUNA TOTESTI | Locuinta + CEF Prosumator | HUNEDOARA | 0.009 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 10 nr. 34 din LEA JT - str. Morii, zona PTZ nr. 2002 Sediu Orastie, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25093588 | 2024-11-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
41 | NICOLAE - SORIN LERINTI | Centrala fotovoltaica | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | RA.T.22-STP.139A COSEVITA-ILIA NOJA | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Ilia - Cosevita, derivatie PTA 3319 Liceu Ilia : - inlocuire stalp nr. 3 din axul LEA 20 kV Ilia - Cosevita, derivatie PTA 3319 Liceu Ilia, cu stalp de tip SC 15014; - montare cablu x3x(1x185)Almmp, în lungime de 40 m (25 m pamant, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO), racordat la stalpul proiectat; - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de adepune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25110314 | 2024-11-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
42 | COMUNA ILIA | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.2002 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV GHIRODA din statia 110/20kV PADUREA VERDE, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST131/22/6A se vor demonta capetele terminale din LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x70 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune<(>,<)> 2x52 m spatiu verde si 2x3m foraj) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu unstrat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s., cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 25225992 | 2024-11-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
43 | COMUNA BUCOVAT | Parc 2 Jimbolia 399kW | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV ORAS 1- JIMBOLIA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST1 se vor demonta capetele terminale din LEA ORAS 1- JIMBOLIA - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x40 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune <(>,<)>2x25 m spatiu verde) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnicde către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): | Retele Electrice Banat S.A. | 24971592 | 2024-11-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
44 | ORASUL JIMBOLIA | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 403709 | TIMIS | 0.24976 | 20 | A20 LOVRIN-LOVRIN TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA LOVRIN din Statia 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 208/11 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 208/11 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 700 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 595 m spatiu verde, 83 m foraj si 2m beton). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 25054846 | 2024-11-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
45 | COMUNA PERIAM | Parc 1 Jimbolia 399kW | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV JIMBOLIA 2 din statia 110/20kV CARPINIS, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST123 se vor demonta capetele terminale din LEA JIMBOLIA 2- CARPINIS - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x40 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune <(>,<)>2x25 m spatiu verde) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili încadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): | Retele Electrice Banat S.A. | 24962603 | 2024-11-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
46 | ORASUL JIMBOLIA | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII DE ENERGEIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU LA NIVELUL COMUNEI OLARI, JUDETUL ARAD | ARAD | 0.08 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Chisineu Cris– Uzina de Apa 1 EST stalpul nr. 242/90 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - Construcţie LEA 20 kV în lungime de cca. 5m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol intre st.242/90 existent si stalpul nr.1 proiectat; - Plantare stîlp nou nr.1 de beton de tip SC15014 la o distanta de 5 m fata de st.242/90, echipat cu separator tripolar 24kV orizontal DY598 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm - amplasat pe CF308078; - Construcţie LEA 20kV în lungime de 5m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol intre st.1 proiectat si stilpul PTA proiectat – SC15014; - Construcţie PTA 20/0,4kV – 160kVA pe stâlp SC15014 proiectat, echipat cu: - transformator 20/0,4 kV – 160 kVA; - soclu tripolar pentru sigurante fuzibile de exterior cu descărcătoare ZnO cu disconector 24kV - coloana jt transformator cu cablu Al 3x150+95 mmp in lungime de cca.15m; 2. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - BMPTi 160A/3P+N/C, montat pe soclu linga PTA; - masurarea enegiei electrice se va realiza in BMPTi cu contor electronic trifazat bidirectional 3x230/400V 5A, in montaj semidirect 3xTC250/5A. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST); Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Peperioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Banat S.A. | 25108936 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
47 | COMUNA OLARI | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30377 ILUMINAT PUBLIC | CARAS-SEVERIN | 0.04998 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | -Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146RO matricola 330655, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public(2m subteran), racordat din cutia de trecere LEA-LES noua ce se monteaza pe stalpul SE10 curcuitul 2 aferenta PTA 6126, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 100A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 100A si grup de masura cu 3xTC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in BMPT-i un contor electronictrifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24890932 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
48 | COMUNA GLIMBOCA | Casa familiala | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5559 PADURE BACOVA | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5559 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 44 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 10m subtraversari podet si drum pietonal respectiv trotuar<(>,<)> si 23m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 25079078 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
49 | Popa Marius-Alin | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM –COMUNA JAMU MARE, JUDEȚUL TIMIȘ | TIMIS | 0.33935 | 20 | A20 SEMLACU MARE-GATAIA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA SEMLACU MARU din Statia 110/20 kV GATAIA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 185/107/13 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 185/107/13 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 330 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 300m spatiu verde, si 10m foraj). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat denisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor F43/1P05-10 rev.0 3 / 5 INTERNAL de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19805566 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
50 | COMUNA JAMU MARE | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30148 | CARAS-SEVERIN | 0.00462 | 0,23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001 , FN , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM , montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic monofazat SMARTMETER.-Se va reprograma contorul monofazat electronic existent in regim bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24890320 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
51 | COMUNA GLIMBOCA | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 31778 | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | Bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe fatada in lungime de 5 metri) , din stalpul SC 10002 , FN , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0.4 KV, 250 KVA , la limita de proprietate, pe fatada , este montat un BMPT echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A , contor trifazat CST – INSTALATIE EXISTENTA-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24890657 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
52 | COMUNA GLIMBOCA | UAT Oras Pancota | ARAD | 0.3 | 20 | A20 ORAS PANCOTA-PINCOTA AR | -Din LEA 20kV Pincota –Oras Pincota tronson LES 20 kV intre PTAb 9645-PTAb 9644 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 325m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PTAb 9645-PTAb 9644 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor; 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment de racordare inglobat in constructie (clădire civilă), pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD care trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile DG 2091 Sau Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 25008522 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
53 | ORAS PANCOTA | PARC FOTOVOLTAIC IRATOSU | ARAD | 48.2 | 110 | LEA 110KV BUJAC-PECICA | -Conform lucrarii: EDX 27/2023 editia 4 studiu de solutie - elaborata de ELECTRO DALEX S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 38/9/28.05.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu documentul Aviz CTES nr. 301/2024, varianta 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 16009060 / 02.10.2024 , tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN se va face prin Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Bujac - Pecica cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarel lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : Stalpii existenti nr. 27 si nr. 28 ai LEA 110 kV Bujac - Pecica sunt metalici de intindere de tip ICn+3 110263 respectiv ICn 110263 si sunt echipati cu lanturi de izolatoare duble de intindere cu izolatie compozit in deschiderea 27-28. Deschiderea 27-28 are lungimea de aprox. 243 m. In aliniamentul deschiderii 27-28 a LEA 110 kV, la aproximativ jumatatea acesteia, se va amplasa pe fundatie turnata stalpul nou nr. 1R de tip ITn 110244-5.3.R., echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatie compozit. Pentru racordarea noi statii de conexiuni Iratosu 4 este necesara plantarea unui stalp nou nr. 2R, de tip ITn-3 11264-5.3.R la aprox. 50 m fata de stalpul nou nr. 1R montat in axul LEA, spre nord, pe o fundatie turnata, echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatie compozit. La stalpul nr. 1R se va face sectionarea LEA 110 kV Bujac – Pecica, iar intre stalpii noi nr. 1R si 2R se va monta o LEA 110 kV d.c. cu conductoare active tip OlAl 240/40 mmp in lungime de 50 m ,pentru racordarea in varianta intrare-iesire la LEA a statiei de conexiuni Iratosu 4 proiectata. Cele doua LEA 110 kV care rezulta prin sectionarea Circuitului LEA 110 kV Bujac - Pecica sunt: LEA 110 kV Bujac –Iratosu 4 - 7,22 km si LEA 110 kV Iratosu 4 – Pecica - 12,32 km Realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Iratosu 4 va fi pus la dispozitia Retele Electrice Banat cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superficie pe toata existenta instalatiei de racordare. Pentru personalul Retele Electrice Banat se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Drumul de acces la statie se va realiza din drumul de exploatare traversat de LEA 110 kV Bujac – Pecica in deschiderea 27-28. Statia de conexiuni Iratosu 4 va avea pe celula de 110 kV linie Bujac: - Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie - Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. - Celula de 110 kV linie Pecica din statia de conexiuni Iratorsu 4 va avea urmatoarele protectii: ,,Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie ,,Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Prin sectionarea LEA 110 kV Bujac - Pecica se obtin doua linii: LEA 110 kV Bujac – Iratosu 4 cu lungimea de aprox. 7,22 km si LEA 110 kV Iratosu 4 – Pecica, cu lungimea aprox. 12,32 km. Conform NTE 001/12/00 sunt necesare in acest caz urmatoarele protectii in statiile Bujac si Pecica: - Protectia de baza: protectie diferentiala de linie completata cu protectie de distanta - Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. In consecinta in statiile Bujac si Pecica se vor adauga, pe langa protectiile existente si o protectie protectie diferentiala de linie, asigurandu-se si lucrarile de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie. Intrerupatoarele 110kV comanda tripolara existente in statiile de transformare 110/20 kV Bujac si 110/20 kV Pecica, in celulele LEA 110 kV aferente statiei conexiuni 110kV Iratosu 4 proiectata, se vor inlocui cu intrerupatoare 110kV comanda uni-tripolara. OPGW intre stalpii rigla Bujac-1-12 – lungime 2,9 km si exista FO libere pe aceasta portiune de LEA 110 kV OlAlS cu secţiunea 95/55 mmp intre stalpii 12-13-75-rigla Pecica – lungime 16,5 km. Pe LEA 110 kV Bujac - Pecica cumuna cu Gai – Pecica există în prezent montat un conductor de protecţie de urmatorul tip: In varianta 1 de racord a staţiei de conexiuni Iratosu 4 la LEA 110 kV Bujac – Pecica (sistem intrare – iesire) trebuie sa se asigure urmatoarele cai de comunicatie: - Cate o pereche de FO dedicata pentru protectiile diferentiale de linie ce se vor monta in celulele LEA 110 kV din statiile Bujac, Iratosu 4 si Pecica. - o cale de comunicatie pentru integrarea statiei de conexiuni propusa in SCADA a Retele Electrice Banat Se va inlocui conductorul de protectie clasic existent pe LEA 110 kV Bujac – Pecica intre stalpii 12-13-75-rigla statie Pecica, cu un conductor OPGW cu un numar de 48 FO, pe o lungime de 16,5 km, conductor prin care sa se asigure caile de comunicatie pentru PDL si integrarea in SCADA Retele Electrice Banat a statiei de conexiuni Iratosu 4. La stalpul nr. 12 exista o cutie de jonctiune a conductorului OPGW de pe LEA 110 kV Bujac – Politura, cutie in care se vor realiza legaturile de FO pentru asigurarea cailor de comunicatie pentru PDL si integrare in SCADA. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului : - realizare racord LES 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă, in lungime de cca. 7,7 km; - se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - cladire corp comanda si statie 20 kV - ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc - instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 16009060 | 2024-11-25 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -reconductorare LEA 400kV Bekescsaba Graniceri-9,3 km -amplificare Trafo 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Varianta 1: -reconductorare LEA 110 kV Arad - CET Arad – circ 1-6,57 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Gai-4,765 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV Arad-Poltura-6,74 km conductor cu capacitate marita Iminim850A -reconductorare: LEA 110 kV Arad-Semlac-52,706 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Poltura-2,589 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Iratosu 4 este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Ținând cont de faptul ca la N-1 CEF IRATOSU 4 va trebui să fie deconectată pentru a nu se produce suprasarcini pe linii, va trebui realizată automatica de declanșare automată a centralei. Sistemul propus va deconecta centrala la aparitia oricarei conditii ce poate conduce la suprasolicitarea elementelor de retea. Automatizarea implementata va deconecta CEF proiectata in situatia in care sistemul functioneaza cu N-1 elemente in functiune, iar elementul deconectat conduce la suprasolicitarea unuia sau mai multor elemente ramase in functiune. Conform procedurii privind “Cerințele tehnice pentru realizarea Automatizarii de Limitare Operaționala” (ALO) pusa la dispozitie de OTS si prezentata in Anexa J, trebuie respectate urmatoarele: ,,Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. ,,Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem. Varianta 1: ,,Schema normala(RABD deschis) Denumire element deconectat ,,Denumire element cu suprasarcina ,, Pevacuat CEF IRATOSU 4 ,, LEA 220 kV ARAD- CALEA ARADULUI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV NADAB-ORADEA SUD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, CUPLA 110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV POLTURA-BUJAC ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-SEMLAC ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, ,,Schema de functionare cu RABD conectat Denumire element deconectat ,,Denumire element cu suprasarcina ,, Pevacuat CEF IRATOSU 4 ,, LEA 220 kV ARAD- CALEA ARADULUI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV NADAB-ORADEA SUD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, CUPLA 110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-SEMLAC ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, LEA 110 kV POLTURA-BUJAC ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LN-ARAD-MURESEL ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, Realizare ALO in varianta 1 de racordare a CEF Iratosu 4: Sistemul de limitare operationala conține echipamente de automatizare montate în instalațiile Operatorului de Transport, ale Operatorului deDistributie și în cele ale beneficiarului. Comanda de deconectare este transmisă instantaneu în situația în care apare o contingență pe oricare element de rețea. Deconectarea puterii CEF se va aplica pe perioada de timp până la revenirea în funcțiune a elementului care a condus la limitarea puterii. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Pentru realizarea deconectarii se vor monitoriza pozițiile întreruptoarelor. Din cele două moduri distincte de acționare a logicii ALO propuse prin procedura emisa de OTS se propune modul 2 pentru prima etapa: monitorizarea în timp real a contingenței periculoase, cu declanșarea centralei, Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Iratosu 4 va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Echipamentele de automatizare ce se montează în instalațiile OT pentru transmiterea semnalelor de deconectare a a puterii debitate de CEF IRATOSU 4 pe perioada regimului N-1 sunt următoarele: Stația 400 kV Arad aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care vagestiona celula de 220 kV Calea Aradului si celula trafo 400/110 kV precum si cupla 400 kV din statie 2,,RTU care va gestiona celule de 110 kV CET Arad, Poltura si Muresel din statie 3,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 400 kV Nadab aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celula de 400 kV Oradea Sud din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 400 kV Oradea Sud aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celula de 400 kV Nadab din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 220 kV Calea Aradului aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celulele de 220 kV Arad din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Echipamentele de automatizare ce se montează în instalațiile OD/terti pentru transmiterea semnalelor de deconectare a a puterii debitate de CEF IRATOSU 4 pe perioada regimului N-1 sunt următoarele: Stația 110 kV Poltura aparținând OD, Retele Electrice Banat, 1,,RTU care va gestiona celulele 110 kV Arad, CET Arad si Bujac din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV Bujac aparținând OD, Retele Electrice Banat, 1,,RTU care va gestiona celula 110 kV Poltura din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV CET Arad apartinand CET, 1,,RTU care va gestiona celulele 110 kV Arad si Gai din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV Gai aparținând OD, Retele Electrice Ban Termen realizare lucrari specifice(i) 0 | nu
54 | SOLAR ENERGY INNOVATION SRL | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Municipiul Caransebes, Judetul Caras-Severin | CARAS-SEVERIN | 1.1166 | 20 | A20 IAZ MUNTELE MIC-OTELU ROSU RE | -Solutia unica - Racordarea radiala in racordul din st. 96 al LEA 20 kV Iaz Muntele Mic, alimentata din st. 110/20 kV Otelu Rosu, tronsonul cuprins intre st. 96/7 si 96/8 Lucrarile pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014 in LEA 20 kV Iaz Muntele Mic alimentata din St. 110/20 kV Otelu Rosu, in deschiderea dintre stalpii 96/7 si 96/8 existenti, care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 36 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 proiectat; - montarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea liniei 20kV. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula delinie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, detensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibileintr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Caransebes in lungime de 0,01 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Caransebes , trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 23155066 | 2024-11-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
55 | MUNICIPIUL CARANSEBES | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30377 | CARAS-SEVERIN | 0.0063 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric trifazat de pe circuitul LES JT aferent PT 6126 20/0,4kV, 250 KVA, cu contor electronic trifazat in BMPT pe socluNu este cazulSe va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator | Retele Electrice Banat S.A. | 24886781 | 2024-11-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
56 | COMUNA GLIMBOCA | Centrala Electrica Fotovoltaica Phoenix Green Energy | HUNEDOARA | 4.5 | 20 | A20 SIMERIA 1-SIMERIA DV | -Conform lucrarii nr. 96/2024, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat S.A. cu documentul AvizCTE nr. 57/1/22.08.2024, Varianta 1 din studiul de solutie, pentru care utilizatorul a optat in scris, prin adresa nr. 19649623/21.11.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, Racordarea la SEN se va face prin Racordarea intrare – iesire in LEA 20 kV Simeria 1 din Statia 110/20 kV Simeria, cu realizarea urmatoarelor lucrari : 1. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV din LEA 20 kV Simeria 1, tronsonul cuprins intre bara Statiei 110/20 kV Simeria si st. nr. 1, si mansonarea acesteia cu LES 20 kV proiectata; - dezlegarea LES 20 kV din LEA 20 kV Simeria de pe st. nr. 1 existent si inlocuirea acesteia cu LES 20 kV proiectata. Se vor realiza cutii terminale de exterior pe st. nr. 1; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 50 m (inclusiv rezervele la setul de mansoane si in PC) intre celula de linie LE din PC si setul de masoane proictat proiectat; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 53 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC si stalpul nr. 1 din LEA 20kV Simeria 1 existent; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea LEA 20kV Simeria 1 cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) 2. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru apermite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Simeria in lungime de 0,63 km, in varianta 1 • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19649623 | 2024-11-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA 110 kV Mintia – Paulis, in lungime de 5,469 km; Beneficiarul centralei PHOENIX GREEN ENERGY SRL doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Echipamentele prin intermediul carora se va realiza automatizarea de limitare operațională(ALO), se vor monta în instalațiile operatorului de distribuție(OD) si ale operatorului de transport(OTS) și vor monitoriza poziția stării întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor de 110 kV. Echipamentele necesare realizarii automatizarii de limitare operationala (ALO) se vor instala in dulap metalic / rack, instalat in camera de comanda a statiilor afectate. Comunicație propusă între stațiile OD si OTS care au implementate instalația de limitare operațională și CEF Simeria se va realiza prin doua cai de comunicatie GSM 4G, comunicație de bază și comunicație de rezervă. Soluția propusă constă în instalarea în stațiile 110/20 kV a OD si statiile 400/220/110 a OTS a echipamentelor precizate mai sus, acestea fiind alimentate din dulapurile de servicii interne 110 (220) Vcc, prin alimentare directă sau prin sursa externa 220(110) / 24Vcc de 5A pe ieșire, echipamentele prevăzute pentru o stație având un consum de maxim 1 A la 24 Vcc. Pentru preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, se vor monta doua echipamente de achiziție date I/O (în scop de redundanta). Achiziția informațiilor de stare se va realiza prin cablu de semnalizare între șirul de cleme, contacte libere de poziție ale întreruptorului de înaltă tensiune din dulap de protecție și comanda LEA 110kV și noul dulap de automatizare CEF. Logica sistemului de automatizare montat în stațiile OD consta în preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, cu transmitere către sistemul de automatizare centralizat. Logica sistemului de automatizare centralizat va fi implementata utilizând intrări digitale de care dispun echipamentele numerice din PC CEF (RTU/BCU din dulap SCADA, terminale numerice de protecție din celulele de 20 kV), sistem SCADA CEF. Echipamentele de automatizare vor fi montate in camera de comanda unde se afla dulapurile de control si protectie aferente. Semnalele pentru pozitie intreruptor se vor culege din CSA intreruptor, prin multiplicare de contacte sau utilizarea unor contacte libere/disponibile. Pe lângă datele obligatorii de transmis de către centrala conform legislației în vigoare, se vor transmite operatorului de distribuție /transport și sistem informații de stare pentru "Automatizarea de deconectare în funcție/anulata", "Centrala deconectata" și semnalizarea "A funcționat automatizarea de deconectare CEF Simeria". Automatizarea va putea fi anulată numai la indicațiile operatorului de distribuție / transport și sistem, respectiv pe perioada realizării de lucrări de intervenție și mententanță, caz în care centrala va fi deconectată conform condițiilor contractuale. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Simeria. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Având în vedere că beneficiarul CEF Simeria a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operațională se va realiza: - pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; - pentru eliminarea suprasarcinilor în vederea respectării criteriului N-1 elemente în funcție se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF Simeria pentru elementele de rețea din „Element deconectat” descrise mai jos: Element deconectat = LEA 110 kV Pestis – Deva CFR Element in suprasarcina = LEA 110 kV Mintia – Paulis Pevacuat Centrala CEF Simeria = 0 MW Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: OD - Retele Electrice Banat: Statia 110/20 kV Deva CFR OTS : Statia 220/110 kV Petris Alti OD : nu este cazul Se vor monta urmatoarele echipamente in cele 2 statii: - Device tip I/O Moxa ioLogik E1210 - 3 buc; - Router GSM 4G Moxa OnCell 3120-LTE - 6 buc; Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunțate mai sus, pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]. Varianta 1: I6 = 67 000 [lei/MVA] + 432 000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] T(I) = 499.000,00 lei/MVA x 4,822 MVA = 2.406.178 lei fara TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala:: Varianta 1: (Ti)SS = Ti(SS) RED N-1 elemente = 2.776.245,25 lei fără TVA, din care: La N elemente: - La N-1 elemente: (Ti)SS = 2.776.245,25 lei fără TVA din care: Ti REB= 2.776.245,25 lei fără TVA Ti OTS = - lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 302 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Simeria astfel: 1 buc x 10lunix22zile + 15 zile/kmx5,469 km=220 + 82 = 302 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare a centralei CEF Simeria pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 110.049,1 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 140.049,1 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 250.102,2 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile Retele Electrice Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 432 zile lucratoare de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD (dupa caz) nu sunt inclusi in acest termen. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: Ti =min (2.406.178 lei; 0+250.102,2 lei) = 250.102,2 lei fara TVA | nu | nu
57 | PHOENIX GREEN ENERGY SRL | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN ORASUL OTELU ROSU | CARAS-SEVERIN | 0.20552 | 20 | A20 POIANA MARULUI-OTELU ROSU RE | -Se vor inlocui stalpii nr.14 si 15 de tip SV15004 aferent LEA 20kV Poiana Marului cu 2 stalpi tip bac 12F27 care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 14 si 15 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 1370 metri, (5m subtraversare asfalt), sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 400KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24815160 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
58 | ORASUL OTELU ROSU | punct de lucru | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 3355 ARAD DEPOZIT POETULUI | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3355, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPTi-80A coform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa de precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 3355 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 25176080 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
59 | VARIOUS THINGS SRL | locuinta+cef | Arad | 0.00616 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, nr.4601, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 115m, din care cca. 100m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 25153471 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
60 | HORATIU-COSMIN CIOREGA | REALIZARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSA REGENERABILA SOLARA PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI RAU DE MORI, JUD HUNEDOARA | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | A20 HATEG-RETEZAT DV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA HATEG din Statia 110/20 kV RETEZAT DV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 14/2 se va demonta si se vor planta 2 buc. stalp SC 12/G/24 echipat cu: consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va planta 2 buc. Stalp 12/G/24 intre stalpi existenti 14/1 si 14/3 la o distanta de aproximativ 15m fata de stalpi existenti. Stalpi proiectati se vor echipa cu consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibilapentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex. 208/11 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 170 m (din care 20m pe stalpul nou proiectat, 20m in punctul de conexiune, si 130m spatiu verde). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25113490 | 2024-12-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-02 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
61 | COMUNA RIU DE MORI | CEF ARAD 3 | ARAD | 6.6 | 20 | GAI 110/20 KV | -Solutia 2 - Racordarea radiala pe bara B2 20 kV a statiei 110/20 kV Gai Lucrari pe Tarif de Racordare: - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in Statia 110/20 kV Gai, pe bara 20 kV B2, in locul celulei nr. 16 F2 Fabrica de zahar existenta, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 223 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC si celula 20 kV din statie proiectate; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea statiei 110/20 kV Simeria cu acces din domeniul public pentruRetele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -1 celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Arad 3 in lungime de 4,176 km in varianta 1, respectiv in lungime de 3,82 km in varianta 2 -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19365043 | 2024-12-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-03 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării conditiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Arad 3 : Solutia 2 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA; - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,amplificarea grupului de tratare neutru din statiei 110/20kV Gai prin realizarea urmatoarelor lucrari: ,,Demontare TSI 2 – BS 2 50 A; ,,Demolare fundatii; ,,Realizare cuva TFN/SA noua; ,,Instalare TFN/SA 160 kVA; ,,Instalare bobina 200 A noua; ,,Inlocuire TC 100/5 A existente in celula nr. 22 cu TC 200/5 A; ,,Instalare dulap protectie nou echipt cu DAN(DV 929) + MCI(DV927); ,,Instalare TC toroidale 100/5 A la toate celulele plecare in st. Gai pentru legare celule la dulapul de protectie nou; ,,Realizare circuite primare si secundare. ,,Reconductorarea LEA 110 kV Arad – CET Arad circuit 1, in lungime de 6 ,57 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Construire linie noua in paralel cu LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Poltura – CET Arad, in lungime de 2,589 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Beneficiarul centralei S.C. RPOWER TWO S.R.L. doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Echipamentele prin intermediul carora se va realiza automatizarea de limitare operațională(ALO), se vor monta în instalațiile operatorului de distribuție(OD) si ale operatorului de transport(OTS) și vor monitoriza poziția stării întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor de 110 kV. Echipamentele necesare realizarii automatizarii de limitare operationala (ALO) se vor instala in dulap metalic / rack, instalat in camera de comanda a statiilor afectate. Comunicație propusă între stațiile OD si OTS care au implementate instalația de limitare operațională și CEF Arad 3 se va realiza prin doua cai de comunicatie GSM 4G, comunicație de bază și comunicație de rezervă. Soluția propusă constă în instalarea în stațiile 110/20 kV a OD si statiile 400/220/110 a OTS a echipamentelor precizate mai sus, acestea fiind alimentate din dulapurile de servicii interne 110 (220) Vcc, prin alimentare directă sau prin sursa externa 220(110) / 24Vcc de 5A pe ieșire, echipamentele prevăzute pentru o stație având un consum de maxim 1 A la 24 Vcc. Pentru preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, se vor monta doua echipamente de achiziție date I/O (în scop de redundanta). | nu
62 | RPOWER TWO SRL | SPOR PUTERE | TIMIS | 0.02475 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existent- Din cutia de distributie CD1+6 a postului de transformare T 1795 – 20/0,4kV-250kVA avand doua circuite libere a se va poza un cablu Al 3x50+25C (DC 4126/13) inlungime de 330m: 1m in CD a postului, 2m coborare pe stalp, 16m foraje (2*8m drumuri asfaltate), 310m trotuar betonat, pana la un BMPT 63A, 1m in BMPT. - Montare BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 454810. - Necesar montare contorului existent bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT 63A nou proiectat. - BMPT 63A se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Contor existent bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24726001 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
63 | S.C. RAMINA BC COMPANY S.R.L. | CEF + LOCUINTA - Prosumator | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 52146 | Bransament electric trifazat existent- bransament electric subteran trifazat din firida de distributie F-F de tip E2+4 existenta alimentata din postul de transformare T 52146 – 20/0 ,4kV-630kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 5 metri (1m in firida, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, langa firida si TDC-urile existente. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24740988 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
64 | NOUA CASA LOCUINTE SRL | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 401215 | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | PTA2092 CENTRU PERIAM | Bransament electric monofazat existent- bransament electric mixt trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2092 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 80 metri (40m de la SC existent in axul LEA j.t. la SC intermediar, 10m pe stalpul SC intermediar - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 401215. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25044964 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
65 | COMUNA PERIAM | casa | TIMIS | 0.00968 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25211930 | 2024-12-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-10 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
66 | LUCIAN BALTES | CASA DE LOCUIT | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | Bransament electric existent ce se va desfiinta o data cu realizarea noului bransament electric monofazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat aerian cu carlig alimentat de la stalpul de tip SE 4 nr. 612 din LEA JT - Suseni, zona PTAB nr. 29 Decebal , realizat cu conductor 2x16 mmp, L=15 m cu BMPM 40 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei. • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25245783 | 2024-12-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-10 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
67 | DANIELA GIURONI | Construire parc fotovoltaic in localitatea Călan județul Hunedoara | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BATIZ-CALAN STREI DV | nu este cazulNu este cazulMontare celula de masura in compartimentul Retele Electrice in PC 1109 SEAU CALAN, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/04 kV DMI031015 RO clasa de precizie 0<(>,<)>5s, 2 transformatoare de curent de 50/5A conform DMI031052 RO clasa de precizie 0<(>,<)>2s, montare cutie echipata cu circuite secundare pentru grupul de masura indirect. Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 1 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25122979 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
68 | ORASUL CALAN | CASA | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9107 STR ROSETTI | Exista bransament electric monofazat de pe circuitul LEA JT aferent PT 9107, 20/0.4 KV, 250 KVA cu BMPM pe proprietate si contor electronic monofazat in montaj direct <(>,<)>-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25224839 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
69 | NOVACESCU DORU | casa+cef | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T1850 BISERICA VALCANI | Bransament electric trifazat existentNu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 4x50mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 1850 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 19m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consumal solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25298533 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
70 | NEGREA ION BOGDAN | Locuinta + CEF Prosumator | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5572 BLAJOVA SAT | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25319529 | 2024-12-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-13 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
71 | STELA RUJA MOISA | CEF | CARAS-SEVERIN | 0.15 | 20 | A20 MEHADIA-CRUSOVAT RE | -1. Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare: Se vor inlocui stalpii nr. 136 si 137 de tip SV15004 aferent LEA 20kV MEHADIA cu 2 stalpi tip bac 12F27, demontandu-se LEA MT intre cei 2 stalpi, care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY595,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 136 si 137 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 60 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice Romania, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice Romania S.A. intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania S.A. cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Romania S.A. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 250 KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice Romania S.A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Romania S.A. se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19661359 | 2024-12-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
72 | COMUNA MEHADIA | Actualizare ATR 10582002 - stocare | TIMIS | 48 | 110 | LEA 110KV SACALAZ-SATCHINEZ | Lucrarile necesare racordarii: se mentin conform ATR 10582002 / 04.09.2023: Punctul de racordare - Racordarea la 110 kV, in LEA 110 kV Sacalaz-Satchinez, Punct comun de cuplare – bara de 110kV a statiei nou proiectate. Punctul de delimitare –se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; Punctul de masurare – va fi in celula masura plecare catre utilizator.Conform lucrarii : 47/ 22.08.2024 - studiu de solutie-elaborat de SC AEG ELECTRICONSULT SRL, avizat de Retele Electrice Romania SA (denumita anterior Retele Electrice Banat SA) cu Aviz CTE nr. 63/3/26.09.2024 - actualizat , varianta unica, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN se va face prin realizarea unei statii noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Sacalaz- Satchinez, conform ATR 10582002 / 04.09.2023 I. Lucrari pe tarif de racordare : In zona de racordare LEA110 Sacalaz - Satchinez este simplu circuit pe stalpi metalici si de beton, echipata cu conductor de tip OLAL 240/50 fara OPGW. Statia noua de conexiune se va amplasa pe langa LEA 110kV. Legatura de la CEF+IS Sanandrei la statia de conexiune se va face prin LES 110kV in lungime de aproximativ 6,7 km. Terenul necesar realizarii statiei de conexiune va fi pus la dispozitie cu drept de uz / construire si servitute si superficie, catre Retele Electrice Banat, pe toata perioada de existenta a instalatiilor. Dreptul de uz, servitute si superficiei se va inscrie in CF. Beneficiarul va construi o statie proprie 110/20kV 63MVA pe terenul CEF+IS Sanandrei. Pentru realizarea acestei solutii sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire in LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez , în axul liniei existente, la o distanță de 64,2 metri față de stâlpul existent nr. 47 si la o distanta de 163 m fata de stâlpul nr. 46, prin sectionarea si introducerea in linia existenta a unui stalp terminal tip ICn110243 care va avea nr. 46N. Stâlpul nou nr. 46N va fi echipat cu lanțuri duble de întindere din material compozit, zona II de poluare. La baza stâlpului proiectat nr. 46N se va realiza o priza de legare la pământ noua cu Rp≤10Ω. - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Sacalaz – Satchinez, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bară colectoare 110 kV simpla rigida; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); - grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2x300/5/5/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/√3 / 0 ,1/√3 / 0,1 kV, cls 0,2 - protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului cu rezervare printr-un grup electrogen; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la pămant; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - container pentru camera de protectii - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Retele Electrice Romania. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Prin sectionarea LEA 10 kV Sacalaz – Satchinez vor rezulta noile linii 110 kV Sacalaz – CEF+IS Sanandrei (lungime 15km) respectiv LEA 110kV Satchinez - CEF+IS Sanandrei (lungime 9km). Avand in vedere lungimile celor doua linii noi create ce sunt mai mici de 20 km, se vor completa protectiile in celulele LEA 110kV din statiile de transformare Sacalaz si Sanandrei montarea de protectii diferentiale in fiecare statie de transformare si asigurarea lucrarilor de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie; Pentru asigurarea cailor de comunicatie necesare functiionarii protectiilor diferentiale cat si integrarea in sistemul de telecontrol existent al Retele Electrice Romania se va instala fibra optica prin inlocuirea firului de garda LEA Sacalaz – statia de conexiune Sanandrei - Satchinez in lungime de 25km. •,,Pentru bucata de LEA 110kV Sacalaz -CEF+IS Sanandrei rezultata (lungime 15km) se va monta o protectie diferentiala dubla (grupa 1 si grupa 2) cu comunicatie pe OPGW. Pentru aceasta se vor monta atat in statia în stația Săcălaz pentru viitoarea linie 110 kV Săcălaz - CEF+IS Sanandrei cat si in viitoarea statie Intrare – Iesire Sanadrei cate 2 dulapuri de protecție noi, redundante (identice) , care trebuie echipate cu protecțiile diferențiale de linie grupa 1 și grupa 2. Aceste protecții vor respecta prevederile NTI-TEL-S-003-2009-01 "Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul de 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/ cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare". Protecțiile diferențiale de linie pentru a putea fi integrate in sistemele actuale de protecții si SCADA din stația SACALAZ respectiv DET Timișoara trebuie sa fie de fabricație SIEMENS minim generația DGSI 5 (implementată la racordarea stației COVACI în stația SACALAZ). II. Lucrari prin grija beneficiarului : ▪ realizare racord LES 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă in lungime de 6,7 km; ▪ realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente, inclusiv protectie diferentiala) ▪ stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; ▪ realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; ▪ integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator ▪ montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. ▪ Tensiunea auxiliara se va obtine print-un racord separat din reteaua de distributie 20kV situata in apropiere, pentru care se va emite un aviz tehnic de racordare distinct.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24391414 | 2024-12-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
73 | SC GLYPTODON SRL | REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC | CARAS-SEVERIN | 6.9 | 20 | CALNIC 110/20/6 KV | -Conform lucrarii nr. EEI-SS-990-2024, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 76/4/21.11.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, Varianta unica de Racordare la SEN se va face prin: Racordare la tensiunea de 20 kV radial în stația 110/20/6 kV Calnic pe bara B2, cu realizarea urmatoarelor lucrari : Lucrari pe tarif de racordare: - racord in celula 20kV nr. 55 de pe bara B2 existenta; - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie existenta nr. 55 in statia Calnic si PC 20kV amplasat pe langa statia Calnic. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania S.A. a celulei de linie respectiv celula de masura: RGDAT-1buc, UP 2020 Lite-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, router, switch, dulap pentru echipamente de telecomunicatii si accesorii de conectica, patch-corduri-2 buc si patch-pannel FO 2 buc, prevăzut cu comunicaţie şi monitorizare P, Q, U, f, poziţie întrerupător (DG); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 1,8 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24958768 | 2024-12-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentruconfigurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care semonteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. • Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. • Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. • In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. • Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. • La OD tensiunea operativa din statie este de 110V dc. • Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. • Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. • Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). • În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. • Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protec ții, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. • Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. • Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. • Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. • ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicație trebuie să fie redundantă, calea principală prin fibră optică, iar cea de rezervă se acceptă a se realiza prin protocol de comunicație de tip GSM, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Utilizatorul/utilizatorii poate/pot solicita realizarea redundanței și la nivel de RTU pentru creșterea gradului de disponibilitate a ALO. Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator TABELUL 1 Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator | nu
74 | MUNICIPIUL RESITA | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369617 | 2024-12-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-17 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
75 | COMUNA DAROVA | Sediu DSVSA | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Circuit electric trifazat alimentat din PTAB 170 Veterinara Deva, cu masura energieie electrice in conexiune semidirecta montata la PT.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24952417 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
76 | DSVSAHUNEDOARA | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric monofazat existent- bransament electric aerian trifazat din LEA j.t. existenta , realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5509 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 16 metri; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe fatada imobilului de pe parcela cu nr. CF 401215. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineascacerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 1460 lei.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369503 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
77 | COMUNA DAROVA | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric trifazat existent- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5509 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 39 metri (10m pe stalp la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil pana la inaltimea de 2,5 m, 8m trotuar + platforma betonata, 2m in BMPT, 19m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 400497. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369662 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
78 | COMUNA DAROVA | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA | HUNEDOARA | 0.09184 | 20 | A20 BUCES-CRISCIOR DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Criscior - Buces : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), in axul LEA 20 kV Criscior - Buces; - racord subteran 20 kV realizat cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 50 m (DC 4385/2 RO - 35 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416),1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25387167 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
79 | COMUNA BUCES | Infiintarea unui sistem de producere a energiei electrice pentru autoconsum in UAT Comuna Siria, jud. Arad | ARAD | 0.28 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia 1 -Racordarea in LEA 20kV Ghioroc din statia 110/20 kV Pincota, intre stalpii 104 si 105 Lucrari pe tarif de racordare: -Plantare stalpi noi proiectati 12G31 intre stalpii 104 si 105 existenti si echiparea lor cu separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi. -realizare LES 20kV între stalpii proiectati si punctul de conexiune, cu cablu tip XLPE 2x3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 300ml. -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura monitorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. • serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,25 km in varianta 1, respectiv 5,7 km in varianta 2 Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 18675991 | 2024-12-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-24 | VALABIL | 2025 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - amplificarea statiei 110/20 kV Pancota la 2x25 MVA prin realizarea lucrarilor de crearea unei bare 20 kV noua , reconfigurare LEA MT, pe cele 2 bare 20 kV, cupla cu intrerupator, grup tratare neutru nou BS 30-200A, celule MT si IT aferente cu protectiile necesare si lucrarile conexe - Reconductorare LEA 110 kV Arad – CEF Horia 4, in lungime de 8,85 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -inlocuire Trafo 1 400/110 kV din statia Arad – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: -inlocuire Trafo 2 400/110 kV din statia Arad – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 lei + 432.000 lei= 529.000 lei Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000lei x 0,307MVA = 162.403 lei fara TVA Varianta 1 Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)deviz = 72.825.353,14 lei fara TVA din care: la N: Ti REB = 15.805.819,14 lei + 5.310.000 lei + 1.750.000 lei = 22.865.819 ,14 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA La N-1 Ti REB =0 lei Ti OTS =24.979.767 lei lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (72.825.353,14 lei; 162.403 lei) = 162.403 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 881 zile lucratoare, la N elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Siria astfel: La N: 1 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 8,85[km]=353 zile lucratoare 528 zile lucratoare (amplificare statie) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
80 | COMUNA SIRIA | SPOR DE PUTERE | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor existent bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25359703 | 2024-12-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-30 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
81 | FLORIN-OCTAVIAN BUCUR | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | TIMIS | 0.105 | 20 | A20 BOLDUR 1-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulLucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va înlocui stalpul Nr.91/67( SV15005) din LEA 20 kV BOLDUR 1 DIN STATIA 110/20 kV LUGOJ cu un stalp 14/G/31pe care se va monta un separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe stp. nou proiectat 91/67 pana la un nou stalp proiectat tip 12/G/31, in lungime de 110 m (din care 10m pe stalpul 14/G/31, 10m pe stalpul 12/G/31, 83m spatiu verde<(>,<)> si 7m foraj). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Se va planta un stp tip 12/G/31 echipat cu: -separator vertical conform DY595RO; -suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO; -consola semiorizontala de întindere cu lanțuri duble de întindere 2il; - Priza de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va planta un stp tip 12/G/31 echipat cu: -consola semiorizontala de întindere cu lanțuri duble de întindere 2il; -cadru de siguranțe MT echipat cu sigurante MT 16A; -Transformator 20/0.4 kV-160 KVA; -Cutie de distribuție CD 1-4; - Priza de pamant cu Rp≤4ohmi. Intre cei doi stalpi noi proiecanti 12/G/31 se va poza LEA 20 kV realizata cu conductor OAL de 35mmp. Legatura electrica dintre bornele JT ale transformatorului 20/0.4 kV-160 KVA nou proiectat si cutia de distribuție se va realiza cu cablu 3x240+150N in lungime de 10m. Din cutia de distribuție se va realiza un branșament electric in lungime de 25m pana la un BMPTi-250A. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PTA-ului se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25369454 | 2025-01-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
82 | COMUNA DAROVA | Înființarea unui parc fotovoltaic ce va deservi consumul propriu al comunei Satchinez, Județul Timiș | TIMIS | 0.2632 | 20 | A20 SATCHINEZ FRET-SATCHINEZ TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA SATCHINEZ din Statia 110/20 kV SATCHINEZ TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 174/7 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 174/7 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 750 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 678m spatiu verde<(>,<)> si 52m foraj). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25383134 | 2025-01-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
83 | COMUNA SATCHINEZ | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN PUZ INDUSTRIAL, CF 403373, CF 403374, CF 403375, DETA, TIMIS | TIMIS | 0.39432 | 20 | A20 VOITENI-DETA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA VOITENI din Statia 110/20 kV DETA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stalpul Nr.36 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.36 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 380 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune<(>,<)> 350m spatiu verde<(>,<)> si 10m foraj). Cablul se va poza in săpătură deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de către beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC sevor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25390411 | 2025-01-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
84 | ORASUL DETA | centrala fotovoltaica | Arad | 0.33 | 20 | A20 SISTAROVAT-LIPOVA AR | Din LEA 20kV Lipova-Sistarovat, derivatia Comfruct F1+2 prin PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 8873. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, existent in celula masura a PTB 8873. Delimitarea intre instalatiile operatorului de retea si cele ale utilizatorului este la capetele terminale de racordare LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 8873, la iesirea din celula masura..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | Retele Electrice Romania | 25405573 | 2025-01-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
85 | SC AGRARTOM SRL | FERMA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | HUNEDOARA | 0.049955 | 0,4 | PTA 1378 SUINE VARMAGA | Circuit electric trifazat (cablu JT 3x150+95N in lungime de 10 m) alimentat din PTA (20/0.4 kV, 100 KVA - racordat la stalpul SC 15014 montat in deschiderea dintre stâlpii nr. 66 si 67 ai LEA 20 kV Certej - Varmaga), cu BMPTi 160 A pe stalpul cu transformatorul.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | Retele Electrice Romania | 25415908 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
86 | AGRO COMPLEX ALEX SRL | Centrala electrica fotovoltaica Ortisoara | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA ORTISOARA din Statia 110/20 kV ORTISOARATM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stalpul Nr. 33/5 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex. 33/5 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 100 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 75m spatiu verde<(>,<)> si 5m beton). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol.. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013:1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25319168 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
87 | COMUNA ORTISOARA | ADAPOST INGRASARE SUINE+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | HUNEDOARA | 0.0049955 | 0,4 | PTA 2212 FERMA SUINE TURMAS | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 2121 Ferma Suine : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=75 m (71 m pamant); - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | Retele Electrice Romania | 25416195 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
88 | S.C. INTERHOG EUROPE S.R.L. | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor tetrapolar existent in BMPT cu un disjunctor 40A/3P+N/C; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Romania | 25445160 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
89 | VASILE PUSCAS | CEF FOTOVOLTAICA CU RACORD LA SEN | TIMIS | 2.9621 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Crivina din statia 110/20 kV Lugoj Lucrarile pe tarif de racordare: - introducere stalpi noi tip SC15014(notati 1,2) in deschiderea intre st.234-233(st,1 la 5 m de stalpul 234,st.2 la 20 m de st.234) - reintregire circuit intre st, 1-234, st.2-233 cu conductor OL-AL 120/21mmp. (10m, respectiv 40 m) - pe stalpii proiectati (nr1, nr 2) tip SC15014 se vor monta, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO şi terminale de exterior pentru LES 20 kV, conform DJ4476 RO, Rp< 4ohmi, consola CIT 140, separator de racord 24KV (DY595RO). - executare canalizare LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpii proiectati (notati 1, 2), lungime traseu cca 70 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 2x3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO) . Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Gavojdia in lungime de 0,3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Gavojdia trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Romania | 13545624 | 2025-01-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Regim de functionare -schema de functionare cu T2 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Timisoara - LEA 110kV Buzias-Timisoara.38,05km - LEA 110 kV Buzias-CEF Darova 9 km Total 47,05 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat - LEA 110kV Buzias-Timisoara. 38,05km - LEA 110 kV Buzias -CEF Darova .9 km Total 47,05 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Regim de functionare -schema de functionare cu T1 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Iaz 1. LEA 110kV CEF Sfanta Elena-Moldova Noua.4,645km 2. LEA 110kV CFR Caransebes-Balta Sarata.9,16km 3.LEA 110 kV CEF Moldova Noua-Ponor.57,022km 4.LEA 110 kV Ponor-Anina.8,618 km 5.LEA 110 kV Resita-Anina .34,237 km Total 113,682 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat - LEA 110kV Lugoj - Buzias.32,1km - LEA 110kV Lugoj - Nadrag.35,12km - LEA 110kV CEF Nadrag - Iaz.16,01km Total 83,23 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Regim de functionare -schema de functionare cu T1 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Iaz - AT 250MVA 400/110 din statia 400/220/110 kV Resita - Transformator 400/110 Resita – 250MVA la 400MVA Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat -nu e cazul Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 Beneficiarul CEF Gavojdia NU dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și NU a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta unica: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Sevacuata = 3,23 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 1.708.670 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =28.230.000 lei+ 167.141.808 lei= 195.371.808,00 lei fara TVA N Total lucrari N = Ti REB = 28.230.000 lei fara TVA N-1 Total lucrari N-1 RED = 118.147.200 lei fara TVA Total lucrari N-1 OTS = 48.994.608 lei fara TVA Total lucrari N-1 = 167.141.808 lei fara TVA (Ti)SS = 197.121.808,00 lei fara TVA din care: Ti RED/REM/REB = 148.127.200 lei fara TVA; Ti OTS = 48.994.608 lei fara TVA. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (195.371.808,00 lei; 1.708.670lei) = 1.708.670 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 6388 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF: La N: 528 zile lucratoare (amplificare sistem tratare neutru in statia 110/20kV Lugoj) . 2 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 47.05[km]=1146 zile lucratoare La N-1: 8 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 196,91[km]=4714 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD nu sunt inclusi in acest termen. | nu
90 | SC OLEROM GAMA SRL | SCOALA + CEF | ARAD | 0.3 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | -Din LEA 20 kV Poltura Sintea zona stalpilor nr. 132/46/8/9 - 132/46/8/8 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - Plantarea în LEA 20 kV existentă la 1 buc. stâlp tip SC15014 intre stalpii nr.132/46/8/9-132/46/8/8 echipat cu o consola de sustinere, un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES MT în lungime de cca. 40m, cu cablu Al [3x1x185 mmp], conform DC4385 RO ed.2 montat în tub, cu realizarea de terminale exterior, pozat între cei doi stîlpi noi ai LEA MT si inseriere PTAb 20/0,4 kV proiectat; - Montare PTAb în anvelopă de beton 20/0,4kV - 100kVA(anvelopa dimensionată pentru transformator de 630 kVA), conform DG2061 RO ed.2, cu exploatare din interior şi acces din exterior din domeniul public, echipat cu: - 1 buc. celula modularade linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/416-LE (loc pentru încă o celulă si pregatita pentru integrarea in sistemul de Telecontrol Enel -RGDAT, UP); - 1 buc. celulă de transformator 24kV, 630A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile, conform DY803/216-T (pregatita pentru integrarea in sistemul de Telecontrol -RGDAT, UP); - 1 buc. transformator 20/0,4kV–100kVA; - 1 coloana jt trafo realizat cu cablu Al 4x1x150 mmp in lungime de 8m; - 1 buc. tablou de distribuţie j.t. echipat cu 1 întrerupător de 180A; - tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.02; - controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV; - Realizare bransament subteran cu cablu jt AL 3x95+50 mmp din noul tablou jt în lungime de cca.90m; 2. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - montare BMPTi 160A/4P/C cu 3xTC250/5A, pe soclu la limita de proprietate; - montare contor trifazat in montaj semidirect in BMPTi; Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice SA. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Romania | 25479279 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
91 | SCOALA GIMNAZIALA SANTANA | SCOALA + CEF | ARAD | 0.04 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11014, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 11014 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA, montare set sigurante MT 10A si inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica, conform DY 3018RO, echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=125A si realizare coloana trafo suplimentara, folosind cabluri Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, lungime cca. 10m; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=125A si BMPTi, in lungime de cca. 8m, din care cca. 2m canalizare zona asfaltata, respectiv cca. 3m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25479478 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
92 | SCOALA GIMNAZIALA SANTANA | CEF | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21731 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Romania | 25663581 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
93 | ANDREI DRAGHICI | Sacalaz - Crestere putere de la 17KWH la 20KWH | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Romania | 25409451 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
94 | ELENA LILIANA JUDEA | PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREACONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL ORASULUI ANINA | CARAS-SEVERIN | 0.3648 | 6 | A6 CASA RAMIFICATIE-ANINA RE | In zona exista LEA 6KV CASA DE RAMIFICATIE alimentata din statia 110/6KV ANINASe va planta un stalp nou MT, nr.29A aferent LEA 6kV CASA DE RAMIFICATIE de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.29A se va realiza un circuit LES 6kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 300 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 6kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 6kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 6/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 6kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator.2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: F43/1P05-10 rev.0 3 / 5 INTERNAL Cladirea PC6kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 6kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 6kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/6/0,4kV cu o putere recomandata de 630KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 6kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim- | Retele Electrice Romania | 25256461 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
95 | ORASUL ANINA | casa | Arad | 0.003 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Loc de consum si producere existent, bransament si contor mono.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10037, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 32m (din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 10m zona asfaltata); 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25097310 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
96 | GHEORGHE POPA | Ferma Pomicola + Prosumator-Anexa 4 | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 GOTLOB-LOVRIN TM | Bransament electric trifazat existent. Contor electronic trifazat in montaj semidirectNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA GOTLOB din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 între stâlpii existenti 126/28 si 126/29 la o distanta de aproximativ 40m față de stâlpul 126/28 existent și aproximativ 45m de la stalpul nou proiectat pana la stâlpul 126/29 existent. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 270 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, 245m spațiu verde și 5m beton). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25447373 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
97 | TOMNATIC FRUCTA SRL | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | -Din PTB 20/0.4kV, nr.3284, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, din care cca. 18m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25749831 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
98 | IOJA CAMELIA | COMUNA CARPINIS | TIMIS | 0.1804 | 20 | A20 JIMBOLIA 1-CARPINIS TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA JIMBOLIA 1 din Stația 110/20 kV CARPINIS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.10 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.10 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 40 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 20m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conformDMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25385511 | 2025-01-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
99 | COMUNA CARPINIS | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrica in Comuna Farliug, Judetul Caras Severin | CARAS-SEVERIN | 0.115 | 0,4 | 4635 VALEA MARE | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 400 metri pozat pe domeniul public (3m pozat in CD PTA, 380m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din CD PTA 4635 VALEA MARE, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 250A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 250A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.- | Retele Electrice Romania | 25179601 | 2025-01-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
100 | COMUNA FARLIUG | Centrala electrica fotovoltaica Daicoviciu | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 0,4 | 6356 CAVARAN 2 | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6373, alimentat din circuitul LEA 20 kV SACU– statia 110/20/6kV BALTA SARATA.Bransament trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT CABLU JT DIN CU 4x(1X150) cf.DC4141/6H matricola 330007, in lungime traseu de 5m (3m sapatura sapatura in spatiu verde). Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va alimenta o cutie Ansamblu de masura, cf.FT 224-DS4558RO, echipata cu separator + intreruptor 400A, adaptor si grup de masura format din TC300/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530017 alimentata din CD PTA 6373, 20/0.4KV 250KVA, montata in domeniu public langa post si va monta in Ansamblu de Masura un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 150mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.- | Retele Electrice Romania | 25159593 | 2025-01-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
101 | COMUNA CONSTANTIN DAICOVICIU | SCOALA+CEFV | Arad | 0.04959 | 0,4 | PTA 4569 TURNU COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4569, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare plecare jt noua in CD a PTA 4569 prin montarea unui set suporti/sigurante MPR-250A; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 215m, din care cca. 195m canalizare zona nepavata, 1m zona asfaltata, respectiv cca. 14m subtraversari, 2 tronsoane; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25248312 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
102 | ORAS PECICA | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU IN COM. CARASOVA | CARAS-SEVERIN | 0.1908 | 0,4 | - | In zona exista LEA 20kV Lupac alimentata din statia 110/20/6KV CILNIC.Pe stalpul SC 15014 nr.320 aferent LEA 20kV Lupac se va amplasa un separator tripolar 24kV, 400A, montare verticala (cf.DY596, matricola 147208, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA. La 10 m de stalpul nr.320 se va planta un nou stalp de tip b.a.c. 14/F/27 cu nr. 320/1, echipat cu consola semiorizontala cu legaturi duble compozit, cadru de sigurante cu sigurante fuzibile de exterior 24kV, 10 A si transformator trifazat cu ulei 20/0,4kV, putere nominala 250 KVA. La stalpul nou plantat se va realiza o priza de impamantare cu Rp <4ohmi. De pe bornele JT ale transformatorului se va realiza o coloana cu cablu 3X240+150N A, matricola 330657, in lungime de 10 m, pozat aparent pe stalpul postului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta o cutie PAFS de masura DMI DS 4558,red.300/5, separator si intrerupator 400 A si in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semi direct. Delimitarea dintre instalaţiile operatorului de distributie şi cele ale utilizatorului este la sirul de cleme conexiune cablu JT coloana abonat din BMPT-i. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | Retele Electrice Romania | 25441092 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
103 | COMUNA CARASOVA | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ARSAT POMICULTURA SRL | ARAD | 0.25 | 20 | A20 PETROL 1-SEMLAC AR | -Din LEA 20kV Semlac –Petrol 1 tronson LES 20kV intre SS4209-SS4208 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 20m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre SS4209-SS4208 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY 3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor; III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment racordare, care poate fi: - Compartiment de racordare inglobat in constructie (clădire civilă), pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD care trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţinechivalente cu cele din prescripţiile DG 2091; Sau: - Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula; - Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului<(>,<)> constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energieielectrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Romania | 25506005 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
104 | SC ARSAT POMICULTURA SRL | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM, COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD - CF 300083 | ARAD | 0.00224 | 0,4 | PTA 10579 MONEASA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional. | Retele Electrice Romania | 25789483 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
105 | COMUNA MONEASA | Parc fotovoltaic | ARAD | 2.45 | 20 | A20 GURAHONT-VIRFURI AR | -Solutia 2 - Racord inseriat in LEA 20kV Gurahont din statia 110/20kV Varfuri (gestiune ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA) Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi 12G31(notati cu st.1 si st.2 ) intre stalpii 283 si 284 existenti in axul LEA 20 KV Gurahont; - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, separatoare, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 50m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriilede conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde:  protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă;  protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant);  protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde:  functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;  functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte;  functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m.  LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Bontesti in lungime de 1,25 km in solutia1, respectiv 0,65 km in solutia 2  Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Bontesti trafo ≤ 2000kVA  Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Romania | 17995955 | 2025-01-31 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-01-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
106 | SGROM TWENTYTWO SRL | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ARAD 2 | ARAD | 4.5 | 20 | A20 PECICA-BUJAC AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Pecica Lucrarile pe tarif de racordare: -plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Pecica existenta alimentata din st. 110/20 kV Bujac, in deschiderea dintre stalpii 88 si 89 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de ,,descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -stalpul nr. 1 proiectat se va planta la cca. 13 m fata de st. 88 existent, respectiv stalpul nr. 2 la cca. 10 m fata de st. 89 existent din axul LEA 20 kV Pecica. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 70 mmp pe o lungime de cca. 28 m. -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 30 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 55 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna pe o lungime de cca. 15 m, -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Arad 2 in lungime de 3,14 km in varianta 1. Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18676802 | 2025-02-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării conditiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Arad 2 : Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA; - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – CET Arad circuit 1, in lungime de 6 ,57 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cucapacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Poltura – CET Arad, in lungime de 2,589 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Beneficiarul centralei S.C. RPOWER TWO S.R.L. doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO, de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizărilor, de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune, pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/ alti utilizatori trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE- 011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control șiautomatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/ alti utilizatori. Alimentarea echipamentelor ALO cu tensiune operativă trebuie realizată la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător. Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă (baterie) pe cealaltă, timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus (de regulă sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativă 220 Vcc poate fi pusă la dispoziție de OTS, de regulă din două baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protecție de joasă tensiune (MCB) prevăzute tot în proiectul ALO. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. Montarea dulapului ALO se va realiza in stații cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală),corespunzătoare montării în instalațiile OTS/ alti utilizatori și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protecții , numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Toate semnalele binare se vor prelua din celulă prin conductoare de cupru, iar starea intrărilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. Semnalele de declanșare de la protecții se vor automenține pe LED-uri, până la anularea manuală. Defectarea RTU și a interfețelor de comunicație trebuie să fie semnalizată optic în dulapul/cofretul destinat ALO. Preluarea datelor analogice (curenți, tensiuni) trebuie realizată separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalația OTS/ alti utilizatori. Nu se admite preluarea acestor date din echipamentele de control sau protecție din instalația OTS/ alti utilizatori. Pentru preluarea curenților secundari se recomandă utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar clește Ditz) care se pot atașa pe fiecare fază a circuitelor de curent, fără întreruperea circuitelor. Se recomandă preluarea curenților de pe un secundar de măsură, altul decât secundarul de măsură pentru contoarele de decontare. În cazul preluării curenților prin înseriere cu circuitele existente, se recomandă înserierea pe un secundar de măsură, altul decât secundarul de măsură pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de măsură de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. În cazul stațiilor cu schemă monofilară de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curenții trifazați de pe cele două laturi trebuie preluați separat, iar RTU trebuie prevăzut cu două intrări trifazate de curent. În cazul stațiilor prevăzute cu bară de transfer și cuplă de transfer sau cuple combinate, datele privind circulația de curenți trifazați, poziția întreruptoarelor și declanșările din protecții trebuie preluate separat, corespunzător funcționării elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinată în regim de cuplă de transfer. Tensiunile secundare se vor prelua, de regulă, de pe secundarul de măsură prin intermediul unui automat trifazat de protecție de joasă tensiune (MCB) separat de cele destinate instalațiilor de protecție, control, automatizare și măsură și prevăzut în proiectul ALO. ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date șiechipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asig | nu | nu
107 | RPOWER TWO S.R.L | Sistem fotovoltaic 55kw | CARAS-SEVERIN | 0.055 | 0,4 | 7323 PECO MEHADIA | Exista bransament trifazat, racordat din stalpul JT de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7314, 20/0,4kV, 40KVA, cu BMPT si contor electronic trifazat in montaj direct.-Realizare bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf.DC4146/2, matricola 330656, in lungime traseu de 480m (60m sapatura asfalt, 420m sapatura pamant) racordat din CD aferent PTA 7323, 20/0,4kV, 100KVA. La limita de proprietate, langa gard, se va monta un BMPT-i 100A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 100A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 24897910 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
108 | UNIK TRAVEL SRL | FERMA PORCINE+CEF-PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | 4702 AGRISIM NATURAL | Exista bransament trifazat subteran cu cutie de tip ansamblu de masurara racordat din PTA 4702, 20/0,4kV, 160KVA, amplasata la limita de proprietate, pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 160A si contor electronic trifazat in montaj semidirect. Instalatia eletrica corespunde d.p.v. tehnic.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contor trifazat electronic de tip SMARTMETER in montaj semidirect, in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25439514 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
109 | ALMAJAN SUINE SRL | CEF FOTOVOLTAICA CU RACORD LA SEN | CARAS-SEVERIN | 2.9621 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi special unificat 12G31 (notati cu STP 1A si 1B) intre stalpii STP 288si STP 289 existenti conform plan situatie anexat. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - realizare racord 20kV între stalpii proiectait şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 60m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si 1B Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de agaranta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele demasura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSalbagelul Nou in lungime de 5 ,2 km varianta 1 • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEFSalbagelul Nou trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 13570009 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata 1. LEA 110kV CEF Sfanta Elena-Moldova Noua.....4,645km 2. LEA 110kV CFR Caransebes-Balta Sarata.....9,16km 3.LEA 110 kV CEF Moldova Noua-Ponor......57,022km 4.LEA 110 kV Ponor-Anina.... 8,618 km 5.LEA 110 kV Resita-Anina .....34,237 km Total 113,682 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850A Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata - AT 250MVA 400/110 din statia 400/220/110 kV Resita - Transformator 400/110 Resita – 250MVA la 400MVA Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 Beneficiarul CEFSalbagelul Nou dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și NU a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Varianta 1: Sevacuata = 3,23 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 1.708.670 lei fara TVA Varianta 1 Ti)SS = 118.203.828,00 lei fara TVA din care: N - Ti=0 N-1 Ti REB = 68.209.220 lei fara TVA Ti OTS = 49.994.608 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (118.203.828,00 lei; 1.708.670 lei) = 1.708.670 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.805 zile lucratoare, la N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF astfel: La N-1: 5 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 113.6826[km]= 2.805 zile lucratoare. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD nu sunt inclusi in acest termen. | nu | nu
110 | SC OLEROM BETA SRL | PARC FOTOVOLTAIC | ARAD | 4.3 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta 1 – racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Bujac din statia 110/20 kV Pecica, intre stalpii 87 si 88. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi 12g31(notati cu st. 1 si st.2) in axul LEA 20 kV Bujac intre stalpii 87 si 88 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp <= 4 Ω (sau inlocuirea celor existenti); - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Bujac între stalpii proiectati nr.1 si nr. 2 și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea LEA 20 kV Bujac. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF TURNU in lungime de 0,5 km in varianta 1; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF TURNU., trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD .- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 17375704 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - Reconductorare LEA 400kV Bekescsaba - Graniceri-9,3 km; - Amplificare Trafo 1 si Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Pecica cu BS 30-200A. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Arad - CET Arad – circ 1-6,57 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Gai-4,765 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV Arad-Poltura-6,74 km conductor cu capacitate marita Iminim=850A; - reconductorare: LEA 110 kV Arad-Semlac-52,706 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Poltura-2,589 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA; Sevacuata = 4,674 MVA; Rezulta T(I)=Sn x I5 =4,674MVA x 529.000 lei/MVA=2.472.546 lei fara TVA. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =98.152.000 lei fara TVA (in varianta 1), din care: La N elemente: (Ti)SS =55.330.000lei fara TVA din care: Ti REB = 1.750.000 lei fara TVA; Ti OTS = 53.580.000lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. La N-1 elemente: (Ti)SS =42.822.000 lei fara TVA din care: Ti REB =42.822.000 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA . Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: Ti =min (98.152.000lei; 2.578.346 lei) = 2.472.546 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2201 zile lucratoare la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF TURNU astfel: Exemplu La N: 24 luni=528 de zile lucratoare (amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Pecica). La N-1: 5x10 luni x 22 zile lucratoare+15 zile/km x73,37 km= 2201 zile lucratoare. (reconductorari). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
111 | PURPLE ENERGY SRL | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - ETAPA II | ARAD | 0.5 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Conform lucrarii: EEI-SS-911-2023: ” Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 0,455MW Ineu, jud.Arad”, elaborata de S.C. ELECTOECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 80/1/12.12.2024, Varianta/Solutia unica: Racordarea in LEA 20kV Birsa alimentata din statia 110/20 kV Sebis Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord in LEA 20kV Birsa tronsonul LES 20kV intre stalpul 115/261/1 SP 9330 si PTZ 10166 prin intermediul a doua seturi de mansoane. - LES 20kV între mansonale proiectate si punctul de conexiune, se va realiza cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 50m. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Ineu in lungime de 0,05 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Ineu trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18053259 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Ineu: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - In statia 110/20 kV Varfuri apartinand ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA se vor inlocui transformatoarele de curent existente in celula LEA 110 kV Sebis cu 3 buc. transformatoare de curent monopolare: 2x300/5/5/5/5 A, clasa de precizie 0,2s – 3 buc - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia 110/20kV Sebis Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Ineu, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/ MT [lei/MVA]= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 0,505MVA = 251.995 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: - In statia 110/20 kV Varfuri apartinand ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA se vor inlocui transformatoarele de curent existente in celula LEA 110 kV Sebis cu 3 buc. transformatoare de curent monopolare: 2x300/5/5/5/5 A, clasa de precizie 0,2s – 3 buc = 309.174,00 lei fara TVA; - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia Sebis110/20kV = 1.250.000 lei La N elemente: (Ti)SS = 1.559.174,00 lei fara TVA din care: Ti OD = 1.250.000 lei fara TVA Ti alti OD = 309.174,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =0 lei fara TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 : T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (1.559.174,00 lei; 251.995 lei) = 251.995 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 528 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Ineu astfel: 528 zile lucratoare (grup tratare neutru) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor, respectiv termenul pentru realizarea lucrarilor gestiune ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA. | nu
112 | TRECON LOGISTIC | Sistem Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 NAIDAS-ORAVITA RE | In zona exista LEA 20kV NAIDAS<(>,<)>alimentata din statia 110/20KV ORAVITA-Se vor demonta st. MT tip SC15006 nr.263 si 264 si se vor planta 2 stalpi noi MT, nr.263 si 264 aferenti LEA 20kV NAIDAS, de tip bac 12F27. Fiecare stalp se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY595,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii nou plantati nr.263 si 264 se vor realiza 2 racorduri LES 20kV, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 450 metri (430m sapatura pamant), respectiv 330m (315m sapatura pamant), pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului, cu usile de ecces la limita de proprietate spre exterior. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408.Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata minima de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25349564 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
113 | COMUNA BERLISTE | Locuinta | HUNEDOARA | 0.0059 | 0,4 | PTA 2196 COSTESTI DEAL / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta, zona PTA nr. 2196 Costesti Deal, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25409626 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
114 | BRETEAN DOREL OVIDIU | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA BLUE FOREST QUALITY SRL | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SURGANI din Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.226 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.226 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 1100 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 1080m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil(l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO, clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25773729 | 2025-02-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
115 | S.C. BLUE FOREST QUALITY S.R.L. | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | TIMIS | 4.8 | 20 | GIULVAZ 110/20 KV | -Lucrări necesare racordării: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia unica: Racordarea radiala pe bara 20kV in statia 110/20 kV Giulvaz Racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerinte Retele Electrice Banat. Punctul de conexiune 20 kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior din domeniul public pentru compartimentul de racordare. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Giulvaz, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de ,,încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta -realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 50m intre celula de linie proiectata in statia Faget si PC 20kV amplasat pe terenul beneficiarului -montare punct de conexiune echipat cu: -1 celule de linie (1LE) conform specificaţiei ENEL DY 803/2– LE 24 kV ,400A , 16 kA -1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF+IS, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4–UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; -echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulei de linie si masura: -montarea de RGDAT − 2 buc, -UP 2020 LITE − 1 buc, -baterii acumulatori − 2 buc, -TSA − 1 buc, -router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, -Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, -dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). -Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); -Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Giulvaz. Compartiment operator de reţea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: Echipare punctde conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: -1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol Retele Electroce Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF+IS, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF+IS, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vorracorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple,şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii; Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare. Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine Retele Electrice Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 0 ,8km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF+IS; -posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18884495 | 2025-02-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110kV Timisoara – CEF Parta 49,75MW in lungime de 19,1 km cu conductor cu Imin=850 A Evaluarea lucrărilor de întărire: Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Sevacuata = 5,268 MVA (Ti)SS = 663.000 x 5,268 MVA= 3.492.684 lei + TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Lucrari de intarire la N -Reconductorarea LEA 110kV Timisoara – CEF Parta 49,75MW in lungime de 19 ,1 km cu conductor cu Imin=850 A (Ti)SS = Ti REB =(Ti)devizN= 10.800.000 lei + TVA Lucrari de intarire la N-1 (Ti)devizN =0 lei fara TVA (Ti)deviz =(Ti)devizN+ (Ti)devizN-1=10.800.000 lei fara TVA Ti = minim ((Ti)ss si (Ti)deviz ) = min( 3.492.684 lei ; 10.800.000 lei)= 3.492.684 lei + TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 507 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF+IS Giulvaz Two 4,74 MW astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 19,1 km (la N) = 507 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
116 | GIULVAZ SOLAR TWO SRL | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN+IS | TIMIS | 6.9 | 20 | SATCHINEZ 110/20 KV | -Lucrări necesare racordării: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia Racordare pe bara 1B 20kV din statia 110/20kV Satchinez: Racordarea se va realiza printr-o celula noua 20 kV racordata la bara 1B a statiei 110/20 kV Satchinez si un punct de conexiune de 20 kV. Punctul de conexiune 20 kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior din domeniul public pentru compartimentul de racordare. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Satchinez, racordata la bara 1B cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; -demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; ,,realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; -extindere bara 20kV si racord celula proiectata; -realizare bucle de alimentare incalzire intre celula nou proiectata si celulele existente. -realizare bucle de alimentare armare intre celula nou proiectata si celulele existente. -realizatre circuite secundare comunicatie intre celula nou proiectata si TPT; -realizare conexiune secundara intre celula nou proiectata si DQ20043; -realizare bucla alarma declansari celula; -realizare lucrari de amenajare si extindere dulap circuitre secundare DQ20043; -realizare cablaj semnalizare dulapul DQ2163 si DQ20043; -teste si verificari circuite secundare; -realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Satchinez si PC 20kV amplasat pe langa statia Satchinez -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasade precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , -UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. S istemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii evacuate la 6,731 MW / 7,478 MVA; -Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere maxima care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare. -Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator.Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS 6,731 MW, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18976876 | 2025-02-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV SACALZ-COVACI - 11,872 km cu conductoare cu capacitate marita de transport (Ilim minim 850 A); -Reconductorare LEA 110kV COVACI-CEF Satimpex 34,3MW - 3,99km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-CEF Sanandrei1 49,6MW - 12km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 1000 A); - -amplificare grup tratare in statia 110/20kV Satchinez bara 1B cu BS 30-200 A . Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-SAT CHINEZ -10,7km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 1000 A); - Reconductorare LEA 110kV SAT CHINEZ-CALACEA - 5,81km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); - Reconductorare LEA 110kV CALACEA-ORTISOARA - 12,88, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); - Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-ORTISOARA - 19,01km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); Evaluarea lucrărilor de întărire: a) Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 çi se stabileçte utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 663.000 x 7,478 MVA = 4.957.914,00 lei fara TVA Pentru regimul cu N elemente in functiune RET -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad - 24.979.767 lei REB -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-COVACI - 11,872 km = 7.123.200 lei -Reconductorare LEA 110kV COVACI-CEF Satimpex 34,3MW - 3,99km = 2.394.000 lei -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-CEF Sanandrei1 49,6MW - 12km = 7.200.000 lei -amplificare grup tratare neutru in statia bara 1B 110/20kV Satchinez cu BS 30-200 A - 1.250.000 lei Total N = 42.946.967 lei fara TVA Pentru regimul cu N-1 elemente in functiune RET -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad - 24.979.767 lei REB -Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-SAT CHINEZ -10,7 km = 6.420.000 lei -Reconductorare LEA 110kV SAT CHINEZ-CALACEA - 5,81 km = 3.486.000 lei -Reconductorare LEA 110kV CALACEA-ORTISOARA - 12,88 km = 7.728.000 lei -Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-ORTISOARA - 19,01 km = 11.406.000 lei Total N-1 =54.019.767 lei fara TVA (Ti)deviz = 42.946.967 + 54.019.767 = 96.966.734 lei fara TVA din care: Ti REB = 47.007.200 lei fara TVA Ti OTS = 49.959.534 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.684 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Timpul estimat de realizare a lucrarii de amplificare a grupului de tratare neutru din statia 110/20 kV Satchinez s-a considerat ca se realizeaza simultan cu lucrarile de reconductorare a LEA 110 kV. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF+IS Satchinez astfel: La N: 24 luni (amplificare sistem tratare neutru in statia 110/20kV Satchinez) 528 zile lucratoare. La N: 3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 27,862 [km]=1078 zile lucratoare La N-1: 4 linii*10*22 zile lucratoare+15 zile x 48,4 [km]=1606 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Ti = (minim (Ti)ss si (Ti)deviz ) = min ( 4.957.914; 96.966.734 ) = 4.957.914,00 lei fara TVA ; | nu
117 | SC SATCHINEZ SOLAR SRL | Sistem Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03249 | 0,4 | 6208 COPACELE | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 500 metri pozat pe domeniul public pe langa drum (3m pozat in CD PTA, 150m sapatura beton, 345m sapatura pamant, 2m in distribuitor E1.2 nou proiectat), racordat din CD PTA 6208 COPACELE, 20/0,4kV, 160KVA. La limita de proprietate se va monta un distribuitor tip E1.2 nou proiectat din care se va alimenta cu cablu de 3x50+25C (3m lungime, 1m sapatura ) un BMPT pe soclu de beton. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public ,langa distribuitorul nou proiectat un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A si un contor electronic trifazat in montaj direct in BMPT. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25782700 | 2025-02-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
118 | COMUNA COPACELE | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL ENERGETIC AL ORASULUI BUZIAS | TIMIS | 0.32704 | 20 | A20 SILAGIU-BUZIAS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SILAGIU din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.10 din LEA SILAGIU din Stația 110/20 kV BUZIAS TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 400m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 380m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisă la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele aleconsumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S,cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25825330 | 2025-02-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
119 | ORASUL BUZIAS | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | HUNEDOARA | 1.8 | 20 | A20 BATIZ-CALAN STREI DV | Instalația de racordare existentă conform CER RO005E532469832 / 1 din 06/12/2021 racordarea Utilizatorului se face prin PC 1113 Wincon ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp cu lungimea de 2300m din PC 1109 SEAU Calan LEA 20 kV Batiz.-Conform lucrarii: Studiul de solutie pentru 23135706: ”Amplasare CEF pe acoperis hala existenta Calan Warehouses de Pauw Romania 2,5 MW, judet Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 80/3/12.12.2024, Varianta/Solutia unica: modificarea locului de consum existent în loc de consum și producere nou, prin instalația de racordare existentă conform CER RO005E532469832 / 1 din 06/12/2021 racordarea Utilizatorului se face prin PC 1113 Wincon ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp cu lungimea de 2300m din PC 1109 SEAU Calan LEA 20 kV Batiz. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 1x2000 kVA existent si implicit PC 1113 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare aferent PC 1113 1 x 2000kVA alimentat din PC 1113. Lucrari pe tarif de racordare: Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF in sistemul de telecontrol RER (Regiunea Banat), in PC 1113 Wincon existent se va monta: - Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. - MODUL GSM PTR TELECONTROL DX 1226 - PATCHCORD FTP CAT 6E L=1M - Patchcord FO prot duplex MM OM1 LC/LC10m - inlocuire transformatoare de curent existente cu unele noi de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S - inlocuire contor existent cu unul cu dublu sens Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) COMUNICATII In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 1113. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1113, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA RER, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: • Putere activa, P; • Putere reactiva, Q; • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula UTM din PC 1113: • Tensiune, U; • Frecventa, f. Se vor monta TT-uri in celula UTM a Utilizatorului. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC 1113. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 1113. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de OD. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 23135706 | 2025-02-10 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
120 | WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA | Parca Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 BILED-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA BILED din Stația 110/20 kV CARPINIS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 136 din LEA BILED din Stația 110/20 kV CARPINIS TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 1080m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 36m foraj, 4m dale, 5m beton si 1015m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.;PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25772065 | 2025-02-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
121 | SC COSMETIC RIC SRL | Construire parc fotovoltaic nr. 2, imprejmuire incinta si racord la SEN | TIMIS | 0.3417 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia 1 - Racordarea inseriata in LEA 20 kV Surgani din statia 110/20 kV Padurea Verde Lucrarile pe tarif de racordare: - sectionare cablu 20kV care alimenteaza PC22515 din LEA 20kV Surgani; - realizare racord 20kV prin intermediul a doua mansoane intre punctul de conexiune PC 22515 si PC 20kV proiectat, cu LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 20m; - montarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea liniei 20kV. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Dragsina in lungime de 0,12 km solutia 1, in lungime de 23,3 km in solutia 2; ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Dragsina , trafo <= 2000kVA; ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18768142 | 2025-02-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montarea grup tartare neutru nou in statia 110/20kV Padurea Verde cu BS 60-300 A pe bara B1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 1: Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA].= 67.000 lei+ 432.000 lei= 499.000 lei a) Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 499.000 x 0,364MVA = 181.636 lei fara TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 1.250.000 lei fara TVA din care: (Ti)_N_elemente = Ti REB = 1.250.000 lei fara TVA; (Ti)_N-1_elemente =0. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 luata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (1.250.000 lei; 181.636 lei ) = 181.636 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED este 528 zile lucratoare, la N si N-1 elemente, de la momentul obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Dragsina astfel: La N: 528 zile lucratoare (grup tratare). | nu
122 | KHR SOLAR ONE SRL | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | TIMIS | 6.6 | 20 | ORTISOARA 110/20 KV | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia 110/20 kV Ortisoara pe bara B2 Lucrari pe tarif de racordare: - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Ortisoara, racordata la bara B2, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; - realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; - extindere bara 20kV si racord celula proiectata; - realizare bucle de alimentare incalzire intre celula nou proiectata si celulele existente. - realizare bucle de alimentare armare intre celula nou proiectata si celulele existente. - realizatre circuite secundare comunicatie intre celula nou proiectata si TPT; - realizare conexiune secundara intre celula nopu proiectata si DQ20043; - realizare bucla alarma declansari celula; - realizare lucrari de amenajare si extindere dulap circuitre secundare DQ20043; - realizare cablaj semnalizare dulapul DQ2163 si DQ20043; - teste si verificari circuite secundare; - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungimetotala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Ortisoara si PC 20kV amplasat pe langa statia Ortisoara - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static ,,(afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii; -Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere inversa activa care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare .-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ,,pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 2,5 km Posturi trafo sitablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 19182660 | 2025-02-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – Covaci (11,872km); - Reconductorare LEA 110kV Covaci – CEF Satimpex 34,3MW (3,99km); - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – CEF Sanandrei1 49,6MW (12km); - Reconductorare LEA 110kV- cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min= 850 A; Lucrări ce nu sunt incluse în planul de investiții al Retele Electrice Banat. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: -Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-Satchinez(7,71km); -Reconductorare LEA 110kV Satchinez-Calacea(5,81km); -Reconductorare LEA 110kV Calacea-Ortisoara(12,88km); -Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-Ortisoara(19,28km); - Reconductorare LEA 110kV- cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min= 850 A; Lucrări ce nu sunt incluse în planul de investiții al Retele Electrice Banat. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] Sevacuata = 7,248 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 663.000 lei x 7,248MVA = 4.805.424,00 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 95.716.734 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 41.696.967 lei fara TVA din care: Ti REB = 16.717.200 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 54.019.767 lei fara TVA din care: Ti REB = 29.040.000 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.634 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Sanmartin astfel: La N: 3 linii x 10 x 22 zile lucratoare+15zile x 27,86[km]= 1078 zile lucratoare. La N-1: 4 linii x 10 x 22 zile lucratoare+15zile x 45,08 [km]= 1556 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | nu
123 | Sanmartin Solar Srl | CASA | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3581, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - realizare plecare jt noua in CD a PTA 3581 prin extindere bare jt si montarea unui set socuri/sigurante MPR-160A; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 3581 la BMPTi, in lungime de cca. 295m, din care cca. 245m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 30m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25438752 | 2025-02-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
124 | RODICA PLETL | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM, COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD - CF 301126 CLADIRE C1 | ARAD | 0.0476 | 0,4 | PTA 10528 MONEASA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10528, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte pe punctul de racordare: - amplificare PTA 10528 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si inlocuire esafodaj PTA cu unul dimensionat pentru noul transformator; 2.- lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - montare pe soclu, in zona obiectivului, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - montare pe stalpul PTA 10528 a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare, conform DY 3018RO, echipata cu un intrerupator tetrapolar automat I=125A, conform DY 3101/10RO si realizare coloana trafo Al 3x95+50N lungime cca. 10m; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=125A si BMPTi, in lungime de cca. 315m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, cca. 280m canalizare zona pavata, cca. 9m subtraversare, respectiv cca. 10m pozati pe laterala podului, in canal cablu metalic; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25825537 | 2025-02-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
125 | COMUNA MONEASA | REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC, RACORDARE LA S.E.N. SI IMPREJMUIRE TEREN INSCRIS IN CF 301650, 305954, 304971,301369,301649,308119,301368,303959,304593,306153 | ARAD | 35 | 110 | LIPOVA 110/20KV | -SOLUȚIA 2 - racordare radiala in celula noua 110 kV in Statia 110 kV Lipova Lucrări pe tarif de racordare: -realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); -realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule de linie 110 kV; -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -extindere instalație iluminat exterior; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); -realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18203661 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Lipova 1 35 MW Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV Arad – CEF Bissi in lungime de 30,011 km ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV Mintia – Ilia in lungime de 16,733 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz + stația 400 kV Timisoara + stația 110 kV Timisoara – PIF2026 ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad + stația 400/110 kV Sacalaz + extindere stația 400 Arad – PIF 2029 Lucrari de intarire neincluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV - 400 MVA ,,Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV - 400 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV CEF Bissi – Lipova in lungime de 4,66 km ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport(minim 1000A) al LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc in lungime de 11,957 km; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire neincluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Montare Trafo 3 400/110 kV– 400 MVA in statia 400/220/110 kV Arad; ,,Reconductorare LEA 400 kV Arad – Timisora in lungime 54 km; ,,Reconductorare LEA 400 kV Arad – Calea Aradului in lungime 47,63 km. Beneficiarul CEF Lipova 1 35 MW a optat in cadrul sedintei de avizare pentru prevederile Ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Avand in vedere valoarea tarifului de intarire, rezultat in ambele solutii, pentru regimul N-1 elemente se recomanda varianta de deconectare a CEF Lipova 1 prin realizarea automatizări de limitare operațională (ALO). Situatiile in care actioneaza automatica de limitare operationala, in criteriul N-1 elemente, la conectarea LEA 110kV CFR Varadia – CFR Campuri Surduc (situatii de declansare care duc la deconectarea centralei) sunt: ,,Supraincarcare LEA 110 kV CEF Bissi - Lipova determinat de deconectarea LEA 110 kV Mintia - Ilia. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110/20 kV Ilia, intrerupatorului din Statia 400/220/110 kV Mintia si pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Varadia; ,,Supraincarcare LEA 110 kV CEF Bissi - Lipova determinat de deconectarea LEA 110 kV CFR Campuri Surduc - Ilia. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110/20 kV Ilia, intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc si pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Varadia; Supraincarcare LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc determinat de deconectarea LEA 110 kV Arad – CEF Bissi. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV Arad, a intrerupatorului din Statia de conexiune 110 kV Bissii si a intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc. - Supraincarcare LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc determinat de deconectarea LEA 110 kV Lipova – CEF Bissi. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia de conexiune 110 kV Biss, a intrerupatorului din Statia 110/20 kV Lipova si a intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc - Supraincarcare Trafo T1 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad la deconectarea Trafo T2 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului Trafo 2; - Supraincarcare Trafo T2 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad la deconectarea Trafo T1 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului Trafo 1; - Avand in vedere RABD existent in Statia 110 kV CFR Varadia se va urmarii de asemenea starea intrerupatorului LEA 110 kV CFR Varadia – CFR Campuri Surduc din Statia 110 kV CFR Varadia; - Supraincarcarea LEA 400 kV Arad-Timisoara la deconectarea LEA 400 kVArad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Simand. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Simand. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Simand. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad sist. CEF Simand. - Supraincarcarea LEA 400 kV Arad-Calea Aradului la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Sistarovat 1. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Sistarovat 1. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Sistarovat 1. Inacest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Sistarovat 1. | nu
126 | SAVES ENERGY ROMANIA SRL | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | TIMIS | 4.8 | 20 | ORTISOARA 110/20 KV | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie Varianta unica – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia Ortisoara pe bara B2 Lucrari pe tarif de racordare: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Ortisoara, racordata la bara B2, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; - realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; - extindere bara 20kV si racord celula proiectata; - realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Ortisoara.De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Ortisoara - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Ortisoara si PC 20kV amplasat pe langa statia Ortisoara Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – ,,– 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 8.2 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18785653 | 2025-02-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-13 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – Covaci (11,872km); - Reconductorare LEA 110kV Covaci – CEF Satimpex 34,3MW (3,99km); - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – CEF Sanandrei1 49,6MW (15km); -Reconductorare LEA 110kV- 30,862 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-Satchinez(7,71km); - Reconductorare LEA 110kV Satchinez-Calacea(5,81km); - Reconductorare LEA 110kV Calacea-Ortisoara(12,88km); - Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-Ortisoara(19,01km); -Reconductorare LEA110 kV- 44,81 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] -(Ti)calcul = 663.000 x 5,268MVA = 3.492.684,00 lei fara TVA -Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SSN = 41.696.967 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti REB = 16.717.200 lei fara TVA TiOTS = 24.979.767 lei fara TVA (Ti)SSN-1 = 54.019.767 lei fara TVA din care: La N-1 elemente: Ti REB = 29.040.000 TiOTS =24.979.767 lei fara TVA (Ti)deviz = 41.696.967 + 54.019.767 = 95.716.734 lei fara TVA din care: Ti REB = 45.757.200 lei fara TVA Ti OTS = 49.959.534 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (95.716.734; 3.492.684lei) = 3.492.684lei lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2675 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Orizont Solar astfel: La N: 3 lini (3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 30,862[km]= 1123 zile lucratoare) . La N-1: 4 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 44,81 [km]= 1552 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor , respectiv al lucrarilor din cadrul instalatiilor OTS. | nu
127 | ORIZONT SOLAR SRL | PARC FOTOVOLTAIC | TIMIS | 0.1736 | 20 | A20 CHIZATAU-LUGOJ TM | -Conform lucrarii: Studiul de solutie nr. 147/2024, rev. 1: ”Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a obiectivului parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie al Comunei Costeiu, Extravilan, loc Costeiu, Extravilan, CF 415693, jud. Timis”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 3/2/30.01.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in racordul din st. 127 al LEA 20 kV Chizatau, alimentata din st. 110/20 kV Lugoj, tronsonul cuprins intre st. 127/24 si st. 98/2. Lucrari pe Tarif de Racordare: - se va demolala stalpul 98/2 din LEA 20 kV Chizatau, echipat cu IMS 5168 si se va recupera separatorul telecontrolat existent; - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent al LEA 20 kV Chizatau din St. 110/20 kV Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 127/24 respectiv 98/2 care se vor echipa cu console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatoreverticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp <4ohmi. Stalpul nr. 98/2 existent se va inlocui cu st. nr. 1 proiectat, iar st. nr. 2 la cca. 15 m fata de st. nr. 1 proiectat. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 350 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 1 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 357 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 2 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). Pe o lungime de cca. 323 m, LES 20 kV se va realiza in traseu comun. - realizare bucla intre LEA 20 kV Chizatau si LEA 20 kV Labasint, ambele alimentate din statia 110/20 kV Lugoj prin intermediul celulelor LE telecontrolate din PC 20 kV proiectat - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton prevazut cu doua compartimente, amplasat in apropierea punctului de racordare - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Costeiu in lungime de 0,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Costeiu trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18989750 | 2025-02-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Costeiu: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A). - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A). circ.1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ. 2 - reconductorare LEA 110 kV Lugoj – CEF Lugoj 1, in lungime de 7 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A) circ.2 Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Costeiu, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei (Ti)SS = 407.007.893,41 lei fara TVA T(I)= Sevacuata x I5 Sevacuata = 0,919 MVA Rezulta T(I)= Sevacuata x I5 = 0,919 MVA x 529.000 lei = 101.039 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti) SS N elemente = (Ti)SS RED reconductorare N elemente + (Ti)SS RED linie noua N elemente = 64.563.228,67 lei + 232.448.445,73 lei = 297.011.674,4 lei (fara TVA) (Ti)SS N-1 elemente = (Ti)SS RED reconductorare N-1 elemente + (Ti)SS RED linie noua N-1 elemente = 3.489.829,74 + 106.506.389,27 = 109.996.219,01 lei (fără TVA) (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 297.011.674,4 lei + 109.996.219,01 lei = 407.007.893,41 lei (fără TVA) Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 407.007.893,41; 110.455,2 lei ] = 110.455,2 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 11.159 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Costeiu astfel: 4 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*138,023 km=880 + 2070 = 2950 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*138,023 km=1232 + 4141 = 5373 zile lucratoare S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Costeiu astfel: 2 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*63,164 km=616 + 1895 = 2511 zile lucratoare 1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*7 km=220 + 105 = 325 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
128 | COMUNA COSTEIU | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 900 KW ÎN COMUNA TEREMIA MARE | TIMIS | 0.90016 | 20 | A20 ORAS 1-SINNICOLAU MARE TM | --Varianta unica: Racordarea radiala in racordul din st. 85 al LEA 20 kV Oras 1, alimentata din st. 110/20 kV Sannicolau Mare, tronsonul cuprins intre st. 85/27/22 si st. 85/27/23 Lucrari pe tarif de racordare: -plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul existent al LEA 20 kV Oras 1 din St. 110/20 kV Sannicolau Mare, in deschiderea dintre st. 85/27/22 si st. 85/27/23 (echipat cu SS 11838). existenti care se va echipa cu consola terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 235 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m)- Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. -Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vorfi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. -Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Temeria Mare in lungime de 11,245 km •Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA •Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 24776307 | 2025-02-17 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
129 | COMUNA TEREMIA MARE | locuinta | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 8m zona pavata/asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25888123 | 2025-02-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
130 | IOAN CHINDRIS | CEF | HUNEDOARA | 0.00777 | 0,4 | PTA 68 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - Campu lui Neag, zona PTA nr. 68 Uricani, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25876134 | 2025-02-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
131 | ION TURCULEANU | Spor de putere | TIMIS | 0.05 | 20 | S20 NR.4-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LES S20 Nr.4 REMETEA din Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV existent si manșonare cu 2xLES 20 kV proiectat;. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare pana la punctul de conexiune 20kV proiecta pe parcela cu nr CF 411209;, in lungime de 2x30m (din care 2x10m in post, 2x8m subtraversare drum asfaltat si 2x12m trotuar betonat). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25881148 | 2025-02-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
132 | NEW WAVEMOTORS SRL | CEF - 1 MWp | TIMIS | 0.875 | 20 | A20 PETROL VALCANI-SINNICOLAU MARE TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Petrol Valcani, alimentata din st. 110/20 kV Sannicolau Mare, tronsonul cuprins intre st. 10 si st. 11. Lucrari pe Tarif de Racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Petrol Valcani din St. 110/20 kV Sannicolau Mare, in deschiderea dintre stalpii 10 respectiv 11 existenti care se vor echipa cu console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatore verticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpul nr. 1 se va amplasa la cca. 30 m fata de st. 11, iar st. nr. 2 la cca. 15 m fata de st.11. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 314 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 1 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 298 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 2 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). Pe o lungime de cca. 276 m, LES 20 kV se va realiza in traseu comun.punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton prevazut cu doua compartimente, amplasat in apropierea punctului de racordare. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Oras Sannicolau in lungime de 0,01 km; • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Oras Sannicolau trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18946254 | 2025-02-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-21 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Oras Sannicolau: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Teba – Semlac, in lungime de 33,232 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Carpinis, in lungime de 24,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Bucovina – Dumbravita, in lungime de 5,69 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Carpinis – Lovrin, in lungime de 22,46 km, cu cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Sacalaz – Carpinis, in lungime de 24,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Lovrin – Sannicolau Mare, in lungime de 14,422 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sannicolau Mare – Semlac, in lungime de 25 ,987 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5 ,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - construire LEA 110 kV Lovrin – Sannicolau, in lungime de 22,46 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Sannicolau Mare – Semlac, in lungime de 25,987 km, cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Teba – Semlac, in lungime de 33,232 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - construire LES 110 kV Muresel – Padurice, in lungime de 1,791 km, echipata cu cabluri; - construire LES 110 kV Padurice – Teba, in lungime de 4,098 km, echipata cu cabluri ; Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei. (Ti)SS = 407.007.893,41 lei fara TVA; T(I)= Sevacuata x I5 Sevacuata = 0,957 MVA Rezulta T(I)= Sevacuata x I5 = 0,957 MVA x 529 000 lei = 506.253 lei fara TVA. a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti) SS N elemente = (Ti)SS RED reconductorare N elemente + (Ti)SS RED LEA noua N elemente = 42.638.464,38 lei + 41.668.748,99 lei = 84.307.213,37 lei (fara TVA); (Ti)SS N-1 elemente = (Ti)SS RED reconductorare N-1 elemente + (Ti)SS RED LEA noua N-1 elemente + (Ti)SS RED LES noua N-1 elemente = 21.832.405,64 + 147.652.609,16 + 32.854.076,43 = 202.339.091,23 lei (fără TVA); (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 84.307.213,37 lei + 202.339.091,23 lei = 286.646.304,6 lei (fără TVA). Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[286.646.304,6 lei; 506.253 lei ] = 506.253 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3.819 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Termenul estimat de 3.819 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare si linii noi 110 kV, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. In situatia in care lucrarile de intarire necesare racordarii nu se vor executa simultan in termenul de 3.819 zile lucratoare, acesta se va extinde pana la 9.696 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Oras Sannicolau astfel: 5 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*90,987 km=1100 + 1364 = 2464 zile lucratoare (reconductorari); 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*24,625 km=308 + 739 = 1047 zile lucratoare(LEA 110 kV noi). S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Oras Sannicolau astfel: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*46,351 km=660 + 695 = 1355 zile lucratoare (reconductorari); 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*87,621 km=1232 + 2629 = 3861 zile lucratoare(LEA 110 kV noi); 2 buc x 14luni*22zile + 60 zile/km*5,889 km=616 + 353 = 969 zile lucratoare(LES 110 kV noi). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
133 | ORASUL SANNICOLAU MARE | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL COMUNEI BOZOVICI, JUDETUL CARAS SEVERIN | CARAS-SEVERIN | 0.1824 | 20 | A20 CERBU-PONOR RE | -Varianta unica: racord intrare iesire, in in axul LEA 20 kV Cerbu, tronsonul cuprins intre st. 70 si 69S, alimentata din st. 110/20 kV Ponor Lucrari pe tarif de racordare: ,,plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Cerbu existenta alimentata din St. 110/20 kV Ponor, in deschiderea dintre stalpii 70 si 69S existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. ,,stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st. 69S existent, respectiv 20 m fata de st. 69S existent din LEA 20 kV Cerbu. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 50 mmp pe o lungime de cca. 10 m. ,,montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 225 m (inclusiv rezervele instatie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; ,,montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 237 m (inclusiv rezervele instatie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna in domeniu public. ,,montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala COMUNA BOZOVICI in lungime de 0,01 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei COMUNA BOZOVICI trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25896568 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
134 | COMUNA BOZOVICI | casa | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare lucrari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25847666 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
135 | ALEXANDRU STEFAN CARPAS | CONSTRUIRE PARCFOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL COMUNEI BERZOVIA | CARAS-SEVERIN | 0.144 | 0,4 | 4621 BERZOVIA | ... In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 4621, 100KVA, alimentat din circuitul LEA 20 kV FNC BOCSA– statia 110/20kV BOCSA.Realizare bransament trifazat subteran,realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public pe langa post (2m pozat in CD PTA, 7m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din CD PTA 6421, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija Retele Electrice se va monta langa CD PTA pe soclu de beton un BMPT-i 250A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 250A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-I un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-I un contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip Smart-Meter bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25896632 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
136 | COMUNA BERZOVIA | Statie de Tratare a Apei Criscior | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 CURECHI-CRISCIOR DV | Instalatie de alimentare cu energie electrica racordata la tensiunea de 20 kV in PTZ 33 Criscior Pompe Apa, cu contor electronic de energie electrica activa si reactiva, în montaj indirect prin 2xTC 50/5 A si 2xTT 20/0.1 kV, cu transmisie automata a datelor masurate, montat in celula de masura 20 kV existenta in PTZ 33 Criscior Pompe Apa.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25906631 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
137 | APA PROD SA | SPOR DE PUTERE | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25943345 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
138 | IRINA BALATCHI | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică, a Comunei Socol | CARAS-SEVERIN | 0.1044 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se vor inlocui stalpii nr.86/240/197/1 si 86/240/197/2 LEA 20kV Flotatie Sasca, ambii de tip SE1, cu 2 stalpi de tip SC15014. Fiecare stalp va fi echipat cu consola semiorizontala, legaturi duble cu izolatie compozit, separator vertical (cf.DY595), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si se va realiza o priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Se va demonta tronsonul de linie intre stalpii 86/240/197/1 si 86/240/197/2. • Se vor realiza 2 racorduri LES 20kV cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 30 metri (20m sapatura pamant), respectiv 110m (100m sapatura pamant) pana la un post de transformare cu racordare intrare-iesire, prefabricat pentru o unitate trafo, suprateran, independent, in anvelopa de beton conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, montat la marginea drumului de acces, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de transformator unificata tip DY803/3 echipata cu sigurante fuzibile de 16A conf. DY560RO. - 1 buc. transformator de putere 160kVA cf. GST001/121, matricola 113612. - Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20kV cu sectiune AL 3x(1x50)mm2 si izolatie XLPE cu accesorii performante conf. DJ4447/12 - 1 buc. tablou JT tip DY3009/1RO, matricola 160125, montat pe cadru suport tip DS3055/1RO - 1 buc. intreruptor automat tetrapolar In=250A, cu comanda motorizata cu VDS tip DY3101/38 conf. GSCL003/21, matricola 131118 - Racordul intre tabloul JT si bornele transformatorului de putere se va realiza cu 4 cabluri unipolare din cupru tip DC4141RO, matricola 330007, cu S=150mmp. - 1 buc. tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001 Rev.15.01) - Instalatie de iluminat si o priza bipolara cu intreruptor 16A/230V cu siguranta fuzibila - 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT - Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant interioara a postului de transformare pe toata perioada existentei lor. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant exterioara cu rezistenta de dispersie Rp ≤ 4ohm. Pentru amplasarea anvelopei postului de transformare sunt necesare lucrari de defrisare/toaletare vegetatie in zona respectiva. Din intreruptorul automat tetrapolar JT 250A se va realiza un circuit electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x150+95N cf. DC4146, matricola 330656, in lungime de 5 metri, pana la un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, montat cu picior ingropat, la limita de proprietate, langa PTAnv, echipat cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3xTC 150/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina, interfata RS232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul se va amplasa cu posibilitate de sigilare si citire din exterior, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II,,- 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice . • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25953701 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
139 | COMUNA SOCOL | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60575 | HUNEDOARA | 0.00448 | 0,23 | PTZ 64 COMPLEX GURABARZA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - Criscior, zona PTA nr. 64 Gurabarza, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic monofazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25987838 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
140 | COMUNA CRISCIOR | Statie de Tratare a Apei Santamarie Orlea | HUNEDOARA | 0.1856 | 20 | A20 P.APA ORLEA-HATEG DV | Racord 20 kV si PTAB 33 Statie Tratare Apa Orlea aflate in proprietatea utilizatorului, racordate la LEA 20 kV Pompe Apa Hateg, cu masura energiei electrice in celula de masura 20 kV.Programare contor electronic trifazat bidirectional, cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25895390 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
141 | APA PROD SA | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 61573 | HUNEDOARA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10002 nr. 34 din LEA JT - str. Minerilor, zona PTA nr. 30 Colonie Gurabarza, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25987740 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
142 | COMUNA CRISCIOR | CASA + CEF | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6221 PALTINIS 1 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, fn, de pe circuitul LEA JT aferent PTSol 6221, 20/0.4 KV, 250 KVA, la limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMPT echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic trifazat de tip SMARTMETER.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjuctorul cu un disjunctor tetrapolar de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter in regim bidirectional la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25869822 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
143 | GHEORGHE LALA | Sistem Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 MAURENI BERZOVIA-GATAIA RE | Exista bransament monofazat si contor racordat la LEA JT aferenta PTA4607, 20/0<(>,<)>4kV, 160KVA.-... Se va planta un stalp nou MT, nr.108/28/4 in linie, in locul stalpului de sustinere existent inainte de separatorul de post PTA 4607 existent aferent LEA 20kV MAURENI, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.108/28/4 se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 500 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 6/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25943101 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
144 | COMUNA MAURENI | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60648 | Hunedoara | 0.0028 | 0,4 | PTZ 35 ZDRAPTI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Zdrapti, zona PTZ nr. 35 Zdrapti, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25988044 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
145 | COMUNA CRISCIOR | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCTIA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI HASMAS, JUDETUL ARAD | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 10055 AGRISUL MIC | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10055, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA 10055, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 10055 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueazape cheltuiala acestuia. Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST); Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26019469 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
146 | COMUNA HASMAS | CEF ANEXA | HUNEDOARA | 0.019 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SC 10005 nr. 24 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, cu stender si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26022446 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
147 | GENERAL BERTHELOT | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC COMUNA LOVRIN | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 LOVRIN-LOVRIN TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA LOVRIN din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 60 din LEA LOVRIN din Stația 110/20 kV LOVRIN TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 340 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 50m subtraversare canal, și 270m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirecțional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de către beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24927069 | 2025-03-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
148 | COMUNA LOVRIN | Lucrari conexe in vederea amplasarii panourilor fotovoltaice - Modul 1 MW | ARAD | 0.999 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Din statia 110/20kV Poltura, din LEA 20kV Poltura - 3P-Gradiste respectiv din LEA 20kV Poltura - Horia prin racorduri LEA si LES 20kV la PTZ 20/0.4kV 2x630kVA, nr.3240 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente.-Necesar reprogramare contoare existente pentru tarif de prosumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25508662 | 2025-03-05 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
149 | PENITENCIARUL ARAD - TVA | Casa | TIMIS | 0.00637 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25978736 | 2025-03-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
150 | ANDREAS FILIPESCU | Locuinta + CEF prosumator | Timis | 0.02 | 0,4 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26123054 | 2025-03-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
151 | PIGLI EUGEN-CIPRIAN-IONEL | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică al Comunei Goruia | CARAS-SEVERIN | 0.0552 | 20 | A20 BRADISOR-ORAVITA RE | -Se va planta un stalp nou MT, nr.346 in linie, in locul stalpului de intindere existent langa drum aferent LEA 20kV BRADISOR, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.346 se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 80 metri, sapatura pamant pe domeniul public pe langa drum. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25962195 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
152 | COMUNA GORUIA | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 1000 KW ÎN ORAVITA | CARAS-SEVERIN | 1 | 20 | A20 ORAVITA 1-ORAVITA RE | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie Unica: – Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Oravita 1, tronsonul cuprins intre stalpii 39 si 40 existenti, alimentata din st. 110/20 kV Oravita Lucrari pe tarif de racordare: -plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Oravita 1 existenta alimentata din St. 110/20 kV Oravita, in deschiderea dintre stalpii 39 si 40 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 82 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 97 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; -LES 20 kV proiectate se vor poza in traseu comun pe o lungime de 58 m. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G-CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Oravita in lungime de 0,01 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Oravita, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 20121412 | 2025-03-12 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
153 | ORASUL ORAVITA | SPOR DE PUTERE | ARAD | 0.276 | 20 | A20 RASE USOARE-GAI AR | -Din LEA 20kV Gai- Rase Usoare zona stalpului nr.123 prin realizarea următoarelor lucrări: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Demontare LEA 20kV existentă – racord spre PTA 8261 constind din LEA 20kV Al-OL-3x35 mmp, stalpi nr.123, 123/1 cu SP8261 , demontare PTA 8261 cu transformator 100kVA, demontare cutie de distributie, demontare grup masura si contor; - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre stalpii nr.124-122 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4 ohm; - Demontarea LEA 20kV existentă pe o lungime de cca. 30m, intre noii stilpi LEA 20kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 250m, intre stalpul nr.1 respectiv nr.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV , cu: -2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Romania si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. - Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. - Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat. - Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doarîn cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25971637 | 2025-03-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
154 | STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PTR CRESTEREA BOVINELOR | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA OBREJA, JUD. CARAS-SEVERIN | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 0,4 | 6509 APA OBREJA | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6509, 25KVA, alimentat din circuitul LEA 20 kV IAZ MUNTELE MIC– statia 110/20kV OTELU ROSU.Realizare bransament trifazat subteran,realizat cu cablu electric JT QUADRIPOL 3X240+150N AL D cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 5 metri pozat pe domeniul public pe langa post (2m pozat in CD PTA, 3m sapatura pamant), racordat din CD PTA 6509, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija Retele Electrice se va monta langa CD PTA o cutie Ansamblu de masura, cf.FT 224-DS4558RO, echipata cu separator + intreruptor 400A, adaptor si grup de masura format din TC300/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530017. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in Ansamblu de Masura un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25860026 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
155 | CONSILIUL LOCAL - PRIMARIA OBREJA | Locuinta + CEF prosumator | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | TC4104 PATINOAR | Exista bransament electric trifazat cu FDCP montat pe fatada post alimentata din TDRI circuitul 2 aferent PTZ 4104, 6/0,4KV, 100KVA si contor electronic trifazat in montaj direct.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct existent in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26000007 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
156 | ANTAL ATUU INDUSTRIAL S.R.L. | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60184 | HUNEDOARA | 0.10192 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | -Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 30 Colonie Gurabarza<(>,<)> realizat cu cablu 3x240+150N mmp (DC 4146 RO), L=700 m (695 m pamant), BMPTi 160 A (FT-133-MAT), contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26055438 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
157 | COMUNA CRISCIOR | SISTEM FOTOVOLTAIC IN REGIM DE AUTOCONUSM PENTRU UTA MORAVITA, JUDETUL TIMIS | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA DETA din Stația 110/20 kV DETA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.319/2 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.319/2 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 40 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 20m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26121416 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
158 | COMUNA MORAVITA | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PT.CONSUM PROPRIU | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 MANASTIUR-FAGET TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA MANASTIUR din Stația 110/20 kV FAGET TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 între stâlpii existenți 214 si 215. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV nou proiectat, in lungime de 220 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m inpunctul de conexiune și 200m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26210569 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
159 | COMUNA BETHAUSEN | SPITAL+CEF | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 10588 DEZNA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10588, din firida existenta la exteriorul PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 10588 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; - refacere coloana trafo existenta la PTA 10588 folosind cabluri unipolare Al 3x1x240+1x150mmp, conform DC 4152RO, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; - inlocuire cutie distributie existenta cu o CD 1-4 echipata cu intrerupator general reglabil, loc concentrator, separatoare verticale NH actionare pol cu pol, loc masura generala echipat cu 3xTC=400/5A; - preluarea plecarilor jt existente din CD a PTA 10588 in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA 10588 a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj semidirect existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre CD a PTA 10588 si BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26144334 | 2025-03-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
160 | SPITAL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DR. CO | IS - Construire centrala electrica de stocare a energiei "Curtici". Sisteme modulare baterii, statie transformare, linie electrica subterana pentru interconectare, imprejmuire teren, drumuri pentru acces si organizare de santier | ARAD | 48.3 | 110 | CURTICI 110/20KV | -Conform lucrarii: 60/04/2024, elaborata de MBK POWER ENERGY S.R.L, avizata de Retele Electrice Romania, cu Aviz CTE nr. 69/01/22.10.2024 si CNTEE Transelectrica SA Aviz CTES nr. 636/2024, varianta unica, racordarea la SEN se va face în stația 110/20 kV Curtici la tensiunea de 110 kV, extinderea barelor de 110 kV, printr-o celulă nouă corespunzătoare unui racord LES 110 kV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I) Lucrari pe tarif de racordare : Racordare în stația 110/20 kV Curtici la tensiunea de 110 kV, extinderea barelor de 110 kV, printr-o celulă nouă corespunzătoare unui racord LES 110 kV. - Celula de linie nouă 110 kV, de exterior, plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD) , compatibila cu echipamentele existente in Statia110/20 kV Curtici - extindere sistem de bare pentru realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule de linie 110 kV; - completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; - extindere instalație iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calitățiienergiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). - Integrarea in SCADA se va face utilizand echipamente similare cu cele din stația Curtici dar fara a diminua capabilitățiile sistemului SCADA cand vine vorba de transmiterea datelor. II. Lucrări care se realizeaza prin grija beneficiarului: Pentru LES 110 kV prin care debiteaza IS Curtici 48,3 MW se va realiza o automatizare de declansare a LES 110 kV in statia 110/20 kV Curtici pentru evitarea injectiei de putere reactiva in reteaua electrica la care va fi racordata. - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibră optică; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18910807 | 2025-03-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-18 | VALABIL | 2026 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala IS Curtici 48,3 MW Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea Lea 110 kV Arad-CET ARAD circuit 2 (L=6,583 km); conductor cu capacitate marita 240 mmp cu Ilimteh min=1000 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Șofronea-CET ARAD (L=6,675 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Șofronea-Curtici (L=14,048 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV Hasdat -Calan (L=7,964 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Hasdat - Hateg (L=20,966 km); conductor 185 mmp cu Ilimteh min=850 A Total=56,236 km de LEA 110 kV de reconductorat cu conductor cu capacitate marita de transport Beneficiarul IS Curtici 48,3 MW. dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și a optat prin adresa din 13.01.2025 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini în RED/RET. Deconectarea centralei se va realiza in situatia aparitiei oricarei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul. Anclansarea intrerupatorului existent in celula de racord a IS proiectat va fi inhibata pana la eliminarea cauzei care a cauzat contingenta (conectarea elementului). Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. Timpul de actionare si comunicare a echipamentelor mirror Moxa - t < 20ms Echipamentul central unde se vor colecta datele de intrare sunt in Statia de transformare IS Curtici nou proiectata, iar semnalele de reducere vor fi transmise din statiile: Statia 110 kV Hășdat, Statia 110 kV IS Hațeg, Stația 110 kV Arad și Stația 110 CET Arad. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională, în RET/RED și în instala țiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii IS Curtici 48,3 MW va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate în RET/RED (după caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroare de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situația în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul IS Curtici 48,3 MW Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licența, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanță, asigurarea comunicației aferentă automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzator de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice. Contingența,,Congestie (element reţea in suprasarcina),,P evacuat (MW),, LEA 110 kV Paulis - IRUM Deva,,LEA 110 kV HĂȘDAT-Calan,,0,, ,,LEA 110 kV HĂȘDAT-HAȚEG,,0,, LEA 110 kV HĂȘDAT - Pui CFR,,LEA 110 kV HĂȘDAT-Calan,,0,, ,,LEA 110 kV HĂȘDAT-HAȚEG,,0,, LEA 110 kV URICANI - LUPENI,,LEA 110 kV CFR SOFRONEA-CURTICI,,0,, ,,LEA 110 kV CFR SOFRONEA-CET ARAD,,0,, LEA 110 kV PUI CFR - BARU MARE,,LEA 110 kV SOFRONEA-CURTICI,,0,, LEA 110 Hateg - CIRNESTI,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, LEA 110 kV PAROSENI - VULCAN,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, TRAFO 1 PESTIS 220/110 kV,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, LEA 110 KV LIVEZENI-VULCAN,,LEA 110 KV HASDAT-HATEG,,0,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operațională se vor instala în următoarele stații: OD – Statiile Hateg , Paulis , IRUMDeva , Pui CFR, Uricani, Lupeni, Carnesti, Vulcan, Livezeni Stații in patrimoniul OTS: Arad , Hasdat , Baru Mare , Pestis , Paroseni Costul aferent ALO = 1.400.000 lei fara TVA TALO OD= 900.000 lei TALO OTS= 500.000 lei | nu | nu
161 | MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL | HALA | HUNEDOARA | 0.25 | 20 | A20 DEVA 2-DECEBAL DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Decebal - Deva 2 : - montare separator vertical derivatie subterana (DY 595 RO) pe stalpul SC 15015 nr. 4 din LEA 20 kV Decebal - Deva 2; - racord subteran 20 kV de la stalpul nr. 4, cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 30 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) careva fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. - În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. - În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului.-Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26116854 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
162 | ORION REBECA SRL | HALA | HUNEDOARA | 0.07 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta la PTZ nr. 49 Baia Sarata : - montare cablu 3x240+150N mmp (DC 4146 RO), L=420 m (50 m pamant, 65 m drum auto asfaltat, 30 m trotuar asfaltat); - BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. - inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26116958 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
163 | ORION REBECA SRL | Sistem Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.16 | 20 | A20 CARBUNARI-ORAVITA RE | -Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Carbunari, tronsonul cuprins intre st. 218 si 219, alimentata din st. 110/20 kV Oravita. Plantarea a doi stalpi speciali tip BAC12F27, in axul LEA 20 kV Carbunari existenta alimentata din St. 110/20kV Oravita, in deschiderea dintre stalpii 218 si 219 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st. 219 existent, respectiv 20 m fata de st. 219 existent din LEA 20 kV Carbunari. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 50 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV dublu circuit, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) pozat in tub din polietilena, in lungime totala de cca. 2x40 m sapatura pamant, pe domeniu public (inclusiv rezervele pe stalpi si in PC) intre celulele de linie LE din PC proiectat si stalpii BAC12F27 proiectati; Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului, cu usile de ecces la limita de proprietate spre exterior. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata minima de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinutesi de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230511 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
164 | COMUNA SASCA-MONTANA | CEF CHISINEU | ARAD | 3.44 | 20 | A20 ORAS CRIS-CHISINEU CRIS AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1– racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Oras Cris, intre stalpii 39, 40, alimentata din statia 110/20 kV Chisineu Cris racordata pe bara 1A Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali (notati cu st.1 si st.2) in axul LEA 20 kV Oras Cris intre 39 si 40 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp≤ 4Ω - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 400 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Chisineu Cris in lungime de 3,2 km in varianta 1, respectiv 6,3 km in varianta 2 - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF 2,366MW, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 17393146 | 2025-03-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-20 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Chisineu Cris: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Marire sectiune LEA 20 kV Fabrica de Lapte pe o lungime de 1,542 km (de la stalpul 43 pana la stalpul 69) de la 35 mmp la 50 mmp - Reconductorare LEA 110 kV ARAD2 - CET ARAD 2 - 6,42km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 1000 A - Reconductorare LEA 110 kV CET ARAD 2 – SOFRONEA - 6,67km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV SOFRONEA - CEF 32MW SOFRONEA – Curtici - 14 ,048km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV CURTICI - CHISINAU CRIS - 34,158km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo1 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo2 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei /MVA] Sevacuata = 3,739 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 3,739 MVAx 529.000 lei= 1.977.931 lei fara TVA - Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari deintarire la N si N-1: Varianta 1 (Ti)SS = 85.002.600 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 61.002.600 lei fara TVA din care: Ti REB = 37.002.600lei fara TVA Ti OTS=24.000.000 lei fara TVA Ti alti OD= 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =24.000.000 lei fara TVA Ti REB = 0 lei fara TVA Ti OTS=24.000.000 lei fara TVA Varianta 1 T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (85.002.600 lei; 1.977.931,00 lei) = 1.977.931,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.254 zile lucratoare, la N si N-1 elemente de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Chisineu Cris astfel: 1 x 9 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 1,542 km =221 zile lucratoare (marire sectiune LEA MT) 5x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 62,196 km= 2.033 zile lucratoare (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
165 | CHISINEU-CRIS FOTOVOLTAIC SRL | Construire centrala electrica fotovoltaica si racord la SEN | TIMIS | 1.05 | 20 | A20 CAPTARE 2-T 52063 TM | -Conform lucrarii: EEI-SS-994/2024: ”Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1,05MW loc. Mosnita Veche, jud.Timis”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 5/3/13.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare-iesire in LEA 20kV Captare 2 prin LES 20kV 1 din statia 110/20 kV Venus Lucrări pe tarif de racordare: - Plantare 2 stâlpi speciali unificați 12G31 (notați stâlpii 1 și 2) între stâlpii 61 și 62 existenți în axul LEA 20kV. - Echiparea stâlpilor proiectați cu coronament semiorizontal de întindere, lanțuri duble terminale compozit, separator tripolar echipat cu CLP, descărcătoare cu oxid de zinc 24kV și priză de pământ 4 ohmi. - Demontare conductor între stâlpii 1 și 2 proiectați. - Realizare racord 20kV intrare-ieșire LEA 20kV între stâlpii proiectați nr. 1 și nr. 2 și punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) în lungime totală de 80m (inclusiv pe stâlpi) intre celulele de linie LE din PC și stâlpii 1 și 2 proiectați. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Mosnita Veche 2 in lungime de 1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Mosnita Veche 2 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24832050 | 2025-03-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
166 | GREEN ENERGY IANOVA SRL | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu in Comuna Ramna CS | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 0,4 | 4731 GRIGRAZUS | -In zona exista PTA 4731, 20/0,4KV, 100 KVA. Realizare bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 100 metri pozat pe domeniul public (1m in BMPT-i, 96m sapatura pamant, 3m in CD), racordat din CD aferent PTA 4731, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice la limita de proprietate, se va monta un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semi-direct programat ca si producator-consumator.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26198986 | 2025-03-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
167 | COMUNA RAMNA | Construire centrala electrica fotovoltaica si racord la SEN | TIMIS | 4.4689 | 20 | A20 CAPTARE 1-T 52063 TM | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica: Racordare intrare- ieșire în LEA 20kV Captare 1 prin LES 20kV 8 din stația 110/20kV Musicescu. Lucrări pe tarif de racordare: - Plantare 2 stâlpi speciali unificați 12G31 (notați stâlpii 1 și 2) între stâlpii 160 și 161 existenți în axul LEA 20kV. - Echiparea stâlpilor proiectați cu coronament semiorizontal de întindere, lanțuri duble terminale compozit, separator tripolar echipat cu CLP, descărcătoare cu oxid de zinc 24kV și priză de pământ 4 ohmi. - Demontare conductor între stâlpii 1 și 2 proiectați. - Realizare racord 20kV intrare-ieșire LEA 20kV între stâlpii proiectați nr. 1 și nr. 2 și punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) în lungime totală de 80m (inclusiv pe stâlpi) intre celulele de linie LE din PC și stâlpii 1 și 2 proiectați. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de ,Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putereactiva P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Mosnita Veche 1 in lungime de 1 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Mosnita Veche 1 trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24833745 | 2025-03-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-21 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
168 | GREEN ENERGY ORTISOARA S.R.L. | HALA | TIMIS | 0.23 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Racord electric trifazat existent realizat din Punctul de conexiune T22484 care funcționează la tensiunea de 20KV alimentată din Stația FRATELIA 110/20/10 kV prin intermediul LEA 20KV SAG.Nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SAG din Stația 110/20/10 kV FRATELIA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va renunța la racordul existent care duce spre PTA 22484. De pe stâlpul Nr.27 din separatorul existent 23509/27 se vor lega capetele terminale din racordul nou proiectat pana la punctul de conexiune nou proiectat. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.319/2 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 44 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 24m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 ,conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26037029 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
169 | KLEMAT S.R.L. | SPOR DE PUTERE 80KW | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC250/5Nu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 5507 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x95+50N mmp (cf. DC 4146 RO) in lungime de 25 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPTi<(>,<)> si 14m spațiu verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO. Necesar înlocuire Întrerupător 100A existent cu un întrerupător 160A. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26178124 | 2025-03-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
170 | LEMNUL SRL | Statie de epurare a apei uzate Deva | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BALASTIERA-DECEBAL DV | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si de utilizator), racordat la LEA 20 kV Balastiera din statia 110/20 kV Decebal - cale de alimentare de baza, respectiv la LEA 20 kV Deva 1 din statia 110/20 kV Decebal - a doua cale de alimentare, cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, în conexiune indirecta montat in celula de masura.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25866728 | 2025-03-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
171 | APA PROD SA | MAGAZIN | ARAD | 0.02457 | 0,4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Loc de consum si producere existent.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din tabloul jt prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional in montaj direct existent; - montare pe soclu, la exteriorul PT 10786, a unei firide E1-2 in carcasa poliester echipata separatoare verticale NH2/NH0 actionare pol cu pol si realizare priza pamant; - ajustarea si relocarea cablului existent plecare din intrerupatorul tetrapolar PT 10786 in vederea racordarii sale la circuitul secundar al firidei proiectate; - realizare coloana jt folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar si firida, in lungime de cca. 8m; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din firida proiectata la BMPTi, in lungime de cca. 170m, din care cca. 135m canalizare zona asfaltata/pavata, respectiv cca. 30m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26195043 | 2025-03-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
172 | AMINA COMTEXT SRL | Parc fotovoltaic | TIMIS | 3.7006 | 20 | A20 NR.3 CENTURA-I.U.R.T. LUGOJ TM | -Conform lucrarii: 17/2025: ” Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a obiectivului parc fotovoltaic Mun. Lugoj, str. Timisorii, CF416582, jud. Timis, rev.1”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 8/2/6.03.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea radiala in racordul din st. 8 al LEA 20 kV nr. 3, alimentata din statia 110/20/6 kV IURT Lugoj, tronsonul cuprins intre st. 8/35 echipat SD 5042 – st. 8/36. Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul existent din stalpul nr. 8 a LEA 20 kV nr. 3 din St. 110/20/6 kV IURT Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 8/36 respectiv 8/37 care se va echipa cu consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 30 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Lugoj in lungime de 0,732 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25729588 | 2025-03-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-26 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Lugoj: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montare bobina noua BS 30-200 A pe bara 20 kV a statiei 110/20/6 kV IURT Lugoj; - Reconductorare LEA 110 kV Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Buzias – Lugoj, in lungime de 32,107 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat). Total reconductorare: 146,023 km - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Nadrag – CEF Lugoj 2, in lungime de 27,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A). Total construire LEA 110 kV noua: 131,523 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Lugoj – CEF Lugoj 2, in lungime de 7,5 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Lugoj – CEF Lugoj 1, in lungime de 7 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA 110 kV noua: 77,664 km - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Dumbravita, in lungime de 10 ,886 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total reconductorare LEA 110kV noua: 15,863 km Beneficiarul centralei CEF Lugoj dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Lugoj, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Solutie unica: Sevacuata = 4,052 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 4,052 MVA x 529.000 lei/MVA = 2.143.508 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 291.389.890,87 lei + 138.522.164,93 lei = 429.912.055,8 lei (fără TVA), din care: La N elemente: (Ti)SS = 291.389.890,87 lei fara TVA din care: Ti RER = 291.389.890,87 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 138.522.164,93 lei fara TVA din care: Ti RER = 138.522.164,93 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 429.912.055,8 lei; 2.143.508 lei] = 2.143.508 lei fara TVA Termenul estimat de 4.276 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare, linii noi 110 kV si a montarii grup de tratare nou, cu BS 30-200A in statia 110/20/6 kV IURT Lugoj, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. In situatia in care lucrarile de intarire necesare racordarii nu se vor executa simultan in termenul de 4.276 zile lucratoare, acesta se va extinde pana la 13.016 zile lucratoare. La N: 4 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*146,023 km=880 + 2190 = 3070 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*131,523 km=1232 + 3946 = 5178 zile lucratoare 528 zile lucratoare – BS 200 A La N-1: 2 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*15,863 km=440 + 238 = 678 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*77,664 km=1232 + 2330 = 3562 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
173 | MUNICIPIUL LUGOJ | Producere energie din surse regenerabile în Municipiul Arad | ARAD | 0.62 | 20 | S20 26T-TEBA AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica - Racordarea intrare - iesire in LES 20kV 26T, tronsonul cuprins intre PTB 1613 si PTB 1612, alimentata din statia 110/20 kV Teba Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV nr. 26T din statia 110/20 kV Teba, tronsonul cuprins intre PTB 1613 si PTB 1612si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2 x 20 m (inclusiv rezervele la PC si seturi mansoane) intre seturile mansoane 24 kV si PC 20 kV proiectate; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata(SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. • serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Mun Arad in lungime de 0,01 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24390284 | 2025-03-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-27 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Mun Arad: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5 ,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total reconductorare: 5,942 km - construire LES 110 kV Muresel – Padurice, in lungime de 1,791 km, echipata cu cabluri Al 3x1600 mmp; - construire LES 110 kV Padurice – Teba, in lungime de 4,098 km, echipata cu cabluri Al 3x1600 mmp; Total construire LES noua: 5,889 km Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art 42 - În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă: - i5 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000 lei+ 432.000 lei = 499.000 lei /MVA Solutie unica: Sevacuata = 0,676 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 0,676 MVA x 499.000 lei = 337.324 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Ti(SS) RED N elemente = Ti(SS) RED reconductorare N elemente + (Ti )SS RED LES 110 kV noua N elemente = 3.289.451,42 lei + 32.854.076,43 = 36.143.527,85 lei fara TVA La N elemente: Ti(SS) = 36.143.527,85 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 0 lei fara TVA Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 36.143.527,85 lei; 337.324 lei] = 337.324 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 794 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. La N: 1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*5,942 km=220 + 89 = 309 zile lucratoare 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*5,889 km=308 + 177 = 485 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
174 | MUNICIPIUL ARAD | Statie de epurare a apei uzate HD (Santuhalm) | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BALASTIERA-DECEBAL DV | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Balastiera din statia 110/20 kV Decebal - cale de alimentare de baza, respectiv la LEA 20 kV Sere din statia Deva CFR - a doua cale de alimentare; cu masura energiei electrice in conexiune indirecta montata in celula de masura.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25970413 | 2025-03-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
175 | APA PROD SA | Construire parc fotovoltaic nr 2, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | HUNEDOARA | 2.7 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutie unica - Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Balomir intre stalpii STP 60A si STP 60 din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali tip 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 60A si STP 60 existenti in axul LEA 20kV Balomir. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A siSTP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF +IS Geoagiu Solar 2 in lungime de 0,8 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF +IS Geoagiu Solar 2 trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19862612 | 2025-03-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
176 | GEOAGIU SOLAR SRL | CEF LOCUINTA + ANEXA | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric existent care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului monofazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat aerian alimentat de la stalpul de tip SV nr. 31 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=25 m, cu BMPM 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladire. •Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26241113 | 2025-03-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
177 | PETRU GRAVILONI | Statie incarcat autovehicule electrice + C.E.F. | ARAD | 0.39852 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris - Uzina de Apa 1 zona stalpului nr.261 – racord spre PTA 11101 Gospodarie Apa Zarand prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre stalpii nr.261 - 262 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Demontarea LEA 20kV AL-OL 3x120/21 mmp existentă pe o lungime de cca. 5m, intre noii stilpi LEA 20 kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 150m, intre stalpul .nr 1 respectiv nr.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA laLEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, ,,5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD. - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului. - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul / generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primisemnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Romania si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Retele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26095823 | 2025-04-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
178 | COMUNA ZARAND | SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA - PETRILA 1 | HUNEDOARA | 6.43 | 20 | PETRILA 110/20/6KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia Petrila pe bara B2A. Lucrari pe tarif de racordare: -In statia de transformare 110/20/6 kV Petrila, camera celulelor 20 kV, sectiunea etaj, se va racorda noua instalatie de stocare (IS Petrila 1) prin retehnologizare/modernizarea completa a celulei existente 1K de racord, langa celula 20kV 2K (aferenta TCN-SA2-R2), cu respectarea specificatiilor RER. -celula 20 kV de racord va fi integrata in sistemul de telecontrol existent al RER, in buclele de semnalizare, blocaje si automatizare ale statiei 110/20/6 kV Petrila. -realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare IS Petrila 1 in statia 110/20/6 kV Petrila. -montare punct de conexiuni 20kV proiectat in anvelopa de beton, situat pe terenul aferent IS Petrila 1. - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,, Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de maxim 100m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20/6 kV Petrila. -Noul PC 20kV va fi aplasat pe terenul pus la dispoztie de Utilizator, cu acces din domeniul public. Pentru acces si terenul aferen PC 20kV proiectat Utilizatorul are obligatia conform art. 36, alin (2) din Regulament, de constituire a drepturilor de uz si servitute in favoarea RER. -Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); -protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. - Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentulutilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS Petrila 1 in lungime de 300 m -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei IS Petrila 1, trafo 2x3250 kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 23798114 | 2025-04-02 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
179 | WIND POWER ENERGY S.R.L. | Realizare CEF cu racord la RED pt. consum propriu | TIMIS | 0.385 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | nu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA CAPAT din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 pe domeniul public între stâlpii existenți 158/14/40 si 158/14/41. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 350 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune și 330m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26040420 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
180 | COMUNA BOLDUR | CEF | TIMIS | 0.12943 | 0,4 | T 51827 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 600/5A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230946 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
181 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMISOARA | CASA | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26335710 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
182 | RAUL CHRISTIAN KAPUSI | Ferma Ciacova | TIMIS | 0.05 | 20 | A20 GHILAD-DETA TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV GHILAD si post de transformare PCZ 2761 20/0,4 KV de 630 KVA , proprietate abonat, grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 600/5 A;K=120.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339525 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
183 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Casa de Cultura + Prosumator | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTB 4744 CASA CULTURA CURTICI | Instalatie de racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26256773 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
184 | ORAS CURTICI | Spor de putere Prosumator | ARAD | 0.0081 | 0,4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 10m canalizare zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26281052 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
185 | CORNELIA-FLORINA STEFAN | CEF | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 | A20 CERBU-PONOR RE | -... Se va planta un stalp nou MT, intre st. nr.532/6 si 532/7 in liniea existenta LEA 20 KV CERBU, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 40 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se vamonta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26281581 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
186 | COMUNA DALBOSET | ROM ADRIA | HUNEDOARA | 0.02 | 20 | A20 HATEG2-HATEG DV | -Punct de conexiune racordat la LES 20 kV din Hateg 2 - Hateg : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 80 m (75 m drum auto asfalt, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietateaacestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26297149 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
187 | SC ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL | Locuinta-Spor de putere | HUNEDOARA | 0.0051 | 0,4 | PTZ 26 VATA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Vata de Jos, zona PTA nr. 26 Vata, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26299506 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
188 | IOVU MIHUT | Construire Parc Fotovoltaic Fonduri Europene | HUNEDOARA | 0.25 | 20 | A20 PT 32 MOARA-URICANI DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat la LEA 20 KV Uricani - PT 32 Moara, la stalpul nr. 13 : - echipare stalp nr. 13 cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 35 m (15 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO) echipat cu o celula de linie (DY 803/2 RO), o celula de trafo (DY 803/3 RO), un transformator 20/0.4 kV – 400 kVA: - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/1 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=630 A) si cablu 3x240+150N mm2 (DC 4146 RO) in lungime de 7 m; - cutie PAFS de masura (DMI DS 4558) cu reductori 300/5 A, separator si intrerupator 400 A. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26457349 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
189 | ORASUL URICANI | Primarie SVSU + Prosumator | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26255924 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
190 | ORAS CURTICI | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 0,4 | T2604 COM. GHILAD | nu este cazulEste necesar execuția unui branșament electric aerian trifazat nou din cutia de distribuție a postul de transformare aerian PTA 2604 – 20/0 ,4kV-100kVA până la BMPTi-ul nou proiectat. Se va înlocui stâlpul din fața grădiniței Ghilad SE4 cu SC10005. Montare ansamblu măsură lângă stâlpul nou proiectat SE10. - Branșament electric aerian trifazat în cablu jt alimentat din postul de transformare aerian PTA 2604 – 20/0,4kV-100kVA (după amplificare 160kVA) până la BMPTi-ul nou proiectat; branșamentul se va realiza cu cablu TYIR 3x70+54,6 mmp OlAl în lungime de 344 metri (2m in CD PTA, 2m in BMPTi<(>,<)> 340m aerian pe stâlpi existenți ), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26300599 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
191 | COMUNA GHILAD | HALA | HUNEDOARA | 0.1551 | 20 | A20 DEPOZITE-DEVA CFR DV | -Punct de conexiune racordat la tensiunea 20 kV in PTZ 88 FRE Deva si LES 20 kV : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 3x(1x185)Al mmp, în lungime de 2x200 m (190 m drum betonat - DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nuse poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26301967 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
192 | ORION REBECA SRL | Ferma Gataia | TIMIS | 0.04 | 0,4 | T2929 COMTIM SCULEA | ARE 2 CAI ALIMENTARE: racord de medie tensiune din LEA 20 KV BIRDA (alimentarea de baza) respectiv LEA 20 KV GATAIA (alimentarea de rezerva ) si post de transformare PCZ 2929 20/0,4 KV de 2x630 KVA ,grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 200/5 A;k=40.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339627 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
193 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Ferma Gataia 2 | TIMIS | 0.04 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV GATAIA si post de transformare 20/0,4 KV de 630 KVA , proprietate abonat, grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 2877.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339688 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
194 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Ferma Bulgarus | TIMIS | 0.035 | 0,4 | T 2104 COMTIM BULGARUS | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 150/5.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339769 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
195 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Pischia județul Timis | TIMIS | 0.1968 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LES 20kV MASLOC din statia 110/20 kV Ortisoara, cu realizarea următoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV MASLOC din stația Ortisoara între Stâlpul 102/121(SS 32521/102/121) si Stalpul 102/124( SS 32522/102/124) prin 2 seturi de manșoane (cf. DJ 4387 RO); Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare până la punctul de conexiune nou proiectat, in lungime de 2x180m (din care 2x10m in punctul de conexiune 2x33m foraj si 2x137m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celulade măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Rețele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26077690 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
196 | COMUNA PISCHIA | Ferma Birda | TIMIS | 0.36 | 20 | A20 BIRDA-GATAIA TM | Prin racord de medie tensiune si post de transformare T 2932- 20/0,4 KV de 2x630 KVA , proprietate abonat, grup de măsura format din contor electronic trifazat in montaj indirect cu reductori curent TC 15/5 A si transformatoare tensiune TT 20/0, 1 KV; K=600.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249217 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
197 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | Primarie Sediu + Prosumator | ARAD | 0.024 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26340850 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
198 | ORAS CURTICI | Scoala Gimnaziala nr.2 + Prosumator | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 4523 CURTICI STR. R SIRIANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26343975 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
199 | LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGA" | Scoala Generala I-IV +Prosumator | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26344107 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
200 | LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGA" | Liceul Tehnologic + Prosumator | ARAD | 0.01968 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.4539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26344243 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
201 | LICEUL TEHNOLOGIC"ION CREANGA" | CEF Cat Solar Parc 1 | TIMIS | 4.6 | 20 | A20 COMLOS-JIMBOLIA TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica– racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV Comlos , intre stalpii nr. 74-75, statia 110/20kV Jimbolia, bara Rosie Lucrari pe tarif de racordare: -plantare doi stalpi speciali (in zona stalpilor 74-75 ) echipati cu CITI, legaturi duble intindere compozit , DRVL- ZnO 24 kV, STEPn-v 24kV, cutii terminale de exterior 24 kV, prize de Pamant 4 ohmi; -LES 20 kV cu canalizare in lungime de 25m (avand traseul intre stalpul 1 proiectat si PC 20 kV proiectat l=15m respectiv 25m intre stalpul 2 si PC 20kV proiectat) cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, Al 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă, pentru racordarea la punctul de conexiune 20 kV proiectat; -punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul parcului fotovoltaic si va fi cu acces pentru Retele Electrice Romania SA din exterior, echipat cu: -2 buc. celule modulare de linie (fără mentenanţă) extensibile, motorizate, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrate in telecontrol; -1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină motorizata, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol ; -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune, contor dublu sens; Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF CAT SOLAR PARC 1 in lungime de 0,3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei 3x1600 kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. -cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrica Romania SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 12379680 | 2025-04-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF CAT SOLAR PARC Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Amplificare transformator 110/20kV de la 1x16 MVA la 1x25 MVA din statia Jimbolia 110/20kV Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: a)Schema normala RABD deschis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina - 4,97km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Fratelia - Freidorf - 6,5km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Freidorf - 6,52km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A b)RABD inchis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Carpinis – 24,628 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Carpinis - Lovrin – 22,46 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim850A6 831 478.82 ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina - 4,97km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A | NU
202 | CAT SOLAR PARC 1 SRL | Piata Agroalimentara + Prosumator | ARAD | 0.0148 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26342276 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
203 | ORAS CURTICI | Gradinita Veseliei + Prosumator | ARAD | 0.02378 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Instalatie de racordare existenta..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26371954 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
204 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA VESELIEI CURTICI | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE | ARAD | 0.0087 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3295, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat in vechea instalatie de racordare, programat sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 4m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26404484 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
205 | MIHAI PETRUT | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | PTA 5366 CRICIOVA STP 81/5 LEA FAGET L | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 125/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517038 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
206 | COMUNA CRICIOVA | Primarie Birou Agricol + Prosumator | ARAD | 0.00492 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26253381 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-11 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
207 | ORAS CURTICI | Sistem de panouri fotovoltaice pentru consum propriu ReGEN AR | ARAD | 0.2 | 20 | A20 17T-TEBA AR | -Din LEA 20kV Teba-17T tronsonul LES 20kV intre SS 8460 - PT 8372 si respectiv din LEA 20kV Bujac -Spital tronsonul LES 20kV intre PT 8374 - PT 8372 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD : - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 4x[3x185] mmp lungime de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre SS 8460 – PT 8372 si respectiv LES 20kV tronson intre PT 8374 - PT 8372 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 4 buc. celule modulare de linie de 24kV, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior) – Sectia 1 + Sectia 2 de bare 20kV; - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior) – Cupla longitudinala 20kV; - 2 buc. celule de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S - Masura 20kV BARA 1 - POD RO005E521370573 + BARA 2 - POD RO005E521367399; - Dezafectare grup de masura existent in PT8375 si demontare contoare aferente POD RO005E521370573 si POD RO005E521367399; II. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea a doua contoare electronice trifazate 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj semidirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurte posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Energia produsa poate fi evacuata pe amblele cai de curent sau pe fiecare dintre cele doua cai,nedapasind puterea evacuata aprobata. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 200kW + Instalatie Stocare cu baterii de acumulatoare de 90Ah, in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: Realizare instalatie de management a energiei si montare relee de protectie inversa pe cele doua dispozitivue generale care sa nu permita un flux de putere mai mare de 200kW insumat pe amblele cai de curent sau pe fiecare dintre cele doua cai, nedapasind puterea evacuata aprobata de la utilizator catre operatorul de distributie; Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern; Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrari recomandate in PT 8375 - instalatia de utilizare: - Demontare celule 20kV linie si trafo existente - 6 buc - Montare 2 buc. celule modulare de tip RC - (racord LES 20kV) - Montare 2 buc. celule de transformator 24kV, 630A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile; - Inlocuirea coloanelor 20kV intre viitoarele celule 20kV trafo si transformatoarele existente; Interceptare LES 20kV sosire din PA 20kV proiectat – Compartiment Beneficiar si asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica intre PA 20kV proiectat si Compartiment PTZ 8375- celule RC/trafo. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu privat la limita de proprietate cu domeniul public str. Henri Coanda va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV proiectat direct din exterior, fara a ingradi zona in care acesta este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26403206 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-11 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
208 | ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA | CEF Cat Solar Parc 3 | TIMIS | 35.8 | 110 | LEA 110KV CARPINIS-JIMBOLIA | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1: racordare la tensiunea de 110 kV intrare-iesire in LEA 110 kV Carpinis – Jimbolia, intre stalpii 61 si 63. Lucrari pe tarif de racordare: -Realizare racord 110kV dublu circuit (inclusiv fibra optica) in lungime de 50 m pentru incadrarea statiei de conexiuni 110 kV „intrare-iesire”, in deschiderea dintre stalpii 292 si 293 ai LEA 110 kV Carpinis – Jimbolia. -Montare Stalp Nou de tip ITN TR 244, echipat cu console de intindere si lanturi duble de intindere, izolatie compozit; -montare FO tip ADSS si protectie diferentiala pe LEA 110 kV Carpinis – statie de conexiuni 110 kV in lungime de 14,1 km, respectiv pe LEA 110 kV Jimbolia – statie de conexiuni 110 kV in lungime de 1,553 km -realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110 kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: -doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat 123kV, 31,5kA; -separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; -bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare -celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; -protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente. Lungimea tronsoanelor LEA 110kV nou formate: LEA 110 kV Cărpiniș – statie de conexiuni 110 kV și LEA 110 kV Jimbolia – statie de conexiuni 110 kV fiind sub 20km este necesar montarea la ambele capete protecții diferențiale longitudinale. -În vederea asigurării alimentării cu energie electrică a Serviciilor Interne c.a. se va solicita un ATR distinct cu solutie de racordare din reteaua MT a OD. Solutia de racordare va prevedea AAR, cu rezervare prin grup electrogen. -container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; -echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; -instalație de legare la pământ; -sistem de supraveghere antiefracție; ,,gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; - Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului: -realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă in lungime de 2,7 km -realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general semontează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 12380372 | 2025-04-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Comlosu Mare: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV RABD inchis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Carpinis – 24,628 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A ,,-Reconductorare LEA 110 kV Carpinis - Lovrin – 22,46 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF CAT SOLAR PARC 3 este conditionata de realizarea lucrarilor din RED/RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Automatica de limitare operațională ALO va funcționa pe modul 2 , monitorizarea în timp real a contingențelor periculoase, cu reducerea sau declanșarea centralei. Automatica de limitare operationala ALO, in condtiile in care apare o informatie de comanda de declansare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe alte elemente de retea, va comanda declansarea/limitarea puterii CEF. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase pe un element de rețea, necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție, ca fiind in situatia de a avea elemente, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, au ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe alte elemente de retea. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, de la oricare din protectii, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un ruter si apoi printr-un modem este transmisa spre automatizarea ALO aflata la statia 110/MT a CEF. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca durata de timp totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei, să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în studiul de soluție. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatica ale liniei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU | NU | NU
209 | CAT SOLAR PARC 3 SRL | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA MARGA, JUDETUL CARAS SEVERIN | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 6537 STATIE EPURARE MARGA | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6537 Statie Epurare, alimentat din circuitul LEA 20 kV BUCOVA– statia 110/20kV OTELU ROSU.Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public (6m sapatura pamant, 3m in CD PTA, 1m in BMPT-i), racordat din CD aferent PTA 6537, 20/0,4kV, 50KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, langa post, un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LES JT existenta cu o putere de maxim 20KW/22,22KVA,prin programarea valorii limita a puterii maxim absorbita in contorul de tip SMART METER, montat in BMPT-i. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contorul electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator programat la puterea nou avizata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249468 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
210 | COMUNA MARGA | Centrul de ingrijire de zi pentru copii + Prosumator | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26254912 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
211 | ORAS CURTICI | Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul SC Porta KMI Romania | ARAD | 0.3996 | 20 | A20 3 PI AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV - PTB 1816 - inseriat in bucla LES 20kV existenta intre bara I si bara II din PC 20kV Parc Industrial - PT 1800..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=25/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25915585 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
212 | PORTA KMI ROMANIA SRL | Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul SC Porta KMI Romania | ARAD | 0.3996 | 20 | A20 3 PI AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV - PTB 1824 - inseriat in bucla LES 20kV existenta intre bara I si bara II din PC 20kV Parc Industrial - PT 1800..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25916304 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
213 | PORTA KMI ROMANIA SRL | Imobil com. Livada, nr. 305, jud. Arad | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare modificari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26329478 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
214 | CORNEL DORU GLIGOR | Prosumator Hotaras Radian | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8596 LABASINT | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8596, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 15m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26421760 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
215 | RADIAN HOTARAS | Spor de putere | ARAD | 0.02508 | 0,4 | PTA 8512 NEUDORF IMA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8512, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA 8512 la BMPTi, in lungime de cca. 80m, din care cca. 65m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 10m subtraversare DJ 65; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26428831 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
216 | AGRO MINERAL RWS S.R.L | INFIINTARE SI RACORDARE LA RETEA CEF FRUMUSENI 2 | ARAD | 1.1 | 20 | A20 AX 1-FANTANELE AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Ax 1 alimentata din statia 110/20 kV Fantanele Lucrarile pe tarif de racordare: -Racordul intrare - iesire in PC proiectat se va realiza prin interceptarea cablului existent intre PT 3740 si Sep 3727. Din PC proiectat se va poza un cablu nou pana la stalpul cu Sep 3727 pentru evitarea realizarii unui manson suplimentar. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului ,,(echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat” -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual detensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme.De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Frumuseni 2 in lungime de 4,5 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Frumuseni 2 trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 17630843 | 2025-04-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Frumuseni 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Fintinele – CEF Sagu – 6,2 km - Reconductorare LEA 110 kV CEF Sagu – Ortisoara – 8,22 km - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci – 11,8 km Total =26,22 km de reconductorare cu conductor cu Ilim=850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara -CAT Solar 4 -12,92 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV CAT Solar 4- Satimpex- 6,09 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Covaci -Satimpex – 4 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Sanandrei Glyptodon -15 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sanandrei Glyptodon – Satchinez - 7,711 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea -5,816 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara Calacea. – 12,881 km Total =63,817 km de reconductorare cu conductor cu Ilim=850 A Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA (se vor trece toate formulele de calcul pentru fiecare varianta de racordare daca va fi diferita ) Sevacuata = 1,172 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 619.988 lei fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =19.987.794,78 lei+ 35.074.656,44 lei=55.062.451,22 lei fara TVA N Total lucrari N = 19.987.794,78 Lei fara TVA N-1 Total lucrari N-1 RED = 35.074.656,44 Lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (5.062.451,22 lei; 619.988 lei) = 619.988 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3550 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF: La N: 3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 26,22 [km]=1053 zile lucratoare La N-1: 7 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 63,817 [km]=2497 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | NU
217 | ALIVE CAPITAL S.A. | STATIE SI CEF | HUNEDOARA | 0.1397 | 0,4 | PTA 217 SACEL | -Instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 217 Sacel : - montare cutie 0.4 kV pentru transformator (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=315 A) si cablu JT 3x150+95N mmp, L=8 m; - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=11 m (7 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat pe domeniu public. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • La momentul cererii de incheiere contract de racordare utilizatorul va prezenta, in mod obligatoriu in original, acordul notarial prin care proprietarul terenului traversat de instalatia electrica de racordare, se angajeaza ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul utilizatorului si amplasate pe proprietatea lui, dar care apartin RETELE ELECTRICE Romania SA.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26441600 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
218 | COMUNA SANTAMARIA-ORLEA | HALA+CEF | ARAD | 0.4 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Din LEA 20kV Fintinele - Felnac tronson LES 20kV intre SS 1337 – SS 1338 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent, cu realizarea de manşoane conform DJ4387 RO şi de terminale de interior conform DJ4456 RO, în vederea înserierii noului PA 20kV în LES 20kV existentă intre intre SS 1337 – SS 1338: - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; II. Lucrări finanţate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, ,,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar ): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD,DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 4x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m; Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public str. Agronomului, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţiade legare la pământ a clădirii. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26492655 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
219 | SC PRODAGRO VEST SRL | REALIZARE INST ALA TIE PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZIT AREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE, IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL TIMIS , instalare statie incarcare auto | TIMIS | 0.198 | 20 | A20 GOTLOB-LOVRIN TM | nu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA GOTTLOB din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/31 pe domeniul public între stâlpii existenți 63/3 si 63/4(echipat cu SP2080). Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 280 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 13m subtraversare, 5m beton, 92m pavaj și 150m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrareaacestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26554479 | 2025-04-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
220 | COMUNA GOTTLOB | Construire parc fotovoltaic nr 1, imprejmuire incinta si racord la SEN (CEF+IS) | HUNEDOARA | 3.6 | 20 | A20 FNC-ORASTIE DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-977-2024: ”Studiu de solutie privind Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 3,6 MW GEOAGIU SOLAR 1, jud.Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 6/2/20.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV FNC intre stalpii STP 51A si STP 51 din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 51A si STP 51 existenti in axul LEA 20kV FNC. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare-ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat side catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF +IS Geoagiu Solar 1 in lungime de 0,8 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF +IS Geoagiu Solar 1 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19832930 | 2025-04-22 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
221 | GEOAGIU SOLAR SRL | CEF+ statie incarcare auto | HUNEDOARA | 1 | 20 | A20 FERMA BOVINE-ORASTIE DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-1016-2025: ”Studiu de solutie privind Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1 MW Municipiul Orastie jud.Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 11/2/27.03.2025, Varianta 1 de racordare (aleasa de Municipiul Orastie, prin adresa e 20324582/14.04.2025): Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV Ferma Bovine din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali tip 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 46 si STP 47 existenti in axul LEA 20kV Ferma Bovine conform plan situatie anexat la studiul de solutie. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A siSTP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 2A. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasarea punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Ferma Bovine. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 20324582 | 2025-04-22 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
222 | MUNICIPIUL ORASTIE | Prosumator Suciu Dorina | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidierctional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 15m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26541675 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
223 | SUCIU DORINA | Unitate Industriala de recuperarea materialelor reciclabile sortate | HUNEDOARA | 0.39904 | 6 | A6 CASTEL-DOLOMITA DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat in PTAB 141 T<(>&<)>O Prodcom : - montare celula de linie 6 kV (DY 803/2) in PTAB 141 T<(>&<)>O Prodcom; - racord subteran 6 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 305 m (175 m pamant, 29 m trotuar asfaltat, 49 m drum auto pamant, 42 m drum auto asfalt), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 6/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 – Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26504828 | 2025-04-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-24 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
224 | STH RECYCLING HD SRL | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN (CEF+IS) | HUNEDOARA | 3.3 | 20 | A20 CALAN-HATEG DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-968-2024: ” Studiu de solutie privind racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 4.5 MW Loc. Bretea Romana , CF 65700, 65701, 65702, 65703, 65704 jud. Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 6/3/20.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV Hateg intre stalpii STP 72 si STP 73 din statia 110/20 kV Calan. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 72 si STP 73 existenti in axul LEA 20kV Hateg. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A ,,realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch- cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Hateg. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; - protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Bretea Solar in lungime de 0,8km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Bretea Solar, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19683408 | 2025-04-25 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-25 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
225 | BRETEA SOLAR SRL | Centrala electrica fotovoltaica și statie de reincarcare auto | ARAD | 0.39985 | 20 | A20 MONEASA-SEBIS AR | -Din ax 20kV Sebis - Moneasa, derivatia LEA 20kV spre PTA 10512 (stalpul nr.72/5) prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: Construcţie LEA 20kV în lungime de cca. 10m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol, cu plantarea unui stâlp tip SC15014 derivatie din stalpul nr.72/5, echipat cu un separator 24kV conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi priza de pămînt cu Rp max. 4ohm; Realizare LES 20kV in lungime de cca. 50m, cu cablu Al 3x1x185 mmp, conform DC4385 RO ed.2 montat în tub, cu realizarea de terminale exterior, pozat între stîlpul nou și PC proiectat; Echiparea compartimentului de racordare din noul PC de 20kV cu: - 1 buc. celula de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3, echipată cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, cls.0,5S şi două TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S; - 1 buc. tablou pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, rezistenţe în celulele MT şi termo-higrostat în PC, care vor fi alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului; II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); - prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulăsosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26485069 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-25 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
226 | ORAS SEBIS | Centru comercial+CEF fara injectie in retea | ARAD | 0.85 | 20 | UVA 110/20/6KV | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 3022 - alimentat din statia 110/20kV UVA prin racord LES 20kV AFI, respectiv din LES 20kV UVA - Piata Garii, tronsonul cuprins intre PT 3088 - PT 3042, lucrari realizate conform ATR nr. 09649749 din 25.08.2022..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=400/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26375061 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
227 | AFI ARAD | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | PTA 5212 CRICIOVA T1 LEA FAGET L STP 97/ | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 5212 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 26 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 4m subtraversare, 1m in BMPT, si 11m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517084 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
228 | COMUNA CRICIOVA | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | PTA 5213 JDIOARA LEA FAGET L STP 99/30 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC125/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517133 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
229 | COMUNA CRICIOVA | casa | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 52012 – 20/0,4kV-400kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 5m subtraversare<(>,<)> 1m in BMPT<(>,<)> 2m dale pietonale si 12m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26583024 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
230 | IANCUTA CORNEL-EMANUEL | Sediu firma | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | nu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existentă, realizată cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl și alimentată din postul de transformare T 5291 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 131 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox și se va proteja în profil tip REB până la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 50m pozat pe pod(cele doua capete ale tubului nou proiectat se vor lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi)<(>,<)> 1m în BMPT<(>,<)> și 70m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26468434 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
231 | SC SUNPETER ENERGY SRL | Realizare capacitate de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | A20 PETRILA-BARU MARE DV | -PTA (20/0.4 kV, 250 kVA) racordat la stalpul nr. 147 din LEA 20 kV Petrila - Baru Mare : - montare stalp tip SC 15014 echipat cu separator vertical derivatie aeriana (DY 596 RO); - racord aerian 20 kV cu conductor 50/8 OLAL mmp, in lungime de 20 m; - PTA 20/0.4 kV montat pe stalp SC 15014 nou echipat cu trafo cu pierderi reduse 20/0.4 kV, 250 kVA; - montare cutie de distributie 0.4 kV (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator 400 A, racordata de la bornele transformatorului de putere prin conductor 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=5 m; - BMPTi 360 A (FT-133-MAT) amplasat langa PTA; - montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activain retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26559828 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
232 | COMUNA BANITA | SEDIU ISU + PROSUMATOR | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 4533 CURTICI STR.METIANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26646984 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
233 | ORAS CURTICI | locuinta | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26648943 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
234 | ILIE DIANA-CAMELIA | PARC FOTOVOLTAIC CU INSTALAȚIE DE STOCARE ELECTROTIMIS | TIMIS | 2.25 | 20 | S20 NR.5-VICTORIA TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – Racordare intrare-iesire pe LES 5 Victoria intre PT 51918 si PT 51973 alimentat din statia 110/20/10 kV Victoria; Lucrari pe tarif de racordare: -sectionare si mansonare LES 20 kV 5 Victoria intre PT 51918 si PT 51973 ; -pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 15 m, intre cele doua mansoane si PC 20 kV proiectat; -punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Victoria Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform RER; -celula de masura conform RER motorizata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA SA cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 3 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m) Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 400/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Bega Tehnomet in lungime 0,03 km, in ambele variante -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Bega Tehnomet trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24455461 | 2025-05-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
235 | BEGA TEHNOMET SA | SEDIU DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA ORASTIE | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2171 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la firida de tip E2-4, zona PTZ nr. 2171 ct Eroilor, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=5 m (1 m pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. • Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26594403 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
236 | MUNICIPIUL ORASTIE | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD | ARAD | 0.24 | 20 | A20 SINTEA MARE-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris- Sintea Mare stalpul nr.214/18/6 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Echipare stilp existent nr.214/18/6 de tip SE6 consola derivatie, lanturi duble de izolatoare; - Constructie LEA 20kV in lungime de cca. 10m cu conductoare 3x50/8 mmp Al-OL, derivata din nr.214/18/6 si plantare stilp SC15014 echipat cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 255m, intre stalpul nou proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finanate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (racordare si beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3m (Lxl) si inaltime de minim2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile Retele Electrice Romania; Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinuteşi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26629461 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
237 | COMUNA SINTEA MARE | ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND: LUCRARI DE TIP F) REALIZARE CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE | HUNEDOARA | 0.648 | 20 | A20 FNC-I M ORASTIE DV | loc de consum existent al ACTIVITATEA GOSCOM S.A. - CER RO005E531415438 / 1 din 04/04/2016 in loc de consum si producere nou situat in Orastie, str. Erou O.N. Munteanu, FN, CF 68214, jud. Hunedoara. Date generale consum confor CER RO005E531415438 / 1 din 04/04/2016: - P max abs 95 kW/ 103,26 kVA-Conform lucrarii: L20/2025: ” Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a locului de consum si producere, Orastie, str. Erou O.N. Munteanu, FN, CF 68214, jud. Hunedoara”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 7/2/27.02.2025, Varianta unica de racordare: Racord intrare - iesire in LES 20 kV din LEA 20 kV FNC alimentata din statia 110/20 kV IM Orastie, tronsonul cuprins intre PTAB 2216 FORMPLAST ORASTIE si PTZ 2155 CANALIZARE ORASTIE, alimentata din statia 110/20 kV IM Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptare LES 20 kV din LEA 20 kV FNC, alimentata din Statia 110/20 kV IM Orastie tronsonul cuprins intre PTAB 2216 FORMPLAST ORASTIE si PTZ 2155 CANALIZARE ORASTIE si realizarea a doua seturi de mansoane 20 kV ; - pozarea a doua cabluri de medie tensiune tripolare cu elice vizibila pentru montare subterana, izolate in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE, in lungime de 2x30 m (inclusiv rezervele la mansoane si in PC 20 kV pr.) intre seturile de mansoane 20 kV proiectate si punctul de conexiune 20kV proiectat; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele ,,racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat,a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Goscom Orastie in lungime de 0 ,1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Goscom Orastie trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18331206 | 2025-05-07 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
238 | SC ACTIVITATEA GOSCOM SA | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | PTA 5208 CIRESU MINA STP 63/13 LEA FAGET | Bransament electric trifazat existent alimentata din PTA 5208 20/0,4 kV -100 KVANu este cazulNecesar înlocuire BMPT 80A existent cu un BMPTS1 100A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPTi-ul proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizată prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26706847 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
239 | COMUNA CRICIOVA | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.056 | 0,4 | PTA 5367 CRICIOVA T3 LEA FAGET STP 99/5/ | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC125/5A.Nu este cazulNecesar înlocuire BMPTi 80A existent cu un BMPTS1 100A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizată prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26707112 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
240 | COMUNA CRICIOVA | SEDIU | TIMIS | 0.24388 | 0,4 | T 51974 | Bransament electric trifazat existent. cu dubla alimentare din postul T51974 20/0,4KV-1260KVA.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26713837 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
241 | UM 0667 Timisoara | Asigurarea Energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Municipiul Brad, Județul Hunedoara | HUNEDOARA | 0.9 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | -Conform lucrarii: ”Studiu de solutie privind Racordarea la SEN parc fotovoltaic pentru asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Mun. Brad, judet Hunedoara”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 13/1/16.04.2025, Varianta unica de racordare: Racordarea intrare - iesire LES 20 kV din axul LEA 20 kV Brad 3, alimentata din st. 110/20 kV Brad, tronsonul cuprins intre st. 43 si PTZ 2 CLEJU. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV existent din LEA 20 kV Brad 3, alimentata din statia 110/20 kV Brad, tronsonul cuprins intre st. 43 si PTZ 2 CLEJU si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20 kV, dublu circuit, cu cabluri tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 2x18 m (inclusiv rezervele la seturile de mansoane si in PC) intre celulele de linie din PC proiectat si seturile de mansoane 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru inca o celula de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Brad in lungime de 0 ,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Brad, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25172293 | 2025-05-08 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Brad: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Mintia – Brad, in lungime de 29,107 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Mintia – Baita, in lungime de 27,389 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Baita – Criscior, in lungime de 13,035 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Brad – Vascau, in lungime de 23,109 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Brad-Vașcău (27,1 km gestiune DEER) , cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 90,633 km. - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Mintia – Brad, in lungime de 29,107 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA 110kV noua: 29,107 km. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Brad, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei /MVA Sevacuata = 0,984 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 0,984 MVA * 499 000 lei = 491.016 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 105.477.409,61 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 13.794.584,37 lei fara TVA din care: Ti RER = 13.794.584,37 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =91.682.825,24 lei fara TVA din care: Ti RER = 79.050.775,06 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 12.000.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.270 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Brad astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 29,1 km = 657 zile lucrătoare (reconductorări) La N-1: 3x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 63,533 km (reconductorări) + 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x29,1 km (LEA 110 kV nouă) = 1.613 zile lucrătoare (reconductorări) + 1.181 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) = 2.794 zile lucrătoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[105.477.409,61 lei; 491.016 lei] = 491.016 lei fara TVA | nu | nu
242 | MUNICIPIUL BRAD | PARC FOTOVOLTAIC | TIMIS | 2.263 | 20 | S20 NR.12-COVACI TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica - Racordarea intrare - iesire in LES 20kV nr. 12, tronsonul cuprins intre bara statiei si PA 22555, alimentata din statia 110/20 kV Covaci. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV nr. 12 din statia 110/20 kV Covaci tronsonul cuprins intre bara statiei si PA 22555 si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2 x 200 m (inclusiv rezervele la PC si seturi mansoane) intre seturile mansoane 24 kV si PC 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ. Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF CJT in lungime de 1,672 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24395758 | 2025-05-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF CJT: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorarea LEA 110 kV Bucovina - Dumbravita, in lungime de 1,222 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Total reconductorare: 17,999 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA noua: 11,8 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cuN-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea, in lungime de 5,816 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorare LEA 110 kV Calacea – Ortisoara, in lungime de 12,881 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 46,408 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total construire LEA noua: 27,711 km Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i. Art 42 - În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă: I6= iMTS + iST110/MT [lei /MVA] = 67.000 + 432.000 = 499 000 [lei /MVA]. Solutie unica: Sevacuata =2,401 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 2,401 MVA x 499.000 lei/MVA = 1.198.099 lei fara TVA. a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 28.708.857,28 lei + 68.719.580,38 lei = 97.428.437,66 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = = 28.708.857,28 lei fara TVA din care: Ti RER = = 28.708.857,28 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. La N-1 elemente: (Ti)SS = 68.719.580,38 lei fara TVA din care: Ti RER = 68.719.580,38 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 97.428.437,66 lei; 1.198.099 lei] = 1.198.099 lei fara TVA Termenul estimat de 2.286 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare, linii noi 110 kV, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. In cazul nerealizarii simultane a lucrarilor de reconductorare respectiv construirea de linii noi, termenul va fi cel maximal de 4087 zile lucrătoare. La N: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*17,999 km=660 + 270 = 930 zile lucratoare (reconductorari) 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*11,8 km=308 + 354 = 662 zile lucratoare (LEA 110 kV noua) La N-1: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*46,408 km=660 + 696 = 1356 zile lucratoare (reconductorari) 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*27,711 km=308 + 831 = 1139 zile lucratoare (LEA 110 kV noua). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
243 | JUDETUL TIMIS | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud Timiș - CF 400940 | TIMIS | 0.00112 | 0,4 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26756071 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
244 | COMUNA PERIAM | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 400650 | TIMIS | 0.0108 | 0,4 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26756192 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
245 | COMUNA PERIAM | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | TIMIS | 0.5 | 20 | S20 NR.8-COVACI TM | loc de consum existent al Warehouses de Pauw Romania SRL - CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017 in loc de consum si producer, amplasat in jud Timis loc. Dumbravita, str DJ 691, km 7+142, nr cad 412877. Date generale consum conform CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017: - P max abs 644 kW/ 700 kVA-Conform CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017 racordarea Utilizatorului se face prin PC 22327 ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp in sistem intrare-iesire intre PT 22326 si PT 12223 din linia 20 kV LES 8 alimentat din statia 110/20 kV Covaci. Anterior realizarii statiei 110/20 kV Covaci acest PC era alimentat din statia110/20 kV Padurea Verde LEA 20 kV Avicola Giarmata. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – Racordarea noii CEF 0.5 MW in reteaua JT a consumatorului Wahouses de Pauw Romania SRL (PC 22327 ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp in sistem intrare-iesire intre PT 22326 si PT 12223 din linia 20 kV LES 8 din statia 110/20 kV Covaci) Lucrari pe tarif de racordare: - Inlocuire TC uri 50/5 A existente in PC 22327 cu TC uri 50/5 A cu clasa de precizie 0.2S. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 1x630 kVA existent si implicit PC 22327 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. -Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare aferent PC 22327 1 x 630kVA. -Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. - Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: -protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; -protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; -protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; -protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; -protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; -protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. -Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. -In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. - In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului). In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. -De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 22327. -De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 22327, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. -Pentru preluarea in sistemul SCADA RER SA, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Putere active, P; -Putere reactiva, Q; -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. -Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula DG din PC 2232 -Tensiune, U; -Frecventa, f; -Se vor monta TT uri in celula DG a Utilizatorului. -Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC 22327. -Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 22327. -Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. -Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de RER SA. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24387859 | 2025-05-16 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire specifice determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru centrala CEF Dumbravita: - nu este cazul; Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Dumbravita: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Covaci - Sacalaz (11,79km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina (5,1km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Total reconductorari: 16,89 km -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: nu e cazul -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: -Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – CEF Sanandrei Satchinez (15 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV CEF Sanandrei - Satchinez (7,71 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara - Calacea (12,88km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Satchinez - Calacea (5,82km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -LEA noua 110 kV Sacalaz - Covaci (11,79km) - Total reconductorari: 41,41 km Total -LEA noua: 11,79 km -Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: nu e cazul Evaluarea lucrarilor de intarire -Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este lamedie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000+432.000= 499.000 lei /MVA Sevacuata = 0,538 MVA Rezulta T(I)= Sn x I6 = 0,538MVA x 499.000 lei/MVA = 268.462 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 52.730.287,03 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 11.147.298,108 lei fara TVA din care: -Ti RER = 11.147.298,108 lei faraTVA -Ti OTS = 0 lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA - La N-1 elemente: (Ti)SS = 41.582.988,92 lei fara TVA din care: -Ti RER = 41.582.988,92 lei fara TVA -Ti OTS = 0 lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA -Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 52.730.287,03 lei; 268.462 lei] = 268.462 lei fara TVA - La N: 2x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 16,89 km = 693 zile lucrătoare (reconductorări) -La N-1: 4x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 41,41 km (reconductorări) = 1.501 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 11,79km (LEA 110 kV nouă) = 662 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) -Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire în RED este 2.856 zile lucrătoare, la N și N-1 elemente (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. -Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
246 | Warehouses de Pauw Romania | CEF+CASA-PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.00975 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament trifazat aerian realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp protejat in tub UV de la stilpul nr.6 ( tip SE4 ) al LEA jt existenta in zona aferenta PTA 6030 20/0,4 kV, 250 kVA, cu BPMT pe fatada , disjunctor tripolar 25A, si contor electronic trifazat de tip SMARTMETER.-In cadrul instalatiei existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator, la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26635527 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
247 | Mateut Mircia | CASA+CEF | TIMIS | 0.00696 | 0,4 | T 2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26768025 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
248 | PACURAR ANGEL | PARC FOTOVOLTAIC | ARAD | 1 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica :Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Felnac, tronsonul cuprins intre st. 74/16 si st. 74/16/1 , alimentata din statia 110/20 kV Fantanele. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent din st. nr. 74 a LEA 20 kV Felnac existenta alimentata din st. 110/20 kV Fantanele, in deschiderea dintre stalpii 74/16 si 74/17 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi; -stalpul nr. 1 proiectat se va planta la cca. 28 m fata de st. 74/16 existent, respectiv stalpul nr. 2 la cca. 6m fata de st. 74/17 existent din racordul din LEA 20 kV Felnac. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 35 mmp pe o lungime de cca. 23 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 37 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 37 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punctde conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Crimona in lungime de 0,46 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Crimona trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18450840 | 2025-05-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Crimona: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Covaci – Ortisoara, in lungime de 23,082 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorarea LEA 110 kV Bucovina - Dumbravita, in lungime de 1,222 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Total reconductorare: 41,081 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Covaci – CEF Cornesti(CAT SOLAR PARC 4), in lungime de 10,3 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA noua: 22,10 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea, in lungime de 5,816 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Calacea – Ortisoara, in lungime de 12,881 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 46,408 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Ortisoara – CEF Cornesti(CAT SOLAR PARC 4), in lungime de 12,92 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Crimona este conditionata de realizarea lucrarilor necesare pentru respectarea criteriului cu N, respectiv N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: •,,La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. •,,Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. •,,Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. •,,Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. •,,Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil | nu | nu
249 | CRIMONA LOGISTIC SRL | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN ORASUL OTELU ROSU | Caras-Severin | 0.20552 | 20 | A20 POIANA MARULUI-OTELU ROSU RE | -Se vor inlocui stalpii nr.14 si 15 de tip SV15004 aferent LEA 20kV Poiana Marului cu 2 stalpi tip bac 12F27 care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 14 si 15 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 90 metri, (6m subtraversare asfalt), sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc derezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivulgeneral amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator20/0,4kV cu o putere recomandata de 400KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26629522 | 2025-05-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
250 | ORASUL OTELU ROSU | Construire parc fotolvoltaic si instalatie de stocare a energiei electrice - CEF Sunne Buteni | ARAD | 4.95 | 20 | SEBIS 110/20KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutia unica - Racordare in antena pe bara 1A 20 kV din statia 110/20 kV Sebis Lucrarile pe tarif de racordare: - realizare LES 20 kV între celula de 20 kV din staţie și celula de linie din punctul de conexiune proiectat, lungime traseu cca .200 m , LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibilă pentru montare subterană, izolat în polietilenă reticulară de grosime redusă, cu ecran în tub de Al, sub înveliş de PE, 3x1x185 mmp, pozat în tub de protecţie; - montare fibră optică între punctul de conexiune și celula de linie MT din staţia 110/20 kV Sebis; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa in imediata apropiere a statiei, cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Romania. Noua celula din statia 20kV statia Sebis va fi integrata in sistemul telecontrol existent al RER SA. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; - protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF in lungime de 4,2 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24455540 | 2025-05-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF+IS Buteni: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia 110/20kV Sebis Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enontate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 231.000+432.000= 663.000 lei /MVA Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 663.000 lei x 5,388 MVA = 3.572.244 lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 1.061.606,11 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti RER = 1.061.606,11 lei fara TVA Ti RET = 0 Iei fara TVA La N-1 elemente: Ti RER = 0 Iei fara TVA Ti RET = 0 Iei fara TVA Valoarea Ti aferenta OD/OTS pentru lucrarile de intarire Ia N si N-1 lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N elemente+(Ti) N-1 elemente; Ti indici) = min (1.061.606,11 lei; 3.572.244 Iei) = 1.061.606,11 Iei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RER este de 528 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF+IS Buteni astfel: 528 zile lucratoare (grup tartare neutru) | nu | nu
251 | SUNNE POWER SRL | Construire parc fotovoltaic in Comuna Lapusnicu Mare | CARAS-SEVERIN | 0.0348 | 0,4 | 7834 LAPUSNICELUL MARE 1 | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 30 metri pozat pe domeniul public (9m pozat pe stalp, 20m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din FIRIDA tip E2 de pe circuitul LES JT aferent PTA 7834, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional programat ca si producator-consumator, la puterea avizata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26726390 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
252 | COMUNA LAPUSNICU MARE | CEF + CASA - Prosumator | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.8241, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 12m zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26730085 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
253 | NORBERT OTNIEL MATANIE | SPOR PUTERE | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798349 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
254 | CHELU ADRIAN-CLAUDIU | Realizare CEF cu racord la RED pt. consum propriu | TIMIS | 0.13 | 0,4 | A20 BACOVA-BUZIAS TM | nu este cazulConstă într-un post trafo proiectat pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura JT racordat la LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Demontare LEA 20 kV între stâlpii existenți Nr.111 si Nr.113. Se va planta 1 buc stâlp tip SC 14/G/31 intre stâlpii existenți Nr.111 si Nr.112 echipat cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va demonta de pe proprietate Stâlpul Nr.112 din LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM. Stâlpul Nr.113 din LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM de tip SE8 se va demonta și se va înlocui cu 1 buc stâlp tip SC 14/G/31 echipat cu : consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator verticalconform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat de pe stâlpul nou proiectat <(>,<)> până la PT proiectat pe parcela cu nr CF 411297;, în lungime de 80m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m în post și 60m spațiu verde) Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat de pe stâlpul Nr.113 nou proiectat<(>,<)> până la PT proiectat pe parcela cu nr CF 411297;, în lungime de 80m (din care 10m pe stâlpul Nr.113 nou proiectat, 10m în post și 60m spațiu verde) Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Post de transformare (PT) in anvelopa, 20/0,4 kV-1x250kVA, (cf. DG 2061RO Ed.02), cu gabarit de 630kVA, montat pe parcela cu nr CF 411297, cu acces direct din domeniul public, echipat cu: ,,2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. ,,rezistente in celulele MT – 3buc. si termohigrostat in celulele MT – 3 buc.; ,,Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; ,,1 buc. celula trafo cu separator de sarcina in SF6 si siguranțe (cf.DY 803/3); ,,1 buc. transformator 20/0,4 kV-250 kVA cu pierderi reduse (cf.DT 796 RO); ,,Legătura electrica între bornele trafo si tabloul JT se va realiza cu cablu unipolar de Cu cu secțiunea de 150 mmp (cf. DC 4141 RO), lungime (4x8)m ,,1 buc. tablou JT cu doua ieșiri (cf.DY3010/1RO) echipate cu 1 buc. întrerupător tetrapolar automat JT, 250A (cf.DY 3101/20RO) si 1 buc. placa de închidere pentru tablou JT in absenta întrerupătorului (cf. DY3003RO); ,,instalație completa de iluminat interior/exterior si prize, tablou electric pentru servicii auxiliare, instalație de iluminat si o priza bipolara cu întrerupător 16 A - 230 V cu siguranța automata; ,,priza de pământ de potențial maxim 4 ohmi II. Lucrări de racord individual: - legătura electrica intre întrerupătorul JT de 250A din PT si BMPTi se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al 3x150+95N, izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), in lungime de 10m ; Necesar montare BMPTS1 250A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. - realizarea prizelor de pământ la instalațiile electrice proiectate. *Instalația de utilizare a utilizatorului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul postului de transformare se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță și înlocuirea instalațiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Rețea MT/jt Timișoara . Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Rețele Electrice Romania S.A . Încăperea pusa la dispoziție de către beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, ușa, finisaje). Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26514825 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
255 | COMUNA CHEVERESU MARE | PARC FOTOVOLTAIC IN ZONA LUPENI EST | HUNEDOARA | 0.79968 | 20 | A20 PT5 SOHODOL-CAPRISOARA DV | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta 1 - Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV PT 5 Sohodol din statia 110/20 kV Caprisoara Lucrari pe Tarif de Racordare: - Plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 18 si STP 17 existenti in axul LEA 20kV PT 5 Sohodol . - Echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - Demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - Realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Amplasarea punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV PT 5 Sohodol. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,2 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25260766 | 2025-05-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
256 | MUNICIPIUL LUPENI | Modernizarea infrastructurii de invatamant si cresterea eficientei energetice in cladirile publice, Liceul Stefan Hell - Corp str. Campului nr.107 | ARAD | 0.07 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-250A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; -realizare plecare jt noua in CD a PTA 11061 prin montarea unui set sigurante/socluri MPR-250A; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, din CD a PTA 11061 la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26598631 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
257 | LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN HELL" | REALIZARE INSTALATIE PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZITAREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE, IN COMUNA FELNAC, JUD. ARAD | ARAD | 0.198 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV FENLAC din statia 110/20kV FANTANELE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: ·,,Stalpul Nr. 88/130/5 tip SE9 existent se va echipa cu : -,,Cons. semiorizontala de derivarie echipata cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit 2il/2il ; -,,separator vertical DY 596 RO; -,,Realizarea prizei de pamant cu Rp ≤ 4ohmi; ·,,Se va planta un nou stalp tip 14/G/31 la aprox.10m de stalpul SE9 Nr.88/130/5( conf .plan situatie) echipat cu : -,,Cons.semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit 2il; -,,Separator vertical DY595RO; -,,Suport descarcatori; -,,Descarcatori ZnO DY557RO; -,,Realizarea prizei de pamant cu Rp ≤4 ohmi; ·,,Se va realiza LEA 20kV cu, conductor OLAL cu sectiunea de 35mmp2 intre stalpii 88/130/5 existent si stlp.14/G/31 nou proiectat , cat si intre stalpul 88/130/5 si PTA 3900 existent ( conf.plan situatie ). ·,,Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 360 m (din care 10m pe stalpul 14/G/31 nou proiectat ,36 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,304m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. ·,,Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Romania S.A SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania t S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26512285 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
258 | COMUNA FELNAC | Centrala fotovoltaica - UVT - Facultatea de Chimie, Biologie si Geografie | TIMIS | 0.025 | 0,4 | P 1379 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect Tc 300/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798153 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
259 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaic - UVT - Facultatea de Arte si Design | TIMIS | 0.08 | 0,4 | T 2580 RECAS CIMITIR | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 150/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798221 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
260 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Drept | TIMIS | 0.11 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent in miontaj semidirect TC 300/5 ANu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798351 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
261 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica - UVT - Centru de cercetare doctorala | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51784 SPITAL LUIS TURCANU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798805 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
262 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Muzica si Teatru | TIMIS | 0.05 | 0,4 | T 51948 | Bransament electric trifazat existent in montaj senidirect TC 100/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798882 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
263 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Economie | TIMIS | 0.1 | 10 | S10 CB.3-VICTORIA TM | Racord electric trifazat prin intermediul puctului de conexiune P11073 alimenatat din Statia Victoria 110/20/10 KV prin intermediul cablului CB 3. Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat prin masura idirecta. Punctul de conexiune este echipa cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC40/5 A si TT 10/0,1KV.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798935 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
264 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CLINICA DE TERAPIE | TIMIS | 0.01566 | 0,4 | T 51959 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799036 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
265 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN 13C | TIMIS | 0.11 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirectc TC 300/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799055 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
266 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Parc fotovoltaic | ARAD | 0.16 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura–Horia zona stalpilor nr.68/14-68/15, prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre st.68/14 - st.68/15 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp mnax. 4ohm; - Demontarea LEA 20 kV AL-OL 3x35/6 mmp existentă pe o lungime de cca.10 m, intre noii stilpi LEA 20 kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 150m, intre st. nr.1 respectiv st.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat , cu cablu de AL 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala oprtatorului de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, ,,5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). - Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern - Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. - Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de alimentare 20kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem deprotecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Realizarea instalaţiei de utilizare; - Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI<(>,<)> - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV direct din exterior, fara a ingradi zona in care este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26621889 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
267 | COMUNA ZIMANDU NOU | Locuinta | TIMIS | 0.00345 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Instalația electrică monofazată existentă este necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și nu respectă normele actuale de siguranță și funcționare. Sporul de putere solicitat nu poate fi acordat pe instalația existentă.Nu este cazul- branșament electric subteran monofazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 12221 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4125RO) ‚în lungime de 55 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 7m drum asfaltat<(>,<)> 1m in BMPM, și 37m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26713438 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
268 | ROBERT NAGY | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYIR 50 OLAL 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 11748 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 14 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 1m in BMPT<(>,<)> 1 trotuar și 2m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limită de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26777875 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
269 | GHEORGHE DUMITRU ALEXANDRU | Centrala fotovoltaica - UVT - Camin C17 | TIMIS | 0.075 | 0,4 | T 52184 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect Tc 200/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798906 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
270 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN CAMELIEI | TIMIS | 0.075 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 250/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798952 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
271 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - LABORATOR MEDIU | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51851 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 200/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799005 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
272 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN DREPT | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 51821 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 400/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799029 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
273 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - BAZA SPORTIVA | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51774 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799048 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
274 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - | TIMIS | 0.05 | 0,4 | T 51806 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC500/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798993 | 2025-06-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
275 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | PTA 5366 CRICIOVA STP 81/5 LEA FAGET L | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26877968 | 2025-06-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
276 | COMUNA CRICIOVA | Hala productie cu Centarala Fotovoltaica | TIMIS | 0.1 | 20 | S20 REMETEA-PADUREA VERDE TM | Prin racord trifazat de alimentare cu energie electrică din T12263 TODORUT INTERNATIONAL cu măsură semidirectă TC 300/5Nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LES S20 REMETEA Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TMLES MT 20kV REMETEA din stația PADUREA VERDE 110/20KV între T12263 TODORUT INTERNATIONAL și T12350 SC PORSCHE GHIRODA, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV existent si manșonare printr-un set de manșoane.; In T 12263 se va dezlega LES 20kV sosire din T 12350 si se va racorda la celula de linie sosirea în noul punct de conexiune proiectat. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare până la punctul de conexiune nou proiectat, în lungime de 2x50m (din care 2x10m în punctul de conexiune și 2x40m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Rețele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26769834 | 2025-06-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
277 | TODORUT INTERNATIONAL S.R.L. | Racordare la retea locuina +CEF | TIMIS | 0.01605 | 0,4 | PTA2092 CENTRU PERIAM | nu este cazulBranșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYIR 50 OLAL 4x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2092 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 31 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPT, și 20m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limită de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798412 | 2025-06-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
278 | PREDA IONICA | Realizarea unei capacitati de producere a energiei din surse reginerabile pentru autoconsumul comunei Sopotu Nou | Caras-Severin | 0.25 | 20 | A20 CERBU-PONOR RE | -Se va echipa stalpul nr.730 existent cu consola de derivatie si legaturi duble de intindere. Se va realiza un racord scurt MT aerian pana la un stalp nou MT,plantat la 15m distanta de stalpul MT existent nr.730 din linia existenta LEA 20 KV CERBU, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 20 metri, (10m pozat pe stalp, 10m sapatura pamant pe domeniul public). Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 6/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 400KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26832393 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
279 | COMUNA SOPOTU NOU | CEF | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat subteran alimentat de la stalpul numarul 19 din LEA JT - Luncoiu de Jos, zona PTA 49 Luncoiu de Jos, cu BMPT 63 (FT-133 MAT).Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26838357 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
280 | COMUNA LUNCOIU DE JOS | CEF | HUNEDOARA | 0.015 | 0,4 | PTA 158 LUNCOIUL DE SUS 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 11 nr. 52 din LEA JT - Luncoiu de sus, zona PTA 158 Luncoiu de sus, cu BMPT 40 A (FT-124-MAT)montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26838514 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
281 | COMUNA LUNCOIU DE JOS | CEF | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 145 STEJAREL | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 4 nr. 20 din LEA JT - Stejarel, zona PTA nr. 145 Stejarel, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=20 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26838629 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
282 | COMUNA LUNCOIU DE JOS | CEF | HUNEDOARA | 0.012 | 0,4 | PTA 96 PODELE BIS. | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 11 nr. 5 din LEA JT - Podele, zona PTA nr. 96 Podele, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu consola si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26838809 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
283 | COMUNA LUNCOIU DE JOS | CEF | HUNEDOARA | 0.025 | 0,4 | PTA 188 PODELE SCOALA | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 11nr. 4 din LEA JT - Podele, zona PTA nr. 188 Podele Scoala, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=25 m, cu consola si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26839020 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
284 | SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII LUNCOIU DE JOS | CEF | HUNEDOARA | 0.03 | 0,4 | PTA 49 LUNCOIUL DE JOS | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SE 11 nr. 5 din LEA JT - Luncoiu de jos, zona PTA nr. 49 Luncoiu de jos, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26839123 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
285 | COMUNA LUNCOIU DE JOS | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.12 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA MASLOC din Stația 110/20 kV ORTISOARA TM la stâlpul 255/41/4, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.255/41/4 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.255/41/4 până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 60 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, 8m foraj și 32m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26880755 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
286 | COMUNA FIBIS | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.22 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Chisineu- Uzina de Apa I zona stalpilor nr.192-193, prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD : - Plantare stilp SC10005 si preluare circuit torsadat si bransamente de pe stilpul 193 al LEA 20kV; - Echiparea stalpului nr.193 cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2; - Demontarea LEA 20kV Al-OL 3x35/6 mmp existentă pe o lungime de cca. 40m, intre stalpii nr.192 si 193; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 180m, intre stalpii nr. 192 respectiv 193 existenti cu inserierea PA 20kV proiectat , cu cablu de Al 3x1x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu:- 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala operatorului de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor seva monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal; III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment Racordare cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2 ,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului;- Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA; - Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern; -Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI<(>,<)> - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26802560 | 2025-06-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
287 | COMUNA SIMAND | PENSIUNE+CEF | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 2270 ORTISOARA SMA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26878354 | 2025-06-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
288 | TRAINIC 1 S.R.L. | Centrala Fotovoltaic - UVT - Camin C15 | TIMIS | 0.125 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 150/5 A.Nu este cazulÎn postul de transformare T51864-20/0.4 kV-1000KVA se vor executa următoarele lucrări: -Se va poza coloana JT cu cablu din CU 4x1X150 DC4141/6H sau 13X (4x8m) intre bornele trafo si tablou JT (DY 30009/3 ) nou proiectat care va fi montat pe 1 buc. cadru suport tablou otel JT DS3055/1. - Tabloul JT va fi echipat cu 1 buc. întrerupător 4P 250/C/25 CU - DY3101 RO si cu 1 buc. PLACA INCHID TABL JT POST TRAF DY3003/1 . - Din întrerupătorul JT nou proiectat se va poza un cablu 3x150+95N (DC4146/3) in lungime de 260m: 10m in post , 60m foraj( 2x15m, 2x10m ,2x5m) ,50m canalizare. tip A in zona asfaltata sau ciment , 140m spațiu verde pana la un BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pozat pe soclu la limita de proprietate. Ieșirea din PT a cablului JT 3x150+95N (DC4146) se va face prin intermediul unei presetupe (HRD 200). Pe cablu JT 3x150+95N (DC4146) se vor prevedea adaptori pentru scurtcircuitoare la ieșirea din întrerupătorului nou proiectat. -Necesar montare BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pozat pe soclu la limită de proprietate. BMPTi-ul proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizată prin grija beneficiarului. *Materialele si echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie sa fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate Retele Electrice Romania S.A. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalației, sa îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate si siguranță. **Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalația de racordare si/sau deviere ocupa/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, in favoarea Rețele Electrice Romania S.A, aferente imobilelor afectate de instalație. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798428 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
289 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | SPOR PUTERE BRAZILOR | HUNEDOARA | 0.0396 | 0,4 | PTZ 64 URICANI | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui branșament electric trifazat aerian alimentat de la TDRI, zona PTZ nr.64 Uricani, realizat cu conductor 3x150+95N mmp, L=10 m si BMPTi 250 A (FT-124-MAT) montat pe postul de transformare. • Înlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirecțional si programare cu tarif de producător. • Instalația de producere trebuie sa respecte cerințele tehnice prevăzute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activa in rețea". • Utilizatorului ii incumba obligația de a realiza prin finanțare directa instalația de utilizare aferenta obiectivului (care sa includă noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalației de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi plătit de către consumator, rămâne valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a branșamentului pana la care operatorul de distribuție rambursează cheltuielile pentru proiectarea si realizarea branșamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Grup de măsura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcina si transmisie automata a datelor măsurate.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26822252 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
290 | ORASUL URICANI | Parc Fotovoltaic | TIMIS | 5.566,48 | 20 | S20 NR.3-FREIDORF TM | --, Conform lucrarii: Studiul de solutie pentru L 39/2025 rev 1: ” Racordarea la SEN parc fotovoltaic, Municipiul Timisoara 5,56 MW, judet Timis; beneficiar: Municipiul Timisoara”, elaborata de SC CONSELECTRIFICAREA INSTAL SRL si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 13/2/16.04.2025, Varianta 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 019154/7.05.2025, racordarea se realizeaza prin : Racordare radiala pe bara de 20 kV a statiei 110/20 kV Freidorf. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. I. Lucrari pe tarif de racordare: - montarea unei celule 20kV compatibila cu cele existente, si echipata cu terminale numerice de generația a 3-a (GSTP101 + modul remote – 52MT) pe bara 20 kV, a Statiei 110/20 kV Freidorf. Celula de linie 630 A nou proiectată va fi conform specificației OD, echipată cu întrerupător 3p, 24 kV, 630A, în vid pentru celulă compactă, Isc=16 kA – 1 buc. , TC toroidale 24 kV, 300/5A, gaură 140mm – 3 buc. , TC toroidale pentru curent homopolar 100/1, gaură 140mm– 1 buc., protecție și control Linie MT – 1 buc. Pentru măsura de bilant este necesara realizarea circuitelor secundare intre transformatoarele de curent toroidale pentru măsură și dulapul existent în camera de comandă unde se vor monta noile contoare. Se prevede montarea a 2 buc., transformatoare curent toroidale 24kV, 300/5A, cl.05/5P. Transformatoarele toroidale pentru măsură se vor monta sub celula de 20kV pe confecții metalice suport. zincate. - montare LES 20kV realizat cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 600 m (inclusiv rezervele la PC si celula LE) intre celula de linie si PC 20 kV proiectate. Se va instala un cablu FO de tip ADSS 24 perechi in traseu comun cu LES 20 kV proiectata. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru inca o celula de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G — CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO ¦E-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicati FT-045_TLC-M_ed02 — TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT277_MAT - 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC — E2000 APC, 2m — 2 buc, PATCHPANNEL FOMONOMODEpentru 24 fibre oprice — E2000/APC complet echipat — 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Mun Timisoara in lungime de 0,57 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Mun Timisoara, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19537989 | 2025-06-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | La N-1 elemente: (Ti)SS =20.709.504,94lei fara TVA din care: Ti RER = 20.709.504,94lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 1834 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Mun Timisoara astfel: La N: 1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*4,977 km=220 + 75 = 295 zile lucratoare (reconductorări) La N : 14 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*43,942 km=880 +659 = 1539 zile lucratoare (reconductorări) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul, (Ti)SS] = Min[84.298.677,11 lei; 3.036.415 lei] = 3.036.415 lei fara TVA | Lucrări de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Mun Timisoara: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire trafo 1 400/110 kV – 250 MVA cu trafo 400/110 kV – 400 MVA in statia Sacalaz Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Bucovina – Dumbravita, in lungime de 5,690 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Dumbravita, in lungime de 10,886 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Cetate, in lungime de 5,604 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Cetate, in lungime de 21,744 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei /MVA Sevacuata = 6,085 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 6,085 MVA * 499 000 lei = 3.036.415 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Ti)SS = 84.298.677,11 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 63.589.172,17 lei fara TVA din care: Ti RER = 2.546.854,19 lei fara TVA Ti OTS = 61.042.317,98 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA | nu
291 | MUNICIPIULTIMISOARA | Moara + CEF + IS | ARAD | 0.99978 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – racordare intrare-ieșire intre stalpii 127-128 din LEA 20 kV Ghioroc alimentata din statia 110/20 kV Fantanele Lucrarile pe tarif de racordare: -sectionarea LEA 20 kV Ghioroc intre stalpul 127 si 128 ; -plantarea unui stalp special unificat 14G nr. 127a si echiparea acestuia cu coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, separator verticale cu CLP, capete terminale MT si descarcatori MT ; -echiparea stalpului 127 existent tip SE9 cu separator vertical cu CLP , capete terminale MT si descarcatori MT; -pozare LES 20 kV 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 2x265 m, intre cei doi stalpi si PC 20 kV proiectat; -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in proximitatea LES existent, echipat cu: -doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina; -celula de masura motorizata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA SA cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G -CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE- 100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc,Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 3 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 3 buc, Patch- cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m) Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 50/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu o instalaţie de legare la pãmânt cu Rp ≤ 1Ω. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); -protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; ,, Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Moara Zuf in lungime de 0,58 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Moara Zuf, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25391222 | 2025-06-11 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
292 | MOARA ZUF PRODUCT S.R.L | CEF+IS FERMA VAIDEI | HUNEDOARA | 0.88 | 20 | A20 IAS-ORASTIE DV | loc de consum existent al LACTO AGRAR S.R.L. - RO005E531413469 / 1 din 02/04/2016 in loc de consum si producere nou situat in Comuna Romos, sat Vaidei, nr. 390, CF 60037, jud. Hunedoara Date generale consum conform RO005E531413469 / 1 din 02/04/2016: ,,-P max abs 170 kW/184,78 kVA-Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – Avand in vedere ca locul de consum exista, in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei solutii unice de racordare astfel: modificare locului de consum existent LACTO AGRAR S.R.L. in loc de consum si producere nou prin intermediul unui racord nou la MT, racord radial in LEA 20 kV IAS, tronsonul cuprins intre stalpul nr. 14 derivatie PTA 2075 si stalpul SP4 PTA 2148 , alimentata din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul existent din LEA 20 kV IAS alimentata din st. 110/20 kV Orastie, la o distanta de cca. 26 m fata de stalpul SP4 racord PTA 2148, tronsonul cuprins intre st. Nr. 14 derivatie PTA 2075 si stalpul SP4 PTA 2148 care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi; - stalpul nr. 215 existent se va demola; - pozarea unui cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE, in lungime de 88 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC 20 kV pr.) intre stalpul SC15014 pr. si punctul de conexiune 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă ocelulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). •Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parteimpreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Vaidei in lungime de 0,098 km •Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Vaidei, trafo ≤ 2000kVA •Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25461266 | 2025-06-11 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
293 | SC LACTO AGRAR SRL | SISTEM FOTOVOLTAIC 380KW ON-GRID | HUNEDOARA | 0.38 | 20 | A20 DECEBAL-PAULIS DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Decebal - Paulis, derivatie PT 1195 Avicola Mintia : - montare separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), pe stalp existent in LEA 20 kV Decebal - Paulis, derivatie PT 1195 Avicola Mintia; - montare cablu MT 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 25 m (10 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26824581 | 2025-06-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
294 | FADO PIPE PRODUCTION SRL | PARC FOTOVOLTAIC | ARAD | 0.1476 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | -Din LEA 20kV FÂNTÂNELE-Alunis, tronsonul LES 20kV cuprins intre PT 3820 şi PT 3825 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 10m, cu cablu de Al 2x(3x185 mmp), conform DC4385 RO, montat în tub de protecţie cu realizarea de manşoane, conform DJ4387 RO şi terminale de interior, conform DJ4456 RO, în vederea înserierii noului PC în LES 20 kV existentă între PT 3820 şi PT 3825; - Echiparea compartimentului de racordare proiectat cu: - 2 buc. celula de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3<(>,<)> echipată cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, cls.0 ,5S şi două TC 50/5A conform DM031052 RO<(>,<)> cls.0,5S; - 1 buc. tablou pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, rezistenţe în celulele MT şi termo-higrostat în PC, care vor fi alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului; II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât sa fie posibilă citirea lui din exteriorul PA 20kV, atât de către client cît şi de distribuitor; III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA; Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. - Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI<(>,<)> - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a RE Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV direct din exterior, fara a ingradi zona in. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26834983 | 2025-06-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
295 | COMUNA FRUMUSENI | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.1558 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | -Din LEA 20kV FÂNTÂNELE-Aluniș, derivația LES 20kV spre PT 3719, compartimentul racordare al PTB 3719, prin realizarea urmatoarelor lucrari: - Echiparea compartimentului de racordare din PT 3719 de 20kV, cu: - 1 buc. celulă de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 180m, cu cablu de Al 3x185 mmp, conform DC4385 RO, montat în tub de protecţie cu realizarea de terminale de interior, conform DJ4456 RO, în vederea preluării noului PC în LES 20 kV existentă din PT 3719; - Echiparea compartimentului de racordare proiectat cu: - 1 buc. celula de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3, echipată cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, cls.0,5S şi două TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S; - 1 buc. tablou pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, rezistenţe în celulele MT şi termo-higrostat în PC, care vor fi alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului; II. Lucrari finanate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal; III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6 x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. - Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzutcu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA; Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiunetreapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI, - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a RE Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV direct din exterior, fara a ingradi zona in care este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26834949 | 2025-06-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
296 | COMUNA FRUMUSENI | Parc Fotovoltaic str. Josef Gregor Tajovsky nr. 14 | ARAD | 0.1978 | 0,4 | PTB 4171 PT2 | -Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.4171, din tabloul jt al PTB, intrerupatorul tetrapolar automat 630A existent, prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la exteriorul PTB 4171, a unui BMPTi-350A, echipat cu 3xTC=300/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat 630A si BMPTi proiectat, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automatde categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26250022 | 2025-06-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
297 | ORAS NADLAC | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR SI SPOR DE PUTERE | ARAD | 0.00736 | 0,23 | PTA 11110 ZIMAND CUZ 3 | Bransament electric monofazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11110, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, si programarea sa cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26857876 | 2025-06-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
298 | BOCIORT MARIA | Realizare parc fotovoltaic pentru consum in Comuna Beliu, județul Arad | ARAD | 0.12 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | -Din LEA 20kV Sebis - Prunisor zona stalpilor nr. 296/2 - 296/3 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Demontare stilp existent nr.296/3 de tip SE2; - Plantare stilp SC15014 in LEA 20kV intre stalpii nr. 296/2 - 296/3 (demontat) echipat cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 30m, intre st. nou proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finanate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar ): * Compartiment Racordare cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6 x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max.20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compatimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26868144 | 2025-06-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
299 | COMUNA BELIU | SPATIU Servicii+PROSUMATOR | ARAD | 0.15 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | -Din LEA Pecica- Bujac tronsonul LES 20kV intre PT4243- PT4247 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 350m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PT4243- PT4247 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public Oras Sintana, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generalămaximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE. Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte : - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. -Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE,ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV direct din exterior, fara a ingradi in zona in care este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26598354 | 2025-06-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
300 | SC BIA ENTERPRISE SRL | SPOR DE PUTERE | ARAD | 0.006105 | 0,4 | PTA 10252 DIECI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10252, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26892295 | 2025-06-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
301 | DIRLEA MARIUS-IOAN | SPOR PUTERE TEILOR | HUNEDOARA | 0.0099 | 0,4 | PTZ 55 URICANI | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent alimentat din TDRI aferent PTZ nr. 55 Uricani, realizat cu cablu 3x95+50N Al mm2, L=10 m, cu BMPTi 160 A (FT-124-MAT) montat pe exteriorul PTZ. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26817391 | 2025-06-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
302 | ORASUL URICANI | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | TIMIS | 3.63 | 20 | S20 NR.8-COVACI TM | loc de consum existent al Warehouses de Pauw Romania SRL - CER RO005E513554232/1 din data de 18.12.2017 in loc de consum si producere, amplasat in jud Timis loc. Dumbravita, str DJ 691, km 7+142, nr cad 412877. Date generale consum conform CER RO005E513554232/1 din data de 18.12.2017: - P max abs 1.564 kW/ 1.700 kVA-Conform CER RO005E513554232/1 din data de 18.12.2017 racordarea Utilizatorului se face prin PC 22326 ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp in sistem intrare iesire intre PT 22327 si PT 12299 DUNCA din linia 20 kV LES 8 din statia Covaci. Anterior realizarii statiei Covaci acest PC era alimentat din statia Padurea Verde LEA Avicola Giarmata. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – Racordarea noii CEF Dumbravita 2 in reteaua JT a consumatorului Wahouses de Pauw Romania SRL (PC 22326). Lucrarile pe tarif de racordare: - Inlocuire TC uri 50/5 A existente in PC 22326 cu TC uri 400/5 A cu clasa de precizie 0.2S. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Pentru asigurarea debitarii intregii puteri a CEF se vor realiza urmatoarele lucrari in instalatiile Utilizatorului: - Montare celula de linie in camera PT 1600 kVA existent pentru racordarea unui cablu 1x3x185mmp ce va alimenta urmatoarele posturi de transformare proiectate: 1. PT 2 20/0.4kV 1600 kVA echipat cu doua celule de linie si o celula de transformator cu intrerupator. 2. PT 3 20/0.4kV 1000 kVA echipat cu doua celule de linie si o celula de transformator. - Montare TT uri 20/0.1/0.1 kV pentru transmiterea tensiunilor de la nivelul 20 kV spre sistemul de telecontrol al OD. - Activarea functiei de protectie homoploara directionata in releul de protectie din DG. - Activarea functiei de putere directionata in releul de protectie din DG. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 1x1600 kVA existent si cele doua transformatoare proiectate 1x1600 kVA + 1x1000 kVA si implicit PC 22326 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile propria. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare aferent PC 22326 1x1600kVA. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului). In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 22326. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 22326, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA RER SA, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: - Putere activa, P; - Putere reactiva, Q, - Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula DG din PC 22326: - Tensiune, U, - Frecventa, f. Se vor monta TT uri in celula DG a Utilizatorului. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC 22326. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 22326. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de RER SA. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24394945 | 2025-06-20 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
303 | Warehouses de Pauw Romania | AEE Unitate depozitare si montare panouri fotovoltaice acoperis | TIMIS | 3 | 20 | S20 NR.5-COVACI TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – Racordarea consumatorului/producatorului 3MW consum/ 3 MW productie in sistem intrare iesire in LES 5 20 kV din statia 110/20 kV Covaci. Lucrarile pe tarif de racordare: -realizare racord in sistem intrare - iesire in LES 20 kV 5 alimentat din statia Covaci pozat pe DJ 691 in dreptul halei de depozitare Dunca. Cablul existent se va mansona cu cele doua tronsoane ce se vor racorda in PC proiectat. Lungimea totala LES 1x3x185mmp este de aproximativ 2x50ml. In acelasi profil al LES 20 kV se va poza si un cablu de FO pentru integrarea noului PC in telecontrol -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, echipata cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol; -montarea de RGDAT (2 buc), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului -(echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); -protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Dumbravita 3 in lungime de 0,5 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Dumbravita 3, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. -Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele 2x2000 kVA proiectate pentru asigurare consumului solicitat de Utilizator in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile propria. -Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în cele doua PT uri inglobate in cladire 20/0.4 kV 2000kVA. -Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului). In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC proiectat. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC proiectat, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA RER SA, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: • Putere active, P; •Putere reactiva, Q, • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula DG din PC proiectat • Tensiune, U, • Frecventa, f, -Se vor monta TT uri in celula DG a Utilizatorului. -Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC proiectat. -Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC proiectat. -Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. -Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de RER SA.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24584840 | 2025-06-23 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
304 | Warehouses de Pauw Romania | Instalatie stocare energie electrica | TIMIS | 2.373,6 | 20 | PF 5631 AROTWOPOWER SINERSIG | racordare in schema intrare - iesire in LEA 20 kV BUZIAS Capat, intre stalpii 156 - 157, punct de conexiune PC 5631 SINERSIG AROTWOPOWER de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator). I. Lucrari realizate pe tarif de racordare: Racord 20 kV intre punctul de racordare si PC 5631 SINERSIG AROTWOPOWER; -Plantare 2 buc stalpi SC 15015 echipati fiecare cu legaturi duble de intindere, izolatie compozit, separator 24 kV, set descarcatori cu ZnO 24 kV cu disconectori, terminale de exterior pentru LES 20 kV, Rp < 4 ohmi, la 13 m, respectiv la 23 m distanta de stalpul nr.156; -Demontare LEA 20 kV intre stalpii proiectati; -LES 20 kV traseu în lungime de cca. 25 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE) 3x185 mmp, montat in tub de polietilena;, -Punct de conexiune 20 kV ; -PC 5631 SINERSIG AROTWOPOWER cu doua compartimente amplasat in apropierea punctului de racordare cu acces pentru Retele Electrice Banat din exterior, din domeniul public echipat cu: -2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 400A, 12,5kA(1s), cu separator de sarcina în SF6 si CLP, telecomandate, integrate in sistemul de telecontrol Retele Electrice; -1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol Retele Electrice; -In compartimentul Retele Electrice instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; -Grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens. Contorul pentru decontare este racordat prin cabluri speciale la transformatoarele de masura TC si TT din celula de masura.-S-a stabilit conf. Certificatului de racordare NR. CER01796888 din 22.09.2015. La sistemul existent s-a adaugat un sistem de stocare ENERCUBe cu puterea de 500KW , avand capacitatea de 280AH. Atat puterea eveacuata cat si puterea simultan absorbita din retea nu se vor modificata. Sistemul de stocare va fi incarcat exclusiv din CEF. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230790 | 2025-06-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
305 | OLREROM DELTA SRL | Parc fotovoltaic str. Dorobantilor 39 D | ARAD | 0.138 | 20 | A20 PETROL 1-SEMLAC AR | -Din LEA 20kV Semlac- Petrol 1 tronson LES 20kV intre PT 4116 - SS 4447 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x1x185]mmp lungime totala de cca. 10 m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20 kV existent intre PT4116-SS4447 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; I. Lucrări finanţate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Realizarea instalaţiei de utilizare. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public Oras Nadlac, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţiisau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatiienergiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249406 | 2025-06-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
306 | ORAS NADLAC | INSTALATIE FOTOVOLTAICA SI RACORDARE LA SEN | ARAD | 0.20296 | 20 | A20 GURAHONT-VIRFURI AR | -Din LEA 20kV Virfuri- Gurahont zona stalpilor nr.44-45 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantare stilp SC15014 [nr.1] in LEA 20 kV intre stalpii nr.44 - 45 echipat cu consola de sustinere, consola de derivatie, lanturi duble de intindere; - Plantare stilp SC 15014[nr.2] echipat cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Constructie LEA 20 kV cu conductor OL - Al 3x50/8 mmp in lungime de 20 m intre stilpii proiectati 1 si 2; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 20 m, intre stalpul nr2. nou proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de AL 3x1x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor.Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar ): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului ,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6 x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren domeniu public, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor lapamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Romania; - Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26505837 | 2025-06-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
307 | SWEET GOLD S.R.L. | casa | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTA 3433 ARAD CONSTITUTIEI-DOGARILOR | Loc de consum si producere existent..Beneficiarul solicita mutarea contorului trifazat bidirectional existent, din instalatia de racordare ce alimenteaza in prezent locul de consum si producere, in FDCP str. Toscana, amplasat urmare a realizarii lucrarii extindere retea nr. 1025/2023, realizata in baza prevederilor Ord. ANRE 36/2019. Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1. lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - inlocuire disjunctor 32A existent in FDCP, pozitia corespunzatoare locului de consum si producere str. Toscana nr.14, cu un disjunctor 63A/3P+N/C; - refacere coloana jt alimentare disjunctor 63A in FDCP, folosind conductoare unifilare Cu 16mmp; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica; 2. lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - mutare contor electronic trifazat bidirectional existent in FDCP, pe pozitia corespunzatoare locului de consum si producere str. Toscana nr.14; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - refacerea coloanei jt intre FDCP si TG beneficiar, daca e cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26809937 | 2025-06-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
308 | IOACHIM FLORIN MERCE | CEF+IS | TIMIS | 2.4963 | 20 | A20 TOPOLOVAT-BUZIAS TM | racord intrare-iesire in LEA 20 kV Topolovat, alimentata din statia 110/20 kV Buzias in deschiderea dintre stalpii 346/52 si 346/55, cu realizarea următoarelor lucrări. I.Lucrari pe tarif de racordare conform Ordinului ANRE 59/2013: Racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - plantare 2 buc stalpi SC 15014, echipati cu legaturi de intindere, izolatie compozit, console CIT, separator 24 kV, set descarcatoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp< 4 ohmi, legaturi duble de intindere, izolatie compozit, consola CIT 1400, in aliniamentul liniei, intre stalpii 346/52 si 346/55. demontarea conductoarelor in deschiderea dintre stalpii 346/53 si 346/54 si refacerea IEA 20 kV in deschiderile adiacente sxtalpilor proiectati. LES 20 KV traseu in lungime de cca. 110m cu cablu de Al cu izolație din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă; - punct de conexiune 20 kV PC 5434 (Sold Energy) cu doua compartimente amplasat apropierea punctului de racordare, cu acces pentru Enel Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public si va fi echipat cu: 2 buc. celule modulare de linie (fără mentenanță) extensibile, cu echipament de comutație în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizate, integrate in sistemul de telecontrol ENEL; 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol ENEL; instalatie TELECONTROL, (montata in compartimentul ENEL) aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, este racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator.-S-a stabilit conf. Certificatului de racordare NR.RO005E513303245/ din 12.05.2016 . La sistemul existent s-a adaugat un sistem de stocare 2xENERCUBe cu puterea de 1000KW , avand capacitatea de 280AH. Atat puterea eveacuata cat si puterea simultan absorbita din retea nu se vor modificata. Sistemul de stocare va fi incarcat exclusiv din CEF. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 2224,5KW + IS cu puterea instalata de 2224,5 MW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: Realizare instalatie de management a energiei si montare releu de protectie inversa pe dispozitivul general care sa nu permita un flux de putere mai mare de 2224,5 KW/2471,66 kVA (Varianta 1) de la utilizator catre operatorul de distributie; | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230348 | 2025-06-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
309 | SOLD ENERGY SRL | Infiintare Parc Fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum - PARC FOTOVOLTAIC 2 | HUNEDOARA | 0.6044 | 20 | S20 TELIUC-DOLOMITA DV | -Conform lucrarii: Studiul de solutie EEI-SS-1026-2025, revizia 1 - Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 0,62 MW Municipiul Hunedoara jud.Hunedoara, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 25/1/19.06.2025, Varianta unica de racordare: Racordarea intrare – iesire in LES 20kV din LEA 20kV Dolomita din statia 110/20/6 kV Teliuc Lucrari pe tarif de racordare: - inseriere in LES 20kV prin intermediul a doua seturi de mansoane in tronsonul intre PTAB 143 Sit Hunedoara si Statia Castel Hunedoara. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între mansoanele proiectate si celulele de linie LE din PC prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x150mm2) in lungime totala de cca 2x150ml.punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizaea 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT - 2 buc., UP 2020 LITE - 1 buc., baterii acumulatori - 2 buc., TSA - 1 buc., Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Produse Petroliere. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentulutilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Hunedoara2 in lungime de 0,6 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Hunedoara 2 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25780539 | 2025-06-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
310 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | CEF-SPOR PUTERE | TIMIS | 0.99 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | Situatia existenta conform CER RO005E514082701/1 din 16.02.2023: 2.124 buc. panouri fotovoltaice, cu o putere unitară de 0,245 kW; Puterea instalată în panourile fotovoltaice: Pi=2.145x0,245 kW= 520 ,38kW; -23 buc. Invertoare, cu o putere unitara de 20kW si 1 invertor cu o putere unitara de 10 kW; Puterea instalată invertoare: Pi=470kW Pevacuată = 455,3 kW Sevacuată =505,8 kVA CEF Teo Solar 455,3 kW, este racordata din LEA 20 kV Gataia intre stalpii 324 si 325 din statia 110/20 kV Gataia, PC 3023.-Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Lucrari pe tarif de racordare - nu este cazul -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului - Beneficiarul se va asigura ca echipamentele existente in PC 3023 - compartiment utilizator sunt conform descrierilor de mai jos: -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19266255 | 2025-06-26 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
311 | TEO SOLAR ELECTRIC | Infiintare Parc Fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum - PARC FOTOVOLTAIC 1 | HUNEDOARA | 1.406,24 | 20 | A20 PRODUSE PETROLIERE-DEVA CFR DV | -Conform lucrarii: Studiul de solutie EEI-SS-1025-2025 – Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1,4 MW Municipiul Hunedoara jud.Hunedoara, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 23/2/05.06.2025, Varianta 1 aleasa de catre Beneficiar: Racordarea intrare – iesire in LES 20kV din LEA 20kV Produse Petroliere din statia 110/20 kV Deva CFR Lucrari pe tarif de racordare: - inseriere in LES 20kV prin intermediul a doua seturi de mansoane in tronsonul intre PTAB 182 Pestisu Mare si PTAB 116 Pestis-Peco - realizare racord 20kV intrare - ieşire LES 20kV între mansoanele proiectate si celulele de linie LE din PC prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 2x50ml. - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizaea 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura moyorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Produse Petroliere. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentulutilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Hunedoara 1 in lungime de 0,9 km varianta 1 - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Hunedoara 1 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25779997 | 2025-06-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
312 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | Infiintare Parc Fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum - PARC FOTOVOLTAIC 3 | HUNEDOARA | 1.8714 | 20 | S20 TELIUC-DOLOMITA DV | -Conform lucrarii: Studiul de solutie EEI-SS-1027-2025 – Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1,82 MW Municipiul Hunedoara jud.Hunedoara, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 25/2/19.06.2025, Varianta unica de racordare: Racordarea intrare – iesire in LES 20kV din LEA 20kV Dolomita din statia 110/20/6 kV Teliuc Lucrari pe tarif de racordare: - inseriere in LES 20kV prin intermediul a doua seturi de mansoane in tronsonul intre PTAB 143 Sit Hunedoara si Statia Castel Hunedoara. - realizare racord 20kV intrare - ieşire LES 20kV între mansoanele proiectate si celulele de linie LE din PC prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x150mm2) in lungime totala de cca 2x150ml.punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura moyorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Produse Petroliere. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Hunedoara 3 in lungime de 0,6 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Hunedoara 3 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului laPC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25781158 | 2025-06-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
313 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | Locuinta + CEF + Spor de putere | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 21784 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26835779 | 2025-06-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
314 | SORTICO DREAM CARWASH SRL | Locuinta-Spor de putere | HUNEDOARA | 0.006 | 0,4 | PTZ 13 BL. J LIBERTATII DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la stâlpul de tip SC 10001din LEA JT - str. Andrei Saguna, zona PTZ nr. 13 Bl. J. Libertatii, realizat cu cablu 3x10+6 Al mm2, L=19 m (7 m trotuar asfaltat), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2430 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27002459 | 2025-06-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-06-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
315 | SZABO SORIN-SILVIU | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM | HUNEDOARA | 1.9998 | 6 | A6 1 TD 6-PETRILA DV | -Conform lucrarii: Studiul de solutie EEI-SS-1044-2025 – Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1,99 MW Oras Petrila, jud.Hunedoara, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 27/1/01.07.2025, Varianta unica de racordare: Racordarea intrare – iesire LEA1 6kV TD 6 Exploatarea Miniera din statia 110/20/6 kV Petrila prin instalarea unui PC 20kV cu functionare la 6kV Lucrari pe tarif de racordare: - Racord LES 6kV - demontare grup masura existent din celula de linie aferente LEA1 6kV TD 6 - st 110/20/6kV Petrila - demontare cablu 6kV existent circ.1 si 2 din PT TD6 EM - PC 20kV cu functionare la 6kV Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 6 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 6/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent 6 kV de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2S dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV cu functionare la 6kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasare punct de conexiune - compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea PT TD6 EM existent. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Compartiment utilizare 6kV - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile ODsi un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp cu funct la 6kV , L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Instalatii CEF Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele racordate in PT TD6 EM in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în posturile de transformare existente. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Nota: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului). - Comunicatii In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 20kV proiectat cu functionare la 6kV. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 20(6) kV proiectat se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: - Putere active, P; - Putere reactiva, Q, - Tensiune, U, - Frecventa, f, - Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celulele DG din PC 20(6)kV proiectat: - Tensiune, U, - Frecventa, f, Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in ambele unitati periferice, UP, din PC 20(6)kV proiectat. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 20(6)kV proiectat. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand procedura in vigoare la data solicitariide catre Utilizator a acesteia, functie de tipul centralei conform Ord 79/2016. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26895829 | 2025-07-01 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
316 | JUDETUL HUNEDOARA | CEF | HUNEDOARA | 0.38192 | 20 | A20 MARMURA-SIMERIA DV | Punct de conexiune 20 kV in anvelopa de beton, racordat la LEA 20 kV Marmura din statia 110/20 kV Simeria ca sursa de baza si, LEA 20 kV UMMR din statia 110/20 kV Simeria ca sursa de rezerva.Programare contor existent cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26908524 | 2025-07-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
317 | MARMOSIM SA | Hala+PROSUMATOR | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 22204 BECICHERECU MIC COMUNA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat tripolar de 40A. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27013930 | 2025-07-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
318 | INTERRELU S.R.L. | casa | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTZ 3322 ARAD BLOC A12 STEFAN LUCHIAN | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26336124 | 2025-07-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
319 | BURTEA CONSTANTIN | SALA NUNTI | ARAD | 0.05 | 0,4 | PTA 3639 HORIA SC EUROPE | Loc de consum si producere existent.Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3639, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 3639 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA; - inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; - refacere coloana trafo utilizand cabluri unipolare Al 3x240+1x150mmp, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; - inlocuire cutie distributie existenta cu o CD 1-6, echipata intrerupator general 400A, separatoare verticale actionare pol cu pol, loc concentrator si loc masura generala echipata cu 3xTC=400/5A; - preluarea circuitelor existente in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la PTA 3639, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre CD a PTA 3639 si BMPTi proiectat, in lungime de cca. 5m; - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent, in montaj semidirect; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26788782 | 2025-07-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
320 | Safir Arad S.R.L. | Casa Familiala | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,23 | 7819 BOZOVICI CENTRU | Exista bransament electric monofazat aerian din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7819 20/0.4 KV, 250 KVA cu BMPM pozat pe fatada cladirii si contor electronic monofazat in montaj direct.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27064367 | 2025-07-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
321 | CURESCU TIMOTEI | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.0451 | 0,4 | PTA 5296 CHIZATAU SAT | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 250/5A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27105245 | 2025-07-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
322 | COMUNA BELINT | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.3564 | 20 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | -Constă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA 20kV DUMBRAVITA din Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/31 între stâlpii existenti 115/31 și 115/30. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il/2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul și stâlpul nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 70 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, și 50m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cuinterfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27105793 | 2025-07-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
323 | COMUNA GIARMATA | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Giera, Județul Timiș | TIMIS | 0.19 | 20 | A20 RUDNA-GIULVAZ TM | -Constă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA RUDNA din Stația 110/20 kV GIULVAZ TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.128/81 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.128/81 până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 70 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, și 50m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27109650 | 2025-07-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
324 | COMUNA GIERA | Eficentilizarea consumului de energie elecrica la UAT Sichevita jud Caras Severin prin instalarea de panaouri fotovoltaice de 133KW | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,23 | 7500 SICHEVITA | -Realizare bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf. GSCC009/14, matricola 339061, in lungime traseu de 30 metri (din care 3m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7500, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A si contor electronic monofazat. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contor electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27222165 | 2025-07-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
325 | COMUNA SICHEVITA | Eficentilizarea consumului de energie elecrica la UAT Sichevita jud Caras Severin prin instalarea de panaouri fotovoltaice de 133KW | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,23 | 7500 SICHEVITA | Exista bransament monofazat aerian alimentat din stalpul SE10 cu BMPM si contor monofazat in montaj direct, alimentat din LEA JT aferenta PTA 7500,20/0,4KV, 250KVA.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocuii disjuntorul existent cu un disjuntor de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27265135 | 2025-07-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
326 | COMUNA SICHEVITA | Eficentilizarea consumului de energie elecrica la UAT Sichevita jud Caras Severin prin instalarea de panaouri fotovoltaice de 133KW | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 7500 SICHEVITA | Exista bransament monofazat aerian cu BMPM si contor monofazat in montaj direct, alimentat di nLEA JT aferenta PTA 7500,20/0,4KV, 250KVA.-Realizare bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 20 metri (4m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7500, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat in montaj direct. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27265952 | 2025-07-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
327 | COMUNA SICHEVITA | Eficentilizarea consumului de energie elecrica la UAT Sichevita jud Caras Severin prin instalarea de panaouri fotovoltaice de 133KW | CARAS-SEVERIN | 0.02968 | 0,4 | 7541 SICHEVITA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat tetrapolar de 50A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27280721 | 2025-07-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
328 | SCOALA CU CLASELE I - VIII SICHEVITA | locuinta | TIMIS | 0.01368 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26690936 | 2025-07-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
329 | STANCIU AUREL-TEOFIL | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | HUNEDOARA | 0.016 | 0,4 | PTAB 4 RACOVA BRAD | Bransament electric trifazat alimentat din LEA JT - str. Vulturilor, zona PTZ nr. 4 Racova, cu BMPT 63 A (FT-133-MAT).Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27020497 | 2025-07-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
330 | BORBELY EMILIA MARIA | Spor de putere | TIMIS | 0.00598 | 0,4 | P1204 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat bipolar de 40A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27198808 | 2025-07-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
331 | MATEI GEORGE-GABRIEL | Casa individuala | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22410 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulBranșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existentă, realizată cu cablu TYiR 4x70 mmp OlAl și alimentată din postul de transformare T22410 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 24 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox și se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 5m subtraversare<(>,<)> 1m in BMPT<(>,<)> și 6m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limită de proprietate. Diferența dintre încărcările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A si ca ea poate fi verificata oricând de către OD, iar în cazul în care se constată acest lucru se va proceda la deconectare (sau la deconectarea instalației de producere a energiei electrice). În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Materialele si echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță BMPT proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26820308 | 2025-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
332 | COMAN VLAD-GHEORGHE | Spor putere | TIMIS | 0.0246 | 0,4 | T 22434 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27115950 | 2025-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
333 | NICOLAE PLAVETI | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | ARAD | 0.019185 | 0,4 | PTB 3313 ARAD GRIVITEI-REBREANU TC | Loc de consum si producere existent.Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3313, din firida de la exteriorul PT (lucrari intarire de executat) prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - inlocuire intrerupator tetrapolar automat 125A existent in tabloul jt al PTB 3313 cu un intrerupator 250A, conform DY 3101/7RO; - montare pe soclu, pe domeniul public, la exteriorul PTB 3313 a unei firide distributie E1-2 (gabarit cutie corespunzator E1-4) in carcasa poliester, echipata cu separatoare verticale NH2/NH00 actionare pol cu pol si realizare priza pamant; - ajustare si relocare cablu iluminat public plecare din tabloul jt PTB 3313 in vederea racordarii sale la circuitul secundar al firidei proiectate; - realizare coloana jt folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar automat 250A proiectat si circuitul principal al firidei, in lungime de cca. 8m; 3.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu, la limita proprietate, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre firida si BMPTi proiectat, in lungime de cca. 195m, din care cca. 60m canalizare zona nepavata, cca. 115m zona asfaltata, cca. 10m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27138256 | 2025-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
334 | NEGRU MILLIAN-NELU | casa Nistor Mariana | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 3311 ARAD OITUZ-RATIU | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27142796 | 2025-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
335 | MARIANA NISTOR | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | TIMIS | 0.005 | 0,4 | PCZ 5058 MICRO 1 GRADINITA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27153950 | 2025-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
336 | SERGIU TOFAN | SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA - PETRILA 2 | HUNEDOARA | 7.145 | 20 | PETRILA 110/20/6KV | -Conform lucrarii: 654/25/SSP2 - Studiul de solutie „Racordarea la SEN a SISTEMULUI DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA Petrila 2 (cu capacitatea de stocare 5MW/20MWh)”, elaborata de S.C. MONSSON S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 24/1/12.06.2025, Varianta 1 aleasa de catre Beneficiar: Racordare la tensiunea de 20 kV radial în stația Petrila pe bara B2A. Lucrari pe tarif de racordare: - In statia de transformare 110/20/6 kV Petrila, camera celulelor 20 kV, sectiunea etaj, in care se va racorda noua instalatie de stocare (IS Petrila2 – 5MW) prin retehnologizare/modernizarea completa a celulei existente 8K de racord, langa celula 20kV 7K (aferenta ANINOASA NORD-PT2), cu respectarea specificatiilor RER, astfel: - celula 20 kV de racord va fi integrata in sistemul de telecontrol existent al RER, in buclele de semnalizare, blocaje si automatizare ale statiei 110/20/6 kV Petrila. - realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare IS Petrila2 in statia 110/20/6 kV Petrila. - montare punct de conexiuni 20kV proiectat in anvelopa de beton, situat pe terenul aferent IS Petrila2. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 buc. celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - 1 buc. celula de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - spatiu de rezerva pentru 1 buc. celula de linie 20kV; - integrare in telecontrol a PC 20kV prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT - 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC - E2000 APC, 2m - 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat - 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - realizare racord intre PC 20kV nou proiectat si celula de racord 20kV din statia 110/20/6kV Petrila printr-un LES 20kV (inclusiv FO), avand o lungime de maxim 100 metri. Noul PC 20kV va fi amplasat pe un teren ce urmeaza sa fie pus la dispoztie de Utilizator, in imediata vecinatate a statiei de transformare 110/20/6 kV Petrila, cu acces din domeniul public. Pentru acces si terenul aferen PC 20kV proiectat Utilizatorul are obligatia conform art. 36, alin (2) din Regulament, de constituire a drepturilor de uz si servitute in favoarea RER. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS Petrila 2 in lungime de 300 m - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei IS Petrila 2, trafo 2x3250 kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25805862 | 2025-07-14 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
337 | WIND POWER ENERGY S.R.L. | Camin cultural Mânerău | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 10101 MINERAU | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10101, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 10101 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA; - inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; - refacere coloana trafo utilizand cabluri unipolare Al 3x240+1x150mmp, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; - inlocuire cutie distributie existenta cu o CD 2-6, echipata intrerupator general 400A, separatoare verticale actionare pol cu pol, loc concentrator si loc masura generala echipata cu 3xTC=400/5A; - preluarea circuitelor existente in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-125A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montareain BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA 10101 la BMPTi, in lungime de cca. 430m, din care cca. 400m canalizare zona nepavata, cca. 5m asfalt, respectiv cca. 15m subtraversari carosabile - 3 tronsoane; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27162972 | 2025-07-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
338 | COMUNA BOCSIG | casa+cef-prosumator | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 10085 GURBA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10085, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din instalatia racordare existenta, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, pozat pe stalpul intermediar existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27176278 | 2025-07-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
339 | IOAN GABRIEL CARJA | CEF+LOCUINTA | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTZ 2135 ABATOR ORASTIE / LEA IMO-PT 100 | Bransament electric monofazat cu BMPM 32 A montat pe stalpul de racordInlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27215280 | 2025-07-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
340 | GABRIELA TRIF | casa Bencze | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 4118 NADLAC BEGONYA | Bransament electric monofazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4118, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din instalatia racordare existenta, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea bneneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, pozat pe stalpul intermediar SE4 existent, in lungime de cca. 60m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27139053 | 2025-07-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
341 | STEFAN BENCZE | ACTUALIZARE ATR 09679509 DIN 08.02.2023 modificare tehnica, administrativa si Statie stocare | HUNEDOARA | 49.9501 | 110 | OTELU - ROSU 110/20KV | -- execuție racord linie electrică subterana (LES) 110kV (intrare - ieșire) în LEA 110 kV Baru Mare-Oțelu Roșu (cca. 0,1 km), până în stația de conexiune Sălașu de Sus, prin introducerea în aliniamentul liniei a unui stâlp ITn TR 110 244, in zona stâlpilor 49-50. Menționam ca LEA 110kV Baru Mare – Otelul Roșu este comuna cu LEA 110kV Baru Mare – Retezat – Clopotilda (având aceeași numerotare a stâlpilor 49-50); -montare fibră optică intre Stația 110kV Sălașu de Sus si Stația 110/20kV Baru Mare pentru implementare protecție diferențială si transfer date; - realizare stație de conexiune în construcție clasică: - 2 celule LEA 110 kV (intrare – ieșire) si o celula de măsură: 1. Celula de linie 110kV intrare, echipata cu: ➢ Transformatoare de tensiune monofazate: 110/√3/0,1/√3,0,1/√3,0,1/√3 kV, clasa de precizie 0,2 – 3 buc. ➢ Descărcători 110 kV – 3 buc. ➢ Separator de linie 110 kV trifazat cu CLP – 2 buc; ➢ Transformatoare de curent monofazate: 2x300/5/5/5/5A, clasa de precizie 0,2S si 5P30 – 3 buc. ➢ Întrerupător trifazat 110kV – 1 buc. ➢ Separator de bară 110 kV trifazat cu un CLP – 2 buc. 2. Celula de linie 110kV ieșire, echipata cu: ➢ Transformatoare de tensiune monofazate: 110/√3/0,1/√3,0,1/√3,0,1/√3 kV, clasa de precizie 0,2 – 3 buc. ➢ Descărcători 110 kV – 3 buc. ➢ Separator de linie 110 kV trifazat cu CLP – 2 buc; ➢ Transformatoare de curent monofazate: 2x300/5/5/5/5A , clasa de precizie 0,2S si 5P30 – 3 buc. ➢ Întrerupător trifazat 110kV – 1 buc. ➢ Separator de bară 110 kV trifazat cu CLP – 2 buc. 3. Celulă de măsură 110/20kV echipată cu: ➢ Separator 110 kV trifazat cu CLP – 2 buc. ➢ Transformatoare de tensiune monofazate: 110/√3/0,1/√3,0,1/√3,0,1/√3 kV, clasa de precizie 0,2 – 3 buc. ➢ Transformatoare de curent monofazate: 2x300/5/5/5/5A , clasa de precizie 0,2S si 5P30 – 3 buc. - montare dulap protecții pentru protecția diferențială longitudinala în două capete în stația 220/110kV Baru Mare (distanta dintre stația 220/110kV Baru Mare si Stația Sălașu de Sus fiind mai mica de 20 km) , se vor reconfigura buclele de cc și ca, echipamente SCADA, dulap acumulatori. Se va detalia modul de integrare SCADA, circuite secundare, protecții, etc. la faza următoare a documentației: Proiect tehnic de execuție; - reparametrizare protecții; - grupul de măsură se va realiza cu contor electronic cu posibilitatea înregistrării energiei electrice active şi reactive în ambele sensuri, cu înregistrare orară, clasa de exactitate 0,2S, cu 3 sisteme de măsurare (conexiune in 4 fire) integrabil în sistemul Rețele Electrice România, racordat la secundarele celor trei transformatoare de măsurare de tensiune 110/√3/0,1/√3/0,1/√3, clasa de exactitate 0,2 şi la cele trei transformatoare de măsurare de curent cu clasa de precizie 0,2S montate în celula de trafo-LEA în stația 110 kV Sălașu de Sus - analizor de calitate a energiei electrice ce va fi integrat in sistemul de monitorizare al calității al Rețele Electrice România. De asemenea în noua stație 110kV se va monta un container pentru echipamentele de protecţii, servicii proprii, telecontrol şi securizare în care se vor monta următoarele echipamente omologate conform standardelor globale: ,,- dulap protecţie linie DQ 7010 o protecție diferențială longitudinală, prot. distanță; bloc de măsură - în conformitate cu specificațiile unificate Rețele Electrice România ,, ,,- dulap BA 110Vcc – conf. specificației unificate Rețele Electrice România - dulap Staţie energie STE – conf. specificației unificate Rețele Electrice România - dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– conf. specificației unificate Rețele Electrice România - dulap invertoare 2x1500 W - dulap telecontrol – TPT - dulap teletransmisii – TC - dulap securizare staţie Pentru staţia de racord se va realiza priza de pământ, împrejmuirea, sistemul de supraveghere video şi drumul de acces. În vederea asigurării căii de comunicație pentru protecția diferențială între st. 110kV Sălașu de Sus și 220/110/20 kV Baru Mare se va monta un cablu de tip ADSS pozat la baza primei console a stâlpilor existenți. Conductorul care se va monta va fi de tip ADSS va fi conform specificației unificate.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25023988 | 2025-07-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
342 | DAEN GREEN | Prosumator | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 8600 LIPOVA PARC TC | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26415578 | 2025-07-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
343 | VUCULESCU NICOLETA-GABRIELA | Locuinta +CEF- Anexa 2 | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T2907 VOITENI COM. III | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat bipolar de 40A. Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27105751 | 2025-07-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
344 | POP PARASCA | Cladire Apa Canal 2 + CEF Cladire Apa Canal 1 & 2 | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTA2113 COMUNA TOMNATIC | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27266711 | 2025-07-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
345 | COMUNA TOMNATIC | CASA | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T 51876 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat bipolar de 40A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26709717 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
346 | OTILIA-GINA TIMIRCAN | INSTALARE CAPACITATE DE STOCARE CEF FRUMUSENI - ACTUALIZARE ATR 18449286 (CEF + IS) | ARAD | 0.5 | 20 | A20 ALUNIS-FANTANELE AR | Instalatie racordare compusa din racord radial de pe bara MT a PC 3736 (racordat la schema intrare-iesire intre stalpii 99-100 ai LEA 20KV FANTANELE-Alunis).Montare capacitati stocare energie electrica in aval de punctul de delimitare. Instalatie racordare corespunzatoare din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare lucrari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26960196 | 2025-07-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
347 | ALIVE CAPITAL S.A. | casa Jurcan | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 4108 NADLAC BUJAC II | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27140962 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
348 | IOAN JURCAN | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Berzasca, Județul Caraș-Severin | CARAS-SEVERIN | 0.4 | 20 | A20 MOLDOVA NOUA-COZLA RE | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare urmatoarele lucrari: I. Lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrari pe tarif de racordare: • Stalpul nr.140 LEA 20kV Moldova Noua se va inlocui cu un stalp metalic tip 14G24 si se va reloca la o distanta de 5m in ax spre stalpul nr.141. Stalpul se va echipa cu consola semiorizontala de intindere cu legaturi duble cu izolatie compozit, separator vertical 24kV (cf. DY595RO, matricola 147214), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA (cf.DY557RO, matricola 170013) si priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Intre stalpii nr.139 si 140 aferenti LEA 20kV Moldova Noua, la o distanta de 10m fata de stalpul nou inlocuit cu nr.140, se va planta in ax un nou stalp metalic de tip 14G24, care va fi notat cu nr.140A, echipat cu consola semiorizontala de intindere cu legaturi duble cu izolatie compozit si separator vertical 24kV (cf. DY595RO, matricola 147214), suport sidescarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA (cf.DY557RO, matricola 170013) si priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Se va demonta tronsonul de linie intre stalpii 140A si 140. • Se vor realiza 2 racorduri LES 20kV cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 115 metri (100m sapatura pamant) fiecare, pana la un punct de conexiune PC 20kV cu racordare intrare-iesire, in anvelopa de beton conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, montat la limita de proprietate a parcului fotovoltaic, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. - Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. - Pentru asigurarea telecontrolului postului de transformare proiectat, celulele de linie din compartimentul de racordare al PC vor fi echipate cu dispozitive RGDAT (cf. GSTP001), iar in interiorul postului de transformare se vor monta: tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001/03, matricola 160147), dulap rack pt. echipamente telecomunicatii (cf. FT-045_TLC), UP 2020 Lite (cf. GSTR002) echipat cu 2 acumulatori 12V (cf. GSCB001), router rugged pt.comunicatii 4G CISCO IR1101 (cf. FT-276 MAT) cu antena omnidirectionala GSM (cf. DMIAB000178 RO), switch rugged CISCO IE-4000-8S4G-E (cf. FT-278 MAT) si accesorii conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m) III. Lucrari finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de masurare a energiei electrice, prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, interfata RS232, modul GSM. Contorul se va amplasa intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar, si va fi programat cu tarif producator. IV. Lucrari executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Cladirea PC compartimentata (cabina in anvelopa prefabricata sau in constructie zidita cu caracteristici structurale cel putin echivalente cu cele din prescriptiile DG 10061RO) in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o intervenţie rapida; • protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 630KVA - se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. - se va realiza o priza de impamantare cuRp<4ohmi pentru PC nou proiectat. - montare analizor pentru monitorizarea permanenta a calitatii energiei electrice; • Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit DI (dispozitiv de interfata) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de retea. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiile de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contor trifazat electronic in montaj indirect programat in regim bidirectional conform puterilor avizate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27228811 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
349 | COMUNA BERZASCA | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Iablanița, Județul Caraș-Severin | CARAS-SEVERIN | 0.12 | 0,4 | 7473 ST.EPURARE PETNIC | Exista bransament electric trifazat, cu BMPT montat pe stalpul PTA 7473, 20/0,4kV, 50KVA, contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC4146, matricola 330656, in lungime traseu de 5 metri pozat pe domeniul public (3m sapatura pamant), racordat din cutia de distributie CD1-4 (care se va monta conform lucrarilor de amplificare trafo de la 50kVA la 160KVA la PTA 7473). Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe soclu de beton, langa stalpul PTA 7473, un BMPT-i 250A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 250A si grup de masura cu 3xTC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida LES JT este de 2060 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27231110 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
350 | COMUNA IABLANITA | Locuinta | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3096, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la instalatia comuna de racordare cu locul de consum POD RO005E520044402, beneficiar Damb Stefan: - montare pe fatada imobilului beneficiarului a unei cutii stradale incastrabile, conform DS 4525RO, echipate cu clema derivatie si separare, conform DS 4535RO si realizare priza pamant; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la cutia stradala proiectata, in lungime de cca.25m, pozat pe consola metalica de acoperis existenta pe imobilul beneficiarului; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, specifice instalatiei de racordare POD RO005E520044389, beneficiar Damb Stefan: - dezafectarea cablului de bransament, BMPm-ului si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, din cutia stradala la BMPT, in lungime de cca. 2m; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27233657 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
351 | DAMB STEFAN | Locuinta | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTZ 3096 ARAD SIMION BALINT GRADINITA TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3096, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la instalatia comuna de racordare cu locul de consum POD RO005E520044389, beneficiar Damb Stefan: - montare pe fatada imobilului beneficiarului a unei cutii stradale incastrabile, conform DS 4525RO, echipate cu clema derivatie si separare, conform DS 4535RO si realizare priza pamant; - pozare cablu Al pentru montare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la cutia stradala proiectata, in lungime de cca. 25m, pozat pe consola metalica de acoperis existenta pe imobilul beneficiarului; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, specifice instalatiei de racordare POD RO005E520044402, beneficiar Damb Stefan: - dezafectarea cablului de bransament, BMPm-ului si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x10+6C, conform DC 4126RO, din cutia stradala la BMPT, in lungime de cca. 2m; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27233942 | 2025-07-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
352 | DAMB STEFAN | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | TIMIS | 0.0693 | 0,4 | PTA 5294 BELINT T1 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 250/5A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27105207 | 2025-07-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
353 | COMUNA BELINT | Amplasare baterii de stocare a energiei electrice, imprejmuire incinta si racord la SEN | TIMIS | 49.5 | 110 | GIULVAZ 110/20 KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica:Racordare la tensiunea de 110 kV radial în stația Giuvaz prin intermediul unei noi celule echipate complet cu extinderea barei de 110 kV în exteriorul acesteia prin punerea la dispoziție de către utilizator a terenului necesar. Lucrări pe tarif de racordare: - extindere bara 110 kV cu un pas de celula 110 kV; in vederea amplasarii noii celule de racord 110 kV se va extinde Statia 110/20 kV Giulvaz in partea de Vest in afara perimetrului acesteia cu achizitie de teren, fiind necesara o latime a terenului de 9 m de la gardul existent si o lungime de 30 m, ceea ce implica pentruurmatoarea faza de proiectare urmatoarele: -studiu geotehnic; -obtinere avize si autorizatie construire; -extinderea gardului de imprejmuire a statiei pentru noul perimetru; -extinderea drumului de acces a utilajelor pentru noile echipamente; -extinderea sistemului de securizare perimetrala; -extinderea instalatiei de iluminat exterior; - celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -Celula de linie nouă 110 kV, de exterior, plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD) , compatibila cu echipamentele din proiectul de modernizare al Statiei 110/20 kV Giulvaz -extindere sistem de bare pentru realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule de linie 110 kV; -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). -Integrarea in SCADA se va face utilizand echipamente similare cu cele din stația Giulvaz dar fara a diminua capabilitățiile sistemului SCADA cand vine vorba de transmiterea datelor. - Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); -realizare LES 110 kV (inclusiv FO) intre celula de racord intre celula de racord 110 kV din statia Giulvaz si IS in lungime de cca 820 m; -pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. -integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; -realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibră optică; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25433545 | 2025-07-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
354 | GIULVAZ SOLAR TWO SRL | Sediu + CEF - PROSUMATOR | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3424 ARAD FRUMOASA | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3424, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din instalatia racordare existenta si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27174873 | 2025-07-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
355 | CIOBANCA DANIEL-ALIN | PARC FOTOVOLTAIC | TIMIS | 0.1101 | 20 | A20 BEREGSAU 1-CARPINIS TM | nu este cazulConstă într-un PTA 20/04kV-160 KVA pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura pe JT racordat la LEA BEREGSĂU 1 din Stația 110/20 kV CĂRPINIȘ TM, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.211/15 din LEA BEREGSĂU 1 din Stația 110/20 kV CĂRPINIȘ TM se va înlocui cu 1 buc. stâlp SC 14/G/31 echipat cu consolă semiorizontala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il și izolatori compozit. Din stâlpul Nr.211/15 din LEA BEREGSĂU 1 din Stația 110/20 kV CĂRPINIȘ TM se va realiza un racord nou cu conductor OLAl50/8mmp în lungime de 10m si se va planta 1 buc stâlp Nr.211/15/1 tip SC 12/G/31. Stâlpul cu Nr.211/15/1 nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizontala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il/2il, separator orizontal si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Din stâlpul Nr.211/15/1 nou proiectat se va realiza un racord nou cu conductor OLAl50/8mmp în lungime de 10m si se va planta 1 buc stâlp Nr.211/15/2 tip SC 12/G/31 Stâlpul cu Nr.211/15/2 nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizontala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, cadru de siguranțe, si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va monta pe stâlpul nou proiectat Nr.211/15/2, 1 buc suport PTA si un transformator 20/04kV-160KVA Branșament electric trifazat de pe bornele transformatorului nou proiectat pana la un BMPTi nou proiectat; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x95+50N mmp (cf.DC 416RO) în lungime de 15 metri (2m in BMPTi, 10m pozare stâlp ,3m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Necesar montare BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordare/capacitățile deviate. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27247726 | 2025-07-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
356 | COMUNA CENEI | INFIINTARE PARC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA MASLOC, JUDETUL TIMIS | TIMIS | 0.22 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA MASLOC din Stația 110/20 kV ORTISOARA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 261/3 LEA MASLOC din Stația 110/20 kV ORTISOARA TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31 echipat cu: consolă semiorizonatala de întindere echipată cu lanțuri duble de întindere 2il/2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st.nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 750 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune<(>,<)> 95m subtraversare și 635m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27339059 | 2025-07-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
357 | COMUNA MASLOC | CONSTRUIRE INSTALATIE FOTOVOLTAICA SI RACORDARE LA SEN | ARAD | 0.9909 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – racordare intrare iesire pe derivatia LES 20 kV intre stp 37/1 si PTA 1074 Proseltec Afine din LEA 20 kV Turnu alimentata din statia 110/20 kV Poltura; Lucrarile pe tarif de racordare: - sectionarea si mansonare LES 20 kV derivatia PTA 1074 Proseltec Afine; - pozare LES 20 kV 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 2x50 m, intre cele doua mansoane si PC 20 kV proiectat; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in proximitatea LES existent, echipat cu: - doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6; - celula de masura motorizata cuseparator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA SA cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE- 100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc,Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 3 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m) -Se precizeaza ca celulele vor fi unificate, cu posibilitate de telecontrol si monitorizare. -Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 50/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). - Punctul de conexiuni va fi prevazut cu o instalaţie de legare la pãmânt cu Rp ≤ 1Ω. -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului deretea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Imondo in lungime de50 m -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Imondo, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26023119 | 2025-07-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-24 | VALABIL | 2025 | nu | -Lucrări de întărire specifice determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru centrala CEF Imondo: - nu este cazul -Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Imondo: - Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Arad-CET Arad circ. 1 (6.57 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - nu este cazul -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Arad-Poltura (6.74 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: - nu este cazul - Evaluarea lucrarilor de intarire -Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i - Art. 42. — În situația în care punctul de racordareeste lamedie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: - i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000+432.000= 499.000 lei /MVA -Sevacuata = Pevacuată/0,9 = 0,971MW/0,9 = 1,078 MVA -Rezulta T(I)=Sn x I7 = 1,078 MVA x 499.000 lei /MVA = 537.922 lei fara TVA -Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: -(Ti)SS = 11.006.339,66 lei fara TVA, din care: - La N elemente: (Ti)SS = 5.435.439,79 lei fara TVA din care: -Ti RER = 5.435.439,79 lei fara TVA -Ti OTS = 0. lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA -La N-1 elemente: (Ti)SS = 5.570.899,87 lei fara TVA din care: -Ti RER = 5.570.899,87 lei fara TVA -Ti OTS = 0 lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA -Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 537.922 lei; 11.006.339,66 lei] = 537.922 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 640 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. -S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Imondo astfel: -La N: 1 linie 110 kV de reconductorat (l=6,57 km) -La N-1: 1 linie 110 kV de reconductorat (l=6,74 km) - La N: 1x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 6,57 km = 319 lucrătoare (reconductorări) - La N-1: 1x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 6,74 km (reconductorări) = 321 zile lucrătoare (reconductorări) -Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor.AD2265 | nu
358 | IMONDO SRL | depozit veterinar | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTAB 223 SOCAR DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din firida E 2-4 montata pe lucrari de intarire, zona PTAB nr. 223 Socar, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=3 m (1 m trotuar asfaltat), cu BMPTi 80 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27089228 | 2025-07-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
359 | MCM SANITFARMVET SRL | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.3949 | 20 | A20 GIULVAZ-GIULVAZ TM | nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA MT 20kV GIULVAZ din stația 110/20kV GIULVAZ TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.96/5 existent din LEA MT 20kV GIULVAZ din stația 110/20kV GIULVAZ TM se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st.nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 150 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune și 135m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27277496 | 2025-07-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
360 | ORASUL CIACOVA | Rafinarie Amplasare panouri fotovoltaice pentru autoconsum si stocare energie pentru autoconsum | ARAD | 15 | 20 | A20 FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR | Situatie existenta: Din LEA 20kV Cris-Frunzis, din derivatia LEA 20kV Apateu prin racord LEA si LES 20kV la punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator).-S-a stabilit conf. Certificatului de racordare NR.RO005E513303245/ din 12.05.2016 . Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. Masura se realizeaza contor electronic trifazat în montaj indirect prin 3xTC 40/5A si 2xTT 20/0,1kV. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27149099 | 2025-07-28 | Prosumator > 400 kW(fara evacuare in retea) | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
361 | PETROLINE RAFINARE S.R.L. | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01518 | 0,4 | T2868 SAT SIPET | Instalația electrică monofazată existentă este necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și nu respectă normele actuale de siguranță și funcționare. Sporul de putere solicitat nu poate fi acordat pe instalația existentă.Nu este cazulbranșament electric subteran monofazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 2868 – 20/0,4kV-100kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4125RO) ‚în lungime de 29 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPM<(>,<)> 5m asflat și 13m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Materialele si echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament monofazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2060 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27291927 | 2025-07-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
362 | BICLAU COMERCIAL S.RL. | Centrala Fotovoltaica - UVT - Camin Renasterii | TIMIS | 0.1 | 0,4 | P1089 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 400/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27314692 | 2025-07-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
363 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala fotovoltaica - UVT - Camin 4G | TIMIS | 0.035 | 0,4 | T51861 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 100/5A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27314822 | 2025-07-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
364 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica - UVT - Camin 3L | TIMIS | 0.08 | 0,4 | T 11755 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire BMPT existent cu un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s pozat aparent pe perete. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27315327 | 2025-07-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
365 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Centrala Fotovoltaica UVT - Camin 16C | TIMIS | 0.125 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent realizat din firida de palier a caminului.Nu este cazulIn postul de transformare T51864-20/0.4 kV-1000KVA se vor executa urmatoarele lucrari: - Se va poza coloana JT cu cablu din CU 1X150 DC4141/6H sau 13X (4x8m) între bornele trafo si tablou JT (DY 30009/3) nou proiectat care va fi montat pe 1 buc. cadru suport tablou otel JT DS3055/1. - Tabloul JT va fi echipat cu 1 buc. intrerupator 4P 350/C/25 CU VDS - DY3102 RO si cu 1 buc. PLACA INCHID TABL JT POST TRAF DY3003/1. – Din intrerupatorul JT nou proiectat se va poza un cablu 3x240+150N (DC4146/3) in lungime de 360m: 10m in post, 60m foraj (2x15m, 2x10m ,2x5m) ,50m canalizare. tip A in zona asfaltata sau ciment, 240m spariu verde pana la un BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pozat pe soclu la limita de propietate. Iesirea din PT a cablului JT 3x240+150N (DC4146/3) se va face prin intermediul unei presetupe (HRD 200). Pe cablu JT 3x240+150N (DC4146 Necesar montare BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27086082 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
366 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | Sistem Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 11049 COM 2 ANDREI SAGUNA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11049, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din instalatia racordare existenta, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27249761 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
367 | MARIN PASCALAU | Centrala fotovoltaica - UVT - Sala de sport | TIMIS | 0.2 | 20 | S20 NR.10-DUMBRAVITA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulI.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: In Punctul de Conexiune Nr. 52245 racordat din LEA 20KV NR.10 -DUMBRAVITA se va monta: - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 1 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordare/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27314938 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
368 | UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA | casa | HUNEDOARA | 0.005 | 0,4 | PTZ 2065 GEOAGIU BAI / LEA ORASTIE-IAS | -Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10005 nr. 10 din LEA JT - Germisara, zona PTZ nr. 2065 Germisara, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27318287 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
369 | STEFAN DECEBAL | Spor de putere | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 2424 REMETEA MARE COMUNA II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27378620 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
370 | LUMINITA-ELENA STRATONE | Amplasare baterii de stocare a energiei electrice, imprejmuire incinta si racord la SEN | TIMIS | 49.5 | 110 | FAGET 110/20 KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Racord radial la tensiunea de 110 kV in spatiul disponibil din statia 110/20 kV Faget Lucrări pe tarif de racordare: - Echiparea completa a celulei 110 kV aferenta LEA 110 kV Lugoj din statia 110/20 kV Faget cu intrerupator 110 kV cu actionare unitripolara, cu toate protectiile necesare, transformatoare de masura de curent si transformatoare de masura de tensiune; - Realizare celula noua 110 kV plecare spre utilizator, în celula libera existenta pe bara B1-B a stației Faget (langa celula Trafo2), care cuprinde următoarele lucrări: • Separator de bara 110 kV, 1600A cu CLP; ,,Intreruptor 1600 A, 123 kV, 40 kA, cu actionare uni/tripolara; • Trei transformatoare de masura de curent 110 kV, 2x300/5/5/5/5 A cu clasele de precizie:0,2s/0,2s/5P/5P si puteri secundare 10/10/30/30VA pentru realizare: masura clasa 0,2s; • Analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice - 0,2s; • Grupa 1 de protectii de baza - 5P; • Grupa 2 de protectii de rezerva - 5P; • Trei transformatoare de masura de tensiune 110/√3/0,1/√3/0,1/√3/0 ,1/√3/0,1kV, de tip capacitiv, cu clasele de precizie: 0,2/0,2/3P/3P si puteri secundare 10/10/25/25 VA pentru realizare: masura clasa - 0,2; • Analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice - 0,2; • Grupa 1 de protectii de baza - 3P; • Grupa 2 de protectii de rezerva - 3P. • Separator tripolar de linie (delimitare) 110 kV, 1600A cu CLP, plecare la statia de transformare a utilizatorului; • Descarcatori; • Demontarea celor doua dulapuri nefunctionale din camera in care se va monta dulapul de protectii, respectiv dulapul pentru grupul de masura aferente racordului IS Faget 49,5 MW ; • Montare dulap de protectii (grupa 1 de baza si grupa 2 de rezerva, inclusiv protectia diferentiala ca protectie de baza) si dulap pentru grupul de masura in spatiul disponibil existent in camera prevazuta cu doua dulapuri nefunctionale si canal de cabluri din statia Faget; • Montare contor electronic trifazat 5A, cls 0,2S, dublu sens, curbă de sarcină, compatibil cu sistemul de telecitire RER, contorul se va achizitiona si monta de catre OD; • Montare terminale de protectie numerice identice, care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00 pentru protectia LES 110 kV intre statia 110/20 kV Faget si statia de transformare a producatorului. Terminale de protectie numerice vor contine urmatoarele functii: - protectia diferentiala de linie - ca protectie de baza; - protectia de distanta; - protectie maximala de curent (pe trei faze si nul), directionala, cu minimum doua trepte de curent si de timp, cu temporizare selectabila: independenta si/sau invers dependenta de curent; - protectia maximala de curent homopolar, va fi directionala, cu minimum doua trepte de curent si de timp. - integrare circuite secundare aferente noii celule 110 kV, în buclele de comanda, blocaj, semnalizare şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Faget; - integrarea celulei 110 kV nou montata in sistemul de telecontrol existent la Retele Electrice Romania, zona Banat. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. - realizare LES 110 kV (inclusiv FO) intre celula de racord 110 kV din statia Faget si IS in lungime de cca 200 m; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. La întocmirea documentației de proiectare faza PTE se va realiza o expertiză tehnică pentru soluția de racordare aleasă de către utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrări rezultat ca fiind necesar în urma expertizei și costurile alocate vor fi cuprinse în proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzător acestora.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25431954 | 2025-07-31 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-07-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
371 | FAGET STORAGE SRL | SPOR PUTERE PROSUMATOR | TIMIS | 0.0176 | 0,4 | T2515 CHISODA COM. II | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LES JT existenta realizat cu cablu 3X150+95C alimentata din postul T 2515 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din Firida E2+4 existenta care se va echipa cu , cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 57 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 1m in Firida , 50 m sap. tip A in zona verde , 5 m pozat prin foraj, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT 63A , echipat conform FT133 MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMPT-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limită de proprietate. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27338830 | 2025-07-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-07-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
372 | Siandarma S.R.L. Siandarma S.R.L. | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 61752 | HUNEDOARA | 0.00168 | 0,4 | PTZ 32 CRISCIOR | Branşament electric trifazatInlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27340457 | 2025-08-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
373 | COMUNA CRISCIOR | STATIE SI CEF | TIMIS | 0.39985 | 20 | A20 AV.DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | -Constă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT inseriat in LEA A20 kV AV.DUBRAVITA din statia 110/20kV PADUREA VERDE intre Stalpul NR.75 si Stalpul NR.76, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Dezlegare cablu MT din separatorul existent pe stalpul SC.15014 NR.75, cablu care se va mansona la baza stalpului. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul existent până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 2x770m (din care 10m pe stâlpul existent, 2x10m in punctul de conexiune și 2x740m spațiu verde) Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic decătre proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27278425 | 2025-08-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
374 | COMUNA DUMBRAVITA | Sistem Fotovoltaic | TIMIS | 0.15 | 20 | A20 TOMNATIC-LOVRIN TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA 20kV TOMNATIC din Stația 110/20 kV LOVRIN TM între stâlpii existenti STP68/23 si STP68/24, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 între stâlpii existenti STP68/23 si STP68/24. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il/2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul și stâlpul nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 40m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune<(>,<)> 8m subtraversare și 12m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27290848 | 2025-08-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
375 | TOMTIM TOMNATIC SRL | PARC FOTOVOLTAIC | TIMIS | 6.5 | 20 | A20 AEROPORT-PADUREA VERDE TM | Locul de consum actual identificat prin POD RO005E513656583 este alimnetat prin intermnediul Punctului de Conexiune 20kV existent Nr. 52139 , echipat cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC 400/5A si TT 20/0.1 kV.Nu este cazulReprogramare contor existent pentru tarif de producator . | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27324825 | 2025-08-04 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
376 | S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA SA | casa Damian Ioan | TIMIS | 0.00736 | 0,4 | PCZ 5030 CERNEI | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27361255 | 2025-08-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
377 | IOAN DAMIAN | ASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR , PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI VALCANI , JUDETUL TIMIS | TIMIS | 0.11928 | 20 | A20 PETROL VALCANI-SINNICOLAU MARE TM | -Constă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA 20KV PETROL VALCANI din statia 110/20kV SINNICOLAU MARE, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stalpul Nr.298/62/20 existent din LEA 20KV PETROL VALCANI din statia 110/20kV SINNICOLAU MARE se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 50 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune și 30m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 10/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia,conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27395992 | 2025-08-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
378 | COMUNA VALCANI | Locuinta+CEF-Prosumator | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTZ 3210 ARAD SDFEE PUNCT TERMIC TC | Loc de consum si producere existent..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.3210, din LES 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - inlocuire firida imobil existenta cu o firida distributie E2-3 pe soclu, in carcasa poliester echipata cu separatoare verticale NH2/NH00 actionare pol cu pol si realizare priza pamant; - preluarea circuitelor existente in noua firida; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa firida, a unui BMPT-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional recuperat din instalatia racordare existenta, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din firida la BMPT, in lungime de cca. 3m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27366904 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
379 | MANCIU FLORIN | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 11055 STR. SINTANA SIMAND | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27370760 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
380 | TOLAN IOAN-ADRIAN | CASA DE LOCUIT | HUNEDOARA | 0.00328 | 0,4 | PTA 176 RAU BARBAT | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 10 nr. 1, cu sustinere pe stalpul SE 4 nr. 2 din LEA JT - Rau Barbat, zona PTA nr. 176 Rau Barbat, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=65 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 2. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27348195 | 2025-08-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
381 | DORIN-DANIEL INDREI | SEDIU+CEF | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3442 ARAD RAAC ST POMPE SUBCETATE | -Din PT 20/0.4kV, 250kVA, nr.3442, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 2m asfalt; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27387831 | 2025-08-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
382 | ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD | SPOR DE PUTERE | Timis | 0.025 | 20 | A20 SILAGIU-BUZIAS TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConstă într-un PTA 20/04kV-160 KVA pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura pe JT racordat la Stp 310/32/4 din LEA 20kV SILAGIU din stația BUZIAS 110/20 KV TM cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 310/32/4 existent din LEA 20kV SILAGIU din stația BUZIAS 110/20 KV TM se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterană, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. existent 310/32/4 până la un stâlp nou proiectat tip 12/G/31, în lungime de 1240 m (din care 10m pe stâlpul existent, 6m subtraversare drum de piatră, 20m subtraversare acces curte betonat, 1194m spațiu verde și 10m pe stâlpul nou proiectat). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Se va planta 1 buc stâlp Nr. 310/32/4/1 tip SC 12/G/31 care se va echipa cu: consolă semiorizontala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Din stâlpul Nr. 310/32/4/1 nou proiectat se va realiza un racord nou cu conductor OLAl50/8 in lungime de 10m si se va planta 1 buc stâlp Nr. 310/32/4/2 tip SC 12/G/31 Stâlpul cu Nr. 310/32/4/2 nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, cadru de siguranțe, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va monta pe stâlpul nou proiectat Nr.310/32/4/2, 1 buc suport PTA si un transformator 20/04kV-160KVA De pe bornele jt ale transformatorului 20/04kV-160KVA nou proiectat se va realiza un branșament electric trifazat până la cutia de distribuție CD1-4 nou proiectata. Branșamentul se va realiza cu un cablu de 3x150+95N mmp ( cf.DC 4146 RO) in lungime de 10m Branșament electric trifazat subteran din cutia de distribuție nou proiectată pana la un BMPTi nou proiectat; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x150+95N mmp (cf.DC 4146RO) in lungime de 10 metri (2m in BMPTi, 2m in cutia de distribuție , 6m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Necesar montare BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133. BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordare/capacitățile deviate. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27468737 | 2025-08-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
383 | DEAGRO M.I. ALEX SRL | Amplasare sistem de stocare a energiei electrice in baterii si racord la SEN | HUNEDOARA | 49.5 | 110 | CALAN STREI 110/20KV | -Conform lucrarii: HVAC_B08/2025 - Studiul de solutie privind Amplasare baterii de stocare a energiei electrice, imprejmuire si racord la SEN, situat in judetul Hunedoara, comuna Calan, extravilan, nr. cadastral 67978, nr. 67978, elaborata de S.C. SISTEME DE VENTILATIE HVAC S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 12/5/3.04.2025, Varianta unica de racordare: Racord radial la tensiunea de 110 kV cu extindere bara 110 kV in interiorul statiei 110/20 kV Calan. Lucrări pe tarif de racordare: - Extindere in partea de nord a statiei 110/20kV Calan cu un pas de celula 110kV; in vederea amplasarii noii celule de racord 110 kV se va extinde statia 110/20 kV Calan in partea de Vest in perimetrului statie, ceea ce implica pentru urmatoarea faza de proiectare urmatoarele: - mutarea drumului de acces in statie; - Realizare celula noua 110 kV plecare spre utilizator în stația Calan, care cuprinde următoarele lucrări: - Doua separatoare de bara 110 kV, 1600A cu CLP; - Intreruptor 1600 A, 123 kV, 40 kA, cu actionare uni/tripolara; - Trei transformatoare de masura de curent 110 kV, 600/5/5/5/5 A cu clasele de precizie:0,2s/0,2s/5P/5P si puteri secundare10/10/30/30VA pentru realizare: - masura clasa 0,2s; - analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice - 0,2s; - grupa 1 de protectii de baza - 5P; - grupa 2 de protectii de rezerva - 5P; - Trei transformatoare de masura de tensiune 110/√3/0,1/√3/0,1/√3/0 ,1/√3/0,1kV, de tip capacitiv, cu clasele de precizie: 0,2/0,2/3P/3P si puteri secundare 10/10/25/25 VA pentru realizare: - masura clasa - 0,2; - analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice - 0,2; - grupa 1 de protectii de baza - 3P; - grupa 2 de protectii de rezerva - 3P. - Separator tripolar de linie 110 kV, 1600A cu CLP, plecare la statia de transformare a utilizatorului; - Descarcatori; - demontarea celor doua dulapuri nefunctionale din camera in carese va monta dulapul de protectii, respectiv dulapul pentru grupul de masura aferente racordului IS CALAN 2 49,5 MW ; - montare dulap de protectii (grupa 1 de baza si grupa 2 de rezerva, inclusiv protectia diferentiala ca protectie de baza) si dulap pentru grupul de masura in spatiul disponibil existent in camera prevazuta cu doua dulapuri nefunctionale si canal de cabluri din statia Calan; - montare terminale de protectie numerice identice, care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00 pentru protectia LES 110 kV intre statia 110/20 kV Calan si statia de transformare a producatorului. Terminale de protectie numerice vor contine urmatoarele functii: - protectia diferentiala de linie - ca protectie de baza; - protectia de distanta; - protectie maximala de curent (pe trei faze si nul), directionala, cu minimum doua trepte de curent si de timp, cu temporizare selectabila: independenta si/sau invers dependenta de curent; - protectia maximala de curent homopolar, va fi directionala, cu minimum doua trepte de curent si de timp. - integrare circuite secundare aferente noii celule 110 kV, în buclele de comanda, blocaj, semnalizare şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Faget; - integrarea celulei 110 kV nou montata in sistemul de telecontrol existent la Retele Electrice Romania, zona Banat. - montare contor electronic trifazat 5A, cls 0,2S, dublu sens, curbă de sarcină, compatibil cu sistemul de telecitire RER Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - pentru cazul declansarilor prin DG/DI al IS se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. - realizare LES 110 kV (inclusiv FO) intre celula de racord 110 kV din statiaCalan si IS in lungime de cca 2,57 km; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26007732 | 2025-08-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-12 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru IS CALAN 2: Retele Electrice Romania ,,-Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV HASDAT – CALAN (7,96 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,, ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,, ,,Retele Electrice Romania ,, ,,-Reconductorare LEA 110 kV CALAN – IMO (25,64 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Reconductorare LEA 110 kV IMO - ORASTIE (14,28 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Reconductorare LEA 110 kV ORASTIE – SIBOT (17,53 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,, DEER ,,-Reconductorare LEA 110 kV SEBES – CUGIR (20,80 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Reconductorare LEA 110 kV SIBOT – CUGIR (10,40 km) cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,, ,, ,,Beneficiarul IS Calan 2 doreste punerea în funcțiune conform cererii de și a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini în RED. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: ,,La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor(intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. ,,Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. ,,Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. ,,Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. ,,Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. ,,Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. ,,In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. ,,Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. ,,Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. ,,Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. ,,Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. ,,Preluarea datelor analogice (curenti, tensiuni) trebuie realizata separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatia OTS/OD. ,,Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar cleste Ditz) care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent, fara întreruperea circuitelor. Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. ,,În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente, se recomanda înserierea pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. ,,În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat, iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent. ,,În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate, datele privind circulatia de curenti trifazati, pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat, corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer. ,,Tensiunile secundare se vor prelua, de regula, de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune (MCB) separat de cele destinate instalatiilor de protectie, control, automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO. ,,Instalatia de automatizare trebuie sa includa atat caile de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) intre echipamentele dedicate culegerii de date si echipamentul din centrala, cat si eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicatie trebuie sa fie redundanta, calea principala prin fibra optica, iar cea de rezerva se accepta a se realiza prin protocol de comunicatie de tip GSM, numai daca timpul total de actionare al ALO mentine siguranta in functionare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate si echipamente special dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. ,,În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat, iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent. ,,În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate, datele privind circulatia de curenti trifazati, pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat, corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer. ,,Tensiunile secundare se vor prelua, de regula, de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune (MCB) separat de cele destinate instalatiilor de protectie, control, automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO. ,,Instalatia de automatizare trebuie sa includa atat caile de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) intre echipamentele dedicate culegerii de date si echipamentul din centrala, cat si eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicatie trebuie sa fie redundanta, calea principala prin fibra optica, iar cea de rezerva se accepta a se realiza prin protocol de comunicatie de tip GSM, numai daca timpul total de actionare al ALO mentine siguranta in functionare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate si echipamente special dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. Instalatia de automatizare care se va realiza la centrala electrica va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea acesteia la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. ,,Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie. Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OD/OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OD/OTS. ,,Din centrala, instalatia de automatizare trebuie sa transmita, in timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel putin urmatoarele informatii: ,, ,,instalatia de automatizare in functiune/anulat; ,,starea de defect a oricarei cai de comunicatie, principala sau redundanta a instalatiei d | nu | nu
384 | PETRIS SOLAR SRL | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTB 3215 ARAD BRADULUI-NEGRUZZI | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3215, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27393886 | 2025-08-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
385 | RAVECA MARIOARA NICOARA | locuinta | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3504 VLADIM STR REVOLUTIEI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3504, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional recuperat din instalatia racordare existenta, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - co | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27397418 | 2025-08-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
386 | COMAN CATALIN-NICUSOR | CEF Castel Salbek | ARAD | 0.4 | 20 | A20 SAVARSIN-FAGET AR | -Din LEA 20 kV Faget -Savirsin stalpul nr.70 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15015 intre st.69 - st.70 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24 kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Demontarea LEA 20kV Al-OL 3x35/6 mmp existentă pe o lungime de cca. 100m, intre noii stilpi LEA 20kV plantati; - Demontare stilp nr.70; - Dezafectare cale de curent existenta; - Realizare LES 20kV în lungime de cca.140 m, intre st. 1 respectiv st. 2 proiectati cu inserierea PA 20 kV proiectat , cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finanatate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar ): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilorde producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conformavizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25471442 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
387 | CASTEL SALBEK S.R.L | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.00768 | 0,4 | PTB 3231 ARAD TOCILESCU-PRUNULUI TC | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3231, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 22m, din care cca. 11m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27263497 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
388 | CIUPE VIORICA | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.006 | 0,23 | PTA 3415 ARAD STEFAN CEL MARE-GUTENBR | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3415, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-32A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27357615 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
389 | BELEJAN GEORGE CATALIN | Locuinta +CEF | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 9032 SLATINA NERA | Exista bransament monofazat aerian alimentat de pe circuitul LEA JT aferenta PTA 9032,20/0,4KV, 160KVA cu BMPM si contor monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjuncotr de 63A. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27412431 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
390 | CRISTIAN- FLORENTIN VASILE | parc fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BATIZ-SIMERIA DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV din Simeria - Batiz : - inlocuire stalp nr. 7 din LEA 20 kV din Simeria - Batiz, cu stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 230 m (213 m pamant, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentulconsumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unuiteren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27412326 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
391 | COMUNA BACIA | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,23 | 6149 PLATFORMA GAI | Exista bransament monofazat si contor monofazat racordat la LEA JT aferenta PTZ 6149, 20/0,4kV, 630KVA.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjunctor de 63A. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27413066 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
392 | VUCESCU ROXANA-MADA INA | Casa de locuit | HUNEDOARA | 0.02 | 0,4 | PTA 155 NADASTIA INF. | Bransament electric monofazat care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului trifazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 10 nr. 13 din LEA JT - sat Nadastia de Jos, zona PTA nr. 155 Nadastia Inferioara, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=30 m, cu carlig si BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agenteconomic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27426722 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
393 | OLIVIA-AURELIA BORDAN | DOSAR PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 9080 RACASDIA | Exista bransament monofazat cu BMPM, disjunctor 32A si contor monofazat racordat la LEA JT aferenta PTA 9080, 20/0,4kV, 250KVA.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjuncotr de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27425597 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
394 | MIRELA GEORGETA MILOTIN | sistem fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0055 | 0,4 | 6240 VALISOARA | Exista bransament monofazat aerian cu BMPM la exterior pe fatada si contor monofazat racordat la LEA JT aferenta PTA 6240, 20/0,4kV, 250KVA.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27292039 | 2025-08-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
395 | ION ALEXA DORCA | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.01001 | 0,4 | 4409 CARASOVA | Exista bransament trifazat cu BMPM la exterior pe fatada si contor electronic trifazat de tip SMARTMETER racordat la LEA JT aferenta PTA 4409, 20/0,4kV, 160KVA.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27344637 | 2025-08-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
396 | Miloia Nicolae | CASA | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 10082 BOCSIG | -.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10082, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 45m, pozat pe stalpul intermediar existent; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27458222 | 2025-08-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
397 | MOT PAVEL | SCOALA GIMNAZIALA TARNOVA + CEF - PROSUMATOR | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 0,4 | 4416 TARNOVA CENTRU | Exista bransament monofazat cu BMPT si contor electronic trifazat in montaj direct racordat la LEA JT aferenta PTA 4416, 20/0,4kV, 250KVA.-Se va realiza un nou circuit LEA JT cu cablu JT tetrapolar cu elice vizibila pentru montare aeriana, izolat in XLPE, cu neutru central conductor din AL 3x70+54,6N cf.GSCC009/17, matricola 339013, in lungime traseu de 58 metri,(4m iesire din CD, 8m pe stalp, 20m aerian intre stalpi,18m traversare, 8m coborare pe cladire) racordat din cutia de distributie CD a PTA 4416,20/0.4KV, 250KVA, pe stalpul nr. 1 zabrelit si st. nr.2 SE10, fiind al doilea circuit pe stalpii existenti, pana in BMPT-i 100A. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate pe cladire un BMPT-i 100A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 100A si grup de masura cu 3xTC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27324994 | 2025-08-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
398 | SCOALA GIMNAZIALA TARNOVA | LOCUINTA+CEF | ARAD | 0.02 | 0,4 | PTA 3837 FRUMUSENI COM 1 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.3837, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPT, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT aferent POD RO005E521525036, recuperarea contorului trifazat bidirectional si dezafectarea legaturii electrice intre cele 2 BMPT-uri existente pe stalpul LEA 0.4kV; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT proiectat, in lungime de cca. 12m, canalizare zona nepavata; - legarea cablului de bransament aferent vechii instalatii de racordare in BMPT ramas pe stalpul LEA 0.4kV; 3. lucrari de realizat pringrija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27457974 | 2025-08-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
399 | BORA IOAN-DOREL | Ferma Turdas + CEF fara injectie | HUNEDOARA | 0.5 | 20 | A20 ZAVOI-I M ORASTIE DV | Punct de conexiune 20 kV cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator), racordat in bucla din Statia 110/20 kV IMO. Compartimentul de racordare al punctului de conexiune este echipat cu 2 celule de linie si 1 celula de masura, echipata cu 2xTT si 2xTC, echipamente de telecontrol si automatizare: RGDAT pe celulele de linie, UP pentru PT, modul GSM, antena, alimentate din instalatia de joasa tensiune. Grup de masurare de decontare pe medie tensiune.Prin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 500 kW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: realizare instalatie de management a energiei si montare releu de protectie inversa pe dispozitivul general care sa nu permita un flux de putere de la utilizator catre operatorul de distributie.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25406245 | 2025-08-20 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
400 | LANDBRUK S.R.L | casa | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 11070 SINTANA UZINA DE APA | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27220272 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
401 | DANIELA DAVID | PROSUMATOR AFM | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | Bransament electric monofazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27223695 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
402 | GHEORGHE BRIHAN | FERMA+CEF | TIMIS | 0.276 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20kV Capat din statia 110/20 kV Buzias pentru cale de alimentare de baza - si respectiv la LEA 20 kV Boldur I din statia 110/20kV Lugoj pentru a doua cale de alimentare Masurarea energiei electrice este realizata prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cl 0,5 S cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si cutie de comunicatie GSM, în montaj indirect prin 3xTC 10/5A cl 0,5 si 2xTT 20/0,1kV cl 0,5 din celula de masurăNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27370344 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
403 | SUPER EGGS SRL | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA | HUNEDOARA | 0.09184 | 0,4 | PTA 116 STANIJA MAGURA | -Instalatie electrica trifazata subterana alimentata din cutia de distributie aferenta PTA nr. 116 Stanija : - LES JT realizat cu cablu 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=5 m (3 m pamant); - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. Montare contor electronic trifazat in montaj semidirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27393180 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
404 | COMUNA BUCES | Casa de locuit | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 6424 RACOVITA | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6424, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT exterior, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjunctor de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27410230 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
405 | ATILA-EMERIC TESZARI | Motorca Ruben Cornel | ARAD | 0.0115 | 0,4 | PTA 10003 MORODA | Bransament electric trifazat existent..Programare contor bidirectional existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27478659 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
406 | MOTORCA RUBEN CORNEL | Sistem fotovoltaic Verbita Apostolache | ARAD | 0.008 | 0,23 | PTA 3277 ARAD TROTUSULUI-PETRU MAIOR | -.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3277, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-40A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 2x16, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 20m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26827652 | 2025-08-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
407 | APOSTOLACHE VERBITA | proprietate | CARAS-SEVERIN | 0.39959 | 20 | A20 CENTURA RURAL-MOCIUR RE | Exista bransament electric trifazat, racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 4415, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT exterior si contor electronic trifazat bidirectional de tip Smart-Meter in montaj direct.-A. Lucrari realizate pe taxa de racordare : Se va inseria un stalp metalic nou proiectat tip 12G24, notat 62/18A pe LEA 20 kV CENTURA RURAL, pe racord PTA 4415, langa drum si se va echipa cu separator plecare cablu cf. DY 595 RO, set de descarcatori cf. DY 557 RO, terminale de exterior cf. DJ 4476 RO si priza de pamant de 4 ohmi. Se va realiza un racord LES 20 kV proiectat avand traseul intre stalpul 62/18A proiectat si celula de line a punctului de conexiune nou proiectat cu canalizare in lungime de 1300 m cu cablu MT Al 3x1x185 mmp, cu izolatie de polietilena reticulata (XPLE) de grosime redusa cf. DC 4385 RO montat in tub cf. DS 4235 RO si DS 4247 RO. Punct de conexiune de 20 kV amplasat intr-o anvelopa de beton pusa la dispozitie de beneficiar, cu compartiment de racordare si masura cu acces separat pentru personalul Retele Electrice Romania, echipat cu : -1 buc. celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 cf. DY 803/2ed. 3; -1 buc. celula de masura cf. DY 803/4-1 UT ed.3, echipata cu separator de sarcina si CLP, 2 buc. transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 cf. DMI031015RO, 2 buc. transformatoare de curent cu raportul de transformare 50/5A (cl. 0,5S) cf. DM0311052RO si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5, dotat cu curba de sarcina, interfata de comunicare RS 232 si modul comunicatie GSM. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar; Nota: In cazul in care dupa urmatoarele faze ale procesului de racordare termenul de punere in functiune a instalatiei de racordare va depasi termenul de 01.01.2026, vor fi utilizate echipamente fara SF6 iar diferenta de tarif de racordare rezultata din aceasta modificare va fi suportata integral de catre utilizator -2 buc. termo-higrostat si 2 buc. sistem anticondens pt. celulele MT -1 buc. dezumidificator pt. compartimentul de racordare, cu racord evacuare externa, 30l/24h -Compartimentul de racordare trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara (montarea unei celule de linie) si sa fie cu acces din exterior. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Cladirea PTAnv compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului). Incaperea compartimentului de racordare trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). -LES 20 kV cat mai scurt posibil (l≤ 20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu intrerupator din compartimentul utilizatorului. Nota: Avand in vedere faptul ca anvelopa se va monta intr-o zona acoperita iarna de zapada, aceasta se va prevedea cu o fundatie inaltata si rampa de acces cu scari (inaltime 1 m). -Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului; intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu: protectie generala maximala de curent in 3 trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); protectie homopolara de curent in 2 trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile Retele Electrice Romania SA. -Instalatie de iluminat si o priza 230V in compartimentul de racordare, alimentate din reteaua JT a utilizatorului. -Realizarea unei prize de pamant cu Rp<4 ohmi la punctul de conexiune. Anvelopa de beton pusa la dispozitie de beneficiar se va amplasa la limita de propietate, astfel incat accesul personalului ReteleElectrice Romania SA in compartimentul de racordare sa se faca din domeniu public. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului si cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general (celula sosire) amplasat in compartiment utilizator al noului PC. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PC se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de executie de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii. Proiectul tehnic se va aviza in Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice Romania S.A. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contor trifazat electronic in montaj indirect programat in regim bidirectional conform puterilor avizate. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27244777 | 2025-08-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
408 | POP CAMELIA-CARMEN | Moțiu Cosmin-Dănuț | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 9594 PINCOTA | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.9594, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27479356 | 2025-08-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
409 | COSMIN-DANUT MOTIU | Actualizare ATR 13431656/12.07.2023 - montare instalatie stocare - baterii | TIMIS | 4.9 | 20 | FAGET 110/20 KV | -Conform lucrarii: EEI-SS-836/2023 - elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de Retele Electrice Romania SA (denmita anterior Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 19/02/02.03.2023, tinand seama de situatia energetica din zona recum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin Racordare radiala pe bara 20kV in statia 110/20 kV Faget, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Faget , cu intreruptor cu actionare manuala si motor de armare la 110 Vcc si separator de sarcina, cu cutite de legare la pamant, prevazute cu lampi de semnalizare prezenta tensiunii in celula, cu rezistenta de incalzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, protectii digitale cu sensibilitate bidirectionala, 2xTC pentru balanta - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 50m intre celula de linie proiectata in statia Faget si PC 20kV amplasat pe terenul beneficiarului -montare punct de conexiune echipat cu: *- 1 celule de linie (1LE) conform specificatiei ENEL DY 803/2– LE 24 kV ,400A , 16 kA *- 1 celula de masura (1UT) pentru CEF FAGET 4 cu plecare in cablu, conform specificatiei ENEL DY 803/4–UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipata cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S si 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol EDistributie Banat SA a celulei de linie si masura: _- montarea de RGDAT 2 buc, -- UP 2020 LITE 1 buc, _- baterii acumulatori 2 buc, _- TSA 1 buc, - _ router Rugged pentru comunicatii 4G CISCO IR1101, - Swichuri rugged CISCO IE4000-8S4GE, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT045_TLC-M TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patchcord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de masurare de decontare in firida securizata, cu contor cu telecitire bidirectional, clasa 0,2 S (pus la dispozitie de OD); Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Faget . Compartiment operator de retea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior. Se vor reface reglajele pe celula 20kV nr.14 aferenta feederului conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de Retele Electrice Romania S.A., la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clientilor la retelele de IT, MT, JT” si anume: - 1 celula DG cu izolatie in aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipata cu separator si intreruptor, transformatoare de masurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Intreruptorul este prevazut cu protectie digitala si modul de comunicatie integrabil in sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu functie DI, gabarit normal cu izolatie in aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor si separator de sarcina avand mediul de stingere a arcului electric in SF6, cu cutite de legare la pamant, prevazute cu lampi de semnalizare prezenta tensiune in celula, cu rezistenta de incalzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celula trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolatie aer, echipata cu separator de sarcina si sigurante fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului deconexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, in principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intreruptor DG la DET prin dispecerul EDistributie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir cleme. De la sirul de cleme pana la UP2020 amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu va depasi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevazut cu priza de legare la pamant combinata interior-exterior, a carei rezistenta de dispersie sa fie R < 4 . Sistemul de protectie general (SPG) asociat DG uprinde: - protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; - protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara si cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV intre PC utilizator si PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu sectiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m si se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce apartine Retele Electrice Romania, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 2 ,8km intre punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa langa punctul de racordare si CEF; -posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA si instalatii jt incinta parc. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „Ord. 51/2019 de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordare a unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27485257 | 2025-08-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
410 | FAGET SOLAR FOUR SRL | CASA | TIMIS | 0.02486 | 0,4 | PCZ 5146 BALTA LATA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27329069 | 2025-08-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
411 | FRATILA TEODORA | BISERICA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 10338 GURAHONT | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10338, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 10m subtraversare sosea, respectiv cca. 8m canalizare zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27484835 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
412 | BISERICA CRESTINA BAPTISTA GURAHONT | Scandia Food PL. Hunedoara | HUNEDOARA | 0.0775 | 6 | S6 PT52 PIATA-PA1 DV | -Punct de conexiune racordat la LES 6 kV intre PTZ nr. 20 si PTAB nr. 108 : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 20 m (15 m drum auto asfaltat, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 6/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES MT de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice"Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27484069 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
413 | SCANDIA FOOD SRL | CASA | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2222 BECICHERECU MIC BISERICA ROMANA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27486753 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
414 | CRISTIAN PAUL BOTEZ | CASA | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 8254 ARAD BOGDAN VOIEVOD-FINTINII | Bransament electric monofazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.8254, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din instalatia racordare existenta si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 30m, din care cca. 13m canalizare zona nepavata respectiv cca. 7m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27501689 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
415 | HRISTOV CONSTANTIN | punct de lucru societate | CARAS-SEVERIN | 0.195 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | Exista bransament trifazat si contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori de curent 300/5A, racordat din distribuitorul E1+3 montat langa PTA 6302 20/0,4kV, 250KVA. Instalatia corespunde d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27521095 | 2025-08-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
416 | S.C.AND SILVA IMPEX SRL | Locuinta | CARAS-SEVERIN | 0.025 | 0,4 | 7341 CORNEREVA | Exista bransament trifazat aerian cu BMPT la exterior pe fatada si contor electronic trifazat in montaj direct racordat la LEA JT aferenta PTA 7341, 20/0,4kV, 100KVA. Instalatia corespunde d.p.v. electric sporului de putere solicitat.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional programat ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27254427 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
417 | MOSER-VRANCUTA STANA | Parc 2 Jimbolia 399kW | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | -Constă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la Stâlpul nr 43/33/2 din LEA 20kV ORAS 1 din stația 110/20kV JIMBOLIA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul nr 43/33/2 din LEA 20kV ORAS 1 din stația 110/20kV JIMBOLIA TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31 echipat cu: consolă semiorizonatala de întindere echipată cu lanțuri duble de întindere 2il/2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, în lungime de 95 m (din care 10m pe stâlpul existent<(>,<)> 2m dale,7m subtraversare<(>,<)> 66 spațiu verde și 10m in punctul de conexiune). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 10/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri privatese vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. În cazul in care dupa urmatoarele faze ale procesului de racordare termenul de punere in functiune a instalatiei de racordare va depasi termenul de 01.01.2026, vor fi utilizate echipamente fara SF6 iar diferenta de tarif de racordare rezultata din aceasta modificare va fi suportata integral de catre utilizator. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27371522 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
418 | ORASUL JIMBOLIA | punct de lucru societate | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 | A20 FENES-ARMENIS RE | printr-un racord de medie tensiune din LEA 20 KV FENES din stilpul nr.34 , cu OL-AL 35 mmp in lungime de 20 m , post de transformare PTA 6320 , 20/0,4 Kv , 250 Kva , DRVL , proprietate abonat - instalatie existenta ¿ masura semidirecta , reductori de curent 200/5 A , contor electronic trifazat masura semidirecta. Instalatia corespunde d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27405205 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
419 | S.C.AND SILVA IMPEX SRL | CEF-prosumator | ARAD | 0.00534 | 0,23 | PTA 10609 VASOAIA | Din PT 20/0,4 kV,nr.10609, din LEA 0,4 kV prin instalatie de racordare existenta.-Inlocuire contor existent cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27537868 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
420 | GELU-TODOR DOBREA | LOCUINTA + CEF | CARAS-SEVERIN | 0.007995 | 0,4 | TC6037 TIGLARIE 4 | Exista bransament monofazat aerian, racordat din stalpul SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6037, 20/0,4kV, 630KVA, cu contor monofazat de inductie, montat pe perete, in hol, in interiorul proprietatii.-Realizare bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu JT, bipolar, AL 2x16mmp, cf. GSCC009/14, matricola 339061, in lungime traseu de 12 metri (din care 2m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SC10001, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6037, 20/0,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe fatada cladirii, un BMPM din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator bipolar fix 40A si contor electronic monofazat. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA JT este de 1340 lei. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27547946 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
421 | LUNGU VIORICA-MARIA | LOCUINTA + CEF | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | TC6105 GARA | Exista bransament electric monofazat aerian din stalpul SE existent de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6105, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM, montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27547693 | 2025-08-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
422 | BACHMATCHI DOREL | CEF | ARAD | 0.0616 | 0,4 | PTZ 3029 ARAD AEROPORT TC | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.3029, din TDRI al PTZ prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la exteriorul PTZ, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din TDRI al PTZ 3029 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27586126 | 2025-08-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
423 | Aeroclubul Romaniei | CEF Prosumator AFM | ARAD | 0.00955 | 0,4 | PTZ 3315 ARAD BLOC X11 VLAICU TC | -Din PTA 20/0.4kV<(>,<)> 250kVA, nr.3315, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca.5m pozare pe fadata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27577811 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
424 | PETRU MILA | LOCUINTA + CEF | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 7502 ZLATITA | Exista bransament electric monofazat aerian de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7502, 20/0.4 KV, 250 KVA, cu BMPM, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional programat ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27610811 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
425 | SUTU RUJITA | Locuinta | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 8520 ZABRANI IAS ATELIERE | Bransament trifazat existent-Din PTA 20/0.4kV<(>,<)> 160kVA, nr.8520, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - demontare BMPT si recuperarea contorului bidirectional existent; -reutilizarea contorului existent 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27048391 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
426 | SORIN IANC | PROSUMATOR VUCULESCU IOAN MIHAI | Arad | 0.01 | 0,4 | PTA 8543 LIPOVA RADNA SCHELA | -Din PTA 20/0.4kV<(>,<)> 250kVA, nr.8543, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al tetrapolar pentru pozare aeriana, 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, din care cca.5 m pozare pe fatada; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27447636 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
427 | IOAN-MIHAI VUCULESCU | LOCUINTA + CEF | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2802 CALEA BANLOCULUI | Instalația electrică monofazată existentă este necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și nu respectă normele actuale de siguranță și funcționare. Sporul de putere solicitat nu poate fi acordat pe instalația existentă.Nu este cazulbranșament electric subteran monofazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 5x35mmp si alimentata din postul de transformare T2802 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4125RO) ‚în lungime de 37 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPM<(>,<)> 7m subtraversare, 3m trotuar betonat și 16m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. În cazul în care instalația de racordare și/sau deviere ocupă/traversează terenuri private se vor constitui/recunoaște drepturile reale de superficie/uz si servitute, după caz, în favoarea Rețele electrice, aferente imobilelor afectate de instalația de racordar e/capacitățile deviate. Materialele si echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament monofazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2060 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27547756 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
428 | CRAIA LIVIA | spor de putere | CARAS-SEVERIN | 0.01 | 0,4 | 6032 ICF | Exista bransament electric trifzat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002, de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6032, 20/0,4kV, 630kVA, cu BMPT echipat cu disjunctor bipolar 40A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjunctorul cu un disjunctor de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 27574718 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-08-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
| SIBOTEHNIC VEST SRL |  |  | 697.2892
1 |  | locuinta+cef Anexa 1 | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24412394 | 2024-02-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-02-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
2 | UDREA GHEORGHE CORNEL | Construire central? fotovoltaic? pentru autoconsumul comunei F?c?eni | Ialomita | 0.8 | 20 | A20 FACAENI-BORDUSANI SL | Varianta 1: Racord la bara 20kV a PTAB 6178, LEA 20 kV Facaeni (alimentata din statia 110/20 kV Bordusani) Lucrari pe tarif de racordare: ,,-Montarea in PTAB 6178 (in spatiul disponibil) a unei celule de masura motorizata cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,,-Integrarea celulei de masura proiectate in sistemul de telecontrol existent al Retele Electrice Dobrogea; ,,-Realizare LES 20kV cu cablu din Cu de sectiune 95mmp Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : In solutia 1 – montare anvelopa de beton ce va fi amplasata langa PTAB 6178 (compartiment utilizator); In solutia 2 – montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; In ambele solutii analizate: LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centralaFacaeni in lungime de 0 ,41 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei Facaeni trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302208 | 2024-09-08 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
3 | COMUNA FACAENI | PARC FOTOVOLTAIC MIRCEA VODA | CONSTANTA | 28.125 | 110 | LEA 110KV TOPALU-MEDGIDIA NORD | Lucrari necesare racordarii conform 08855279 din data 16.09.2022: Varianta 1 – racordare la tensiunea de 110 kV intrare-iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu la stâlpul nr. 140 printr-o statie de conexiuni 110kV denumita Mircea Voda Est. Lucrarile pe tarif de racordare: Racord LEA 110kV - realizare racord 110 kV intrare − ieşire în LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu, intre stalpii nr 139 si 141 , cu conductor OLAL 185/32 mmp., in lungime de cca.0.06 km - Se va sectiona LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu prin inlocuirea stalpului 140 existent cu stalp nou proiectat de tip ITN TR 244, amplasat pe terenul utilizatorului, in aliniamentul LEA 110kV d.c. Medgidia Nord-Topalu si Medgidia Nord – Silistea, langa stalpul existent nr. 140 care se va demonta. - -Se va refolosi conductorul existent intre stapulul proiectat si stalpul adiacent mai indepartat, montandu-se conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32 mmp + OPGW, intre stapul proiectat si stalpul adiacent nr.141de sustinere inclusiv pe intreg panoul pe o lungime aprox. 4km; - - Se va monta conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32mmp+OPGW intre stalpul nou proiectat (nr. 140) si rigla statiei, pe o distanta de maxim 30m. - Datorita faptului ca linia 110 kV Medgidia Nord-Topalu nu este prevazuta cu fibra optica pe toata lungimea<(>,<)> integrarea Statiei de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectate in sistemul de telecontrol se va face prin montare fibra optica OPGW pe stalpi existenti, pe o lungime aprox. 3km, pe LEA 110kV Medgidia Nord – Silistea spre statia Medgidia Nord pana la stalpul unde se afla prima cutie de jonctiune existenta - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale - Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) pentru staţia de conexiuni 110kV se va realiza printr-un PTAB cu racord din LEA 20 kV existenta cea mai apropiata de statia de conexiuni, in apropierea localitatii<(>,<)> lucrari realízate pe un ATR separat; - Se Pentru statia de conexiuni 110kV Mircea Vodă Est alimentării serviciilor intern(DSIca si DSIcc) se prevăd următoarele: ➢ Capete terminate; ➢ Descărcătoare DZn; ➢ Separator triplolar manual de exterior montat in pozitie verticala cu CLP; ➢ Priza de pamant Rp≤4Ω; - Se va poza LES 20kV ,pe marginea DJ224 , de la stalpul nou proiectat nr. 1 tip 12G/15006 pana la Ptab 20kV a CEF pe circa 3 km, Ptab 20kV va fii amplasat pe terenul CEF destinat statiei Retele Electrice Dobrogea si va fii echipat cu : ➢ 1 celule de linie echipata cu intrerupator si TC+1 rezerva ➢ 1 celule de TSI cu separator si sigurante ➢ 1 buc TSI 63 kVA - Conexiunea MT se realizeaza în anvelopă de beton tipizată; - Se mai folosește ca sursă un grup eletrogen de 160 kVA; - Alegerea sursei de alimentare se face prin dulap DQ1983; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Lucrari in statiile adiacente 110/6kV Medgidia Nord, 110/20kV TOPALU: Lucrari in statia 110/6kV Medgidia Nord - In Statia de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, in celula existenta LEA 110 kV Topalu (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protectia si control LEA 110 kV Medgidia Nord- Topalu ( Noua statie conexiuni 110kV E.D.D Mircea Voda Est) cu protectia de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari in statia 110/20kV TOPALU - In Statia de transformare 110/20 kV TOPALU, in celula existenta LEA 110 kV Medgidia Nord (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara existent cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - montare protecţie diferenţiala in statia Topalu celula LEA 110 kV Medgidia Nord – statie de conexiuni Mircea Voda Est - montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Topalu – statie de conexiuni Mircea Voda Est in lungime de 3,003 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linii La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; - realizare celula 110 kVcu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzatoracestora. Documentaţia prezentată corespunde documentelor SMI, normelor şi normativelor de securitate şi igiena muncii, PSI şi protecţia mediului, în vigoare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18772287 | 2024-08-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-14 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET 110 kV: Conform aviz CTES 171/2022 emis de CNTEE Transelectrica Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria in statia Medgidia Sud (Stupina - Varna si Rahman - Dobrudja) (cu termen de PIF 2024). - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2022) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2026); - TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud nou (termen de PIF 2026). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiunein RED 110 kV: ATR existent nr. ATR 08855279 din data 16.09.2022 : - circuit 1 LES nouă 110kV Medgidia Nord 1600mmp – Medgidia Sud – 8 km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord –5,2km(pusa in PIF 2024); - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă –4km(pusa in PIF 2024) Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEF Mircea Voda: Lucrari necuprinse in planul de dezvoltare RET - TR 3 400/110kV Medgidia SUD 250MVA conform Aviz CTES 171/2022 Beneficiarul centralei Mircea Voda doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2026 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. A. Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem (CNTEE TRANSELECTRICA S.A.) ce realizeaza functia de deconectare a CEF proiectate in cazul aparitiei unei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul: | nu
4 | MIRCEA VODA PV POWER PLANT SRL | CEF 4 MW Pecineaga | CONSTANTA | 4.0001 | 20 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta unica – racordare pe bara A 20 kV din statia 110/20/10 kV Neptun ,,montare celulă nouă de 20 kV echipata complet prin extinderea barelor de 20 kV, cu ajutorul unei celule de adaptare, celula noua 20 kV se va monta langa celula LEA 20 kV 1320 Costinesti Veche; ,,realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20/10 kV Neptun. De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20/10 kV Neptun; ,,realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 50 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20/10 kV Neptun; ,,montare releu de protectie in dulapul de protectii existent; ,,montare dulap nou de masura CPT, in sala de medie tensiune; ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV 110/20/10 kV Neptun; ,, Lucrarile pe tarif de racordare: Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clasă 0,5S) si 2 reductori de tensiune 20/0,1 kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE- ,,-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m ,, Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Pecineaga 2, inclusiv in incinta CEF in lungime de 11 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Pecineaga 2, trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18473976 | 2024-08-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-22 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 1 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 2 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 3 ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c1 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c2 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas – Eforie Nord, -17,815 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – Costinesti – 25,892 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun – Costinesti – 20 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Tataru – Basarabi – 33,1 km (minim 850 A) ,,Reconfigurarea statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: ,,TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud nou (termen de PIF 2026). Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Amplificarea transformatoarelor 400/110kV 3x250MVA -> 3x400MVA in statia de transformare Medgidia Sud Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 4 ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 2 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Palas Sud - 2,35 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud - Basarabi - 21 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Basarabi - 21,4 km (minim 850 A);,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun - Tătaru + deriv. Pelinu - 22,48 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Lumina - Constanța Nord - 17,6 km (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Stație nouă 400/110 kV Sitorman, conectată intrare-ieșire în LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde prin intermediul unui transformator de 250 MVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Pecineaga 2 este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă deconectarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Secvența 0 - Demarajul automaticii: Informația de deconectare a întreruptoarelor din celulele LEA 400kV si Trafo 400kV si LEA 110kV monitorizate din stațiile: CET Palas, Lumina, Constanța Nord, Constanța Nord, Medgidia Sud, Medgidia Sud, Medgidia Nord, Basarabi, Ecluză Ovidiu, Palas Sud, Eforie Nord, Costinești, Neptun si Năvodari. Secvența 1 - Întreruptorul gestionat de către echipamentul de automatizare, din stația 20kV PC CEF primește comanda de deconectare. Decalajul dintre apariția condiției de demaraj a automaticii și primirea comenzii de deconectare a întreruptoarelor din celulele 20 kV din CEF, variază în funcție de timpul de acționare al releului intermediar care comandă declanșarea întreruptorului. Secvența 2 - Deconectarea întreruptoarelor din celulele de LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare și întreruptoarelor celulelor de 20 kV din CEF. Luând în calcul un timp de deconectare al releului intermediar ce comandă deconectarea întreruptorului din celulele LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare de 10 ms și un timp de transmitere a informației prin GPRS în cazul unui abonament tip M2M cu bandă minimă garantată de către Operatorul de Telecomunicații de cel mult 10 ms. Durata totală de funcționare a automaticii de la inițierea secvenței până la deconectarea întreruptoarelor celulelor 20 kV pana la valoarea de consemn < 2 s. Nu există decalaje de timp între momentul deconectării întreruptoarelor din celulele LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare care pot produce contingențe asupra elementelor ramase în funcțiune și momentul deconectării întreruptoarelor celulelor 20 kV până la valorea de consemn setată ( in cazul de față 0MW). În Punctul de conexiuni al CEF se va monta un dulap de automatizare care colectează informațiile primite de la echipamentele montate in stațiile 400kV si 110kV. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Dulapul de automatizare pentru limitarea operațională va avea următoarea componență: - Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa) - Router GSM 4G (PH) - un echipament UPS va asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru cel puțin 24. Alimentarea echipamentelor de automatizare va avea ca sursă serviciile proprii de curent alternativ ale stației 20 kV CEF 4 MW Pecineaga printr-un UPS ce va asigura o autonomie în funcționare de cel puțin 24h. - Șir cleme pentru racordul cu instalațiile Producătorului/ Utilizatorului; - Elemente de interfață pentru testare și afișaj; Informațiile se preiau din stațiile 110kV/ statiile 400 kV de la contactele auxiliare ale releelor de comandă deconectare întreruptor aferent celulei LEA 110 kV/LEA 400 kV. Pentru conectarea cablurilor de semnalizare la dulapurile de control și protecție ale celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV se vor folosi canalele de cabluri existente in cabinele de relee/camera de comanda si intre acestea. Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie. Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora, comunicația, licența, mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET, RED, Producatori (CEE, CEF) pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroarea de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice. Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilor de întărire la N-1 elemente în funcțiune. Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanța, asigurarea comunicației aferente automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate în cadrul parcului vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice. | nu
5 | GREEN POWER PARK SRL | Punct de lucru + CEF (Anexa 4) | TULCEA | 0.39985 | 20 | A20 9705- TOPOLOG TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din derivatia de 20 KV a PTA 166 sat Fagarasu Nou aferent L 20 kV 9705-Statia Topolog, din stalpul nr.24 existent. Stalpul nr. 24 tip SE 1 se va inlocui cu un stalp nou unificat de sustinere tip SC 12/D sau SC 15006/120. Racordul aerian nou se va realiza cu Ol-al 50 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special nou tip TC 12 G/31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX –3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic dublu sens cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica RED. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562546 | 2024-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
6 | TOPOLOG AGROSERVIS S.R.L. | Parc fotovoltaic | CONSTANTA | 2.2 | 20 | A20 6402 BANEASA- BANEASA CT | Varianta unica: Racord radial in LEA 20kV 6402 la stalpul 6 dupa stalpul racord PTA Valeni (alimentata din statia 110/20kV Baneasa). Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord radial pe LEA 20kV 6402 in stalpul 6. ,,In situatia actuala stalpul 6 este stalp centrifugat. Se va echipa stalpul 6 cu consola de derivatie si cu izolatori compozit de intindere. ,,La 10m fata de stalpul 6 se va planta un stalp nou special 6 bis. ,,Stalpul 6 bis se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kv in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kv, set capete terminale 20 kv de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ,,Pozare LES 20kv cu cablu tip XLPE 3x1x185mm2 pe o distan?? de aproximativ 20 m între celula de linie LE din PC proiectat ?i stalpul 6 bis. ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kv 6402 echipat cu: ,,o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clas? 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 65 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,, Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,-protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,-protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,-protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, ,,-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în ,,-compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,-montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,-In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele,din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,, ,,-LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Dobromir in lungime de 0,05 km ,,-Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Dobromir, trafo ? 2000kVA ,,-Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In caz de defect pe derivatia Valeni de la nod 016261 CEF se va deconecta, utilizatorul asumandu-si in mod expres riscul deconectarii ca urmare a actionarii protectiilor si mentinerii starii de deconectare pana la revenirea la schema normala. Totodata, in aceasta situatie, utilizatorul renunta in mod expres la orice pretentii constand in compensatii si/ sau despagubiri pentru eventuale daune de orice natura provocate acestuia in situatia descrisa mai sus si avand legatura cu continuitatea si calitatea tehnica in alimentarea cu energie electrica. Declaratia notariala va fi transmisa impreuna cu solicitarea de emitere a avizului tehnic de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19073314 | 2024-09-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1– 8 km, 1600 mmp LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2– 8 km, 1600 mmp LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3– 8 km, 1600 mmp Reconfigurare statie 110/20kV Medgidia Nord – creare spatiu montare 4 celule LES 110kV | nu
7 | SUNTRACK ALFA S.R.L. | Locuinta+CEF (Anexa 1) | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592480 | 2024-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
8 | Giuliano Voicu | Ferma animale+CEF (Anexa 4) | TULCEA | 0.19965 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta si se va monta un BMPT tip monobloc semidirect echipat cu intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu reductori de 125/5 A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul si contorul electronic trifazat semidirect SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541554 | 2024-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
9 | SC UNIVET SRL | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 80 m din TGD 0.4 kV existent aferent PTCZ 350 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (80 m pavele). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existentse va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607304 | 2024-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
10 | SUCIU CONSTANTA | HALA+CEF (Anexa 1) | CONSTANTA | 0.04186 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 6 m din Firida E6 0.4 kV noua ce va inlocui CS Comarnic 72 existenta pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709842 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
11 | MIHAIL IMPEX SRL | Birouri + CEF Anexa 1 | IALOMITA | 0.195 | 20 | PC 6258 CEFND MOVILA -FETESTI | Se va mentine solutia de racordare existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617374 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
12 | AGRICHIM SRL | ADAPOSTURI SI ANEXE + CEF- ANEXA 4 | TULCEA | 0.39985 | 20 | A20 10903- BABADAG TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din L 20 kV 109.03 -Statia Babadag, din stalpul nr.9 existent. Racordul aerian nou se va realiza cu Ol-al 50 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special nou tip TC 12 G/31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 30 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 2x 0,1 KV, transformatoare de curent 3x50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - utilizatorul va echipa compartimentul servicii interne cu trafo 20/0,0,23 KV / 4 KVA, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic dublu sens cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica RED. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national sidovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542584 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
13 | AVI BABADAG SRL | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea ex. scimbare disjuctor In=40A Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24698649 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
14 | ADRIAN BUHLEA | Locuinta + Magazin- ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637491 | 2024-09-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
15 | SC. SEVER TRADE SRL | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IN COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA | TULCEA | 0.1947 | 20 | A20 9603- BAIA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui post de transformare in anvelopa beton unificata (PTAB) 400 kVA, racordat din LEA 20 kV 9603 trunchi Dealu, stalp nr.168 existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 10 m pana la un stalp nou special unificat tip 12 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV nou, cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185 mmp GSC001, cu izolatie din XLPE, pozat in canalizatie pe pat de nisip, functie de traseu, in lungime de 800 m pe domeniu public, pana la un PTAB nou, tip robust, ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm si ingropat la adancimea de 0,9 m. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PTAB se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Se va monta si echipa un post de transformare, independent. Amplasamentul va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr.4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. PTAB va fi prevazut cu instalatie de iluminat, ventilatie, antiefractie, si de legare la pamant. In jurul PTAB se va realiza trotuar de beton. PTAB-ul se va echipa cu o celula de linie-conform DY 803 ed.03, un loc celula linie liber, o celula de transformator-conform DY 803 ed.03, trafo 20/0,4 kV 400 kVA, din bornele caruia se pleaca cu racord, pana la un intrerupator unificat de 400 A, amplasat in PTAB, pe suport, din care se va continua cu cablu de sectiune 3x150+95N in lungime de 8 m, pana intr-un BMPT nou unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTAB. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori scindabili de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazic Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice DobrogeaSA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationa | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877025 | 2024-09-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
16 | COMUNA BEIDAUD | Locuinta+CEF (Anexa 1) | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTA 74 FLORESTI L 10305 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Teiului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308422 | 2024-09-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
17 | Trofimov Cornelia | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ON GRID, COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA | IALOMITA | 0.792 | 20 | A20 BORANESTI-MOVILITA SL | Varianta 1: Racordarea intrare iesire in LES 20 kV aferent LEA 20 kV Boranesti la iesirea din statia 110/20 kV Movilita ,,interceptare LES 20 kV , mansonare LES 20kV existent, pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 30 m, intre PC 20 kV proiectat si LES interceptat; ,,pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 30 m, intre PC 20 kV proiectat si stalpul cu separator de linie existent , cu pastrarea separator de by-pass existent; ,,PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in proximitatea statiei 110/20 kV Movilita ,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ,, Lucr?ri pe tarif de racordare: ? 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ? celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clas? 0,5S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ? sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc,TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului pentru ambele variante de racordare: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si ainca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul dea garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,4 km in varianta 1 -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19185873 | 2024-09-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-13 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) (minim 850 A) ,,LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,9 km) Rețele Electrice Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu – Saint Gobain (3,032 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain (1,126 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Țăndărei (12,9 km) (minim 850 A) ,,LEA nouă 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) ,,LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex circ. 2 (31,7 km) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET cuprinse in Planul de Dezvoltare: Lucrari de intarire care nu se regasesc in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica 2023-2031: ,,Instalare AT2 220/110 kV Mostiștea 200 MVA ,,Instalare T3 400/110 kV Pelicanu 250 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 1 Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: (Ti) calcul = S evacuata x i6 unde: i(6) = i(MTS) + i(ST110/MT) I6=67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] (Ti)calcul = Sevacuata x i6= 0,83 MVA x 499.000 lei/MVA = 414.170,00 lei fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 144.930.975,08 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 61.067.372,31 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 48.425.987,48 lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Muntenia = 12.641.384,83 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 83.863.602,77 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 44.959.654,55 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 38.903.948,22 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Solutie 1: Ti =min (144.930.975,08 lei; 414.170,00 lei ) = 414.170,00 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 5.995 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Movilita astfel: La N: 3.129 zile lucratoare 4 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 65,6 km x 15 zile lucratoare = 1.864 zile lucratoare (pentru reconductorare) 1 x14 luni x 22 zile lucratoare + 31,9 km x 30 zile lucratoare = 1.265 zile lucratoare (pentru liniile noi) La N-1: 2.866 zile lucratoare 3 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 27 km x 15 zile lucratoare = 1.065 zile lucratoare (pentru reconductorare) 2 x14 luni x 22 zile lucratoare + 39,5 km x 30 zile lucratoare = 1.801 zile lucratoare (pentru liniile noi) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
18 | SHUSTERMAN AND COHEN ENERGY GROUP SRL | Firma + CEF-Anexa 1 | CONSTANTA | 0.264 | 6 | S6 0511- PALAS SUD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare-iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 6 kV L 0511 intre Statie Palas Sud si PT 308 prin realizarea de mansoane pe MT LES 6 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x40 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/6/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent senva desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24649742 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
19 | S.C. GRAPHTEC DESIGN S.R.L. | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536655 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
20 | ANDREI FLORIN NICOLAU | CONSTRUIRE CEF IN INCINTA COMPLEX INMAGAZINARE , TRATARE SI POMPARE PALAS | CONSTANTA | 1.3574 | 20 | S20 0422- DEPOZITE CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se fac modificari de natura tehnica. Nu se va debita energie in retea. Se vor instala CEF pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380784 | 2024-10-04 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
21 | RAJA S.A. | Statie incarcare auto+CEF (Anexa 4) | CONSTANTA | 0.16 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6003 inainte de separator PTA 285 Tibrinu dom stalp existent ce va fi inlocuit cu un stalp special 12G, pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va realiza derivatie aeriana cu OlAl 3x1x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp nou unificat echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 20 m (10 m pozat pe stalp, 10 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionaremanuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderiiacesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462840 | 2024-10-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
22 | Comuna Mircea Voda | Locuinta+CEF (Anexa 1) | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTA 77 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 10 LEA 0.4 kV existent pe str Campului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24777415 | 2024-10-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
23 | Gheorghe Gutu | CONSTRUIRE CEF IN INCINTA SEAU CONSTANTA SUD | CONSTANTA | 0.8415 | 20 | PETROL SUD 110/20/6 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se fac modificari de natura tehnica. Nu se va debita energie in retea. Se vor instala CEF pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380904 | 2024-10-07 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
24 | RAJA S.A. | Statie Auto+CEF (Anexa 4) | Tulcea | 0.246 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LEA 20 kV 9300<(>,<)> intre stalpii nr.150 AX si nr. 151 AX. Stalpii nr. 150 si 151 se vor inlocui cu stalpi noi tip 12G31 ce vor fi echipati cu separatoare verticale cu CLP, din care se va pleca cu doua LES 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozate in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu. in lungime de 100 m fiecare, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul bidirectional va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. DEOARECE TERENUL UTILIZATORULUI ESTE SUPRATRAVERSAT DE UN CIRCUIT AERIAN JT RACORDAT IN CD JT PTA 14 SOMOVA DIN CARE SUNT ALIMENTATI CONSUMATORI CASNICI DIN LOCALITATEA SOMOVA, PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE SE VOR EFECTUA LUCRARI DE ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI PRIN MUTAREA STALPILOR SI A RETELEI JT PE DRUMUL DE EXPLOATATRE, LUCRARI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI ANGAJAMENT NR. 17790238 DIN 12.07.2023 SI A CERERII CONTRACT DE ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI SEMNATA DE PRIMARIA SOMOVA. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare,trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeazaprin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24583523 | 2024-10-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
25 | COMUNA SOMOVA | CARIERA PIATRA + CEF Anexa 1 | Constanta | 0.39994 | 20 | A20 4507 PT ECLUZA OVIDIU- NAZARCEA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445404 | 2024-10-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
26 | U.C.G. CONSTRUCTII ECOLOGICE S.R.L. | CENTRALA FOTOVOLTAIC + CEF- ANEXA 4 | CALARASI | 0.0357 | 0,4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU | Din firida tip E1+1 nou montata pe lucrari intarire retea se va realiza un bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x95+50N montat subteran in profil A in lungime de 6m (3x95+50N-6m din care 4m pozat subteran) pana la un BMPTS1 tip monobloc<(>,<)> echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat alimentat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24532824 | 2024-10-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
27 | AGRIPLAY COMPANY SRL | Locuinta+CEF-Anexa 1 | CONSTANTA | 0.02226 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24845247 | 2024-10-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
28 | DANIELA IONESCU | CEF Sarulesti | CALARASI | 49.8 | 110 | FUNDULEA 110/20 KV | Varianta 1 ? Racord radial la tensiunea de 110kV in statia Fundulea 110/20 kV Lucrari pe tarif de racordare: A) Realizarea unei celule noi 110kV cu protectiile aferente inclusiv protectie diferentiala, in spatiul existent din statia Fundulea intre celula 110kV LEA Solex si celula 110kV LEA Tamadau ce cuprinde urmatoarele lucrari: - 1 separator de bara racord la bara 110 kV; - Celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV si grup de masura (contorul va fi pus la dispozitie de catre OD); punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; - Montarea pe partea de 110kV a statiei de transformare Fundulea: un separator de linie tripolar 110kV, 1600A cu CLP, plecare in statia de transformare a producatorului; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in statia Fundulea; - Montare grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2*300/5/5/5/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/?3 / 0,1/?3 / 0,1/?3 / 0,1 kV, cls 0,2. B) Reabilitare celula masura bare din statia de transformare 110/20 kV Fundulea prin montarea a trei transformatoare de tensiune 110 kV si un separator 110 kV cu un CLP, in vederea asigurarii conditiilor de sincronism la conectarea intrerupatorului 110 kV din celula de racord CEF+IS Sarulesti 49,8 MW. De asemenea, se va reface schema de alegere tensiuni din statia de transformare 110/20 kV Fundulea. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerup?tor (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala); -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între sta?ia de racord ?i sta?ia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazut? cu fibra optic?; -,,realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; -,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. - LES 110kV intre celula de racord 110kV din statia Fundulea si CEF+IS in lungime de cca 10 km | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032109 | 2024-10-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-16 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Reconductorari → LEA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA (RED) (minim 850 A) 1,13 km → LEA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN (RED) (minim 850 A) 3,03 km → LEA 110 KV MIRCEA VODA – CALARASI (RED) (minim 850 A) 9,88 km → LEA 110KV BUCURESTI SUD – DUDESTI (REM) (minim 850 A) 4,44 km → LEA 110KV DUDESTI- FCME (REM) (minim 850 A) 5,83 km → LEA 110KV SOLEX- FCME (REM) (minim 850 A) 5,91 km Linii noi → LEA 110 KV DRAGALINA – CALARASI C1 (RED) → LEA 110 KV PELICANU – CALARASI C1 (RED) → LEA 110kV FUNDULEA-SOLEX C1 (REM) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud( Etapa 1 PIF 2022, Etapa 2 PIF 2024); - Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV(Etapa 1 PIF 2022 ,Etapa 2 PIF 2023); - Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II: racordare linii noi( Etapa 1 PIF 2022,); - LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă)(Etapa 1 PIF 2022); - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km)(Etapa 1 PIF 2024); - Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu (Etapa 1 PIF 2022); - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan (PIF 2024); - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu(PIF 2025); - Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV)(PIF 2026); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud(PIF 2026); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan (PIF 2026); - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) (PIF 2028); - Reconductorare LEA 220kV Turnu Magurele-Ghizdaru (PIF 2028); - Reconductorare LEA 220kV Turnu Magurele-Craiova Nord (PIF 2028); - Reconductorare LEA dc 220kV Bucuresti Sud-Ghizdaru (PIF 2028); - 400/110kV Grozavesti (PIF 2029); - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) (PIF 2029); - 400/110kV Fundeni (PIF 2031). Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: Linii noi: → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI C1 Reconductorari: → LEA 220KV BUCURESTI SUD - FUNDENI BARA B → LEA 220 KV BUCURESTI SUD - FUNDENI BARA A → LEA 400 KV SLATINA – IEPURESTI → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI → Montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV de 250 MVA in Statia 400/110 kV Gura Ialomitei; → Montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV de 250 MVA in Statia 400/110 kV Pelicanu; → Montarea celui de-al doilea autotransformator 220/110 kV de 200 MVA in Statia 220/100 kV Mostistea; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Linii noi: → LEA 110KV BUCURESTI SUD- DUDESTI C1 (REM) → LEA 110 KV PELICANU – CALARASI C2 (RED) → LEA 110KV DUDESTI- FCME C1 (REM) → LEA 110KV DRAGALINA - CALARASI C2 (RED) → LEA 110KV SOLEX- FCME C1 (REM) → LEA 110KV FUNDULEA-SOLEX C2 (REM) → LEA 110 KV URZICENI – CAZANESTI C2 (RED) Reconductorari: → LEA 110 KV GURA IALOMITEI - CEF TANDAREI (RED) (minim 850 A) 12,9 km → LEA 110 KV GHEORGHE DOJA - SLOBOZIA NORD (RED) (minim 850 A) 22,68 km → LEA 110 KV GHEORGHE DOJA - SLOBOZIA NORD C1 (RED) (minim 850 A) 22,68 km → LEA 110 KV URZICENI – CAZANESTI C1 (RED) (minim 850 A) 40,48 km → LEA 110KV DUDESTI- FCME(REM) (minim 850 A) 5,83 km → LEA 110 KV TANDAREI - SLOBOZIA SUD (RED) (minim 850 A) 29,22 km → LEA 110 KV SLOBOZIA SUD – DRAGALINA(RED) (minim 850 A) 16,65 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: Linii noi: → LEA 400 KV BUCURESTI SUD – PELICANU C1 → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI C2 → LEA 400KV DOMNESTI- BUCURESTI SUD C1 → Amplificare TR. 1 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Pelicanu; → Amplificare TR. 1 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Gura Ialomitei; → Amplificare AT. 1 220/110 kV 200MVA → 300MVA in statia de transformare Mostistea. 1.,,Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. | nu
29 | SAVES ENERGY ROMANIA SRL | Locuinta+CEF (Anexa 1) | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24874020 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
30 | BEJAN ADRIAN-MARIAN | Centrala Electrica Fotovoltaica | CONSTANTA | 0.39943 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 8001 intre PTA 1419 si PTA 1436 prin realizarea de mansoane pe MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x20m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitateperiferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840890 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
31 | JUNONA SHIPPING AGENCY S.R.L. | CEF+STATII DE INCARCARE-ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.4 | 20 | A20 1521 VAMA VECHE- S.N. MANGALIA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare-iesire si derivatie conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 1521 prin realizarea de mansoane pe MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x100 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/6/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG;- dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19512351 | 2024-10-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
32 | COMUNA LIMANU | Statii de incarcare + CEF - ANEXA 4 | TULCEA | 0.2542 | 20 | A20 9220- MARMURA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9220, intre stalpii nr 247 AX si nr. 248 AX. Stalpii nr 247 si nr. 248 se vor inlocui cu stalpi noi TIP 12G 31 care vor fi echipati cu separatoare verticale cu CLP, din care se vor racorda doua LES 20 kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu<(>,<)> in lungime de 2x100 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare esteproprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813166 | 2024-10-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
33 | COMUNA BESTEPE | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 ssp | CONSTANTA | 0.342 | 20 | A20 4205 VALEA SEACA- BASARABI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate Retele Electrice Dobrogea in vigoare racordat pe medie tensiune prin interceptarea LES 20 kV L4205 in sistem intrare iesire intre Separator si PTAB 731 si PT 5 cu LES MT cu cablu de sectiune 185 mmp in lungime de cca 2x18 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - anvelopa beton unificata -doua celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc liber pentru o viitoare celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 3 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 20/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6)A, cls. 0 ,2 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul; contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Zona Retea MT-JT Constanta pe cheltuiala utilizatorului. - compartimentul va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Din celula de masura se va pleca cu cablu dimensionat corespunzator pana la o anvelopa noua ce apartine clientului. Compartiment utilizator echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatoruluiinainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25007094 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-31 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
34 | COMUNA VALU LUI TRAIAN | Parc fotovoltaic | CALARASI | 0.16 | 0,4 | PTA 1526 V.GERULUI DOR MARUNT | Din intrerupatorul automat de 630A aferent PTab nou, montat pe lucrari de intarire retea, se va racorda un cablu de sectiunea 3x240+150Nmmp in lungime de 20m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 350A cu Ir=0<(>,<)>8. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate producator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887080 | 2024-11-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
35 | COMUNA DOR MARUNT | CEF CATALOI 1 | TULCEA | 4.2 | 20 | S20 9306- TULCEA VEST TL | Realizare racord intrare-iesire in LES 20kV 9306 intre stalpul SS0 si celula linie 20kV din statia Tulcea Vest Lucrari pe tarif de racordare: -,,Lungimea LES 9306 20kV intre celula de linie 20kV din statia Tulcea Vest si SS0 (DC10-3-042112) este de 40 m. Pentru realizarea racordului este necesara realizarea LES 20kV intre celula de linie 20kV 9306 din statia 20kV Tulcea Vest si celula de linie din PC in lungime de 150m, se v-a realiza LES 20kV nou proiectat intre celula de linie 2 din PC si SS0 (DC10-3-042112) in lungime de 130m. -,,punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul Beneficiarului cu acces dindomeniul public pentru SC Retele Electrice Dobrogea SA din exterior Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: o,,2 celule de linie motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP; o,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat -o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; o,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E<(>,<)> dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV 9306. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia operatorului cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Montare punct de conexiune (amplasat langa PC662) prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; -,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ·,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ·,,protectie maximala de curent directionala homopolara; -,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele deiesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime de cca. 3 km in varianta 1 (racord in 9306). -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, echipate cu trafo <=2000kVA; -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 4,2MW + IS cu puterea instalata de 1MW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: Realizare instalatie de management a energiei si montare releu de protectie inversa pe dispozitivul general care sa nu permita un fluxde putere mai mare de 4,101 MW/4,55 MVA (Varianta 1) de la utilizator catre operatorul de distributie; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20636306 | 2024-11-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
36 | ARGO IMOB SRL | CEF - OFFGRID | IALOMITA | 1.5887 | 20 | S20 FILATURA 1-SLOBOZIA NORD SL | Date tehnice privind generatoarele fotovoltaice: Pi/panou (c.c.) = 0,605 kW Conform cerere de racordare nr. 21523168, instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 2208 panouri fotovoltaice: Puterea instalata total: 1588,73 kW, repartizata astfel : ?,,2626 buc. panouri fotovoltaice x 0,605 kW/panou = 1588,73 kW ?,,Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 1588,73 kW Unitati invertoare : 14 bucati: ?,,buc.=14; Pi invertor (c.a) =115,00 kW ; Pmax invertor (c.a) = 1610,00 kW Servicii interne (instalatie de producere si alte receptoare): ?,,Puterea instalata: 10,00 kW ?,,Puterea maxim? simultan absorbita: 10,00 kW Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform CER RO002E230466242/2 din data 11/06/2024, ATR nr.05840390/12.05.2020. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: ?,,întrerup?tortip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD ?,,întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; ?,,protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW Instala?ia de producere trebuie s? respecte cerin?ele tehnice de racordare prev?zute în Ordinele ANRE 208/2018, respectiv 228/2018, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unit??ilor generatoare vor respecta Ordinul ANRE nr. 51/2019. Protec?iile, reglajele ?i automatiz?rile se vor realiza conform prevederilor Ordinul ANRE 228/2018, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i vor fi realizate conform normei tehnice NT011/12/00 aprobat? prin Ordinul ANRE 41/2012. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21523168 | 2024-11-05 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
37 | PET STAR HOLDING S.A. | Hala + CEF/ Anexa 4 | TULCEA | 0.15 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9301 incadrat pe LES dintre PTAB 78 str. Forestierului si PC 21 - Dedeman. Cablul 20 kV dintre PTAB 78 si PC 21 DEDEMAN se va intercepta si sectiona pe str. FORESTIERULUI in drept cu solicitantul si se vor executa doua mansonari cu cablu 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu. in lungime de 2x50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobiluluia Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25062906 | 2024-11-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
38 | SC SANDBLASTING TLSRL | Parc Fotovoltaic - UAT CRUCEA | CONSTANTA | 0.2799 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 8001 din stalp existent pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va realiza derivatie aeriana racord scurt cu un cablu de sectiune OlAl 70 mmp (10 m) pana la un stalo nou unificat echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 80 m (10 m pozat pe stalp, 70 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermicpentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25047226 | 2024-11-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
39 | COMUNA CRUCEA | SEDIU BIROURI SI HALE + CEF Anexa 1 | CONSTANTA | 0.4 | 10 | S10 0602- ABATOR CT | Se mentine situatia existenta. Se va debita in retea o putere maxim simultan evacuata de 400 kW, conform solicitarii clientului. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Nu se instaleaza sisteme de stocare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24967981 | 2024-11-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
40 | POLARIS M.HOLDING S.R.L. | GRUP POMPE APE MENAJERE SI UZATE | CALARASI | 0.00472 | 0,4 | PTA 3696 | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x150+95N-10m din care 3m pozat subteran) alimentat din intrerupatorul automat 350A din PTab nou montat pe lucrari de intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24790007 | 2024-11-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
41 | COMUNA DRAGALINA | CONSTRUIRE CENTRAL? FOTOVOLTAIC? (PROSUMATOR) TECHIRGHIOL / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.34884 | 0,4 | A-S10 1205- EFORIE NORD CT | Pentru racordarea la reteaua electrica de distributie al obiectivului, se propune realizarea unui post nou de transformare in anvelopa de beton, tip robust, amplasat pe domeniul beneficiarului, cu acces din domeniul public. DESCRIEREA LUCRARILOR: A.,,Racordul electric de medie tensiune Racordarea postului de transformare se va realiza in sistem intrare-iesire prin interceptare LES MT 10 kV L 1205 intre PT 908 si PT 923 si executare de 2 mansoane mixte si pozare in paralel intrare-iesire LES MT 3x1x185 mmp 1x510 + 1x500 m pana in PTAB proiectat. B.,,Realizarea postului de transformare Se va monta si echipa un post de transformare, independent. Amplasamentul va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. Postul de transformare va fi echipat cu celule performante cu izolatia in SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA: - 2 celule de linie si o celula de transformator echipata cu sigurante fuzibile cu caracteristici dimensionale si electrice. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens; - un transformator de putere 630 kVA 20/10/0,4 kV; - un tablou JT montat pe cadru suport, echipate cu un intrerupator tetrapolare j.t. cu comanda motorizata de In=630 A. Noul post de transformare va fi prevazut cu grup de masurare pentru bilant de energie a echipamentelor pentru telegestiune montate pe PT in exterior, contorul electronic, reductori scindabili 300/5A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Retele Electrice Dobrogea SA. Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mm2 si izolatie XLPE, cu accesorii performante. Legatura pe partea de j.t., intre bornele de j.t. ale transformatorului si tablourile de j.t., se va realiza cu cabluri unipolare 0,6/1 kV, cu sectiunea 4x(1x150) mm2 si izolatie XLPE. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?. Pentru fiecare plecare din post este necesar montarea unei presetupe la orga de joasa tensiune. Prin grija OD se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol Retele Eletrice Dobrogea al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie: unitate periferica UP Standard echipata cu 2 acumulatori 12V, modul GSM, antena si dispozitiv RG-DAT la fiecare celula de linie. C.,,Racord electric de joasa tensiune Din bornele trafo 0.4kv se va pleca cu cablu Cu 4x1x240 mmp pana la un TGD prevazut cu intrerupator tetrapolar 630A ce se va monta in post. Din bornele intrerupatorului 630A se va pleca cu cablu de sectiune 3x240+95C mmp la o FIRIDA E2+2 (400A) amplasata pe peretele exterior al PT. Din Firida se va realiza un racord trifazat prin cablu de sectiune 3x240+95C mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT cu disjunctor 630 A + complex TC 300/5A ce se va monta langa Firida. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030306 | 2024-11-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
42 | PATRIARHIA ROMANA-ADMINISTRATIA PATRIARHALA | GOSPODARIE APA POTABILA SI RETEA APA POTABILA+CEF/ANEXA 1 | CALARASI | 0.0354 | 0,4 | PTA 3679 GOSPODARIA DE APA | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x150+95N-10m din care 3m pozat subteran) alimentat din intrerupatorul automat 350A din PTab nou montat pe lucrari de intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25021770 | 2024-11-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
43 | COMUNA DRAGALINA | Hotel+CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | Se va realiza racord trifazat de sectiune 3x150+95N mmp (132m) din care profil A (120m) asfalt, B (10m) asfalt din TGD 0,4kv TR 2 PT 107 pana in firida E2+2 ce se va monta la limita prop. Din firida nou montata bransament trifazat de sectiune 95 mmp ( 5 m) pana la un BMPT tip monobloc semidirect , echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A+complex TC125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate langa firida. Racordul se va executa subteran in profil A (1m) asfalt. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25169494 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
44 | PARADIS VACANTE DE VIS SRL | SEDIU+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25161036 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
45 | DUBLET SRL | CEF 1 TULCEA | TULCEA | 1.5 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Varianta 1 ? racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV L9300 , Celula Nr.07, statia 400/110/20 kV Tulcea Vest. | Rețele Electrice Romania S.A | 18068779 | 2024-11-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-04 | valabil | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectar elemente in functiune in RET
46 | SC EN VOGUE REAL ESTATE SRL | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA "ROSETI" | CALARASI | 16.2 | 110 | LEA 110 KV CALARASI-PIETROIU | Conform solicitarii beneficiarului transmisa prin adresa 207395/21.05.2024, s-a analizat o singura varianta de racordare. Variant? unic?: Racordare la tensiunea de 110 kV intrare-ie?ire în LEA 110 kV C?l?ra?i ? Pietroiu. Lucr?rile pe tarif de racordare: ,,Sec?ionarea LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu între stâlpii 47 ? 48 de tip SC 1185 ?i montarea a doi stâlpi noi, proiecta?i, unul simplu circuit cu console in cruce si unul terminal simplu circuit. Stâlpul nou proiectat simplu circuit cu console in cruce va fi intercalat în aliniamentul LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu existent (în deschiderea stâlpilor 47, respectiv 48), f?r? modificarea limitelor culoarului de trecere existent al liniei în zon?, al 2-lea stalp terminal simplu circuit se va monta in apropierea statiei de transformare 110/20 kV Rose?i . Se vor realiza prize de legare la p?mânt a stâlpilor conform normativelor în vigoare; ,,Realizare a dou? linii electrice aeriene de racord LEA 110 kV, de la stâlpul proiectat in alineament la stalpul terminal amplasat in vecinatatea Sta?ia 110/20 kV Rose?i , cu conductoare active Ol-Al 3x2 OlAl 185/32 mmp ?i conductor de protec?ie OPGW 95, cu lungimea traseului de aproximativ 0,1 km f?r? a fi diminuat? capacitatea de transport a liniei 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu, rezultand astfel LEA 110 kV C?l?ra?i- statie de conexiuni 110 kV Rose?i in lungime de 9,35 km si LEA 110 kV statie de conexiuni 110 kV - Pietroiu in lungime de 20,25 km. ,,Realizare circuit fibra optica de tip OPGW intrare-iesire intre Stalpul 47 A(nou proiectat) al LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu si statia 110/20 kV Rose?i, traseu in lungime de 0,1 km, în vederea integr?rii în SCADA a Statiei 110/20 kV Rose?i proiectate si stabilirii c?i de comunica?ie a protec?iei diferen?iale longitudinale a LEA 110 kV. Pentru asigurarea celei de-a 2 cai de comunicatii se va folosi tehnologia GPRS. ,,In statia Calarasi se va monta un releu de protectie avand urmatoarelefunctii: - functie de comand?, control; - protectie diferential? longitudinal? ?i de distant? directionat?; - protectie maximal? rapid? ?i temporizat? de curent; - protectie maximal? temporizat? de curent homopolar în dou? trepte; - DRRI; - Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; - oscilopertubograf. ,,Lucrari de reparametrizare protectii pe linia 110 kV Calarasi existenta, in statia 110/20 kV Pietroiu; ,,Lucrari de reparametrizare protectii pe linia 110 kV Pietroiu existenta, in statia 110/20 kV Calarasi; ,,In sta?ia 110/20 kV Pietroiu pe celula LEA 110 kV CEF Ro?e?i se vor avea în vedere toate lucr?rile necesare mont?rii, test?rii, integr?rii noilor terminale numerice de protec?ie (ce vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00), identice cu cele din sta?ia 110/20 kV CEF Ro?e?i pe celula 110 kV Pietroiu. ,,Realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110 kV Calarasi-Pietroiu, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; echipate cu terminal numeric cu functii de protectie de baza (diferentiala de linie combinata cu distanta) si functii de protectie de rezerva, ,,desc?rc?toare cu oxizi de zinc, ,,separator 110 kV de by-pass montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; ,,bar? colectoare 110 kV simpl? sectionata (cupla echipata complet cu 2 separatoare si intrerupator) cu terminal numeric cu functii de protectie maximala de curent si homopolara nedirectionata. ,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV ?i grup de m?sur?; (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ,,servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o sta?ie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instala?iile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. ,,echipamente telecomunica?ii, echipament central de teleconducere a sta?iei, integrarea statiei de conexiune 110kV in SCADA ; ,,instala?ie de legare la p?mânt; ,,sistem de supraveghere antiefrac?ie; ,,gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija ?i pe cheltuiala utilizatorului: ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?, in lungime de 0,8 km; ? montare bobina compensare a curentului capacitiv, generat de LES 110kV, cu o putere nominala de 1 MVAr, cu functionare in trepte de putere actionate automat in functie de valoarea cos ? setat. Bobina de compensare se racordeaza la bara de 20 kV printr-o celula proprie. ? realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv deinterfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala, servicii interne, etc); ? sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator; statia va fi echipata cu 1 transformator de 25 MVA ,,statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si Servicii interne, 5 celule de racord a PT invertor. ,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ,,integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,,cladire corp comanda si statie 20 kV ,,ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc ,,instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Dispozitivul general se monteaz? la o distan?? de maxim 50 m fa?? de separatorul de linie aferent celulei de m?sur? ce asigur? delimitarea dintre instala?ia de racordare ?i cea de utilizare. Celulele LES 110 kV ?i Trafo 25 MVA, 110/20 kV, noi proiectate, vor fi echipate cu terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Totodat?, terminalele numerice de protec?ie din celula 110 kV Trafo 25 MVA, 110/20 kV trebuie s? aib? incluse ?i protec?ii de antiinsularizare, respectiv:protec?ia de minim? tensiune, protec?ia de maxim? tensiune, protec?ia de minim? frecven?? ?i protec?ia de maxim? frecven??; CEF Roseti se va integra în DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA ?i, asigur? cel pu?in schimbul de semnale: puterea activ?, puterea reactiv?, tensiunea ?i frecven?a în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, consemne pentru puterea activ? ?i puterea reactiv?, semnale de stare ?i comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare.Vor fi prevazute doua cai de comunicatie pentru integrarea in DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA. | Rețele Electrice Romania S.A | 17963208 | 2024-11-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-22 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110kV Călărași – Pelicanu - 7,78 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A. – gestiune Retele Electrice Dobrogea lucrări ce nu sunt cuprinse în Planul de Investiții al Retele Electrice Dobrogea. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031, conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,Racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) ,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) ,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2025) ,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2022) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu (termen de PIF 2025 ,,Uniformizarea conductorului LEA 400kV Bucureşti S. – Pelicanu cu PIF în anul 2024 ,,Reconductorare LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței cu PIF 2028; ,,Reconductorarea LEA 220kV Dumbrava – Stejaru, cu PIF 2028; Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,TR3 400/110kV Gura Ialomiței 250MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Dobrogea: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței - CEE Săveni – 17 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței – CEF Țăndărei – 12,9 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței - Slobozia Sud – 39,07 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragalina - Slobozia Sud - 16,65 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud - Dragoș Vodă - 30,52 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu – Tămădău - 19,14 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragoș Vodă - Vlad Țepeș -15,45 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Țepeș - Lehliu Gară - 34,31 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu - 9,47 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Tămădău – Fundulea - 8,26 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Călărași – Pietroiu - 29,6 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A,,Reconductorarea LEA 110 kV Călărași - Mircea Vodă - 9,88 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Mircea Vodă – Saint Gobain – 1,126 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Pelicanu – Saint Gobain – 3,032 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110kV Dragalina – Călărași, L=25,8km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu - Mostiștea circ 1, L=19,752km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu - Mostiștea circ 2, L=19,752km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A Retele Electrice Muntenia: ,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea - 23,584 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV SOLEX – Dudești, L=9,0 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dudești – Glina – 4,8 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A lucrări ce nu sunt cuprinse în Planurile de Investiții ale Retele Electrice Dobrogea și Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,TR 400/110 kV Pelicanu 250MVA. Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Roseti este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitareoperațională conform studiului de soluție Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO, de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizărilor, de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune, pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/OD. Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă (baterie) pe cealaltă, timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus (de regulă sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativă 220 Vcc poate fi pusă la dispoziție de OTS, de regulă din două baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protecție de joasă tensiune (MCB) prevăzute tot în proiectul ALO. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Pozițiaconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. - Dacă durata a pauzei de RART este mai mare decât timpul necesar menținerii siguranței în funcționare a SEN, producția centralei se va reduce chiar până la oprire; - Dacă durata pauzei de RART nu afectează siguranța în funcționare a SEN, atunci se acceptă evitarea reducerii sau oprirea centralei. | nu
47 | MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL | STATIE INCARCARE+CEF-ANEXA 4 | CALARASI | 0.14 | 20 | A20 ULMU-DUNAREA CL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Ulmu, statia electrica 110/20kV Dunarea din LEA stalp nr.8 dupa racord S3130 si pana in racord SPTA 3718, prin inlocuirea stalpului nr.8 cu stalp nou tip 12F montat in fundatie turnata, echipat cu console de derivatie echipata cu izolatori compozit. Din stalpul nr.8 se va construi un racord nou cu conductoare OlAl 70mmp in lungime de 20m cu montare de stalp 12F nr.2 in fundatie turnata, echipat cu consola de derivatie, izolatori compozit si separator vertical. Din stalpul nr.2 se va construi un racord subteran cu cablu 20kV 3x1x185mm in lungime de 40m pana la PC nou montat pe domeniul public cu acces din domeniul public. PC va avea doua compartimente, unul al operatorului de distrbutie si unul al producatorului. Compartimentul operatorului de distributie va fi echipat cu o celula de linie LE 630A<(>,<)> loc pentru montarea in viitor a unei cellule de linie LE, o celula de masura UTM 630A, nisa pentru montarea contorului. Celula UTM ce face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipat separator 630A<(>,<)> doua buc. TC-uri 50/5A clasa 0.5S si doua buc. TT 20000/100V clasa 0.5. Din celula UTM se va pleca cu cablu 95 mmp pana la DG prevazut cu protectii aferente si corelate cu ale operatorului de distributie. Montare masura. Producatorul va asigura tensiune operativa pentru serviciile interne ale operatorului de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253458 | 2024-12-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
48 | COMUNA CIOCANESTI | PARC FOTOVOLTAIC IALOMITA 1 | IALOMITA | 0.51292 | 20 | A20 OREZARIE 2-GURA IALOMITEI SL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-u | Rețele Electrice Romania S.A | 24459160 | 2024-12-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
49 | Minex | CEF / ANEXA 4 | CALARASI | 0.297 | 20 | A20 OLTINA-PIETROIU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Oltina, statia electrica 110/20kV Pietroiu, din racord S 3474, prin inlocuirea stalpului nr.9 cu un stalp nou tip 12F ce se va monta in fundatie turnata si va fi echipat cu consola metalica, izolatori compoziti , separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul 12F nou montat, se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185mmp in lungime de 1030m pana la un PC nou montat pe domeniul public. PC-ul va avea doua compartimente, unul al operatorului de distributie in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al utilizatorului in care va avea acces numai personalul utilizatorului. Compartimentul operatorului de distributie va fi echipat cu o celula de linie LE , spatiu de rezerva pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, ocelula de masura UTM si nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul utilizator va fi echipat cu dispozitiv general DG prevazut cu protectiile aferente si corelate cu ale operatorului de distributie in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia utilizatorului in instalatia operatorului. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiilor RED editiile in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect,trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Pana la finalizarea lucrarilor de intarire , puterea evacuata in retea va fi 0. | Rețele Electrice Romania S.A | 25116826 | 2024-12-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
50 | COMUNA UNIREA | casute vacanta+CEF-Anexa 4 | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PTCZ 553 JUPITER R.COZIA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV Nr. 1 circuit PT 553 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansambu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfi | Rețele Electrice Romania S.A | 25383130 | 2024-12-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
51 | SOR-TUR-STAR S.R.L. | Sistem fotovoltaic On Grid Pi - 399 kWp - UAT Borcea - Anexa 4 | CALARASI | 0.399 | 20 | A20 PIETROIU-PIETROIU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Pietroiu prin montarea pe domeniul public a unui stalp tip 12F intre stalpii nr. 10 si nr.11 in aval de racord PTA 3297 la SPTA 3296. Stalpul nou proiectat va avea nr. 10A, va fi montat in fundatie turnata si va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori, priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nr. 10A proiectat, se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 50m pana la un PC nou montat pe domeniul privat cu acces de pe domeniul public. PC-ul va fi echipat cu o celula de linie LE loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, trafo de 4kVA pentru servicii interne, nisa pentru montarea contorului si o celula de masura care face legatura cu dispozitivul general al utilizatorului, echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5s si doua bucati TT 20000/100V, clasa de precizie 0.5. Utilizatorul va incheia constract de concesiune/superficie/uz/servitute cu operatorul de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 25006614 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
52 | COMUNA BORCEA | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI /Sala sport+CEF/ ANEXA 4 | CALARASI | 0.0462 | 0,4 | PTA 3261 DRAGALINA | Se va inlocui bransamentul trifazat existent cu bransament nou realizat cu cablu JT 4P elice vizibila 3x35+54,6N in lungime de 10m. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=80A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25171146 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
53 | COMUNA DRAGALINA | Locuinta + CEF-Anexa 1 | CALARASI | 0.01092 | 0.4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | - Din bornele 0,4kV trafo aferent PTab 1292, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x95+50N Al DC4146/1 in lungime de 8m pana la o CS echipata cu intreruptor In=80 A. Din borne intreruptor se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la o firida de distributie tip E1+1 din policarbonat echipata cu SIST+MPR 101/80A pe intrare si pe iesire SIST+MPR 101/80A, montata langa PTab 1292 pe soclu incastrat in fundatie de beton. Din firida E1+1 nou montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 940m (3x95+50N Al DC4146/1-950m din care 920 pozat subteran traseu pamant; 20m traseu beton) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate prosumator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Bransamentul trifazat existent se va desfiinta de catre UO Lehliu. | Rețele Electrice Romania S.A | 25227399 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
54 | NICOLAE MANEA | Locuinta+CEF (Anexa 1)-mutare contor la limita de proprietate | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian monofazat din TYIR 10+16mmp, cu contor montat in incinta locuintei. Clientul solicita mutare contor la limita de proprietate. Se vor executa urmatoarele lucrari: - demontare (prin grija operatorului de retea) TYIR 10+16mmp existent; - se va realiza bransament monofazat din cablu jt sectiune 2x16mmp cu lungime de 10m din stalp SE4 LEA jt aferenta PTA 8103 pozat prin tub de protectie rigid din PVC, pana la un BMPm tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 32A. BMPm-ul se va amplasa pe stalpul SE4 existent la limita de proprietate. Contor electronic monofazat smartmeter existent in incinta locuintei se va muta in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25337063 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
55 | Tudor Sandulescu | CEF cu amplasare pe acoperis - Anexa 4 | CALARASI | 0.2405 | 20 | A20 CALARASI-DUNAREA CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Calarasi prin montarea unui stalp tip 12F intre stalpii nr. 55A si nr.56 in amonte de SPTA 3313. Stalpul nou proiectat va avea nr. 55B va fi montat pe domeniul privat si va fi plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori<(>,<)> priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nr. 55B proiectat, se va construi un racord subteran cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 60m in pamant vegetal pana la PC nou montat pe domeniul privat cu acces de pe domeniul privat. PC-ul va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo cu trafo de 4kVA pentru servicii interne, nisa pentru montarea contorului si o celula de masura UTMcare face legatura cu dispozitivul general al utilizatorului, echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5s si doua bucati TT 20000/100V, clasa de precizie 0.5. Utilizatorul va incheia constract de oncesiune/superficie/uz/servitute cu operatorul de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 24394132 | 2024-12-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
56 | PREST SERV INTERNATIONAL S.R.L. | Parc fotovoltaic | TULCEA | 2.4 | 20 | A20 10100- ISACCEA TL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica analizata: racord intrare-iesire in LEA 20 kV 10100 intre Stalp 273 si PC 611 (alimentata din statia 110/20 kV Isaccea) Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV intrare-iesire proiectat -sectionare LES 20kV existent intre Stalp 273 si PC 611 din LEA 20kV 10100 -demontare cablu existent 20 kV de la separatorul 20 kV aferent stalpului nr. 273 a LEA 20 kV 10100 pana la pct de sectionare (amplasament PC 20kV proiectat) -pozare LES 20 kV intre celula de linie din PC 20kV nou proiectat si celula de linie 10100 din PC 611 in lungime de 10m. - pozare cablu 20kV nou intre stalpul nr.273 si PC 20 kV proiectat cu lungimea de 30 m cu sectiunea 3x1x185 mmp PC 20kV proiectat ?,,Montare PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV 10100 echipat cu: ?,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,loc pentru inca o celula de linie; ,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa PC 611, cu acces din domeniu public; amplasamentul pentru PC proiectat va fi pus la dispozi?ie de utilizator (construc?ia PC este în sarcina utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea acestuia). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; ?,,Realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipare punct de conexiune cu : ?,,Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului . Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ?,,Dispozitivul de interfata (DI) - celula plecare din PC spre utilizator, cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,Celula 20 kV cu separator, sigurante fuzibile si transformator monofazat de 4 kVA, pentru asigurarea serviciilor interne in compartimentul utilizatorului ,respectiv al distribuitorului; ?,,Instalare traductoare de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; ?,,Realizare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 50 m; ?,,Posturi trafo si tablouri JT aferente CEF Somova cu trafo ? 2000kVA. La amplasarea PC 20 kV proiectat trebuie avut in vedere asigurarea accesului, din domeniul public, pentru personalul OD la acesta. | Rețele Electrice Romania S.A | 24925141 | 2024-12-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-27 | valabil | 2025 | nu | nu | Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: PIF 2024Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu două celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 şi LEA 400 kV Stalpu PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fantanele - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km) PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV) - LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu PIF 2028 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achizitie AT 400 MVA, 400/ 220/20 kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente, in statia 400/220/110 kV Brazi Vest - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei - Echiparea circuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan PIF 2029 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu două celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 şi LEA 400 kV Stalpu PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fantanele - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km) PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV) - LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu PIF 2028 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achizitie AT 400 MVA, 400/ 220/20 kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente, in statia 400/220/110 kV Brazi Vest - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei - Echiparea circuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan PIF 2029
57 | SC EOLIAN GENERATOR SRL | CEF MANASTIREA | CALARASI | 4 | 20 | A20 AVICOLA-DOROBANTU CL | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta 2 -Racord in sistem Intrare-Ie?ire? in LEA Avicola 20kV din statia 110/20 kV Dorobantu in zona Separator 2699 Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV Avicola prin demolarea stalpului cu sep 2699 si plantare 2 stalpi speciali terminali. ,,Echiparea stalpilor proiectati cu separator 24kV cu montaj vertical cu CLP, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ,,Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2)pe o distan?? de aproximativ 110m între celula de linie LE din PC ?i stalpii proiectati ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare in LEA 20kV Avicola echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC- M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile analizate: ,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE DOBROGEA, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca.6,49 km in varianta 1 si 0,97km in varianta 2; ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ?,,asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, în conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 17841449 | 2024-12-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-30 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2: -Reconductorare LEA 110kV FUNDULEA-SOLEX 23,42km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110kV FUNDULEA-TAMADAU 8,26km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Lungime linii reconductorate :31,68km Valoare Ti la N elemente in RED 13.863.750,53 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: Varianta 2: -LEA noua 110 KV TAMADAU-SOLEX -32km (inclusiv celule 110kV de capat) -Reconductorare LEA 110 KV TAMADAU-LEHLIU 19,14km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 KV MOSTISTEA LEHLIU C1+2 19,75kmx2 cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Total lungime linii noi: 32km Lungime linii reconductorate :58,64km Valoare Ti la N-1 elemente in RED: 70.166.785,4lei fara TVA ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: LEA 220kV Ghizdaru -Bucuresti Sud derivatia Mostistea ,,racordarea celui de al doilea transformator in statia Gura Ialomitei ,, ,, ,, Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Varianta 1,2: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: nu este cazul Varianta 2: Valoare Ti la N-1 in RET: 0 de lei fara TVA Beneficiarul centralei CEF Manastirea doreste punerea in functiune conform cererii de racordare si nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET conform adresa beneficiar inregistrata la RED cu nr. 211968/13.08.2024. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de : T(I)=Sn x i Varianta 2 Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA] i5 = 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei/MVA] Rezulta: (Ti)calcul = Sevac * i5= 4,342MVA * 529 000 lei = 2.296.918 lei fara TVA Varianta 2 ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 130.552.877,23 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 60.386.091,83 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 13.863.750,53 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 46.522.341,3 de lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 70.166.785,4lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 70.166.785,4lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 0 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Varianta 2: Ti =min (130.552.877,23; 2.296.918 lei) = 2.296.918 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 4990 zile lucratoare in varianta 1, respectiv 4462 de zile lucratoare in varianta 2, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) pentru ambele variante, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Manastirea astfel: Varianta 2: La N: 915 zile lucratoare (2 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 31,68 km * 15 zile lucratoare = 915 zile lucratoare) pentru reconductorari La N-1: 3547 zile lucratoare 1linii * 14 luni * 22 zile lucratoare + 32 km * 60 zile lucratoare = 2228 zile lucratoare) pentru liniile noi. (2 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 58,64 km * 15 zile lucratoare = 1319 zile lucratoare) pentru reconductorari Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor precum si durata de executie a lucrarilor de intarire din RET. | nu
58 | SOLAR CORNATEL SRL | FERMA +CEF/ ANEXA 4 | CALARASI | 0.0884 | 20 | A20 GOSTILE-TAMADAU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTA ce se va racorda radial din LEA 20kV Gostile, statia electrica 110/20kV Tamadau, prin montarea in ax LEA 20kV a unui stalp nou tip 14F intre stalpul nr.154 si IMS 1972. Stalpul nou plantat va fi in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nou plantat se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 1450m pana la stalpul nr. 2 tip 14F plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Cablul 20kV se va monta in profil A pe domeniul public, in pamant vegetal prin tub de protectie pliabil cu d=160 mm. La 16m de stalpul nr.2 se va monta stalpul cu PTA, plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, descarcatori cu oxid de zinc, priza de impamantare cu R<4 ohmi, trafo de putere cu pierderi reduse, de exterior 160kVA. Intre stalpul nr. 2 si stalpul cu PTA se va realiza racord aerian de MT din conductor OL-Al 50 mmp. Din bornele de JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu quadripolar 3x95+50N mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor In=250 A amplasat in cutie securizata pe stalp PTA. Din intrerupator se va pleca cu retea trifazata subterana de sectiune 3x95+50N mmp pana 12m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA nou. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile Retele Electrice Romania SA editiile in vigoare. Instalatia de racordare se va amplasa pe domeniul privat cu acces din domeniul public. | Rețele Electrice Romania S.A | 25308565 | 2024-12-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
59 | ELAGRO GOSTILELE S.R.L. | CEF SI IS Poarta Alba 4,6 MW | CONSTANTA | 4.6 | 20 | A20 4505 SP GALESU- NAZARCEA CT | <![CDATA[Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subve | Rețele Electrice Romania S.A | 24967776 | 2025-01-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c1 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c2 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c3 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii 3 circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2020-2029: ,,Instalare trafo 3 nou 250MVA 400/110kV Medgidia Sud (PIF 2026) Lucrari de intarire care nu sunt in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,3 celule LES 110 kV in statia Medgidia Sud ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c4 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii celui de-al 4-lea circuit LES 110 kV 3.2.4 Realizarea lucrărilor de întărira pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: ,, ,,amplificarea transformatoarelor 400/110 kV din Medgidia Sud de la 3x250 MVA la 3x400 MVA ,,1 celula LES 110 kV in statia Medgidia Sud Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF+IS Poarta Alba 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din RED/RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 2 Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT =67.000 lei+ 432.000lei = 499.000 [lei/MVA] Sn= 4,983 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 499.000 lei /MVAx 4,983 MVA = 2.486.517 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 126.300.000 lei + 64.600.000 lei = 190.900.000 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti RED= 115.050.000 lei fara TVA Ti RET= 11.250.000 lei fara TVA La N-1 elemente Ti RED= 38.350.000 lei fara TVA Ti RET= 26.250.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3.152 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF+IS Poarta Alba 2 astfel: N elemente in functie ( 3 proiecte * 14 luni * 22 zile lucratoare + 24 km * 60 zile lucratoare = 2.364 zile lucratoare) pentru liniile noi. N-1 elemente in functie ( 1 proiect * 14 luni * 22 zile lucratoare +8 km * 60 zile lucratoare = 788 zile lucratoare) pentru liniile noi. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti = min (190.900.000 lei si 2.486.517 lei) = 2.486.517 lei fara TVA | nu
60 | HVAC ENERGY S.R.L. | Sectie Dragalina - CEF /Anexa 4 | CALARASI | 0.25 | 0,4 | A20 DRAGOS VODA-DRAGALINA CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de producere se va realiza prin montare de PTab nou pe domeniul privat cu acces din domeniul public alimentat intrare-iesire din LES 20kV Dragos Voda prin interceptare si mansonare LES 20kV cu cablu 3x1x185mm in lungime de 2x20m in zona de intersectie a str. Remizei cu str. Postei. PTab va fi echipat cu doua celule de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, transformator de putere 400kVA 20/0.4kV. Din bornele de JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu monopolar de sectiune 4x(1x150)mmp in lungime de 10m pana la un tablou JT echipat cu intrerupator In=630A. Din bornele intrerupatorului se va realiza un bransament trifazat cu doua cabluri in paralel de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 15m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 500A cu Ir=0,8 si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate producator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354196 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
61 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ""BARBU STIRBEI" AL JUDETULUI CALARASI | CEF 91 kWp / ANEXA 4 | TULCEA | 0.091 | 20 | A20 9902- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: 1950 m de conductor de OL -AL cu sectiune 50mm. Priza de pamant ce face parte din instalatia de utilizare a consumatorului se va realiza-intretine pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25311357 | 2025-01-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
62 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII MACIN DUNARE | Centru depozitare+CEF (Anexa 4) | CONSTANTA | 0.0897 | 0,4 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | Rețele Electrice Romania S.A | 24387339 | 2025-01-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
63 | UNIGRAINS TRADING SRL | CEF 58,5 / Anexa 4 | CONSTANTA | 0.0585 | 0,4 | A20 2501 CHIRNOGENI- CHIRNOGENI CT | Se va realiza un racord nou din borne trafo cu cablu de sectiune conform puterii solicitate pana la un intrerupator conform puterii solicitate. Din intrerupator nou montat se va pleca cu cablu conform puterii solicitate pana la un BMPT semidirect prevazut cu disjunctor de 125 A si TC 125/5. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Pierderi: TP5 pierderi trafo 100kVA ELECTROPUTERE LEA15 pierderi LEA 35/20 lungime l=0.10 Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437090 | 2025-01-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
64 | UNIGRAINS TRADING SRL | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 | TULCEA | 0.3971 | 20 | A20 9903- MACIN TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din LEA 20 kV 9903 stalpul nr. 372 (coordonate GPS 45.27769, 28.29525) , prin executarea unei derivatii cu cablu d | Rețele Electrice Romania S.A | 24458362 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
65 | COMUNA LUNCAVITA | Pensiune + CEF/ANEXA 1 | TULCEA | 0.0495 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui coloana existenta aeriana cu o coloana noua 3x70+54,6 in lungime de 14 m pana intr-un BMPT ce se va amplasa pe suport la sol, la baza stalpului de retea. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor 180 A si ansamblu reductori TC 125/5A. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25435983 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
66 | STEAUA APELOR SRL | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | CALARASI | 0.00225 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | Bransament trifazat existent alimentat din stalpul nr.6 SE11 al LEA JT existenta. BMPT soclu 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25208863 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
67 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | CALARASI | 0.00225 | 0,4 | PTA 3937 BRANCOVENI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209536 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
68 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209869 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
69 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | CALARASI | 0.01045 | 0,4 | PTA 3184 DRAGALINA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25213668 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
70 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | <![CDATA[-Bransament trifazat aerian direct la cladire existent.BMPT 63A existent.Masura existenta.]]> | Rețele Electrice Romania S.A | 25195477 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
71 | COMUNA DRAGALINA | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3336 | <![CDATA[- Se va realiza un bransament trifazat aerian cu suport pe cladire alimentat din LEA 0,4kV existenta pe str.Narciselor in lungime de 32m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=32m din care 4m pozare pe cladire)pana la un BMPT tip monobloc,ech | Rețele Electrice Romania S.A | 25209484 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
72 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | CALARASI | 0.00765 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | - Se va realiza un bransament trifazat aerian direct la cladire alimentat din LEA 0,4kV existenta pe str.Postei in lungime de 53m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=53m din care 3m pozare pe cladire)pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe cladire.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA.Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209696 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
73 | LICEUL TEHNOLOGIC DUILIU ZAMFIRESCU | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2651 BUCIUMENI | Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25508659 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
74 | MIHALACHE FLORIN | SPOR DE PUTERE PRIVIND RACORDAREA LA RED A LOCULUI DE PRODUCERE CEE NICOLAE BALCESCU SI BESS | CONSTANTA | 42.5 | 110 | NICOLAE BALCESCU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Situatia existenta: Centrala existenta este racordata pe bara 110kV aferenta st 110/20kV N. Balcescu avand delimitarea de gestiune la separatorul de bare 110kV din celula 110kV aferenta CEE iar masura pe 110kV in instalatia de utilizare realizata cu grup de masura compus din: 3xTC 300+600/5A cu infasurara masura clasa 0,2S si 3xTT 120.000/?3/100?3/100/?3. Zona analizata de care apartine centrala este Retele Electrice Lucrari pe tarif de racordare: nu este cazul. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: ? montare container 20 kV nou proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul aferent statiei de transformare 110/20 kV CEED Nicolae Balcescu. Containerul 20 kV nou proiectat va fi echipat cu: - celula de linie aferenta cuplei longitudinale cu separator de 1600A si CLP (dintre container nou 20 kV proiectat si sala medie tensiune existenta 20 kV); - celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0 ,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; - trei celule de linie motorizate fiecare echipate cu intreruptor de 630A, separator cu CLP ?i trei transformatoare de curent de 500/5/1/1 A, clasa de precizie 0,2S, celule destinate racordarii CEE 9 MW + ISE 2MW (doua celule), respectiv ISE 10,5 MW (o celula); Celula servicii interne echipata cu transformator tratare neutru de 20/0 ,4 kV 630 kVA si rezistor tratare neutru de 770 ohm; ? Realizare sistem de management al puterii produse/inmagazinate al centralei care va limita puterea debitata in sistem la 27,56MW; puterea maxim debitabila in sistem este considerata puterea produsa de grupurile generatoare. Energia stocata este utilizata pentru a umple golurile de productie ale grupurilor generatoare; Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere (maximala de curent directionata) cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. ? inlocuire intrerupator 20 kV 630 A cu intrerupator 20 kV 1250A in celula 20 kV de rezerva din sala de conexiuni existenta (intrerupatorul 20 kV 1250A va fi destinat cuplei longitudinale 20 kV ce alimenteaza containerul nou proiectat); ? montare cablu 20 kV 2x500 mmp intre celula cupla (sala MT existenta) si celula linie cu separator (container proiectat) de cca. 35 m; ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare doua LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si CEE, in lungime de cca 5 km; ? montare LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si ISE 10,5 MW, in lungime de cca 0,01 km; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? montare sumator de curenti pentru integrarea energiei electrice evacuate de IS 14,5 MW, respectiv sporul de putere de 18 MW , clasa de precizie a sumatorului va fi corespunzatoare punctelor de masurare de categoria A din Codul de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Comanda si achizitia de date aferente celulei trafo 110 kV din statia de transformare 110/20 kV aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este inclusa in releul de protectie montat in dulapul de protectii. Se vor transmite informatiile privind starea de functionare a transformatorului 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0MVAr cu sistemul, softul releului de protectie va fi configurat astfel incat intrerupatorul aferent celulei trafo 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu sa declanseze in situatia in care transformatorul 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este declansat/deconectat. Terminalele numerice de protectie (care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00) din celula 110 kV Trafo 40 MVA, 110/20 kV, din statia 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu vor avea incluse si functii de protectie de antiinsularizare: func?ia de protectie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protectie de minim? frecven??. Intrerupatoarele aferente celulelor 20 kV plecare spre CEE 18 MW + IS 4 MW , respectiv plecare spre IS 10,5 MW au rol de dispozitiv general (DG) si dispozitiv de interfata (DI), iar terminalele de protectie aferente acestor celule vor fi echipate cu protectiile aferente : - protectie maximala de curent in doua trepte; - protectie maximala de curent homopolar; - protectie minima/maxima de tensiune; - protectie minima/maxima de frecventa. Similar celulelor din sala 20 kV existenta, inclusiv celula 20 kV plecare spre CEE Nicolae Balcescu 10 MW, toate celulele din noul container se vor integra in sistemul SCADA existent la utilizator. Nota: ? sporul putere CCE (18 MW) si instalatia de stocare (IS) Nicolae Balcescu (14,5 MW) se conecteaza la o instalatie de racordare dimensionata pentru preluare (transformator de putere 110/20 kV - 40 MVA); ? energia electrica evacuata de turbinele eoliene existente (10 MW) este valorificata prin certificate verzi; ? conform legislatiei actuale energia electrica evacuata de turbinele eoliene care fac obiectul sporului de putere (18 MW), respectiv de instalatiile de stocare, nu mai beneficiaza de certificate verzi. Astfel, pentru masurarea energiei electrice schimbate (consummate/evacuate) intre producatorul de energie electrica si operatorul de retea (RED) si transmiterea datelor de masurare sunt necesare urmatoarele puncte de masurare noi de categoria A: 1. pe parte de 20 kV, in containerul 20 kV proiectat, se vor instala 2 sisteme de masurare noi ce vor asigura: - masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene spor 18MW si de instalatia de stocare de 4MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; - masurarea energiei electrice produse de instalatia de stocare de 10 ,5MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; 2. pe parte de 20 kV, in statia de conexiuni 20 kV (existenta), unde sistemul de masurare nou montat asigura masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene existente (10 MW) si transmiterea datelor de masurare; Pe parte de 110 kV, sistemul de masurare existent (se mentine) asigura masurarea energiei electrice schimbate (consumate) de: cele patru turbine eoliene existente (10 MW), cele patru turbine eoliene (sporul de putere - 18 MW) si de instalatia de stocare (14,5 MW), respectiv transmiterea datelor de masurare. Lucrarile in statia de conexiuni 20 kV (existenta in instalatia de utilizare), pentru realizarea lucrarilor mentionate la pct 2 sunt: ? inlocuire transformatoare de masura de curent de 500/1/1A existente, cu transformatoare de masura de curent de 500/5/1/1A, clasa de precizie 0,2s, (pentru infasurarea de masura de 5A), in celula 20 kV (plecare turbine existente - 10 MW); ? trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV existente cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 pentru punctede masurare de categoria A, daca cele existente nu indeplinesc aceasta conditie impusa prin Codul de masurare; ? montare contor electronic trifazat static In=5(6) A, Un=3x100/57 V, clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Toate lucrarile mentionate anterior se realizeaza in instalatia de utilizare. Cele 3 contoare urmeaza a fi montate pe partea de 20 kV: ? se vor integra in sistemul de masurare al operatorului de retea (RED), alaturi de contorul existent pe partea de 110 kV; ? se vor instala in cutia de masura existenta (cu masura la 110 kV); daca nu exista spatiu suficient, cele doua se vor monta intr-o cutie de masura noua, cutie care trebuie sa aiba posibilitati de sigilare. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor exista antena GSM cucastig de semnal. | Rețele Electrice Romania S.A | 20978004 | 2024-12-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-13 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – Costinesti – 20,00 km - 11.267.337 ,38 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Eforie Nord - Costinesti– 25,89 km - 14.431.213,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV N. Balcescu – CEF Nicolae Balcescu – 5 km - 3.212.662,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord – CEF N. Balcescu – 12,67 km - 7.331.286,25 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – Ecluza Ovidiu – 11,91 km - 6.924.256,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 10.113.370,96 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110 KV CEE Baraganu – Tataru – 19,86 km - 11.192.160,42 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii circuitelor noi LES 110 kV noi –35.010.823,43 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 113,19 km Lungime linii noi: 24 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RED este de 191.683.836,94 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: PIF 2022 - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu doua celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 si LEA 400 kV Stalpu - Extinderea statiei 400 kV Cernavoda, et. II: racordare linii noi. - Racordarea LEA 400 kV Stupina Varna si LEA 400 kV Rahman Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud. - LEA 400 kV d.c. Cernavoda Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie noua). PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud; - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan; - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km). PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele. PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan. PIF 2027 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: achizitie AT 400 MVA, 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente; PIF 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (PIF 2028). - Echipareacircuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan(PIF 2028). PIF 2029 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni - Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud; PIF 2030 - LEA 400kV s.c. Gadalin – Suceava (LEA noua) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53km) - Trecere la 400kV LEA Isaccea-Ucraina Sud (Primorska) instalare celula in statia Isaccea 400kV - Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord PIF 2031 - LEA 400kV Stalpu – Brasov (LEA noua) Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 3 celule LES 110 kV aferente LES Medgidia Nord-Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 11.265.405,74 lei fara TVA - Amplificare TR.1 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Amplificare TR.2 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Reconductorare LEA 400 KV Gutinas-Brasov – 124,48 km – 167.635.426,04 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C1– 34,34 km – 65.067.195,91 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 158,82 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RET este 247.822.571,16 de lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – CEF Vanatori – 6,94 km - 4.254.400 ,44 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Palas – Basarabi – 21,01 km - 11.809.685,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C1 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C2 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu - Tataru – 14,94 km - 14.165.946,39 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Neptun - Costinesti – 20,00 km - 18.785.033,95 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu - Tataru – 19,86 km - 18.657.233,11 fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Nord – Mircea Voda Nord – 5,28 km - 5.344.949 ,72 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu – Basarabi – 13,24 km - 12.614.079,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu – CEF Vanatori – 6,94 km - 6.863.041,15 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Eforie Nord – Costinesti - 25,89 km - 24.161.797,94 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 16.823.291,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Sud– Mircea Voda – 14,94 km - 14.167.772,12 lei fara TVA - LES NOUA 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 50,20 km Lungime linii noi :146,94 km Valoarea lucrarilor de intarire in RED pentru N-1 elemente in functie este de 232.174.851,09 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 1 celula LES 110 kV aferenta LES Medgidia Nord – Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 3.750.632,24 lei fara TVA - Montare transformator TR. 4 in statia Medgidia Sud 400/110 kV de 250 MVA – 25.254.158,44 lei fara TVA - Amplificarea TR.3 din statia Medgidia Sud 400/110kV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.302,03 lei fara TVA - LEA NOUA 400kV Brasov – Sibiu Sud – 125,30 km – 236.019.615,91 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C2– 34,34 km – 65.067.195,91lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud- Gura Ialomitei – 139,43 km - 262.589.035,01 lei fara TVA - LEA NOUA400 KV Gutinas - Brasov– 124,48 km – 234.484.126,39 lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud – Pelicanu – 119,16 km – 224.487.469,37 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 542,724 km Valoarea lucrarilor de intarirepentru N-1 elemente in functie pe RET este de 1.074.295.091,07 lei fara TVA. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE+IS. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE+IS. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD/terti trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. | nu
75 | Nicolae Balcescu Regenerabile S.R.L. | HALA+CEF-ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni in sistem intrare iesire, conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune, din LEA 20 kV L 6003, intre PTA 2 M. oda si PT 527, prin inlocuire a 2 stalpi existent cu 2 stalpi speciali unificati echipati cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp in lungime de 2x370 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorulde putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Romania S.A | 24538036 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
76 | ANDU ALEX UTIL S.R.L. | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1642 BOSNEAGU 1 | - Din bornele 0,4kV trafo aferent PTA 1642 Bosneagu, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150Al+95N mmp in lungime de 12m protejata prin tub PVC ce va alimenta o firida tip E1+1 din policarbonat echipata cu SIST+MPR 201/200A montata pe postament de beton langa PTA 1642. Din firida tip E1+1 se va realiza un bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x150Al+95N mmp montat subteran in profil A in lungime de 22m (3x150Al+95N-22m din care 20m pozat subteran) pana la un BMPT S1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A cu Ir=0,9 si TC 125/5A+400% tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida este 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416734 | 2025-02-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
77 | COMUNA DOROBANTU | CEF Concord Trading Srl/ ANEXA 4 | CALARASI | 0.25 | 20 | A20 DRAGI 1-MOSTISTEA CL | Alimentarea cu energie electrica a producatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Dragi1 Mostistea, statia electrica 110/20kV Mostistea, prin inlocuirea stalpului nr.2 de la IMS 1852 spre S1660 cu stalp nou tip 14F, care se va planta in fundatie turnata si va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de intindere, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamintare cu R<4 Ohmi. Din stalpul nou plantat se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX, 3x1x185 mmp in lungime de 320m pozat pe domeniul public pana la un PC nou. PC nou va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al producatorului in care va avea acces numai personalul producatorului. Compartimentul operatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100V clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul producator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia producatorului in instalatia operatorului de distributie. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RER editiile in vigoare. Producatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 25607481 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
78 | SC CONCORD TRADING SRL | SEDIU+ATELIER+CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.396 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 1700 intre Statia Tataru si PT 6651 prin schimbarea a 2 stalpi existenti cu 2 stalpi speciali echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x40m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25829857 | 2025-02-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
79 | AGRO ALFA SYSTEM S.R.L. | Centrala electrica fotovoltaica - Anexa 4 | CONSTANTA | 0.3993 | 20 | A20 4305 AVICOLA 1- LUMINA CT | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutie 2: Racordare in sistem intrare-iesire in LEA 20 kV 4305 alimentata din statia 110/20 kV Lumina ?,,pe tarif de racordare pentru realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 4305 din st LUMINA in deschiderea dintre stalpii 16 si 17 (numerotati de la separatorul STD11839 spre capatul liniei): ?,, ?,, ? Racord 20kV ?,,demolare stalpi nr.16 si 17 aferenti LEA 20kV 4305 din st LUMINA ?,,plantare 2 stalpi speciali de racord MT nr.16 si 17 (care vor prelua rolul stalpiilor nr.16, respectiv 17, existenti) stalpi echipati cu: consola de întindere MT; lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit; separator STEPNV 24kV; set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV; set capete terminale 20 kV de exterior performante;priza de Pamant Rp<4ohmi, PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kV 4305 echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ?,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PCproiectat prin montarea de RGDAT - 3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE- 100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,, ?,, ?,, -demontare conductor intre stalpii proiectati -pozare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de aproximativ 48 m intre stalpul nr.16 proiectat si celula sosire in PC 20kV proiectata respectiv de 33 m intre celula de linie din PC 20kV proiectata si stalpul nr.17 proiectat. ? PC 20kV proiectat Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Romania cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. De asemenea, pentru terenul aferent traseului de cablu 20 kV dintre stalpul nr.16 existent si drumul de exploatare asfaltat, respectiv pentru terenul aferent stalpului nr.17, beneficiarul sa puna la dispozitia Retele Electrice Romania cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare LES 20kV de 3x95 mmp Al intre PC 20kV proiectat si CEF Mihail Kogalniceanu 0,399 MW in lungime de cca. 0,8 km; ?,,Realizare Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; ?,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ?,, ?,,Realizare Dispozitiv de Interfata (DI) avand scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,, ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. ?,,Realizare priza de pamant aferenta punctului de conexiune; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF in lungime de 0,80 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei cu P unitar trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,, ?,, ?,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea lucrarilor de racordare trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, in conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | Rețele Electrice Romania S.A | 19826240 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
80 | COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | Anexa 4 | CALARASI | 0.188 | 20 | A20 IRIGATII 2-DRAGOS VODA CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTab nou ce se va racorda radial din LEA 20kV Irigatii 2 Dragos Voda, statia electrica 110/20kV Dragos Voda, din racord PTA 1637 Socoale, prin inlocuirea stalpului nr.1 inainte de SPTA 1637 cu un stalp nou tip 14F. Stalpul se va monta in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.1 nou proiectat, se va construi un racord subteran in profil A cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp, in lungime de 200m pana la un PTab nou montat pe domeniul public. PTab-ul va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, trafo de putere de 400 kVA. Din celula trafo pana in bornele de JT trafo de putere se va monta un set legaturi trafo de 10m. Din bornelede JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu monopolar de sectiune 4x(1x150)mmp in lungime de 10m pana la un tablou JT echipat cu intrerupator In=630A. Din bornele intreruptorului se va realiza un bransament trifazat pozat prin tub de protectie in profil A cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 350A si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RER editiile in vigoare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25805386 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
81 | COMUNA DRAGOS VODA | Infiintare centrala fotovoltaica pentru producere energie electrica din surse regenerabile pentru consumul propriu Comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea/ ANEXA 4 | TULCEA | 0.1 | 20 | PTA 664 STATIE DE EPURARE VALEA NUCARILO | Se va inlocui BMPT-ul existent pe suport la sol amplasat langa PTA 665-GOSPODARIE DE APA VALEA NUCARILOR, cu un FDCP 2T 180 A echipat cu ansamblu reductori 125/5A si doua grupuri de masura in montaj semidirect. In FDCP se va monta contorul existent pentru GOSPODARIA DE APA VALEA NUCARILOR si in al doilea compartiment se va monta contorul trifazic in montaj semidirect pentru centrala fotovoltaica. Contorul tip SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?iiini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25940521 | 2025-02-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
82 | COMUNA VALEA NUCARILOR | CENTRALA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | CALARASI | 0.2475 | 0,4 | PTA 2686 CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4kV PTA 2686 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: - Din borne 0,4kV trafo PTA 2686, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 8m,ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, unificata, cu intreupator de 630A, amplasata pe stalpul PTA nr.2686. Din intreupatorul nou, se va racorda cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 7m cablu monopolar 4x(1x240mmp) din care 3m pozat subteran), pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 630A cu Ir=0,7 echipat cu TC-uri 125/5A +400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la 2m de PTA 2686. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25819675 | 2025-02-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
83 | COMUNA CHIRNOGI | FERMA ZOOTEHNICA+CEF (Anexa 4) | CALARASI | 0.2 | 0,4 | PTA 3034 DICHISENI | Din bornele de JT ale trafo de putere aferent PTab nou nontat pe lucrari intarire retea, se va poza o coloana de JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 10m care va alimenta un tablou de JT echipat cu intrerupator automat de 630A si o placa de inchidere. Din intrerupatorul automat de 630A nou montat, se va executa o LES de JT cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 15m care va alimenta un BMPTS1 500A cu Ir=0<(>,<)>9 echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400%. Montare masura in BMPTS1. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV este de 2060lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25820035 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
84 | ILISEI RODICA GEORGIANA INTREPRINDERE IN DIVIDUALA | STATIE DE INCARCARE+CEF-ANEXA 4 | CALARASI | 0.25 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum si producere se va realiza prin alimentare radiala din ax LEA 20kV Dichiseni, prin montarea unui stalp 12F in fundatie turnata intre stalpii nr.129 si nr. 130, echipat cu consola metalica, izolatori compozit si o consola de derivatie cu izolatori compozit. La 10m de stalpul nr.1 nou plantat se va monta un stalp nr.2 tip 12F echipat cu consola metalica, izolatori compozit, separator vertical, consola cu descarcatori ZnO, doua prize de impamantare<4ohmi separate de la aparataj si de la descarcatori. Intre stalpul nr.1 si nr.2 se va poza LEA 20kV cu conductoare OlAl 70mmp in lungime de 10m. Din stalpul nr.2 se va executa o LES 20kV in pamant vegetal cu cablu 1x3x185mmp in lungime de 20m pana la limita de proprietate producator unde se va monta un PTab nou pe proprietate producator cu acces din domeniul public. PTab va fi echipat cu o celula de linie LE, loc de montare in viitor a unei celule de linie LE, celula transformator, trafo 400kVA. Din bornele de JT ale trafo de putere se va poza o coloana de JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 10m care va alimenta un tablou de JT echipat cu intrerupator automat de 630A si o placa de inchidere. Din intrerupatorul automat de 630A nou montat, se va executa o LES de JT cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 15m care va alimenta un BMPTS1 500A cu Ir=0,8 echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400%. Montare masura in BMPTS1. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438615 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
85 | COMUNA ROSETI | ANEXA 4- Amplasarea panourilor fotovoltaice Liceul Tehnologic Topolog- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.0196 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914657 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
86 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | ANEXA 4 -Amplasarea panourilor fotovoltaice Caminul Cultural 2 în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25913853 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
87 | COMUNA TOPOLOG | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice CAMPUS SCOLAR în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.06 | 20 | A20 9702- TOPOLOG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914295 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
88 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | Anexa 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice SALA DE SPORT - în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.036 | 0,4 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914750 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
89 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | Parc fotovoltaic-Anexa 4 | TULCEA | 0.17 | 20 | A20 9906- MACIN TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 9906 din stalpul nr.31 derivatie PTA 34 Greci, prin realizarea unei derivatii OlAl 70 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un stalp nou echipat cu separator vertical cu CLP. Din stalpul cu separator vertical se va pleca in LES MT cu cablu de sectiune 185 mmp in lungime de aproximativ 350 m, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu, pana la punctul de conexiune nou ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii, cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS 2000VA; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0,2 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. In acest compartiment are acces atat operatorul de distributie, cat si consumatorul. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cuSF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Unitatile de producere clasa A (U < 110 kV ?i 0.8 kW ? P < 1MW) cu injectie in retea, indiferent de nivelul tensiunii retelei la care sunt racordate, vor avea toate documentele necesare racordarii iar invertoarele se regasesc pe lista celor conforme cu cerintele Ordinului 228-2018 . Unitatile de producere cu putere mai mare de 27 kW cu injectie, racordate in reteaua JT vor avea si un dispozitiv SPI (sistem de protectie de interfata) separat pentru asigurarea fiabilitatii deconectarii de la reteaua distribuitorului in conditii de defect sau disparitie a tensiunii in reteaua JT de distributie. Cu ocazia probelor de punere in functie vor fi verificate cu strictete functiile de antiinsularizare si functia de deconectare de la retea in caz de defecte in reteaua de distributie. Vor fi verificate de asemenea toate functiile de protectie de interfata SPI. Functia de antiinsularizare va deconecta instalatia de producere de reteaua de distributie pentru a evita probleme de securitate a muncii si de calitate a serviciului dedistributie. Deconectarea in caz de defecte in reteaua de distributie va evita alimentarea defectului de catre instalatia de producere a utilizatorului. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice pentru o perioada de cel putin o saptamana. Acest analizor va certifica faptul ca unitatea de producere nu influenteaza calitatea parametrilor energiei electrice distribuite si implicit nu deranjeaza ceilalti utilizatori racordati la reteaua electrica de distributie. Aceste unitati vor fi integrate in sistemul SCADA OD cu urmatoarele informatii: -P, Q, U, f -Pozitie DG Dispozitivul general separ? întregul sistem al utilizatorului de re?eaua MT a distribuitorului în cazul unui defect dup? punctul de racordare (defect intern). DG: ?nu trebuie sa declanseze la defecte in instalatia distribuitorului; ?trebuie s? sa declanseze la defecte in instala?ia utilizatorului. Utilizatorul solicit? Distribuitorului valoarea curentului de scurtcircuit la care DG trebuie s? declanseze. DG trebuie s? fie întotdeauna prezent. SE VA INSTALA UN DISPOZITIV DE INTERFATA CARE ARE ROLUL DE A SEPARA INSTALATIA DE UTILIZARE DE CEA DE DISTRIBUTIE. DISPOZITIVUL ASIGURA EVITAREA ALIMENTARII RETELEI DE JOASA DE CATRE INSTALATIA PRODUCATORULUI ATUNCI CAND SURSA DIN SISTEM A DISPARUT SAU ALIMENTAREA RETELEI DE JT DE DISTRIBUTIE DE CATRE INSTALATIA PRODUCATORULUI IN CAZ DE DEFECT, VALORI ANORMALE ALE TENSIUNII SAU FRECVENTEI IN RETEAUA JT. DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI IN INSTALATIA UTILIZATORULUI ASTFEL: - PENTRU PUTERI INSTALATE DE LA 0,8KW PINA LA 11KW ? DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI INSTALAT DOAR LA UTILIZATORII CARE NU POT REALIZA PROTECTIILE DE INTERFATA IN INVERTOARE; - PENTRU PUTERI INSTALATE PESTE 11KW - DISPOZITIVUL DE INTERFATA SE VA INSTALA SI DACA INVERTOARELE AU SAU NU AU POSIBILITATEA EFECTUARII REGLAJELOR DE INTERFATA. DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI ECHIPAT CU UN TERMINAL DE PROTECTIE CAREVA ASIGURA FUNCTIILE MENTIONATE MAI JOS ASIGURIND DECLANSAREA UNUI INTRERUPATOR COMANDABIL AC1. FUNCTII DE PROTECTIE SI REGLAJE DE INTERFATA TIPICE PENTRU E-DISTRIBUTIE: ? PROTECTIE MAXIMA TENSIUNE TREAPTA 1 ? 1,1*UN ? VALOARE MEDIE MOBILA MASURATA PE 10 MINUTE CU REGLAJ DE TIMP 603 SECUNDE; ? PROTECTIE MAXIMA TENSIUNE TREAPTA 2 ? 1,15*UN \ 0,2 S; ? PROTECTIE MINIMA TENSIUNE TREAPTA 1 ? 0,85*UN \ 3 S; ? PROTECTIE MINIMA TENSIUNE TREAPTA 2 ? 0,15*UN \ 0,2 S; ? PROTECTIE MAXIMA FRECVENTA TREAPTA 1 ? 50,2 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MINIMA FRECVENTA TREAPTA 1 ? 49,8 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MAXIMA FRECVENTA TREAPTA 2 ? 51,5 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MINIMA FRECVENTA TREAPTA 2 ? 47,5 HZ \ 0,1 S. a. Conditii specifice pentru racordare: IN CAZUL GRUPURILOR RACORDATE LA RETEA CE NU VOR SA DEBITEZE, DISPOZITIVELE DE INTERFATA TREBUIE SA AIBA INCLUSA SI FUNCTIE DE PUTERE INVERSA. INVERTOARELE VOR AVEA SI FUNCTIA LVRT (LOW VOLTAGE RIGHT TROUGH) ACTIVATE. UTILIZATORUL VA PREZENTA DATE DE CERTIFICARE A INVERTORULUI DE CATRE O ENTITATE SPECIALIZATA ALATURI DE DATELE PREVAZUTE IN ORD 228. TESTELE DE PUNERE IN FUNCTIE VOR CERTIFICA ACTIVAREA SI FUNCTIONAREA FIECAREI FUNCTII DE PROTECTIE LA VALORILE SETATE. TESTELE POT FI EXECUTATE DE FIRME AUTORIZATE CARE VOR PREZENTA BULETINELE DE VERIFICARE REZULTATE IN URMA TESTELOR. BULETINELE DE VERIFICARE VOR FI VERIFICATE DE OD SI DUPA APROBARE VA FI DAT ACCEPTUL DE PIF. - UTILIZATORUL NU DETINE SISTEME DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE - UTILIZATORUL ACESEAZA PROGRAMUL DERULAT PRIN AFM | Rețele Electrice Romania S.A | 25969915 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
90 | COMUNA GRECI | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor pe cladire in cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25912096 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
91 | COMUNA TOPOLOG | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice Caminul Cultural 1 în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25913564 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
92 | COMUNA TOPOLOG | Amplasarea panourilor fotovoltaice pe GRADINITA TOPOLOG în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? / Anexa 4 | TULCEA | 0.0036 | 0,4 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914518 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
93 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | Amplasarea panourilor fotovoltaice SCOALA FAGARASU NOU- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog?/ ANEXA 4 | TULCEA | 0.0096 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914909 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
94 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | Amplasarea panourilor fotovoltaice SCOALA GENERAL. TOPOLOG- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog?/ ANEXA 4 | TULCEA | 0.0036 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914980 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
95 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | Amplasarea panourilor fotovoltaice ?coala Sâmb?ta- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? / ANEXA 4 | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PTA 245 SAT 2 SAMBATA NOUA L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25915089 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
96 | LICEUL TEHNOLOGICTOPOLOG | CAMPUS+CEF | CONSTANTA | 0.45568 | 20 | S20 5610- CERNAVODA CT | Conform cererii depuse, SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR ELECTRICA SA solicita: - instalare sistem de conversie a energiei solare in energie electrica in zona rezidentiala Campus CNE, compus din 1024 panouri fotovoltaice cumuland o putere instalata de 455,68 kW si o putere maxima ce poate fi evacuata de 455,68kW; - spor de putere pentru puterea maxim? ce poate fi absorbit? din re?ea, de la 1980 kW aproba?i prin ATR nr. 106/17.06.2003, la o putere maxim? simultan? ce poate fi absorbit? din re?ea de 1980,77 kW; - sporul de putere de 0,77kW reprezinta puterea maxima simultan absorbita, solicitata pentru serviciile interne ale instalatiei de producere. Modificarile tehnice aduse in instalatia de utilizare nu genereaza modificari in instalatia de racordare existenta si sunt compatibile cu grupul de masurare existent, prevazut pentru inregistrarea consumului de energie electrica. Pentru transformarea locului de consum in loc de producere si consum, nu sunt necesare lucrari suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se fac modific?ri de natura tehnic? in instalatiile de racordare. Se p?streaz? solu?ia de racordare existent? conform ATR nr. 106/17.06.2003: - punctul de racordare va fi definit în continuare la 20kV in SIT 110/20kV Cernavoda si L5605/20kV PTM 2 CNE; - punctul de m?sur? va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 20 kV, in/ la celula de masura ? PC; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune de 20kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de masura spre compartimentul utilizatorului din PC L5610 si capetele terminale ale LES plecare din celula de masura spre compartimentul tuilizatorului din PT Specialisti Sosire L5605. M?surarea energiei electrice se realizeaz? prin: contori electronici trifazati in montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 ?i modem sub capac, pentru integrare în sistemul de telecitire existent pentru Zona Re?ea Dobrogea. In celula UTM exista TT 20/0,1kV si TC 200/5A. Se vor mentine grupul de masura si contorul existent.Contorul va fi programat bidirectional (va masura atat consumul de energie electric? din re?ea (energia activ? ?i reactiv? consumat?) dar ?i energia injectat? în re?ea). Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentrufenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice, se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; Prin cuplarea la retea a centralei fotovoltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum/producere solicitat, utilizatorul va depune, la UO MT-JT Medgidia, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC Retele Electrice Romania SA va realiza racordarea locului de consum/producere doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Medgidia si doar dupa ce noul client isi obtine (daca este cazul) in nume propriu, acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 decembrie 2018 actualizat. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239401 | 2025-02-27 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
97 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA (SNN) | CEF - REMAT FUSION SRL | CALARASI | 1.5 | 20 | A20 IAS-OLTENITA SUD CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia unica - Racord in sistem intrare-Ie?ire in LEA 20kV IAS din st Oltenita Sud tronson cuprins intre bara 20kV st Oltenita Sud si PT2790 Lucrari pe tarif de racordare: Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV IAS din st Oltenita Sud tronson cuprins intre bara 20kV st Oltenita Sud si PT2790 prin sectionare LES 20kV existenta in apropierea PT 2790 si mansonare cu LES 20kV noua realizata cu cablu Al 3x185mmp in lungime de cca 2x5m ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare in PT 2790 echipat cu: - 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich- uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. ,,Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentulutilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE A, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care vaface parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Oltenita 9 in lungime de cca.0,13 km ; ?Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ? asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Rețele Electrice Romania S.A | 24541170 | 2025-03-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-10 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Oltenita 9: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Romania: - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Mostiștea-Ciornuleasa (15,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,7 km) cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - Lungime linii reconductorate :77,1km Lungime linii noi 110kV:31,7km Valoare Ti la N elemente in zona Dobrogea (46.037.952,00 + 63.095.680 ,00)= 109.133.632,00 lei fara TVA Retele Electrice Romania zona Muntenia - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV FCME-Solex (5,91km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dudești-FCME(5,829km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) . Reconductorare LEA 110 kV Dudești-CET București Sud (4,435km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) . - Lungime linii reconductorate :39,8km Valoare Ti la N elemente in RER zona Muntenia 23.749.850,88 lei fara TVA Total intariri Ti la N elemente in Retele Electrice Romania: 132.883.482 ,88 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Romania zona Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostiștea-Oltenița Nord (33 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Ciornuleasa-Oltenița Nord (17 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței A-Țăndărei (12,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) , - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39,1 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Lungime linii reconductorate : 116,1km Valoare Ti la N-1 elemente in RER zona Dobrogea : 84.850.752,00 lei fara TVA Rețele Electrice Romania zona Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Solex-Dudești(9,044km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dudești-Glina(5,688km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Glina-Popești Leordeni(6,981km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Lungime linii reconductorate :21,7 km Valoare Ti la N-1 elemente in RER zona Muntenia : 12.965.266,56 lei fara TVA Total intariri Ti la N-1 elemente in Retele Electrice Romania: 97.816.018,56 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET: nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Amplificare AT 220/110 kV Mostiștea la 300 MVA Valoare Ti la N in RET: 13.522.550,00 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET: nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Instalare AT2 220/110 kV Mostiștea 300 MVA Valoare Ti la N-1 in RET: 15.818.550,00 lei fara TVA Beneficiarul centralei CEF Oltenita 9 doreste punerea in functiune conform cererii de racordare si nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET conform adresei nr. 334029 / 24.12.2024. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linieelectrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: (Ti) calcul = S evac* i6 unde: i6 = iMTS +iST110/MT [lei/MVA] I6=67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] Sevac=1,644 MVA - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] ,,a. (Ti)calcul = Sevac * i6= 1,644 MVA *499 000 lei/MVA = 820.356,00 lei fara TVA ,,b. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 260.040.601,44lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 146.406.032,88 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Romania zona Dobrogea = 46.037.952,00 lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Romania zona Muntenia = 23.749.850,88 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 13.522.550,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 113.634.568,56 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Romania zona Dobrogea = 84.850.752,00 Lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Romania zona Muntenia = 12.965.266,56 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica : 15.818.550,00 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti =min ( Ti DG; Ti calcul) = min (260.040.601,44lei; 820.356,00 lei ) = 820.356,00 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in Retele Electrice Romania este 10009 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) pentru ambele variante, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Oltenita 9 astfel: La N: 5963 zile lucratoare RER zona Dobrogea 5 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 77,1 km * 15 zile lucratoare = 2256 zile lucratoare pentrureconductorari 1linii * 14 luni * 22 zile lucratoare + 32 km * 60 zile lucratoare = 2228 zile lucratoare pentru liniile noi. RER zona Muntenia 4 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 39,8 km * 15 zile lucratoare = 1478 zile lucratoare pentru reconductorari La N-1: 4046 zile lucratoare RER zona Dobrogea (6 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 116,1 km * 15 zile lucratoare = 3061 zile lucratoare) pentru reconductorari RER zona Muntenia (3 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 21,7 km * 15 zile lucratoare = 985 zile lucratoare) pentru reconductorari Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor precum si durata de executie a lucrarilor de intarire din RET. | nu
98 | REMAT FUSION SRL | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,75 MW- CEED+CEF+BS 2MW | TULCEA | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 07299731 din 20/12/2021 actualizat in data de 31/08/2023. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice 2 MW si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS 2MW, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformit??ii tehnice se va realiza cu respectarea cerin?elor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 26025550 | 2025-03-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
99 | BLUE LINE ENERGY S.R.L. | CEF 839 kW -S.C. DIVINE SOLAR ENERGY S.R.L. | TULCEA | 0.77 | 20 | A20 9304- TULCEA VEST TL | Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta unica - racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV L9304 din statia 20 kV Tulcea Vest intre stalpi nr.9 si nr.10. Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV proiectat -demolarea stalpului 10 existent si plantarea a doi stalpi speciali terminali in axul LEA 20kV 9304 din st Tulcea Vest -echiparea stalpilor proiectati cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? si separatori (separator vertical 24kV unificat la jonctiunile LEA-LES 20kV) - LES 20kV intre cei doi stalpi proiectati si PC 20kV proiectat, va firealizata cu doua cabluri de medie tensiune tripolar, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime totata de 44m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Se va prevedea o ni?a de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activ? ?i reactiv? cu dublu sens. Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Pentru alimentarea utilizatorului CEF Tulcea 2 ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=3 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Compartimentul de racordare apartinand R.E.R trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.R Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV proiectat si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,6 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ? 1000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Rețele Electrice Romania S.A | 19064086 | 2025-03-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-28 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Tulcea 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Amplificare statie 110/20kV Tulcea Vest de la 2x16MVA la 2x25MVA - Amplificare grupulului TFN+BS existent Bara B 1xTFN 1155KVA BS10- 100A, cu unul nou, compus din 1x TFN 2312KVA + BS 200A și funcționarea cu cupla închisă. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Din analiza efectuata s-a constat aport sub 0,5% din partea CEF Tulcea 2 la suprasaracinile deja existente pe Trafo 1,2,3 400/110kV-250MVA Tulcea Vest. Conform Reguli Transelectrica, nu se vor considera ca lucrari de intarire necesare la N-1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Varianta unica Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 0,830 MVA = 439.070 lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 10.290.694,00 lei fara TVA din care: La N elemente: 7410.290.694,00 lei faraTVA din care: Ti RER = 0 lei fara TVA Ti RET = 10.290.694,00 Iei fara TVA La N-1 elemente: 0 faraTVA din care: Prin urmare valoarea Ti aferenta OD/OTS pentru lucrarile de intarire la si N-1 lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N elemente+(Ti) N-1 elemente; Ti indici) = min (10.290.694,00 lei; 439.070 Iei) = 439.070 Iei fara TVA. Timpii de realizare a lucrărilor din instalațiile Transelectrica nu sunt incluși. | nu
100 | S.C. DIVINE SOLAR ENERGY S.R.L. | CASA+CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 333 CALARASI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Narciselor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25953419 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
101 | VALENTIN-COSMIN POPESCU | OUAI+CEF / ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 7200 CLOSCA- SIRIU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 7200 dupa PTA 1482 din stalp gabarit 110 kV prin realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 20 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 110 m (10 m pozat pe stalp, 100 m pozat in canal profil A nepavat) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipatcu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectiecircuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26044556 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
102 | OUAI HORIA GRUP RDN | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m din Firida E2+4 0.4 kV existent pe str Gogu Constantinescu pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (17 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt înproprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26071952 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
103 | USTINIA IACOB | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26069747 | 2025-03-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
104 | PATANGHEL MARIUS | SEDIU+CEF-ANEXA 1 | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 250 L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25986404 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
105 | COMUNA TOPOLOG | HOTEL+CEF /ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.0275 | 0,4 | PT 704 | Lucrari ce se vor realiza pe tarif de racordare: BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 4 m din Firida E2+4 0.4 kV (ce se va realiza conform ATR 26122941) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilorde producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26123298 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
106 | ALEX JOHN RETAIL SRL | Parc fotovoltaic 150kw / Anexa 1 | CONSTANTA | 0.1518 | 20 | A20 4305 AVICOLA 1- LUMINA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 4305 intre separator SPT 1159 si nod MT PT116 prin demontarea a 3 stalpi MT existenti si montarea a 2 stalpi MT speciaki 15014 echipati stalpi speciali echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x250m (240 m profil 2A, 2x6 m profil B asfalt foraj) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26148716 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
107 | COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | LOCUINTA+ CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26180837 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
108 | COSTEL CIUBOTARU | Locuinta+CEF - Anexa 1 | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26190816 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
109 | Stamate Narcis | BIROURI+DEPOZITE+ CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.012 | 20 | S10 0111- TOMIS NORD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 0111 intre PR 916 si derivatia PT 657 prin demontare 3 stalpi MT existenti si montare 2 stalpi MT speciali 15014 echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp in lungime totala de 200m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public (50 m din stalp 1 si 150 m pana in stalp 2). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masuraUT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26232620 | 2025-03-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
110 | MIKA EXPOSTAR SRL | UTILITATI COMUNE+CEF-ANEXA 1 | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684969 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
111 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | UTILITATI COMUNE+CEF-ANEXA 1 | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684979 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
112 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | LOCUINTA - ANEXA 1 | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684980 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
113 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | Lift+CEF (Anexa 1) | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684999 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
114 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | LIFT BL.18 + CEF 12,32 KWP/ Anexa 1 | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24685023 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
115 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | LOCUINTA - ANEXA 1 | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24685024 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
116 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.45 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SELGROS AGIGEA - fara evacuare | CONSTANTA | 0.45 | 20 | A-S20 0723 CUMPANA- PETROL SUD CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN fata de puterea contractuala din ATR 890913/01.03.2016. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26027773 | 2025-04-01 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-01 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
117 | SELGROS CASH & CARRY SRL | Sediu Jandarmerie + CEF / ANEXA 4 | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | - Bransament trifazat alimentat din TDRi PCZ 3002. BMPTS1 160A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent In=160A cu intrerupator nou In=180A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322653 | 2025-04-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-01 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
118 | UNITATEA MILITARA 0256 | FERMA+CEF-ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.11 | 20 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui BMPT existent cu un BMPT nou semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x150+95C mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor nou In=250 A, din care se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana la BMPT. Se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, verificare contacte, prize de pamant, se va aduce la norme tehnice in vigoare, si se vor prezenta la Retele Electrice Romania SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV, in lungime 15 m. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25904104 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
119 | SC DIALEX CANADA SRL | CENTRALA FOTOVOLTAICA SELGROS CONSTANTA NORD | CONSTANTA | 0.45 | 20 | S20 2727- BABA NOVAC CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN fata de puterea contractuala din ATR 10662413/23.01.2012. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26028106 | 2025-04-02 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
120 | SELGROS CASH & CARRY SRL | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26242351 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
121 | Pavel Gheorghe | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT SARAIU / ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.3003 | 20 | A20 6505 SARAIU- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6505 intre nod rigid MT si separator SD2 prin inlocuire stalp existent cu montarea unui stalp 14G echipat cu o consola de derivatie si realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 200 m (10 m pozat pe stalp, 190 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; -intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 26297372 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
122 | COMUNA SARAIU | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26326955 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
123 | COSMAN MARIANA | CEF + IS - MODELU | CALARASI | 4.944 | 20 | A20 MODELU 2-CALARASI CL | Lucrari pe tarif de racordare Nu este cazul. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Lucrari prin grija utilizatorului Conform solicitarilor beneficiarului TINMAR ENERGY SA, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobate prin CER RO002E221334528/1 din data de 22.09.2016. Aceste modificari constau in adaugarea unei Instalatii de Stocare a energiei electrice, fara incarcare din retea, cu urmatoarele caracteristici: - Putere totala instalata de 3000,00 kW - Capacitate de stocare de 5.040,00 Ah - Putere maxima absorbita IS de 72,66 kW Rezulta: - Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (CEF+IS)) = 4.469,00 kW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO002E221334528/1 din data de 22.09.2016). - Puterea maxima simultan absobita din retea este de 112,66 kW Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea aprobata se vor realiza urmatoarele: - Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 4.469,00 kW. - Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 4.469,00 kW. Instalatia de stocare va respecta Ord. ANRE 3/2023 referitor la aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru instala?iile de stocare a energiei electrice ?i procedura de notificare a instala?iilor de stocare a energiei electrice?. | Rețele Electrice Romania S.A | 26074466 | 2025-04-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
124 | TINMAR ENERGY SA | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | Ialomita | 0.183 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.23 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: -la 5m de stilpul de racord se va planta un stilp 12F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echipat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 12F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 12F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 1buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de serviciiinterne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 250KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 26285400 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
125 | COMUNA MOVILITA | ABATOR MIXT + CEF 994,5kW (Autoconsum) + Sistem stocare 225,8kwh - fara evacuare | CALARASI | 0.9 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL | Lucrari pe tarif de racordare Nu este cazul. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Lucrari prin grija utilizatorului Conform solicitarilor beneficiarului MARIA TRADING SRL, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica fara depasirea puterii maxime simultane absorbite aprobate de 1.150 kW. Aceste modificari constau in adaugarea de : - Instalatie de producere - CEF cu o putere instalata de 900 kW destinata pentru AUTOCONSUM, FARA EVACUARE IN RETEA - Sistem de stocare ? IS cu capacitate de stocare de 225,8kW, FARA EVACUARE IN RETEA Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF+IS prin instalatiile MARIA TRADING SRL catre RER va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Instalatia de stocare va respecta Ord. ANRE 3/2023. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz se emite in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF cu instalatie de stocare fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320569 | 2025-04-09 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
126 | MARIA TRADING S.R.L. | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 31 m din LEA 0.4 kV stalp SE4 Nr.003 existent pe str George Cosbuc pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (11 m asfalt) si B (8 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492616 | 2025-04-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
127 | BOGDAN OFITERU | Spatiu comercial + CEF/Anexa 1 | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323072 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
128 | DARIA MICROMARKET S.R.L. | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26556846 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
129 | CIUCEANU VALENTIN | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobiluluitoate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25219380 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
130 | ION OLARET | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 3 | CONSTANTA | 0.925 | 20 | S20 0728 TRIDENT PLAZA- PETROL SUD CT | Varianta 2: Racord in sistem intrare-iesire in LES 20 kV 0728 alimentata din statia 110/20/6 kV Petrol Sud intre PT 1011 si PT 1012. Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare LES cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de 2x 1.800 m intre celulele de linie LE din PC proiectat si LES 20 kV 0728. La realizarea racordului intrare-iesire in LES se vor utiliza mansoane mixte. ,,sectionare LES 20 kV 0728 la cca. 30 m fata de PT 1012 si 250 m fata de PT 1011 si mansonarea celor doua tronsoane de cablu rezultate cu LES 20 kV proiectat, cu precizarea ca se vor utiliza mansoane mixte; ,,Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in limita de proprietate a utilizatorului si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ,,loc pentru inca o celula de linie; ,,celula de masura conf. Specificatiei Retele Electrice Romania cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat bidirectional, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20 kV proiectat prin montarea de: RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE ? 1 buc, baterii acumulatoare ? 2 buc, TSA ? 1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m); Punctul de conexiune va fi amplasat pe terenul utilizatorului, cu acces din domeniu public. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ?,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?,,Montare Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ?,,traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme din PC proiectat. De la sirul de cleme din PC proiectat pana la UP 2020 LITE, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. ?,,Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ?,,Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 20m; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Nota referitoare la lucrarile prin grija beneficiarului pentru ambele variante de racordare: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: ?,,Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; ?,,Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156987 | 2025-04-15 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
131 | MUNICIPIUL CONSTANTA | Cabinet medical + CEF / Anexa 1 | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26422657 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
132 | PROFIRE VET SRL | CEF+ Instalatie de stocare - 6MW/12,096 MWh | TULCEA | 6.3 | 20 | S20 10107- ISACCEA TL | Se mentine solutia existenta stabilita prin ATR 6914 din 02.08.2011 (CRR RO002E241102509/30.10.2014) , fara depasirea puterii instalate aprobate. Se va construi un sistem de stocare a energiei electrice pe partea de utilizare. Instalatia de stocare va respecta Ordinul 3/2023 ?NORMA TEHNIC? privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru instala?iile de stocare a energiei electrice ?i procedura de notificare pentru racordarea instala?iilor de stocare a energiei electrice?, iar punerea sub tensiune se va face in conformitate cu e Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" . Punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare pentru perioada de probe se va face in conformitate cu prevederile Sectiunii 7 din Ordinul nr. 59/2013 | Rețele Electrice Romania S.A | 26335711 | 2025-04-17 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-17 | valabil | 2025 | In conformitate cu prevederile ATR nr.6914/02.08.2011, actualizat in data de 07.11.2012, sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice existente, detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului la N-1 elemente in funtiune , se va prevedea al treilea transformator de putere 250MVA,110/400kV in Statia 400/110/20kV Tulcea Vest. CEF Isaccea va functiona limitat la 6,3MW, putere pana la care sunt indeplinite integral cerintele NT30/2013. | nu | nu
133 | ENERGY TECH ENTERA SRL | CEF-COMUNA CUMPANA | CONSTANTA | 0.2272 | 20 | S-A20 0724- PETROL SUD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 0724 St Petrol, inainte de stalpul MT cu separator orizontal plecare PTA 645, prin montare stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 500 m (10 m pozat pe stalp, 490 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul deputere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 26622654 | 2025-04-17 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
134 | COMUNA CUMPANA | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA / ANEXA 4 | CALARASI | 0.3982 | 20 | A20 LEHLIU GARA-LEHLIU CL | Alimentarea cu energie electrica a utilizatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Lehliu Gara, statia electrica 110/20kV Lehliu, prin montarea unui stalp tip 14F intre stalpii nr.2 si nr.3 de la derivatia PTA 1594 spre SEP 1711. Stalpul va fi montat in fundatie turnata<(>,<)> echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de intindere <(>,<)> separator vertical<(>,<)> descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamintare cu R<(><<)>4 ohmi. Din stalpul 14F echipat cu separator vertical se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 310m pana la un PC. PC se va amplasa pe domeniu privat cu acces din domeniul public. PC va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al utilizatorului in care va avea acces numai personalul utilizatorului. Compartimentuloperatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitora a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul utilizator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia utilizatorului in instalatia operatorului. Utilizatorul va incheia contract de concesiune/superficie/uz cu operatorul de distributie. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiilor Retele Electrice Romania SA in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect, trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Utilizatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. | Rețele Electrice Romania S.A | 25070101 | 2025-04-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
135 | ORASUL LEHLIU-GARA | CEF 100 kW AFIR / Anexa 4 | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1331 | Din bornele 0,4kV trafo PTA 1331 se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150+95N mmp, in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, echipata cu intrerupator de 250A, amplasata pe stalpul PTA 1331. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 10m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A cu Ir=0,8 si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 1331. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. Inlocuire masura existenta. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320950 | 2025-04-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
136 | SC NOVALACT SRL | CEF + Statii incarcare Anexa 4 | IALOMITA | 0.2 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face in prezent din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTAB 8672 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 10m si BMPT 250A. Este necesara demontarea + recuperarea bransamentului existent si construire bransament nou din cablu jt 3x240+150N cu lungimea de 11m pozat prin tub de protectie (din care 2m pozat subteran prin spatiu verde), cu BMPT nou in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator, cu intrerupator jt automat 350A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform DMI 031006 RO Ed.1 si conectori pentru racordare cablu de alimentare si cablu jt plecare spre obiectiv, pus la dispozitie de RER . BMPT-ul va fi amplasat pe locatia BMPT existent. Contorul existent trifazat in montaj semidirect smartmeter, va fi remontat in noul BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26322946 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
137 | COMUNA CIULNITA | CLADIRE BIROURI + CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26584725 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
138 | C.S.D. SRL | camere de inchiriat+CEF-Anexa 1 | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 393 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Credintei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALEDE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26628472 | 2025-04-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
139 | PUSCUTA DANIELA | SULTANA + CEF / ANEXA 4 | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTA 2554 CAP SULTANA | Bransament trifazat existent conform ATR 33102539/04.09.2012, alimentat din CD a PTA 2554. Masura existenta in CD a PTA 2554. | Rețele Electrice Romania S.A | 25436227 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
140 | ECO FRUCT SULTANA S.R.L. | Camera frigorifica Sulina SC Palace Hotel&Resort+ CEF/ ANEXA1 | TULCEA | 0.39984 | 20 | A20 11106- STATIA SULINA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 11106 intre STC 841 PTCZ 336 BLOCURI SULINA, prin interceptarea LES 20 kV 11106 existent, care se va sectiona pe str. STR. A III A in drept cu utilizatorul si se vor executa doua mansonari cu cablu 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat pe traseu comun in canalizatie tip A si B Enel, in functie de teren<(>,<)> in lungime de 2x20 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului (STR. A III A), la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se vaprevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. - bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de utilizare, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26345269 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
141 | PALACE HOTEL & RESORT SRL | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 1 | CONSTANTA | 3.515 | 20 | S20 0420 R8- DEPOZITE CT | Varianta 2 de racordare: Racord intrare-iesire intre statia Depozite 110/20/10 kV si PT 545, LES 20 kV 0420, alimentata din statia 110/20/10 kV Depozite. Lucrari pe tarif de racordare: ?Montare celula de linie 20 kV pe bara A din statia 110/20/10kV Depozite langa celula 20 kV LES 0425; din punct de vedere constructiv, aceasta celula va fi de acelasi tip (compatibila) cu celula mentionata anterior; celula va fi prevazuta cu intreruptor cu vid debrosabil- 24 kV, 630A, 16 kA, transformatoare de masura de curent 400/5/5 A, terminal de protectie de tip DV 901. ?integrare celula de linie 20 kV in sistemul de telecontrol existent in statie. In statia 110/20kV Depozite exista disponibilitate pentru integrarea celulei MT in TPT 2000. ?integrare circuite secundare aferente celulei proiectate in buclele de comanda, semnalizare si blocaj din statia 110/20/10 kV Depozite; ?Montarea in PT 545 a unei celule de linie motorizata, echipata cu separator de sarcina si CLP care se va integra in sistemul de telecontrol existent. Celula de linie MT proiectata se va monta in spatiul disponibil din compartimentul Retele Electrice Romania aferent PT 545. ?Montare LES 20 kV de AL 185 mmp intre statia Depozite 110/20/10 kV si PC nou proiectat in lungime de 2,6 km; LES-ul nou proiectat va intra in patrimoniul RER. ?,,Montare LES 20 kV de AL 185 mmp intre PC nou proiectat si PT 545 al LES 20kV 0420 in lungime de 1,85 km; LES-ul nou proiectat va intra in patrimoniul RER. ?PC 20 kV u proiectat in anvelopa de beton amplasat in limita de proprietate a utilizatorului echipat cu: ,2 celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ?celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?loc pentru inca o celula de linie; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20 kV prin montarea de: RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu un compartiment de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; punctul de conexiuni proiectat se va amplasa la in limita de proprietate a utilizatorului; ? Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton si echiparea acestuia cu: ?Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ? protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?,,Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? Serviciile interne asigurate din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ?,,traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-o ? vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. ? Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului ( din PC proiectat); ? Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ? Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ? Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Nota: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0 ,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156466 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
142 | MUNICIPIUL CONSTANTA | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 2 | CONSTANTA | 1.11 | 20 | A20 0424 IAC VALUL TRAIAN- DEPOZITE CT | Varianta 2 Racord la tensiunea 20 kV intrare-iesire intre stalpii nr. 14 si 15 ai LEA 20 kV 0424 alimentata din statia 110/20/10 Depozite Lucrarile incluse in tariful de racordare pentru solutia 2 sunt: ?Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 0424 in deschiderea dintre stalpii 14 si 15; in situatia actuala stalpul nr. 14 este stalp de intindere, iar stalpul nr.15 este stalp de sustinere; ?Intre stalpii 14 si 15 (la 20m fata de stalpul 14 si la 20m fata de stalpul 15) se vor planta 2 stalpi noi speciali 14 bis si 15 bis. ?Stalpii speciali nr.14 bis si nr.15 bis vor fi echipaticu: consola de intindere MT, lanturi duble de intindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set descarcatoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza fiecarui stalp nou montat se va realiza o priza artificiala de legare la pamant cu Rp<4 ohmi. ?Realizare LEA 20 kV in lungimea de 20 m intre stalp nr.14 si stalp nr. 14 bis, respectiv 20 m intre stalpul nr. 15 si stalpul nr.15 bis; ?Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de aproximativ 15 m intre celula de linie LE din PC si stalpul 14bis existent si de 25 m intre celula de linie din PC si stalpul nou proiectat 15bis. ?Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separatorde sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ?loc pentru inca o celula de linie; ?,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ?integrare circuite secundare aferente celulelor proiectate in buclele de comanda, semnalizare si blocaj din statia 110/20/10 kV Depozite; ?integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat pe terenul utilizatorului, cu acces din domeniu public. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 2: ? Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ? Montare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ?protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ? protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ?protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?Montare Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ? In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme din PC proiectat. De la sirul de cleme din PC proiectat pana la UP 2020 LITE, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare; ? Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ? Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 20m; ? Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Nota referitoare la lucrarile prin grija beneficiarului pentru varianta de racordare: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: ?,,Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; ?Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156820 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
143 | MUNICIPIUL CONSTANTA | CEF Prime Multi Power | CALARASI | 1.295 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica de racordare racordare intrare-iesire in LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali in axul LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI intre stalpii 2 si 4 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? , s-a propus demontarea stalpului nr.3, stalp de sutinere - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI între stalpii nr. 1 respectiv nr.2 proiectati ?i PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 66 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Realizare Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde : ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat?; ? protectie homopolara nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt;- Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? Trafo pierderi reduse 1600 kVA 20/0.8 kV ? 1 tablou general servicii interne abonat. ? Tabloul general de joasa tensiune T.D.R.I ? Priza de pamant locala cu Rp ? 4 ? ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Coslogeni in lungime de 5 m. | Rețele Electrice Romania S.A | 18785496 | 2025-04-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | valabil | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF COSLOGENI Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Dragoș Vodă-Vlad Țepeș (15,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Vlad Țepeș-Lehliu Gară (34,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gară-Lehliu (9,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,7 km) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) cu conductoare de sectiune similarasi capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței A-Țăndărei (12,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39,1 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Bordușani (20,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragoș Vodă (30,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Slobozia Sud (16,7 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) LEA nouă 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) Beneficiarul centralei CEF Coslogeni dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET prin adresa nr. 318626/09.04.2025. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta unica de racordare: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Varianta unica de racordare: Sevacuata = 1.405 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 =743.245 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Ti)SS = 229.333.888 lei fara TVA , din care: La N elemente: Varianta unica de racordare (Ti)SS = 133.675.264 lei fara TVA din care: Ti RER =133.675.264 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: Variantele unica de racordare (Ti)SS = 95.658.624 lei fara TVA din care: Ti RER = 95.658.624 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 8.667 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF COSLOGENI astfel: La N: 7x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 118,2 km (reconductorări) = 3.313 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 31,7 km (LEA 110 kV nouă) = 1.259 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) La N-1: 7x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 134,2 km (reconductorări) = 3.553 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 7,8 km (LEA 110 kV nouă) = 542 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) Având în vedere faptul că lucrările de reconductorare se pot realiza simultan cu lucrările pentru construirea de linii noi, termenele de realizare a lucrărilor de întărire de la N și N-1 elemente în funcțiune pot fi asimilate cu durata maximala între reconductorări și linii noi. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire în RED este 3313 + 3353= 6.666 zile lucrătoare, la N și N-1 elemente (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. In cazul nerealizarii simultane a lucrarilor de reconductorare respectiv construirea de linii noi, termenul va fi cel maximal de 8.867 zile lucrătoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
144 | PRIME MULTI POWER SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica Blue 1 | TULCEA | 2.925 | 20 | A20 10000- SARINASUF TL | Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta unica ? Realizare racord intrare-iesire in LEA 20 kV 100.00 intre SS 1049 si STC 1050 (alimentata din statia 110/20 kV Sarinasuf) cu modificarea schemei normale de functionare prin inchiderea STC 1050. Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV proiectat - sectionare LES 20kV existenta intre SS 1049 si STC 1050 si mansonare cu doua cabluri de medie tensiune tripolar, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime totata de cca 10m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Se va prevedea o ni?a de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activ? ?i reactiv? cu dublu sens. Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Pentru alimentarea utilizatorului CEF Blue 1 ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=0,0455 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Compartimentul de racordare apartinand R.E.R trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.R Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,, Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV proiectat si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,750km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ? 1000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. La amplasarea PC 20 kV proiectat trebuie avut in vedere asigurarea accesului, din domeniul public, pentru personalul OD la acesta. | Rețele Electrice Romania S.A | 17267570 | 2025-04-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | valabil | 2025 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Blue 1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RED: ,,Instalare bobina de stingere cu reglaj automat 30-200A ,,lucrarile necesare mutarii liniei LEA 20kV 100.04 si echiparea celulei disponibile pe bara 2 vor fi cuprinse ca lucrari de intarire (montare intrerupator ,bare de trecere, izolator, separator, protectii, circ.primare si secundare). ,,Reconductorare LEA 110 kV Tulcea Vest -Sarinasuf -derivatie V Nucarilor (21km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Valoare lucrare de intarire : 10.450.000 lei fara TVA Lucrari de intarire care sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RED: ,,Modernizare L100.00 alimentatadin statia 110/20kV Sarinasuf (PIF estimat in 31.12.2025) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Amplificare TR. (de la 3x250MVA la 3x400MVA) 400/110kV in statia Tulcea Vest Valoare lucrari de intarire in RET la N-1: 22.500.000 lei fara TVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF Fundulea 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N/N-1 elemente in functiune si beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET pentru regimul N-1 elemente in functiune. Se propune realizarea unui sistem de limitare operationala conform continut cadru privind Cerintele de realizare a automatizarii de limitare operationala elaborate de CNTEE Transelectrica. Ordinul ANRE nr. 81/2022 prevede că la stabilirea soluțiilor de racordare a unui loc de producere/loc de consum se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în regimuri de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune care au ca efect apariția de suprasarcini în rețea. Întăririle de rețea necesare în situații ale rețelei cu N elemente în funcțiune sunt obligatorii pentru racordarea utilizatorului la rețea și nu pot fi evitate prin ALO. Limitarea operațională se realizează prin automatizări de limitare operațională (ALO) montate, după caz, în instalațiile OTS/OD și ale utilizatorului. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. In conformitate cu „Cerințele cadru de realizare a automaticii de limitare operaționala ALO” CNEE Transelectrica, datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini, identificate in Studiul de Soluție realizat pentru racordarea la SEN a CEF Bluie 1. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Limitarea operationala se va realiza, in cazul studiat, prin declansarea centralei la aparitia contingentelor periculoase. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normelor tehnice in vigoare. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Blue 1 va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asiguraprin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Blue 1. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Transformator deconectat,,Transformator de retea,,Pmax evacuat,, TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: OTS: TULCEA VEST Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 195.974,85 lei fara TVA din care: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 0 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 195.974,85 lei fara TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEF Blue 1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Varianta unica Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 3,185 kVA =1.684.865 lei ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 32.950.000 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 10.450.000 lei fara TVA din care: Ti OD = 10.450.000 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 22.500.000 lei fara TVA din care: Ti OD = 0 lei fara TVA Ti OTS = 22.500.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 1063 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED (N elemente in functie) este: -reconductorare linie: (1 proiecte * 10 luni * 22 zile lucratoare + 21 km * 15 zile lucratoare = 535 zile lucratoare -montare grup tratare: 528 zile lucratoare. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED (N-1 elemente in functie) este:nu este cazul Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor . In conformitate cu Ord 87/2014 și Ord 60/2023 valoarea Ti considerata in calcul este : Ti= min( Ti indici; Ti deviz general)=min(1.684.865 lei ; 32.950.000 lei )= 1.684.865 lei fara TVA ,,Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare a centralei Blue 1 pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 0 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 195.974,85 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 195.974,85 lei fara TVA Lucrarile necesare ALO sunt prevazute in statia Tulcea Vest -gestiune OTS Prin urmare Ti luat in calcul la calculul tarifului de racordare este : T(I) = min ((Ti)N_elemente+Ti_limitare_op; Ti) = min (10.450.000 +195.974 | nu | nu
145 | BLUE LINE ENERGY S.R.L. | CEF Manastirea | Calarasi | 0.34 | 20 | A20 AVICOLA-DOROBANTU CL | <![CDATA[-Alimentarea cu energie electrica se face din PC 2471 aferent L 20KV Avicola cu executarea urmatoarelor lucrari: Construirea unui punct de conexiune nou, racordat in PC 2471 - L 20kV Avicola. 1.Pentru alimentarea cu energie a noului obiectiv sun | Rețele Electrice Romania S.A | 26544723 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
146 | COMUNA MANASTIREA | CEF Fundulea 2 | CALARASI | 2.951 | 20 | FUNDULEA 110/20 KV | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 25345860 | 2025-05-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-07 | valabil | 2025 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Fundulea 2, considerand urmatoarele IS in regim de consumator conform “NTITEL-DT-012-2024-00„ emisa de CNTEE Transelectrica: - IS Frasinet - 150 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Mostistea) - IS Gura Ialomiței – 257,36 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Gura Ialomitei) - IS Frăsinet 2 – 79,5 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Mostistea) In situatia in care, cele trei IS cu o putere totala consumata de 486,86 MW, la realizarea calculelor pentru analiza regimurilor de functioare aferenta etapei de punere sub tensiune pe perioada de probe, nu se vor realiza sau vor expira / rezilia ATR / CR, conditiile de racordare se vor stabili conform rezultatelor in lipsa acestor surse de consum. Se precizeaza faptul ca in lipsa acestui consum partial / total conditiile de racordare definite prin studiul de solutie pot suferi modificari in sensul cresterii numarului de lucrari de intarire necesare racordarii CEF Fundulea 2, lucrari de intarire ce vor fi suportate de catre utilizator. Lucrarile de intarire rezultate in urma actualizarii regimului de functionare vor face parte integranta din certificatul de racordare. Lucrari de intarire specifice determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru centrala CEF Fundulea 2: nu este cazul Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Fundulea Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV - Reconductorare LEA 110 KV FUNDULEA-SOLEX C1 -23,524km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110KV CALARASI-DRAGALINA-25,8km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA-1,126km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110KV CALARASI-PELICANU7 7,78km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110KV PELICANU-SAINT GOBAIN 3,032km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - LEA NOUA 110 KV FUNDULEA-SOLEX C2.-23,524km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) Lungime linii reconductorari:61,262km Lungime linii noi:23,524km Valoare Ti la N elemente in RED-34.238.787,5 lei fara TVA âRealizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Aducerea in functie a celui de-al doilea transformator in Gura Ialomitei de 400/110 kV lucrare de intarire care revine in sarcina operatorului de transport; Valoare Ti la N elemente in RET- 0 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA NOUA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN-3,032km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - LEA NOUA 110 KV SAINT GOBAIN-MIRCEA VODA-1,126km; cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - LEA NOUA 110 KV CALARASI-PELICANU-7,78km; cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - reconductorare LEA 110 KV LEHLIU-MOSTISTEA C1-19,75km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV LEHLIU-MOSTISTEA C2-19,75km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV SOLEX-FCME 5,91km; cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV CEF TANDAREI-GURA IALOMITEI -2,9km; cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV CALARASI-MIRCEA VODA-9,88km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); Lungime linii reconductorari:68,19km Lungime linii noi:11,938km Valoare Ti la N-1 elemente in RED- 78.867.494,44 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET pentru varianta alesa: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Amplificare transformatoare 400/110 kV 2x250MVA → 2x400MVA in statia de transformare Gura Ialomitei Valoare Ti la N-1 elemente in RET- 51.209.554,36 lei fara TVA | nu | nu
147 | RAENERGPROD SRL | EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA CERNA, JUDETUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU PUTERE DE 200 KWp | TULCEA | 0.2 | 20 | A20 10307- TRAIAN TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem radial, in LEA 20 kV 10307 din stalpul nr.5, prin realizarea unei derivatii OlAl 70 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un st | Rețele Electrice Romania S.A | 20232321 | 2025-05-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
148 | COMUNA CERNA | CONSTRUIRE CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC?, ÎMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI RACORD ELECTRIC IN MEDGIDIA, JUDETUL CONSTAN?A | CONSTANTA | 2.185 | 20 | A20 5720- MEDGIDIA-1 CT | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 18499546 | 2025-05-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-12 | valabil | 2025 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Medgidia 2,185 MW: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 1: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 1 (8 km) ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 2 (8 km) ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 3 (8 km) ,,Reconfigurarea stației 110 kV Medgidia Nord, în vederea realizării circuitelor LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: În RET în regim cu N elemente în funcțiune: PIF 2026: - TR3 400/110kV Medgidia Sud, 250MVA; Lucrari de intarire ce nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: În RET în regim cu N elemente în funcțiune: ,,Amplificarea transformatoarelor 400/110 kV din stația Medgidia Sud de la 250 MVA la 400 MVA ,,Stație nouă 400/110 kV Sitorman, conectată intrare-ieșire în LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde prin intermediul unui transformator de 250 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 1: - Al 4-lea LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud (8 km) - Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud-Basarabi (21 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV CET Palas-Basarabi (21,4 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Nazarcea-Constanța Nord (15 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 1 (11,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 2 (11,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Medgidia 2,185 MW este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED si RET. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE- 011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. | nu | nu
149 | MUNICIPIUL MEDGIDIA | SPP 2 + CEF 150kW + Stocare 30,72kwh / ANEXA 4 | IALOMITA | 0.15 | 0,4 | PCZ 6320 alimentat din LEA 20kV Baitalu | Conform solicitarilor beneficiarului OUAI BORDUSANI ? BALTA IALOMITEI, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica care constau in adaugarea unei : - Instalatii de producere - CEF cu o putere instalata de 150 kW+stocare 30,72 kwh, CU EVACUARE IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE. - Puterea maxima absorbita de serviciile interne ale instalatiei de producere este de 2 KW. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile OUAI BORDUSANI ? BALTA IALOMITEI catre RER va fi de 150,00 kW/150,00 kVA. ,,Se mentine solutia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze oputere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629875 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
150 | O.U.A.I.BORDUSANI - BALTA IALOMITEI | Infiintare capacitati noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum]n oras Isaccea, Judetul Tulcea / Anexa 4 | TULCEA | 0.351 | 20 | A20 10101- ISACCEA TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin instalarea unei celule de masura motorizata in bara 20 kV A PTAB 629 - SPF ISACCEA, incadrabila in sistem telecontrol, din care se va racorda o coloana 20 kV in lungime de aproximativ 20 m ce v | Rețele Electrice Romania S.A | 26644406 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
151 | UAT ORAS ISACCEA | Infiintare plantatie ecologica de alun+CEF/ ANEXA 4 | TULCEA | 0.1 | 20 | A20 10903- BABADAG TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in ax LEA 20 kV L 109.03, intre stalpul nr.151 existent, special tip TC 15014/120 cu consola metalica tip C | Rețele Electrice Romania S.A | 26674530 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
152 | BIONUT RO SRL | MAGAZIN_CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26698813 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
153 | DIDI EUGEN COMPLEX S.R.L. | MAGAZII, BIROURI SI ATELIER MECANIC+CEF/ ANEXA 1 | IALOMITA | 0.076 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 160kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in montaj semidirect si transformatori de curent 75/5A amplasat in CD PTA. Deoarece se doreste spor de putere de la 40,08kW, la 78,83kW, necesita realizarea urmatoarelor lucrari prin grija beneficiarului cu o firma atestata ANRE: - se va inlocui cutia de distrbutie CD14 existenta si coloana de 0.4kV existenta, cu BMPT cu intrerupator de 250A(reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1), cu DPST, in carcasa de policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, ce se va racorda din bornele 0 ,4kVale transformatorului cu cablu jt 3x150+95N, cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1. - Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Manasia ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 50mmp ? lungime 135m, transformator 20/0,4kV- 160kVA si cablu quadripolar 3*150+95N=8m; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 18014419 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
154 | BOBES DORINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | FERMA ZOOTEHNICA + CEF AGRIBAR 50 kW / Anexa 4 | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA 5123-AV-MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5123<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5123, si BMPT 150A(cu reductori curent 150/5A) ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26685690 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
155 | AGRIBAR SRL | Statii de incarcare auto, montare la sol a sistemelor de panouri fotovoltaice, amplasare post de transformare /Anexa 1 | TULCEA | 0.27492 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9301, prin interceptarea ,,LES 20 kV 9301 existent intre PTAB 162-Drumuri Judetene si PTAB 50 | Rețele Electrice Romania S.A | 26701976 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
156 | S.C. GENERAL INVEST TEAM S.R.L. | statie + CEF 36kW /Anexa 1 | IALOMITA | 0.036 | 0,4 | PTM-8007-TIPOGRAFIE 1 | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TGjt aferent PTM 8007 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp, cu lungimea de 10m pozat subteran pana in BMPT80A amplasat pe fundatie din beton. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725312 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
157 | SOCAR PETROLEUM S.A. | Construire central? Electric? Fotovoltaic? (CEF) <1MW la nivelul Comunei Nalbant, Jude?ul Tulcea | TULCEA | 0.12 | 0,4 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | <![CDATA[Se va monta un intreruptor nou de 250 A in TG JT aferent PTA 132 , racordat din bara JT de dupa intreruptorul general. Din intreruptor se va pleca cu cablu 3x150+95N in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi montat pe suport la sol, la baza s | Rețele Electrice Romania S.A | 26683283 | 2025-05-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
158 | COMUNA NALBANT | BAZA AGRICOLA+CEF/ Anexa 1 | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PTA 1468 MIORITA 2 | Se va realiza un racord nou prin amplificare trafo 160 kVA existent in trafo 250 kVA aferent PTA 1468. Din bornele trafo se va poza o coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 8 m pana la o cutie securizata echipata cu intreruptor nou In=250 A. Din intreruptor nou montat se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775334 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
159 | FELESCU ANDREEA INTREPRINDERE INDIVIDUAL A | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | IALOMITA | 0.183 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin construirea unui post de transformare aerian 20 / 0,4kV ? 250 kVA ce se va racorda din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.23 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: - la 5m dupa stil | Rețele Electrice Romania S.A | 26775468 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
160 | COMUNA MOVILITA | CEF OUAI Perisoru SPP 5 - Anexa 4 | CALARASI | 0.4 | 20 | A20 IRIGATII 1-STEFAN CEL MARE CL | Instalatie existenta alimentata din PTZ 3186. Masura existenta in PTZ 3186. | Rețele Electrice Romania S.A | 26460110 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
161 | OUAI PERISORU SPP 5 | Sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la Centrul Medical Jude?ean Constanta / ANEXA 4 | CONSTANTA | 0.01212 | 0,4 | PT 218 DELFINARIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760516 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
162 | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU DR.NICOLAE KRETZULESCU | FERMA+CEF/ ANEXA 1 | CALARASI | 0.108 | 0,4 | PTA 3638 | - Bransament trifazat existent alimentat din PTA 3638/100kVA. BMPTS1 existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent, cu intrerupator nou In=350A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Pana la finalizarea lucrarilor de intarire retea<(>,<)> producatorul va putea absorbi din retea puterea max. 120kW. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781997 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
163 | DOREL CALINESCU | COMPLEX LABORATOARE+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.24983 | 10 | S10 0212 PT 1M- TABACARIE CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune in sistem intrare/iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 10 kV L 0212 intre PT 1M si PT 163 prin realizarea de mansoane pe MT LES 10 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x30 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public (pe teren pus la dispozitie de catre beneficiar). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/10/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate.In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542751 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
164 | I.N.C.D.M. CONSTANTA | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 - mutare contor la limita de proprietate | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Necesar montare contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP 6M existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF montare contor in FDCP existent, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26699942 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
165 | CRISTINA-IOANA ALBU | AMENAJARE PISCINA + CEF/ Anexa 1 | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809439 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
166 | AURORA MAMAIA SRL | PARC FOTOVOLTAIC VASILATI Pi=2,5 MW | CALARASI | 2.5 | 20 | A-S20 FUNDENI-BUDESTI CL | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 16562405 | 2025-06-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-27 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Linie noua 110 kV Mostistea – Oltenita N. – 53,88 km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - Linie noua 110 kV Mostistea – Ciornuleasa – 15,85 km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - Reconductorare L110 kV Mostistea – Oltenita N. – 53,88 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Ciornuleasa – Budesti – 20,99 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Lehliu – Mostistea 1 - 19,75 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Lehliu – Mostistea 2 - 19,75 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Calarasi – Mircea Voda - 9,88 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Pelicanu – Calarasi - 7,776 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Calarasi – Dragalina - 25,80 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Slobozia S. – Dragalina - 16,65 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Pelicanu – Mircea Voda - 5,09 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Lungime linii reconductorari:179,566km Lungime linii noi:69,73km Valoare Ti la N-1 elemente in RER- 158.145.346,61 lei fara TVA 3.2.4. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET pentru varianta alesa: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Montare trafo 2- 300MVA Mostistea Valoare Ti la N-1 elemente in RET- 19.856.282,91 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare L110 kV Ciornuleasa-Oltenita Nord - 17,04 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare L110 kV Mostistea-Ciornuleasa - 15,85 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minin 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Lungime linii reconductorari:32,89km Valoare Ti la N elemente in 17.105.497,68 lei fara TVA 3.2.2. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: -Amplificare Trafo 1 -200MVA Mostistea la 300MVA Valoare Ti la N elemente in RET- 15.225.747,91 lei fara TVA | nu
167 | SOLAR ENERG VASILATI SRL | LUCRARI DE CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA +IS | IALOMITA | 89.8 | 110 | SLOBOZIA SUD 110/20 KV | <![CDATA[Lucr?ri necesare racord?rii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organisme | Rețele Electrice Romania S.A | 18149599 | 2025-05-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-27 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: • Reconductorarea axului 110 kV Lehliu - Tămădău (19,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) • Reconductorarea LEA 110 kV Tămădău – Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) • Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea – Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Total reconductorari: 51,1 km 3.2.4. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: • Montarea AT2 220/110 kV Mostiștea (lucrare incusa in Planul de dezvoltare RET) | nu | nu
168 | CLEAN PV ENERGY TWO SRL | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ,MURFATLAR BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI | CONSTANTA | 4 | 20 | A20 4203 TOPRAISAR- BASARABI CT | <![CDATA[Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subve | Rețele Electrice Romania S.A | 24597038 | 2025-06-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-23 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N/N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Întăriri N elemente • Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 1 (13.4 km) • Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 2 (13.4 km) • Reconductorare LEA 110 kV CET Palas-Eforie (17.8 km) • Reconductorare LEA 110 kV Eforie-Costinești (25.9 km)• Reconductorare LEA 110 kV Costinești-Neptun (20 km) • LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 1 (8 km) • LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 2 (8 km) • LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 3 (8 km) • Reconfigurarea stației 110 kV Medgidia Nord, în vederea realizării circuitelor LES 110 kV noi Întăriri N-1 elemente: • Al 4-lea LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud (8 km) • Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 1 (11.3 km) • Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 2 (11.3 km) • Reconductorare LEA 110 kV CET Palas-Palas Sud (2.3 km) • Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud-Basarabi (21 km) • Reconductorare LEA 110 kV CET Palas-Basarabi (21,4 km) • Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-Ecluză Ovidiu (11.9 km) • Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-Lumina (17.6 km) | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Prevăzute în planul de dezvoltare: - PIF 2029 : Trafo3 400/110 kV Medgidia Sud Neprevăzute în planul de dezvoltare: • - Amplificarea transformatoarelor 400/110 kV din stația Medgidia Sud de la 250 MVA la 400 MVA | nu
169 | E-SOARE AFARA S.R.L | CEF 4,5 MW + SISTEM STOCARE 1 Mwh | IALOMITA | 4.5 | 20 | A20 BARCANESTI-URZICENI SL | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 24951719 | 2025-06-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-10 | valabil | 2025 | In regimurile cu N-1 elemente in funcțiune in Retele Electrice Romania s-au identificat urmatoarele elemente in suprasarcina: • LEA 110 kV Călărași-Pietroiu (29,6 km) • LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) • LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) • LEA 110 kV Gura Ialomiței A-Țăndărei (12,9 km) • LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39,1 km) • LEA 110 kV Gura Ialomiței-Bordușani (20,9 km) • LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragoș Vodă (30,5 km) • LEA 110 kV Dragalina-Slobozia Sud (16,7 km) • LEA 110 kV Țăndărei-Slobozia Sud (29,2 km) • linie noua LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) • LEA 110 kV Solex-Dudești(9,04km) • LEA 110 kV Dudești-Glina(13,3km) • LEA 110 kV Glina-Popești Leordeni(4km) | In regimurile cu N elemente in funcțiune in Retele Electrice Romania s-au identificat urmatoarele elemente in suprasarcina: • LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) • LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) • LEA 110 kV Urziceni-Căzănești (42,5 km) • LEA 110 kV Căzănești-Gheorghe Doja (14,9 km) • LEA 110 kV Gheorghe Doja-Slobozia Nord (22,7 km) • LEA 110 kV Slobozia Nord-Slobozia Sud (5,8 km) • LEA 110 kV Dragoș Vodă-Vlad Țepeș (15,5 km) • LEA 110 kV Vlad Țepeș-Lehliu Gară (34,3 km) • LEA 110 kV Lehliu Gară-Lehliu (9,5 km) • LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,2 km) • LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) • LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,9 km) • Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) • LEA 110 kV Dudești-București Sud(4,4km) • LEA 110 kV Dudești-FCME(5,8km) • LEA 110kV FCME-Solex (5,9km) | nu
170 | SC SIM TUR SRL | Construire Centrala Fotovoltaica | CONSTANTA | 2.7 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 24954834 | 2025-06-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-30 | valabil | 2025 | Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RET sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire: • 1 celula LES 110 kV in statia Medgidia Sud Analizele de regimuri au fost realizate luând în considerare următoarele lucrări de întărire RED: În zona RED Dobrogea, este necesară realizarea următoarelor lucrări de întărire: Lucrări ce nu sunt incluse în planul de investiții al Retele Electrice Romania (regiunea Dobrogea). Regimul cu N elemente in funcțiune: • Realizare C1 LES 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8km, 850A; • Realizare C2 LES 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8km, 850A; • Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii 2 circuite LES 110 kV noi; Regimul cu N-1 elemente în funcțiune: • Realizare C3 LES 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8km, 850A; • Reconductorare LEA 110kV Basarabi – Medgidia Sud C1; • Reconductorare LEA 110kV Basarabi – Medgidia Sud C2 • Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii celui de-al 3-lea circuit LES 110 kV. Nu au fost semnalate depășiri ale limitelor admisibile de tensiune în regimul cu N, respectiv N-1 elemente în funcție. | Pentru respectarea criteriului N elemente in functie in RET sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire: Lucrări de întărire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: PIF 2024 • Racordarea LEA 400 kV Stupina Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la statia Medgidia Sud. • Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud-Pelicanu (8km) PIF 2025 • LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas – Smardan • Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru- Gheorgheni- Fantanele • LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu PIF 2026 • Montare TR 3 250MVA 400/110kV in statia Medgidia Sud. Lucrări de întărire neprevazute in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: • 2 celule LES 110 kV din st. Medgidia Sud | nu
171 | PRAKTIKER REAL ESTATE ROMANIA S.R.L. | SC PREST GEO DAN / Anexa 4 | TULCEA | 0.08 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25402251 | 2025-06-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
172 | PREST GEO-DAN S.R.L | Gradina legume + CEF 200 kW AFIR / Anexa 4 | CALARASI | 0.2 | 20 | A20 IRIGATII 1-JEGALIA CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de consuma se va realiza prin montarea unui PC la limita de proprietate utilizator cu acces din domeniul public, alimentat in sistem intrare-iesire din LEA 20kV Irigatii 1 Jegalia in ax dupa racord la PT 3188, prin plantarea a doi stalpi tip 12F, echipati cu console metalice, izolatori compozit, separatori verticali, console cu descarcatori, prize de impamantare diferite de aparataj si descarcatori. Din cei doi stalpi se vor poza doua LES 20kV cu cablu ARE4H5EX-3x1x185mmp in lungime de 2x30m ce va alimenta PC nou. PC nou se va monta pe fundatie suprainaltata si va fi echipat cu doua celule de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, celula de masura UTM echipata cu reductori de curent 50/5A doua bucati, TT 20/0,1kV doua bucati. Montare masura in celula de masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 26318923 | 2025-06-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
173 | COM PERISORU S.R.L. | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 0,4MWP, ANDRASESTI, IALOMITA, IMPREJMUIRE SI RACORD ELECTRIC S.E.N. | IALOMITA | 0.392 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | <![CDATA[Centrala electrica fotovoltaica se va racorda la LEA 20kV Andrasesti ? Derivatie STC 8031 prin intermediul unui punct de conexiune cu executarea urmatoarelor lucrari: Pe tarif de racordare: Construire racord aerian 20kV din OLAl 3x70mmp ? Lungim | Rețele Electrice Romania S.A | 26430140 | 2025-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
174 | DAIANA CENTER SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica Stejaru, Judetul Tulcea / Anexa 4 | TULCEA | 0.25 | 20 | A20 9603- BAIA TL | <![CDATA[Se va proiecta si realiza construirea unui PTAB nou, racordat pe medie tensiune in sistem radial din LEA 20 KV 9603, derivatie PTA nr.113, din stalp nr. 7 se va pleca cu LEA MT 70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp nou special unificat tip | Rețele Electrice Romania S.A | 26622430 | 2025-06-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
175 | COMUNA STEJARU | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA VLAD ?EPE?, JUDETUL CALARASI / ANEXA 4 | CALARASI | 0.07575 | 20 | A20 BOGDANA-VLAD TEPES CL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTA ce se va racorda radial din LEA 20kV Bogdana, statia electrica 110/20kV Vlad Tepes, prin inlocuirea stalpului nr.5 cu stalp nou tip 14F de la S1777R spre SPT | Rețele Electrice Romania S.A | 26662644 | 2025-06-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
176 | COMUNA VLAD TEPES | CEF ARI AGROLAND 400 kW | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Fierbinti 1, la stilpul nr.326 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: -se vor inlocui c | Rețele Electrice Romania S.A | 26682764 | 2025-06-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
177 | ARI AGROLAND SRL | CEF AXIAL AGROLAND 400 kW/ Anexa 4 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Fierbinti 1, la stilpul nr.371 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: -se va inlocui st | Rețele Electrice Romania S.A | 26682811 | 2025-06-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
178 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum / Anexa 4 | IALOMITA | 0.165 | 20 | A20 PETROL-BARBULESTI SL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Petrol, la stilpul nr.7 dupa IMS 5347. Lucrari pe tarif de racordare: - se va inlocui s | Rețele Electrice Romania S.A | 26747560 | 2025-06-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
179 | MUNICIPIUL URZICENI | Parc fotovolataic + Statie incarcare auto/ Anexa 4 | CALARASI | 0.115 | 20 | A-S20 MANASTIREA-OLTENITA SUD CL | <![CDATA[-Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu TRAFO 160 kVA, racordat in LEA 20 kV Manastirea R2801<(>,<)> prin echiparea stalpului SC15014 existent LEA 20kV Manastirea<(>, | Rețele Electrice Romania S.A | 26757679 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
180 | COMUNA SPANTOV | Parc fotovolataic / Anexa 4 | CALARASI | 0.399 | 20 | A20 FUNDENI-BUDESTI CL | <![CDATA[-Alimentarea cu energie electrica se face din L 20KV Fundeni,R2802 cu executarea urmatoarelor lucrari: Construirea unui punct de conexiune nou, racordat intrare-iesire in L 20kV Fundeni,R2802. 1.Pentru alimentarea cu energie a noului obiectiv | Rețele Electrice Romania S.A | 26791322 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
181 | COMUNA FUNDENI | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.3996 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 8001, inainte de separator PTA 1397 si nod rigid 4 DERIV prin realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 5 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 160 m (10 m pozat pe stalp, 140 m pozat in canal profil A pamant) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare siprotectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF PC nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814824 | 2025-06-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
182 | LAURA SIMONA MIREA | INFIINTARE CAPACITATI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA CRIVAT, JUDETUL CALARASI/ Anexa 4 | CALARASI | 0.08802 | 20 | A20 CURCANI-BUDESTI CL | -Bransamentul monofazat existent,BMPM ul si contorul se va ridica de catre Retele Electrice Romania SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26815838 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
183 | COMUNA CRIVAT | Statie pompare + CEF/ Anexa 4 | IALOMITA | 0.1 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente(elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP,tip contor, etc) Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin inlocuirea postului de transformare existent PTA 5235/250kVA, cu un PTAB nou de 400kVA; Lucrari pe tarif de racordare: -se vor demonta stilpii postului de transformare a PTA 5235, transformatorul de 250kVA si cutia de distributie; - se va monta la 5m de stilpul cu separatorul de racord existent un stilp 14F nou in fundatie turnata, ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la PTAB-ul nou; - noul PTAB va contine 1buc. celula LE ( motorizata ) conform specificatiilor in vigoare, un spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule LE, 1buc. celula trafo, si 1buc. trafo 400kVA . Din celula trafo se va pleca cu cablu DJ 4447/12-3buc.(matricola 219717) pina la transformator, iar din bornele de 0.4kV ale transformatorului, cu cablu monopolar 4*1*150Cu, in lungime de l=60m(15m traseu*4 circuite) pina la cele patru intrerupatoare de 250A si un intrerupator de 200A, ce se va monta in tabloul de jt a PTAB-ului. Din tabloul de jt al PTAB-ului se va va pleca cu cablu monopolar 4*1*150Cu, in lungime de l=20m(5m traseu*4 circuite) pina la cele patru cutii tip DS 4523(cu cleme de perforare izolatie-cod 852123 si suport element cu 4 cai- cod 286021) ce se vor monta pe peretele interior al PTAB-ului. -Din prima cutie tip DS 4523 montata la PTAB se va pleca cu cablu jt 3*150+95N in lungime de ~20m pina la cutia tip DS 4522/2 RO ce se va la monta la baza stilului de 0.4kV (plecare casnic 1); -Din a doua cutie tip DS 4523 montata la PTAB se va pleca cu cablu jt 3*150+95N in lungime de ~20m pina la cutia tip DS 4522/2 RO ce se va la monta la baza stilului de 0.4kV (plecare casnic 2); -Din prima cutie tip DS 4523 montata la PTAB se va pleca cu cablu jt 3*150+95N in lungime de ~20m pina la cutia tip DS 4522/2 RO ce se va la monta la baza stilului de 0.4kV (plecare casnic 3); -Din prima cutie tip DS 4523 montata la PTAB se va pleca cu cablu jt 3*150+95N in lungime de ~20m pina la cutia tip DS 4522/2 RO ce se va la monta la baza stilului de 0.4kV (plecare casnic 4); -Din intrerupatorul de 200A din tabloul de jt montata la PTAB se va pleca cu cablu jt 3*150+95N in lungime de 10m pina la un BMPT cu intrerupator de 200A, din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, cu transformatori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1, ce se va monta pe cladirea PTAB-ului. nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26826549 | 2025-06-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
184 | COMUNA VALEA MACRISULUI | Spatiu comercial + Anexa 4 | CONSTANTA | 0.4 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26828688 | 2025-06-18 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
185 | JUMBO ECR S.R.L. | Camping + CEF / Anexa 4 | CALARASI | 0.12 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de producere se va realiza prin plantarea unui stalp nr.1 nou tip 12F intre stalpii nr.15 si nr.16 existenti LEA 20kV Dichiseni pana in IMS 3804, plantat in fundatie de beton, echipat cu consola metalica, consola de derivatie, izolatori compozit. Din stalpul nr.1 se va poza o LEA 20kV cu conductoare OlAl 50mmp in lungime de 10m, unde se va planta pe domeniul public un stalp nr.2 tip 12F in fundatie turnata echipat cu placa de ancorare din otel pentru linii aeriene de MT DS3090, surub de fixare a placilor de ancorare DS3095, traversa din otel pentru linii aeriene de MT DS3060, suport pentru conductoarele de legatura DM3160, suport de fixare pentru linii aeriene MT din cablu torsadat DS3064, separator tripolar simultan 24kV 400A pentru instalare verticala pe stalp DY595, suport pentru descaractoare si terminalele cablurilor monopolare de MT DS3068, priza de impamantare cu R<4 ohmi, descarcatori cu ZnO. La 15m de stalpul nr.2 nou plantat, se va monta pe domeniul public stalpul cu PTA tip 12G, plantat in fundatie turnata, echipat cu suport de fixare pentru linii aeriene MT din cablu torsadat DS3064, surub de fixare a placilor de ancore pentru liniile aeriene MT DS3095, suport de sustinere a terminalelor DS3068, consola din otel pentru sustinerea transformatorului DS3090, priza de impamantare cu R<4 ohmi, trafo de putere cu pierderi reduse, de exterior 160 kVA. Intre stalpul nr.2 si stalpul cu PTA se va realiza racord aerian MT cu cablu aerian 3x35+50y mmp tip GSCC008/001, matricola 332262. Din bornele 0,4kV trafo se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150+95N mmp, in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, echipata cu intrerupator de 350A, amplasata pe stalpul PTA. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 5m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupatorJT automat de 250A cu Ir=0,8 si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator pe domeniul public. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. Contorul va fi pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 26832837 | 2025-06-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
186 | COMUNA DICHISENI | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | CALARASI | 0.1254 | 0,4 | PTA 3524 BAZA SPORTIVA DRAGALINA | - Bransament trifazat existent alimentat din bornele de JT ale trafo PTA 3524. BMPTS1 180A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent In=180A cu intrerupator nou In=250A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26837746 | 2025-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
187 | COMUNA DRAGALINA | Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog + CEF / Anexa 4 | TULCEA | 0.3198 | 20 | A20 9703- TOPOLOG TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din derivatia PTA 133, din stalpul nr. 37 se va pleca cu LEA 20 kV de sectiune 70 mmp in lungime de 10 m pana la u | Rețele Electrice Romania S.A | 26870060 | 2025-06-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
188 | COMUNA TOPOLOG | Depozit Cereale + CEF/ ANEXA 4 | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26890866 | 2025-06-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
189 | IRELAGRO ROSE SRL | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent stalp de retea tip SE 4, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=12m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26899231 | 2025-06-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
190 | Aurica Nedelcu | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | TULCEA | 0.0072 | 0,4 | PTA 150 VARARIE L 9301 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp 10005 NR 11 LEA 0.4 kV existent pe str LINULUI, pana la un BMPT echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26916823 | 2025-06-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
191 | IULIAN GEORGE CIOACA | Imobil Locuinta + CEF/ ANEXA 1 | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURUL L 9218 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26954811 | 2025-06-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-06-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
192 | BALABAN-OGLAN DAVID-ADRIAN | A20 9908- MACIN TL | TULCEA | 0.39985 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24563602 | 2025-07-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
193 | SC UNIVET SRL | A20 POD 2-FETESTI CL | CALARASI | 0.4 | 20 | A20 POD 2-FETESTI CL | Instalatie existenta alimentata din PT 3426 racordat din LEA 20kV Pod 2. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26247207 | 2025-07-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
194 | OUAI BORCEA DE SUS | 0 | CALARASI | 0.4 | 20 | LEA 20KV POD 2 | Instalatie existenta alimentata din PT 3427 racordat din LEA 20kV Pod 2. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26247400 | 2025-07-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
195 | OUAI BORCEA DE SUS | A20 4509 SP1A SALIGNY- NAZARCEA CT | CONSTANTA | 0.2442 | 20 | A20 4509 SP1A SALIGNY- NAZARCEA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare-iesire conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 4509 intre PC722 si PTA 720 ce se va alimenta din al doilea si al treilea stalp inainde de PTA 720 prin realizarea a doua derivatii MT in lungime de 10 m pana la 2 stalpi MT speciali echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x100m (80 m profil 2xA) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentruo celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 26403727 | 2025-07-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
196 | COMUNA POARTA ALBA | PTA 2562 CAP SI COMUNA CASCIOARELE | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 2562 CAP SI COMUNA CASCIOARELE | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4kv PTA 2562 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Din borne 0,4kV trafo PTA 2562, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3X240+150N DC4146/3 in lungime de 8m,ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata,unificata,cu intreupator de 250A, amplasata pe stalpul PTA nr.2562.Din intreupatorul nou, se va racorda cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 150m de sectiunea( 3X150+95N DC4146/2 din care145m pozat subteran cu subtraversare prin foraj str.Viilor ), pana la un BMPTS1 tip monobloc si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400% tip Retele Electrice Romania SA cf FT 257_MAT ed.01. ,echipat cu basetta, separator si intrerupator JT automat de 180A .Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate.In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA.BMPTS1- ul si contorulva fi pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Contor electronic in montaj semidirect CERS3(SMART METER),TC-uri 125/5A+400% . Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2060 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26560279 | 2025-07-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu