
Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice 2025
1. Indicatori de performanță privind utilizarea RET

1.1 Capacitatea de transport prin secțiunile caracteristice ale RET*)
PERIOADA: 01.01.2025-23.06.2025
	Secțiunea
	Elementele de rețea care formează secțiunea
	Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente in funcțiune
	Puterea medie pentru schema reală de funcționare

	
	
	MW
	MW

	1
	LEA 400 kV Urechești – Domnești

LEA 400 kV Slatina – București Sud

LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap

LEA 400 kV Țânțăreni – Arefu

LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c.

LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu

LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița

LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița d.c.

LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele

LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord
	1790
	1577

	2
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba

LEA 400 kV Arad – Sandorfalva

LEA 400 kV Arefu – Sibiu Sud

LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov

LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa

LEA 400 kV Pancevo – Reşiţa circ. 2

LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni

LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa d.c.

LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord
	1940
	1659

	3

Vest->Est
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței 

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna 

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	490
	479

	4
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut

LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab

LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	1240
	1034

	5
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru 

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși
	490
	459



	6
	LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși
	2860
	2749


PERIOADA: 24.06.2025-18.12.2025
	Secțiunea
	Elementele de rețea care formează secțiunea
	Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente in funcțiune
	Puterea medie pentru schema reală de funcționare

	
	
	MW
	MW

	1
	LEA 400 kV Urechești – Domnești

LEA 400 kV Slatina – București Sud

LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap

LEA 400 kV Țânțăreni – Arefu

LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c.

LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu

LEA 400 kV Pancevo – Reșița d.c.

LEA 220 kV Timișoara – Reșița d.c.

LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele

LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord
	3180
	2973

	2
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba

LEA 400 kV Arad – Sandorfalva

LEA 220 kV Timișoara – Reşiţa d.c.

LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord

LEA 400 kV Arefu – Sibiu Sud

LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov

LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni
	2670
	2662

	3

Vest->Est
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței 

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna 

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	1120
	1079

	4
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut

LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab

LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	1370
	1165

	5
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV Lacu Sărat – Gutinaș – derivație Smârdan provizorat

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru 

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși
	660
	653

	6
	LEA 400 kV Lacu Sărat – Gutinaș – derivație Smârdan provizorat

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși
	4650
	4280


PERIOADA: 19.12.2025-31.12.2025
	Secțiunea
	Elementele de rețea care formează secțiunea
	Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente in funcțiune
	Puterea medie pentru schema reală de funcționare

	
	
	MW
	MW

	1
	LEA 400 kV Urechești – Domnești

LEA 400 kV Slatina – București Sud

LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap

LEA 400 kV Țânțăreni – Arefu

LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c.

LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu

LEA 400 kV Pancevo – Reșița d.c.

LEA 220 kV Timișoara – Reșița d.c.

LEA 220 kV Craiova Nord – Studina

LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord
	2020
	2019

	2
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba

LEA 400 kV Arad – Sandorfalva

LEA 220 kV Timișoara – Reşiţa d.c.

LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord

LEA 400 kV Arefu – Sibiu Sud

LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov

LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni
	2390
	2390

	3

Vest->Est
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței 

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna 

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	490
	488

	4
	LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori

LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut

LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab

LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
	1440
	1436

	5
	LEA 400 kV Brașov – Gutinaș

LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș

LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru 

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși


	900
	671

	6
	LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș

LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței

LEA 400 kV București Sud – Pelicanu

LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja

LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna

LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești

LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși
	2930
	2676


*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:

Pentru anul 2025 s-au determinat puterile limită de stabilitate statică, puterile maxime admisibile ţinând cont de respectarea criteriului de siguranţă (N – 1) şi valoarea rezervei de stabilitate statică, în schema completă cu N elemente în funcţiune şi în scheme cu retrageri din exploatare. De asemenea, s-au determinat valorile puterilor medii pentru schema reală de funcţionare.

Conform datelor din tabelele prezentate, valorile puterilor medii pentru schema reală de funcţionare pentru fiecare secţiune caracteristică a SEN respectă puterea admisibilă în schema cu N elemente în funcțiune. 

Ȋn anul 2025 s-a respectat asigurarea rezervei de stabilitate statică în fiecare secţiune caracteristică.
1.2  Consumul propriu tehnologic în RET

	
	U.M.
	Total an 2025

	Energia electrică introdusă în RET*)
	MWh
	42.609.836,670

	Energia electrică extrasă din RET*)
	MWh
	41.726.655,317

	Consumul propriu tehnologic în RET
	%
	2,07


*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:
În Tabelul de mai jos este prezentată o situaţie comparativă a indicatorilor precizați mai sus în perioada 2016 ÷ 2025.

	Anul
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Energie electrică introdusă în RET (GWh)
	43674
	44337
	44468
	43358
	42861
	44137
	43495
	42146
	43381
	42610

	Energie electrică extrasă din RET (GWh)
	42662
	43372
	43368
	42373
	41924
	43048
	42536
	41147
	42432
	41727

	Consumul propriu tehnologic în RET [GWh]
	1012
	965
	1100
	985
	937
	1089
	959
	999
	949
	883

	Consumul propriu tehnologic în RET (%)
	2,32
	2,176
	2,47
	2,27
	2,19
	2,47
	2,20
	2,37
	2,19
	2,07


CPT-ul înregistrat în RET în anul 2025 a fost de 883,181 GWh, cu aproape 7 % mai mic față de cel din anul 2024. Raportat la energia intrată în conturul RET s-a înregistrat un procent de 2,07 %, în scădere față de valoarea de 2,19 % corespunzătoare anului precedent. Reducerea CPT s-a datorat în special fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune, care au determinat transportul energiei pe distanțe mai scurte, cu pierderi mai mici, dar și scăderii cu circa 1,8 % a energiei intrate în conturul RET. De asemenea, pierderile în valoare absolută au scăzut, în mai mică măsură, ca urmare a distribuției producției în teritoriu, dar și datorită condițiilor meteorologice caracterizate de cantități de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona. 

Energia intrată în conturul RET a fost de 42.610 GWh, aceasta scăzând în anul 2025 cu 1,8 % (-771,625 GWh) față de anul 2024, în condițiile în care consumul intern net înregistrat (valoare preliminară) a scăzut cu cca. 0,8 % (consumul net real este mai mare ținând cont de consumul nemăsurat al prosumatorilor și de creșterea puterii instalate a acestora în raport cu anul anterior). Evoluția energiei intrate în RET a fost influențată de cea a importului, care a crescut cu 15,76 % (+1,510,257 GWh) și de cea intrată din RED în RET, care a crescut cu cca. 1,23 % (+32,084 GWh) în condițiile în care energia injectată de centralele electrice care debitează direct în RET a scăzut cu 7,42 % (-2.313,965 GWh). 
Fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune au avut în ansamblu o evoluție mai favorabilă față de anul 2024, ceea ce a dus scăderea pierderilor, evoluția pe granițe fiind următoarea:

a. pe granițele cu Ungaria și cu Ucraina, situate în zone deficitare în producție, soldul cumulat de import a fost mai mare cu circa +23,8 %, pe fondul scăderii exportului fizic cu circa 22,6 % și al creșterii importului fizic pe aceste granițe cu circa 20 %, influența asupra pierderilor din RET fiind pozitivă ca urmare a alimentării zonei pe un traseu mai scurt;

b. pe granița cu Republica Moldova, situată în zonă excedentară, creșterea cu 39,7 % a soldului de export pe LEA de interconexiune 400 kV Isaccea – Vulkănești a permis evacuarea pe un traseu mai scurt, cu pierderi mai mici a unei părți din excedentul zonei Dobrogea;

c. tot o evoluție pozitivă s-a înregistrat și pe granița cu Serbia, situată în zonă excedentară în producție, unde fluxurile fizice de export au crescut cu circa 86 %, în timp ce fluxurile fizice de import au scăzut cu circa 6 %, soldul anual de import scăzând cu circa 53 % în anul 2025. Creșterea exportului fizic și reducerea importului fizic pe această linie au contribuit, suplimentar față de punerea în funcțiune a stației 400 kV Reșița și a elementelor racordate la aceasta, la descărcarea axului de 220 kV Porțile de Fier – Reșița – Arad și reducerea pierderilor pe acesta.

d. pe granița cu Bulgaria, situată în zonă excedentară în producție, s-a înregistrat o variație de -139 % a soldului, care s-a modificat din export în anul 2024în import în anul 2025, pe fondul scăderii exportului fizic cu circa 17 %, respectiv al creșterii importului fizic cu circa 27 %, evoluție care a determinat evacuarea producției excedentare din zona de sud pe o cale mai lungă, cu pierderi mai mari;

În ansamblu, structura producției care debitează direct în RET a fost ceva mai dezavantajoasă din punct de vedere al pierderilor în anul 2025 față de anul 2024. Centralele electrice care debitează direct în RET au produs cu circa 7,4 % mai puțină energie în anul 2025 comparativ cu anul 2024, astfel:

a. centralele pe cărbune au produs cu circa 0,8 % mai multă energie în anul 2025, înregistrându-se o evoluție cu impact negativ asupra pierderilor, acestea fiind situate în zone excedentare. S-au înregistrat scăderi la CTE Rovinari și CTE Ișalnița, respectiv creștere la CTE Turceni.

b. în centralele pe hidrocarburi producția a fost mai mică cu cca. 6,5 %, înregistrându-se scăderi cu impact negativ asupra pierderilor la CECC OMV Petrom Brazi (-15 %) și la CTE Iernut (-5,1 %), ambele centrale fiind situate în zone deficitare în producție; 

c. centralele hidroelectrice care debitează în RET au produs în total cu circa 28 % mai puțină energie față de anul 2024. Energia produsă în amenajările cu lacuri de acumulare, situate în zone deficitare în producție, a fost mai mică cu circa 40 % decât cea din anul anterior, având un impact negativ asupra pierderilor. În schimb, scăderea cu circa 23 % a producției la CHE Porțile de Fier I a influențat CPT-ul în sens pozitiv, contribuind la descărcarea parțială a axului de 220 kV Porțile de Fier – Reșița – Arad;

d. centrala nuclearoelectrică a produs cu 1 % mai multă energie față de anul anterior, compensând partial efectul pozitiv al scăderii cu circa 12 % a producției în centralele eoliene care debitează direct în RET, toate aceste centrale fiind situate într-o zonă excedentară în producție;

e. centralele fotovoltaice racordate direct la RET au produs în total cu circa 13,4 % mai multă energie, efectul asupra pierderilor fiind pozitiv, acestea fiind situate în zone deficitare în producție.

Măsurile și acțiunile efectuate de către CNTEE Transelectrica SA în anul 2025 și planificate pentru anul 2026 în scopul reducerii CPT în RET sunt următoarele:

· în stațiile electrice în care există două unități de transformare se funcționează cu o singură unitate dacă se asigură respectarea condițiilor de siguranță; în această situație, dacă din cele doua unități de transformare una este veche și una este nouă, de regulă, în funcțiune este unitatea nouă, cu pierderi reduse;

· s-au redus, pe cât posibil, duratele de retragere din exploatare în cazul LEA pentru care din calculele de regim a rezultat o creștere semnificativă a CPT la funcționarea fără linia respectivă; 

· s-a pus în funcțiune un mijloc modern de reglaj al energiei reactive, tip STATCOM, în stația 400 kV Sibiu Sud, care asigură bandă de reglaj al puterii reactive în domeniul --150 MVAr ( +150 MVAr;

· în stația nouă Reșița 400 kV s-au pus în funcțiune linia noua de interconexiune LEA 400 kV Resita – Pancevo circ. 1 și Trafo 1 – 250 MVA, 400/110 kV;

· s-au înlocuit cu unități noi, cu pierderi mici, următoara unitate de transformare: Trafo 1 – 250 MVA, 400/110 kV Pelicanu;

· s-au instalat unități de transformare suplimentare noi: Trafo 3 și Trafo 4 – 250 MVA, 400/110 kV București Sud; 

· se continuă lucrările de investiții în axul 400 kV Banat;

· se continuă proiectele de construire a liniilor noi LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara și LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș. Acestea vor descărca liniile de transport pe direcția sud – nord, care funcționează în prezent cu sarcini mari;

· este în derulare proiectul de montare unui mijloc modern de reglaj al energiei reactive, tip STATCOM. în stația 400 kV Bradu, cu bandă de reglaj al puterii reactive în domeniul -150 MVAr ( +150 MVAr.
1.3 Indisponibilitatea medie a elementelor RET
	Anul 2025
	Indisponibilitate totală
	Indisponibilitate determinate de evenimente planificate
	Indisponibilitate determinate de evenimente neplanificate

	
	ore
	ore
	ore

	INDLIN
	185,73
	180,46
	5,27

	INDTRA
	147,73
	134,86
	12,87


Observații și comentarii:

În legatură cu indicatorii de standard privind utilizarea RET se constată că: 
În anul 2025 s-a înregistrat o indisponibilitate totală medie în timp a LEA – INDLIN în valoare de 185,73 ore/interval, cu aproximativ 16,29 % mai mică decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2024 (221,88 ore/interval).
Evoluția pe categorii a indisponibilității medii în timp a instalațiilor în anul 2025 față de anul 2024 este:

▼   3,8 ore/interval– neprogramată
▼   32 ore/interval – programată
Raportat la durata indisponibilităţii accidentale se observă că numărul de incidente pe LEA a fost mai mic în anul 2025 decât în anul 2024, durata de indisponibilitate a acestora în anul 2025 a fost mai mică decât în anul precedent, având drept cauză diminuarea numărului de incidente la LEA în special în trimestrul 2 si 4 al anului 2025 pe de o parte, respectiv micşorarea duratelor de indisponibilitate pe de altă parte.  

Scăderea indisponibilităţii programate a rezultat pe fondul realizării unor lucrări de mentenanţă fără retragerea din exploatare a LEA (de ex. toaletare vegetaţie) sau cu durate de retragere din exploatare mai mici.
În anul 2025 s-a înregistrat o indisponibilitate  totală medie în timp a transformatoarelor-INDTRA în valoare de 147,73 ore/interval cu aproximativ 27,67 % mai mare față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut (106,86 ore/interval).
Evoluția pe categorii a indisponibilității medii în timp a transformatoarelor în  anul 2025  față de anul 2024 este:

▼2,4   ore/interval  – neprogramată

▲44    ore/interval – programată

Scăderea indisponibilităţii neprogramate la unităţile de transformare, se datorează în special înlocuirii acestora în cadrul  programelor de investiţii (proiecte dedicate sau retehnologizări de staţii), respectiv mai puţine incidente.

Creşterea indisponibilităţii programate a rezultat pe fondul realizării mai multor lucrări de mentenanţă cu retrageri programate din exploatare (de ex. RT) necesare la unităţile de transformare.

2. Indicatori de performanță generali privind serviciul de sistem și coordonarea funcționării SEN
2.1  Ajutorul de avarie solicitat/acordat*)
	Ajutor de avarie
	Durata
	Cantitate

	
	ore
	MWh

	Solicitat
	0
	0

	Acordat
	50
	7750


*) Acest indicator este un indicator statistic.

2.2  Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență
	Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență

	Valoare medie
	MWh/h
	-0,11

	Valoare maximă
	MWh/h
	88

	Valoare minimă
	MWh/h
	-108

	Deviația standard
	MWh/h
	4,71


Observații și comentarii:

Valorile abaterii soldului cu corectia de frecvență se încadrează în evoluțiile anilor precedenți, dar și în cerințele impuse de regulamentele europene în vigoare. Aceste regulamente impun o nouă metodologie de calcul și de evaluare pe care o prezentăm mai jos.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 16 (2) din SO GL (Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice), fiecare OTS comunică ENTSO-E, până la data de 1 martie a fiecărui an, date privind evoluția abaterii soldului cu corecția de frecvență (denumită ACE - area control error sau ARRF - abaterea de reglaj la restabilirea frecvenței) din anul anterior, în conformitate cu metodologia aprobată la nivel ENTSO-E „Methodology for creation of load-frequency control annual report”. Metodologia a fost dezvoltată în cadrul subgrupei de lucru ENTSO-E „Annual LFC Reporting Subgrup” și privește încadrarea ARRF în limitele calculate anual, la nivelul sistemului sincron Europa Continentală – L1 și L2 pentru fiecare bloc de reglaj – în cazul de față – SEN, în conformitate cu cerințele stipulate în SAFA (Synchronous Area Framework Agreement) B-1. Menționăm faptul că, analiza se efectuează pe intervale de decontare de 15 minute.
Astfel, se calculează: 

a)
numărul de intevale de timp dintr-un an, în care valoarea ARRF a depășit limita 1 (Level 1). Criteriul de performanță este ca acest număr de depășiri să se situeze sub 30% din intervalele de timp ale anului;

b)
numărul de intevale de timp dintr-un an, în care valoarea ARRF a depășit limita 2 (Level 2). Criteriul de performanță este ca acest număr de depășiri să se situeze sub 5% din intervalele de timp ale anului.

La nivelul anului 2025, pentru fiecare OTS, au fost stabilite valorile pentru limitele ARRF și anume, valorile stabilite pentru Level 1 (L1) și Level 2 (L2) aferente Transelectrica au fost următoarele: limita 1 = ± 51 MW și limita 2 = ± 102 MW, înregistrându-se o incidență a valorilor ARRF:
· în afara limitei 1 (L1) de 533, mai mică decât limita maximă de 10512;

· în afara limitei 2 (L2) de 224, mai mică decât limita maximă de 1752.

Astfel, performanța reglajului puterii de schimb cu abaterea de frecvență a fost foarte bună și după standardele noi, impuse de regulamentele europene. Raportul anual complet aferent anului 2025 cu privire la ARRF, conform metodologiei ENTSO-E, se publică pe website-ul ENTSO-E la data de 30 septembrie 2026.

2. 3 Indicatori de performanță privind coordonarea funcționării SEN*)
	
	
	Congestii determinate de restricții de rețea apărute în schema cu N elemente în funcțiune în RET și în rețeaua de 110kV a RED
	Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RET
	Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RED

	Cantitatea de energie electrică utilizată pentru managementul congestiilor de rețea
	MWh
	0
	0
	0

	Costul congestiilor
	lei
	0
	0
	0


*) Acești indicatori sunt indicatori statistici.

3. Indicatori de performanță generali de continuitate a serviciului de transport al energiei electrice

	Nr.

Crt.
	Indicator
	
	Cauza întreruperii
	Categoria clientului

	1
	ENS
	MWh
	a. întreruperi  planificate
	0

	2
	ENS
	MWh
	c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite
	0

	3
	ENS
	MWh
	d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători
	0

	4
	ENS
	MWh
	e. întreruperi neplanificate datorate OTS
	66,77/7,77

	5
	AIT
	min/an
	a. întreruperi  planificate
	0

	6
	AIT
	min/an
	c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite
	0

	7
	AIT
	min/an
	d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători
	0

	8
	AIT
	min/an
	e. întreruperi neplanificate datorate OTS
	0,57/0,07


NOTĂ:  
1) ENS – energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată 

2) AIT   – timpul mediu de întrerupere        
Observații și comentarii: 
În anul 2025 valoarea totală TMI (AIT-ENS) a fost de 0,57 min, mai mica decât valoarea AIT-ENS înregistrată în aceeași perioadă a anului 2024, care a fost de 0,76 min.

În ianuarie-decembrie 2025 s-a înregistrat o cantitate de energie nelivrată consumatorilor (ENS) de 66,77  MWh, mai mica cu 21 % față de cantitatea de energie nelivrată consumatorilor înregistrată în aceeași perioadă a anului 2024 (83,79 MWh).

În anul 2025 AIT-ENC, perioada medie echivalentă în timp, în care a fost blocată energia în centralele producătorilor, a ajuns la 0,07 min şi a înregistrat o scădere importantă de la 0,35 min/an în anul 2024.

4. Indicatori de performanță generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem

	Nr.
	Indicator
	Anual 2025

	1.
	Numărul de avize tehnice de racordare emise*)
	171

	2.
	Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare
	8,53 zile

	3.
	Numărul solicitărilor de emitere a avizului de racordare nesoluţionate în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de solicitări înregistrate1)
	28,07%

	4.
	Numărul de cereri de încheiere a unui contract de racordare înregistrate*)
	99

	5.
	Timpul mediu de transmitere a proiectelor de contracte de racordare
	8,55 zile

	6.
	Numărul proiectelor de contracte de racordare netransmise utilizatorilor în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de cereri de încheiere a contractelor de racordare înregistrate2)
	12%

	7.
	Numărul de racordări realizate*)
	3

	8.
	Numărul de certificate de racordare emise*)
	5

	9.
	Timpul mediu de emitere a certificatului de racordare
	5,6 zile 

	10.
	Numărul de cereri de contractare a serviciului de transport şi de sistem înregistrate*)
	61

	11.
	Timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi de sistem
	4 zile

	12.
	Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la racordare*)
	1

	13.
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la racordare
	22 zile

	14.
	Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la racordare
	0

	15.
	Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la nivelul de tensiune*)
	0

	16.
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la nivelul de tensiune
	0

	17.
	Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la nivelul de tensiune
	0

	18.
	Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la calitatea curbei de tensiune*)
	0

	19.
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la calitatea curbei de tensiune
	0

	20.
	Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la calitatea curbei de tensiune
	0

	21.
	Numărul de reclamaţii înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare*)
	0

	22.
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare
	0

	23.
	Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare
	0

	24.
	Numărul de reclamaţii înregistrate, justificate, pe alte teme*)
	0

	25.
	Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile înregistrate, justificate, pe alte teme
	0

	26.
	Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, justificate, pe alte teme
	0



*) Acest indicator este un indicator statistic.
Observații și comentarii:
1)Pentru indicatorul ”Numărul solicitărilor de emitere a avizului de racordare nesoluţionate în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de solicitări înregistrate” termenul nu a fost respectat pentru un număr de 48 avize tehnice de racordare din 171 de avize emise. 

2)Pentru indicatorul ”Numărul proiectelor de contracte de racordare netransmise utilizatorilor în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de cereri de încheiere a contractelor de racordare înregistrate” termenul nu a fost respectat pentru 12 contracte de racordare din 99 de contracte încheiate. Conform Ordinului ANRE nr. 20/2025, termenul de transmitere către utilizator a proiectului de contract de racordare semnat s-a modificat, acesta fiind de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrarii documentației complete depuse de utilizator.
5. Indicatori de performanță generali privind 
calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează
5.1  Valori ale frecvenței înregistrate în anul 2025
	Frecvența
	Valoarea
	Comentarii

	Valoarea medie anuală
	Hz
	50,000
	Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E

	Valoarea maximă anuală
	Hz
	50,150
	Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz)

	Valoarea minima anuală
	Hz
	49,810
	Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz)

	Deviația standard
	mHz
	21,866
	Deviația standard a frecvenței nu mai este un parametru raportat la nivel ENTSO-E începând cu 2019 în conformitate cu prevederile Regulamentului European 1485 din 2017

	Abaterea medie pătratică a timpului sincron
	s
	81,047
	Abaterea medie pătratică a timpului sincron nu mai este un parametru raportat la nivel ENTSO-E începând cu 2019 în conformitate cu prevederile Regulamentului European 1485 din 2017


Observații și comentarii:

Din punct de vedere al respectării limitelor normate de variaţie, în anul 2025 frecvenţa s-a încadrat în domeniul stabilit în Standard, conform datelor din capitolul 5.2.

În conformitate cu prevederile art. 16 (2) din SO GL (Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice), fiecare OTS din fiecare stat membru comunică ENTSO-E, până la data de 1 martie a fiecărui an, informațiile privind anul anterior, în conformitate cu metodologia aprobată la nivel ENTSO-E „Methodology for creation of load-frequency control annual report”, metodologie dezvoltată în cadrul subgrupei de lucru ENTSO-E „Annual LFC Reporting Subgrup”, cu privire la valorile instantanee ale frecvenței ale ariei sincrone Europa Continentală.

Informațiile furnizate de către monitorul ariei sincrone Europa Continentală cu privire la calitatea frecvenței, conform metodologiei prezentate mai sus, pentru anul 2025, sunt conforme cu cerințele art. 131. (1) (a) (i) – (vi)  din SO GL:

-
timpul total în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență a fost mai mare decât abaterea standard a frecvenței (± 50 mHz), cu distincție între abaterea negativă și cea pozitivă a frecvenței instantanee (valoare mult inferioară față de timpul total limită de 15 000 minute);

-
timpul total în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență a fost mai mare decât abaterea maximă a frecvenței instantanee (± 800 mHz), cu distincție între abaterea negativă și cea pozitivă a frecvenței instantanee;

-
numărul evenimentelor în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență din zona sincronă a depășit 200% din abaterea standard a frecvenței și abaterea instantanee de frecvență nu a fost readusă la 50% din abaterea standard a frecvenței.

Raportul anual complet aferent anului 2025 cu privire la calitatea frecvenței, conform metodologiei ENTSO-E, se publică pe website-ul ENTSO-E la data de 30 septembrie 2026.

5.2  Încadrarea frecvenței în limitele normate de variație în anul 2025
	Domeniul de frecvență
	47,00  ÷ 52,00 Hz
	49,50  ÷ 50,50 Hz
	49,75  ÷ 50,25 Hz
	49,90  ÷ 50,10 Hz

	
	%

din timp
	Încadrare 100% an
	%

din timp
	Încadrare 99,5% an
	%

din timp
	Încadrare 95% săptămână
	%

din timp
	Încadrare 90% săptămână

	
	
	da/nu
	
	da/nu
	
	da/nu
	
	da/nu

	Coeficientul cumulativ
	100
	da
	100
	da
	100
	da
	99,94
	da


NOTĂ: Limitele normate de variație a frecvenței SEN se vor modifica în urma aprobării codurilor de rețea europene privind cerințele pentru racordarea la rețea a utilizatorilor și vor avea valoarea prevăzută în codurile de rețea europene aprobate.

5.3  Încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație în anul 2025
	Tensiunea nominală
	Stații de monitorizare
	Limite normate
	Durata de neîncadrare în limitele normate
	Grad de încadrare în limitele normate
	Încadrare în limitele normate

	kV
	
	kV
	min
	%
	Da/nu

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 Arad
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 380 – 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	14197
	97.048
	Da

	
	 Bacău Sud
	
	1078
	99.776
	Da

	
	 Bradu
	
	26632
	94.463
	Nu

	
	 Brașov
	
	33360
	93.064
	Nu

	
	 Brazi Vest
	
	21550
	95.519
	Da

	
	 București Sud
	
	60050
	87.515
	Nu

	
	 Cernavodă
	
	80
	99.983
	Da

	
	 Cluj Est
	
	185
	99.962
	Da

	
	 Constanța Nord
	
	19
	99.996
	Da

	
	 Gădălin
	
	2972
	99.382
	Da

	
	 Gutinaș
	
	31999
	93.347
	Nu

	
	 Iernut
	
	70529
	85.336
	Nu

	
	 Isaccea
	
	39
	99.992
	Da

	
	 Lacu Sărat
	
	5712
	98.812
	Da

	
	 Medgidia Sud
	
	752
	99.844
	Da

	
	 Mintia
	
	4798
	99.002
	Da

	
	 Nădab
	
	32074
	93.331
	Nu

	
	 Oradea Sud
	
	8405
	98.252
	Da

	
	 Pelicanu
	
	11315
	97.647
	Da

	
	 Porțile de Fier
	
	110549
	77.015
	Nu

	
	 Rahman
	
	976
	99.797
	Da

	
	 Reșița
	
	57079
	88.132
	Nu

	
	 Roman Nord
	
	61797
	87.151
	Nu

	
	 Roșiori
	
	7537
	98.433
	Da

	
	 Sibiu Sud
	
	871
	99.819
	Da

	
	 Slatina
	
	160281
	66.675
	Nu

	
	 Stupina
	
	285
	99.941
	Da

	
	 Suceava
	
	34081
	92.914
	Nu

	
	 Tânțăreni 1A
	
	174742
	63.668
	Nu

	
	 Tânțăreni 2A
	
	126490
	73.701
	Nu

	
	 Tulcea Vest
	
	1721
	99.642
	Da

	
	 Turceni
	
	128586
	73.265
	Nu

	
	 Urechești
	
	93205
	80.621
	Nu

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 Arad
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 198 – 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	39081
	91.874
	Nu

	
	 Arefu
	
	9833
	97.956
	Da

	
	 Baia Mare 3
	
	109
	99.977
	Da

	
	 Barboși
	
	21227
	95.587
	Da

	
	 Baru Mare
	
	3329
	99.308
	Da

	
	 Bradu
	
	9754
	97.972
	Da

	
	 București Sud
	
	1625
	99.662
	Da

	
	 Calea Aradului
	
	15320
	96.815
	Da

	
	 Călugareni B1
	
	47395
	90.146
	Nu

	
	 Câmpia Turzii
	
	3851
	99.199
	Da

	
	 Cetate
	
	122141
	74.605
	Nu

	
	 Doicești
	
	4013
	99.166
	Da

	
	 Drobeta
	
	8408
	98.252
	Da

	
	 Dumbrava
	
	13743
	97.143
	Da

	
	 FAI
	
	1657
	99.655
	Da

	
	 Fântânele
	
	8269
	98.281
	Da

	
	 Focșani Vest
	
	15378
	96.803
	Da

	
	 Fundeni
	
	60207
	87.482
	Nu

	
	 Gheorgheni
	
	133516
	72.240
	Nu

	
	 Ghizdaru
	
	1202
	99.750
	Da

	
	 Gutinaș
	
	3276
	99.319
	Da

	
	 Hășdat
	
	7310
	98.480
	Da

	
	 Iaz
	
	8728
	98.185
	Da

	
	 Iernut
	
	5287
	98.901
	Da

	
	 Ișalnița
	
	18316
	96.192
	Da

	
	 Lacu Sărat
	
	14
	99.997
	Da

	
	 Lotru
	
	8920
	98.145
	Da

	
	 Moștistea
	
	161898
	66.339
	Nu

	
	 Munteni
	
	19781
	95.887
	Da

	
	Oțelărie Hunedoara B1
	
	34
	99.993
	Da

	
	 Paroșeni
	
	1
	100.000
	Da

	
	 Pestiș
	
	1
	100.000
	Da

	
	 Porțile de Fier
	
	101703
	78.854
	Nu

	
	 Rătești
	
	8012
	98.334
	Da

	
	 Râureni
	
	178484
	62.890
	Nu

	
	 Roșiori
	
	11675
	97.573
	Da

	
	 Sibiu Sud
	
	139453
	71.005
	Nu

	
	 Slatina
	
	241732
	49.740
	Nu

	
	 Stejaru
	
	36986
	92.310
	Nu

	
	Studina B1A
	
	62014
	87.106
	Nu

	
	 Stupărei
	
	13403
	97.213
	Da

	
	 Târgoviște
	
	1352
	99.719
	Da

	
	 Târgu Jiu Nord
	
	754
	99.843
	Da

	
	 Teleajen
	
	11644
	97.579
	Da

	
	 Tihău
	
	767
	99.841
	Da

	
	 Timișoara
	
	360
	99.925
	Da

	
	 Turnu Măgurele
	
	2035
	99.577
	Da

	
	 Ungheni
	
	1842
	99.617
	Da

	
	 Urechești
	
	1179
	99.755
	Da


NOTĂ: Limitele normate de variație a tensiunii de linie se vor modifica în urma aprobării codurilor de rețea europene privind cerințele pentru racordarea la rețea a utilizatorilor și va avea limitele prevăzute în codurile de rețea europene aprobate.

Observații și comentarii: 

Monitorizarea privind încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație s-a făcut doar pentru perioada 01 februarie ÷ 31 decembrie 2025. Având în vedere modernizarea sistemului informatic EMS – SCADA și punerea în funcțiune în data de 01 iulie 2024 a noilor funcții, pentru perioada 01 iulie 2024 ÷  31 ianuarie 2025 nu există înregistrări necesare analizei privind încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație. În măsura în care aceste înregistrări vor putea fi recuperate, se va actualiza raportul în consecință.
5.4.1  Calitatea curbelor de tensiune în anul 2025 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV) 
	An de analiză
	Locaţia
	Factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, de maximum 1% pentru 95% din timp
	Factorul total de distorsiune armonică, de maximum 3% pentru 95% din timp
	Indicatorul de flicker pe termen scurt, de maximum 0,8% pentru 95% din timp
	Indicatorul de flicker pe termen lung, de maximum 0,6% pentru 95% din timp

	
	
	% din timp
	Respectă
	Respectă
	Respectă
	Respectă

	
	
	
	da/nu
	da/nu
	da/nu
	da/nu

	2025
	Alba Iulia 110 kV AT1
	100.00
	da
	nu
	nu
	nu

	
	Alba Iulia 110 kV AT2
	99.99
	da
	da
	da
	nu

	
	Alba Iulia 110 kV LEA Teiuș
	99.96
	da
	da
	da
	nu

	
	Alba Iulia 110kV LEA Turnătorie1
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Alba Iulia 110 kV LEA Turnătorie2
	99.98
	da
	da
	da
	nu

	
	Arefu 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Arefu 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Arefu 220 kV LEA UHE2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Bacău Sud 110 kV LEA Bălcescu – Faraoani
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Bacău Sud 110 kV  LEA Gherăești
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Bacău Sud 110 kV LEA Lilieci
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Bacău Sud 110 kV T
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Bacău Sud 110 kV UHE 2
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Baia Mare III 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Baia Mare III 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Barboși 110 kV AT1
	100.00
	da
	nu
	nu
	nu

	
	Barboși 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Baru Mare 110 kV AT1
	99.94
	da
	da
	nu
	nu

	
	Brașov 110 kV T1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Brașov 110 kV T2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	București Sud 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	București Sud 110 kV AT2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	București Sud 110 kV LEA IMGB1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	București Sud 110 kV LEA IMGB 2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	2025
	București Sud 110 kV T3
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	București Sud 110 kV T4
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Câmpia Turzii 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Câmpia Turzii 110 kV ISCT 1
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Câmpia Turzii 110 kV ISCT 2
	99.92
	da
	da
	da
	nu

	
	Mircea Vodă 110 kV CEED Cernavodă 1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Tortomanu 110 kV CEED Cernavodă 2
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Dorobanțu 110 kV CEED Dorobanțu
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Mihai Viteazu 110 kV CEED Mihai Viteazu
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Mireasa 110 kV CEED Mireasa
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Peștera 110 kV CEED Peștera
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Siliștea 110 kV CEED Siliștea
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Vutcani 110 kV CEED Vutcani
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Cetate 20 kV CEF Stock
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Cetate 20 kV CEF CETATE 3
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Cluj Est 110 kV Trafo7
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Craiova Nord 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Craiova Nord 110 kV AT2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Craiova Nord 110 kV LES Mischii
	98.24
	da
	da
	nu
	da

	
	Dârste 110 kV T2
	99.89
	da
	da
	da
	da

	
	Domnești LEA 110 kV IFA
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Domnești 110 kV T1
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Domnești 110 kV T2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Domnești 110 kV T3 S1_A
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Domnești 110 kV T3 S1_B
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	FAI 110 kV CEED Dumești
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Fântânele 110 kV AT1
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Filești 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Florești 110 kV AT1
	99.94
	da
	da
	nu
	da

	
	Florești 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Focșani Vest 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Gădălin 400 kV LEA Iernut
	99.99
	da
	nu
	da
	da

	
	Gădălin 400 kV LEA Roșiori
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Gheorgheni 110 kV AT1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Gheorgheni 110 kV AT2
	99.94
	da
	da
	da
	nu

	
	Ghizdaru 20 kV CEFD Stănești
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Gura Ialomiței 110 kV T3
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Gura Ialomiței 110 kV T4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	2025
	Gura Ialomiței 110 kV CEED Făcăeni
	99.99
	da
	da
	nu
	nu

	
	Hășdat 110 kV AT1
	99.64
	da
	da
	nu
	nu

	
	Hășdat 110 kV Oțelărie E
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 110 kV LEA Cuptoare circ. 1
	99.01
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 110 kV LEA Cuptoare circ. 2
	99.12
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 110 kV LEA SRA circ. a
	99.12
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 110 kV LEA SRA circ. b
	99.19
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 220 kV AT2
	99.93
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iernut 110 kV AT3
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Mostiștea 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Mostiștea 110 kV CEF Dănești
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Mostiștea 20 kV CEF Frăsinet 2
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Mostiștea 20 kV CEF Frăsinet 3
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Munteni 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Munteni 110 kV LEA 110 Vutcani Huși
	99.99
	da
	da
	da
	nu

	
	Oradea Sud 110 kV T1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Oradea Sud 110 kV T2
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Oțelărie H 220 kV T1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Oțelărie H 220 kV T2
	99.89
	da
	da
	nu
	nu

	
	Pelicanu 110 kV LEA CSC1
	77.97
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Pelicanu 110 kV LEA CSC2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Pelicanu 110 kV T2
	92.27
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Pelicanu 400 kV T1
	75.10
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Pelicanu 400 kV T2
	56.20
	nu
	da
	da
	da

	
	Pitești Sud 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Pitești Sud 110 kV LES Oarja
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Rahman 110 kV CEED Topolog Dorobanțu
	99.99
	da
	nu
	da
	da

	
	Rahman 400 kV T1
	99.97
	da
	da
	da
	da

	
	Rahman 400 kV T2
	99.94
	da
	da
	da
	da

	
	Rătești 220 kV CEF Rătești Trafo 1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Rătești 220 kV CEF Rătești Trafo 2
	99.99
	da
	da
	da
	da

	2025
	Râureni 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Reșița 110 kV AT1 new
	99.86
	da
	da
	nu
	nu

	
	Reșița 110 kV T1
	98.82
	da
	da
	nu
	nu

	
	Reșița 220 kV LEA Oțelărie
	99.88
	da
	da
	nu
	nu

	
	Reșița 400 kV Pancevo 1
	66.11
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Reșița 400 kV Pancevo 2
	77.77
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Roman Nord 110 kV LEA Hălăucești
	99.98
	da
	da
	da
	da

	
	Roman Nord 110 kV LEA Laminor 1
	99.96
	da
	da
	da
	da

	
	Roman Nord 110 kV LEA Laminor 2
	99.98
	da
	da
	da
	da

	
	Roman Nord 110 kV LEA Războieni
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Roman Nord 110 kV Trafo
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Roman Nord 400 kV AT
	99.99
	da
	nu
	da
	da

	
	Roșiori 400 kV LEA Mukacevo
	99.96
	da
	da
	da
	da

	
	Sălaj 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Sărdănești 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Hoghiz 110 kV CEFD Hoghiz
	99.76
	da
	nu
	da
	da

	
	Sibiu Sud 110 kV T3
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Sibiu Sud 110 kV T4
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Sibiu Sud 400 kV T7 Statcom
	40.88
	nu
	da
	da
	da

	
	Slatina 110 kV AT3
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Slatina 110 kV AT4
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Slatina 220 kV SRA 1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Slatina 220 kV SRA 2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Studina 220 kV T1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Studina 220 kV T2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Stupărei 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Stupina 110 kV CEED Târgușor 1
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Stupina 110 kV CEED Târgușor 2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Stupina 110 kV CEED Târgușor 3
	100.00
	da
	da
	da
	nu

	
	Stupina 400 kV T1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Stupina 400 kV T2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	2025
	Stupina 400 kV T3
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 110 kV AT3
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 110 kV LEA Dumbrava 1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 110 kV LEA Dumbrava 2
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 20 kV Matei Voievod
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 20 kV ULMI 7 5 MW
	99.97
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 220 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Târgoviște 220 kV Cuptoare 1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Târgoviște 220 kV Cuptoare 2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Târgoviște 220 kV Cuptoare 3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Tariverde 110 kV Trafo 1 
	90.56
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Tariverde 110 kV Trafo 2
	92.68
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Tariverde 110 kV Trafo 3
	93.72
	nu
	da
	nu
	nu

	
	Tihău 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Tulcea Vest 110 kV CEED Valea Nucarilor
	99.77
	da
	da
	da
	da

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1
	99.76
	da
	da
	da
	nu

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2
	99.89
	da
	da
	da
	da

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1
	99.88
	da
	da
	da
	nu

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2
	99.72
	da
	da
	da
	nu

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2
	99.77
	da
	da
	da
	nu

	
	Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil
	99.34
	da
	da
	da
	da

	
	Tulcea Vest 400 kV T1
	99.34
	da
	da
	da
	da

	
	Turnu Severin Est 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Turnu Severin Est 110 kV AT2
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Turnu Severin Est 110 kV LEA Banovița 2 
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Turnu Severin Est 110 kV LEA Topleț 2
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	2025
	Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1
	100.00
	da
	da
	nu
	da

	
	Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2
	100.00
	da
	da
	nu
	da

	
	Ungheni 110 kV AT1
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Ungheni 110 kV AT2
	99.85
	da
	da
	nu
	nu

	
	Vetiș 110 kV AT
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Vetiș CEF Satu Mare 1 110kV
	100.00
	da
	da
	da
	da

	
	Hășdat 110 kV AT2 E
	99.85
	da
	da
	nu
	nu

	
	Hășdat 220 kV Oțelărie E
	100.00
	da
	da
	nu
	nu

	
	Huși 110 kV LEA Cioara
	99.24
	da
	da
	da
	nu

	
	Iaz 110 kV AT1 E
	99.22
	da
	da
	nu
	nu

	
	Iaz 110 kV AT2 E
	99.81
	da
	da
	nu
	nu

	
	Peștiș 110 kV AT1 E
	99.87
	da
	da
	nu
	nu

	
	Smârdan 110 kV TR1 E
	99.99
	da
	da
	da
	da

	
	Smârdan 110 kV TR2 E
	99.98
	da
	da
	da
	da


Observații și comentarii: 

În anul 2025 față de anul 2024 s-a înregistrat o creștere a numărului de stații electrice și anume 65 de locații noi în care s-a monitorizat încadrarea valorilor înregistrate ale parametrilor de calitate a curbelor de tensiune în valorile normate ale parametrilor de calitate a curbelor de tensiune, în conformitate cu Standardul de performanță.

Totodată, stațiile în care s-au înregistrat abateri ale calității curbelor  de tensiune pentru indicatorul de flicker pe termen scurt (Pst), respectiv pe termen lung (Plt) sunt: Alba Iulia 110 kV AT2, Alba Iulia 110 kV LEA Teiuș, Alba Iulia 110 kV LEA Turnătorie1, Alba Iulia 110 kV LEA Turnătorie2, Câmpia Turzii 110 kV ISCT 1, Tortomanu 110 kV CEED Cernavodă 2, Vutcani 110 kV CEED Vutcani, Florești 110 kV AT1, Gheorgheni 110 kV AT2, Gura Ialomiței 110 kV T3, Gura Ialomiței 110 kV CEED Făcăeni, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna, Reșița 400 kV Pancevo 1, Stupina 110 kV CEED Târgușor 3, Pestiș 110 kV AT1 E. 

De asemenea, stațiile în care nu s-au făcut înregistrări în anul 2025 sunt: București Sud 110 kV AT2, Craiova Nord 110 kV AT2, FAI 110 kV CEED Dumești, Gheorgheni 110 kV AT1, Gura Ialomiței 110 kV T4, Oțelărie H 220 kV T1, Stupina 110 kV CEED Târgușor 2, Târgoviște 220 kV Cuptoare 1, Târgoviște 220 kV Cuptoare 2, Târgoviște 220 kV Cuptoare 3.

Comparativ cu anul 2024, în anul 2025 s-au înregistrat îmbunătățiri ale parametrilor normați de calitate a curbelor de tensiune, după cum urmează:

· indicatorul de flicker pe termen scurt, în stațiile: Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna, Pitești Sud 110 kV AT, Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3;
· indicatorul de flicker pe termen lung, în stațiile: Pelicanu 400 kV T2, Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2.
Suplimentar față de anul 2024, în anul 2025 s-au înregistrat abateri ale calității curbelor de tensiune pentru 95% din timp, astfel:

· factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, în stațiile: Pelicanu 400 kV T1, Pelicanu 400 kV T2, Reșița 400 kV Pancevo 2;
· factorul total de distorsiune armonică, în stațiile: Alba Iulia 110 kV AT1, Arefu 110 kV AT2, Barboşi 110 kV AT1;
· indicatorul de flicker pe termen scurt, în stația: Slatina 110 kV AT3; 
· indicatorul de flicker pe termen lung, în stația: Slatina 110 kV AT3.
Neîncadrarea valorilor de flicker de scurtă și de lungă durată, respectiv a factorului total de distorsiune armonică în limitele stabilite prin Standardul de performanță, se datorează, în mare parte, funcționării cuptoarelor cu arc electric, a rafinăriilor și a oțelăriilor care indroduc în rețea perturbații datorate proceselor tehnologice și care nu au investit în decursul anului 2025 în echipamente sau soluții dedicate pentru reducerea perturbațiilor.
5.4.2  Durata de încadrare în parametrii normați de calitate a curbelor de tensiune, în anul 2025 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV)

	Locația
	Încadrarea factorului de nesimetrie negative ≤ 1% pentru 95% din săptămână
	Încadrarea factorului total de distorsiune armonică ≤ 3% pentru 95% din săptămână
	Încadrarea indicatorului de flicker pe termen scurt ≤ 0,8% pentru 95% din săptămână
	Încadrarea indicatorului de flicker pe termen lung ≤ 0,6% pentru 95% din săptămână

	
	Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare
	Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare
	Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare
	Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare

	Alba Iulia 110 kV AT1
	47 din 47 de monitorizare
	43 din 47 de monitorizare
	43 din 47 de monitorizare
	32 din 47 de monotorizare

	Alba Iulia 110 kV AT2
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	19 din 21 de monotorizare

	Alba Iulia 110 kV LEA Teiuș
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	19 din 20 de monotorizare

	Alba Iulia 110kV LEA Turnătorie1
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	18 din 20 de monotorizare

	Alba Iulia 110 kV LEA Turnătorie2
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	19 din 20 de monotorizare

	Arefu 110 kV AT1
	26 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monitorizare
	25 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monotorizare

	Arefu 110 kV AT2
	33 din 33 de monitorizare
	33 din 33 de monitorizare
	31 din 33 de monitorizare
	31 din 33 de monotorizare

	Arefu 220 kV LEA UHE2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Bacău Sud 110 kV LEA Bălcescu – Faraoani
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Bacău Sud 110 kV  LEA Gherăești
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Bacău Sud 110 kV LEA Lilieci
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Bacău Sud 110 kV T
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Bacău Sud 110 kV UHE 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	49 din 52 de monotorizare

	Baia Mare III 110 kV AT1
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monotorizare

	Baia Mare III 110 kV AT2
	29 din 29 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monotorizare

	Barboși 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	49 din 52 de monitorizare
	48 din 52 de monitorizare
	48 din 52 de monotorizare

	Barboși 110 kV AT2
	37 din 37 de monitorizare
	37 din 37 de monitorizare
	32 din 37 de monitorizare
	29 din 36 de monotorizare

	Baru Mare 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	32 din 52 de monitorizare
	29 din 52 de monotorizare

	Brașov 110 kV T1
	43 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	42 din 43 de monotorizare

	Brașov 110 kV T2
	43 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	42 din 43 de monotorizare

	București Sud 110 kV AT1
	7 din 7 de monitorizare
	7 din 7 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	7 din 7 de monotorizare

	București Sud 110 kV AT2
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	București Sud 110 kV LEA IMGB1
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	București Sud 110 kV LEA IMGB 2
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	București Sud 110 kV T3
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	București Sud 110 kV T4
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	Câmpia Turzii 110 kV AT1
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	45 din 49 de monotorizare

	Câmpia Turzii 110 kV ISCT 1
	4 din 4 de monitorizare
	4 din 4 de monitorizare
	4 din 4 de monitorizare
	2 din 3 de monotorizare

	Câmpia Turzii 110 kV ISCT 2
	50 din 50 de monitorizare
	50 din 50 de monitorizare
	50 din 50 de monitorizare
	44 din 48 de monotorizare

	Mircea Vodă 110 kV CEED Cernavodă 1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Tortomanu 110 kV CEED Cernavodă 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	41 din 52 de monotorizare

	Dorobanțu 110 kV CEED Dorobanțu
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Mihai Viteazu 110 kV CEED Mihai Viteazu
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Mireasa 110 kV CEED Mireasa
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Peștera 110 kV CEED Peștera
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Siliștea 110 kV CEED Siliștea
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Vutcani 110 kV CEED Vutcani
	23 din 23 de monitorizare
	23 din 23 de monitorizare
	23 din 23 de monitorizare
	18 din 23 de monotorizare

	Cetate 20 kV CEF Stock
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	41 din 52 de monotorizare

	Cetate 20 kV CEF CETATE 3
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	41 din 52 de monotorizare

	Cluj Est 110 kV Trafo7
	46 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monotorizare

	Craiova Nord 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Craiova Nord 110 kV AT2
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Craiova Nord 110 kV LES Mischii
	22 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monitorizare
	3 din 26 de monitorizare
	23 din 23 de monotorizare

	Dârste 110 kV T2
	40 din 40 de monitorizare
	40 din 40 de monitorizare
	40 din 40 de monitorizare
	40 din 40 de monotorizare

	Domnești LEA 110 kV IFA
	39 din 39 de monitorizare
	39 din 39 de monitorizare
	38 din 39 de monitorizare
	34 din 39 de monotorizare

	Domnești 110 kV T1
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	45 din 48 de monotorizare

	Domnești 110 kV T2
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	47 din 48 de monotorizare

	Domnești 110 kV T3 S1_A
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	42 din 48 de monotorizare

	Domnești 110 kV T3 S1_B
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	45 din 48 de monotorizare

	FAI 110 kV CEED Dumești
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Fântânele 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Filești 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Florești 110 kV AT1
	15 din 15 de monitorizare
	15 din 15 de monitorizare
	13 din 15 de monitorizare
	13 din 13 de monotorizare

	Florești 110 kV AT2
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monotorizare

	Focșani Vest 110 kV AT
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monotorizare

	Gădălin 400 kV LEA Iernut
	26 din 26 de monitorizare
	24 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monotorizare

	Gădălin 400 kV LEA Roșiori
	26 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monitorizare
	26 din 26 de monotorizare

	Gheorgheni 110 kV AT1
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Gheorgheni 110 kV AT2
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	19 din 20 de monotorizare

	Ghizdaru 20 kV CEFD Stănești
	50 din 50 de monitorizare
	50 din 50 de monitorizare
	33 din 50 de monitorizare
	17 din 50 de monotorizare

	Gura Ialomiței 110 kV T3
	7 din 7 de monitorizare
	7 din 7 de monitorizare
	6 din 7 de monitorizare
	5 din 7 de monotorizare

	Gura Ialomiței 110 kV T4
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Gura Ialomiței 110 kV CEED Făcăeni
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	42 din 52 de monitorizare
	33 din 52 de monotorizare

	Hășdat 110 kV AT1
	18 din 18 de monitorizare
	18 din 18 de monitorizare
	11 din 18 de monitorizare
	11 din 17 de monotorizare

	Hășdat 110 kV Oțelărie E
	12 din 12 de monitorizare
	12 din 12 de monitorizare
	5 din 12 de monitorizare
	1 din 11 de monotorizare

	Iaz 110 kV LEA Cuptoare circ. 1
	44 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	12 din 47 de monitorizare
	10 din 47 de monotorizare

	Iaz 110 kV LEA Cuptoare circ. 2
	45 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	12 din 48 de monitorizare
	10 din 48 de monotorizare

	Iaz 110 kV LEA SRA circ. a
	47 din 50 de monitorizare
	50 din 50 de monitorizare
	10 din 50 de monitorizare
	9 din 50 de monotorizare

	Iaz 110 kV LEA SRA circ. b
	45 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	11 din 48 de monitorizare
	9 din 48 de monotorizare

	Iaz 220 kV AT2
	37 din 37 de monitorizare
	37 din 37 de monitorizare
	9 din 37 de monitorizare
	6 din 37 de monotorizare

	Iernut 110 kV AT3
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	48 din 52 de monotorizare

	Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	47 din 52 de monotorizare

	Mostiștea 110 kV AT
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Mostiștea 110 kV CEF Dănești
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Mostiștea 20 kV CEF Frăsinet 2
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	33 din 51 de monitorizare
	20 din 51 de monotorizare

	Mostiștea 20 kV CEF Frăsinet 3
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	30 din 48 de monitorizare
	17 din 48 de monotorizare

	Munteni 110 kV AT
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Munteni 110 kV LEA 110 Vutcani Huși
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	49 din 52 de monotorizare

	Oradea Sud 110 kV T1
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monotorizare

	Oradea Sud 110 kV T2
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monitorizare
	31 din 31 de monotorizare

	Oțelărie H 220 kV T1
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Oțelărie H 220 kV T2
	21 din 21 de monitorizare
	21 din 21 de monitorizare
	1 din 21 de monitorizare
	0 din 21 de monotorizare

	Pelicanu 110 kV LEA CSC1
	6 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	11 din 51 de monitorizare
	6 din 51 de monotorizare

	Pelicanu 110 kV LEA CSC2
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Pelicanu 110 kV T2
	31 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	4 din 41 de monitorizare
	3 din 43 de monotorizare

	Pelicanu 400 kV T1
	18 din 38 de monitorizare
	38 din 38 de monitorizare
	11 din 38 de monitorizare
	4 din 38 de monotorizare

	Pelicanu 400 kV T2
	0 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Pitești Sud 110 kV AT
	47 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	45 din 47 de monitorizare
	43 din 47 de monotorizare

	Pitești Sud 110 kV LES Oarja
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Rahman 110 kV CEED Topolog Dorobanțu
	52 din 52 de monitorizare
	49 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Rahman 400 kV T1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Rahman 400 kV T2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Rătești 220 kV CEF Rătești Trafo 1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Rătești 220 kV CEF Rătești Trafo 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Râureni 110 kV AT
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Reșița 110 kV AT1 new
	23 din 23 de monitorizare
	23 din 23 de monitorizare
	7 din 23 de monitorizare
	8 din 21 de monotorizare

	Reșița 110 kV T1
	43 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	13 din 47 de monitorizare
	10 din 47 de monotorizare

	Reșița 220 kV LEA Oțelărie
	46 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monitorizare
	1 din 46 de monitorizare
	0 din 45 de monotorizare

	Reșița 400 kV Pancevo 1
	0 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	17 din 47 de monitorizare
	3 din 46 de monotorizare

	Reșița 400 kV Pancevo 2
	2 din 12 de monitorizare
	12 din 12 de monitorizare
	44 din 49 de monitorizare
	2 din 9 de monotorizare

	Roman Nord 110 kV LEA Hălăucești
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Roman Nord 110 kV LEA Laminor 1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Roman Nord 110 kV LEA Laminor 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Roman Nord 110 kV LEA Războieni
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Roman Nord 110 kV Trafo
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Roman Nord 400 kV AT
	52 din 52 de monitorizare
	0 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	50 din 52 de monotorizare

	Roșiori 400 kV LEA Mukacevo
	28 din 28 de monitorizare
	28 din 28 de monitorizare
	28 din 28 de monitorizare
	28 din 28 de monotorizare

	Sălaj 110 kV AT
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monitorizare
	30 din 30 de monotorizare

	Sărdănești 110 kV AT1
	3 din 3 de monitorizare
	3 din 3 de monitorizare
	3 din 3 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Hoghiz 110 kV CEFD Hoghiz
	51 din 51 de monitorizare
	34 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	49 din 51 de monotorizare

	Sibiu Sud 110 kV T3
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Sibiu Sud 110 kV T4
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monotorizare

	Sibiu Sud 400 kV T7 Statcom
	0 din 5 de monitorizare
	5 din 5 de monitorizare
	5 din 5 de monitorizare
	5 din 5 de monotorizare

	Slatina 110 kV AT3
	23 din 23 de monitorizare
	23 din 23 de monitorizare
	16 din 22 de monitorizare
	14 din 21 de monotorizare

	Slatina 110 kV AT4
	46 din 46 de monitorizare
	45 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monitorizare
	45 din 46 de monotorizare

	Slatina 220 kV SRA 1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Slatina 220 kV SRA 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Studina 220 kV T1
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	12 din 12 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	Studina 220 kV T2
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	Stupărei 110 kV AT
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Stupina 110 kV CEED Târgușor 1
	47 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	47 din 47 de monitorizare
	39 din 47 de monotorizare

	Stupina 110 kV CEED Târgușor 2
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Stupina 110 kV CEED Târgușor 3
	39 din 39 de monitorizare
	39 din 39 de monitorizare
	39 din 39 de monitorizare
	35 din 39 de monotorizare

	Stupina 400 kV T1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Stupina 400 kV T2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Stupina 400 kV T3
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Târgoviște 110 kV AT2
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 110 kV AT3
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 110 kV LEA Dumbrava 1
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 110 kV LEA Dumbrava 2
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 20 kV Matei Voievod
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 20 kV ULMI 7 5 MW
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monitorizare
	8 din 8 de monotorizare

	Târgoviște 220 kV AT1
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monitorizare
	2 din 2 de monotorizare

	Târgoviște 220 kV Cuptoare 1
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Târgoviște 220 kV Cuptoare 2
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Târgoviște 220 kV Cuptoare 3
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monitorizare
	0 din 0 de monotorizare

	Tariverde 110 kV Trafo 1 
	22 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	46 din 52 de monitorizare
	34 din 52 de monotorizare

	Tariverde 110 kV Trafo 2
	31 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	46 din 52 de monitorizare
	31 din 52 de monotorizare

	Tariverde 110 kV Trafo 3
	33 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monitorizare
	46 din 52 de monitorizare
	34 din 52 de monotorizare

	Tihău 110 kV AT
	27 din 27 de monitorizare
	27 din 27 de monitorizare
	27 din 27 de monitorizare
	26 din 27 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV CEED Valea Nucarilor
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1
	47 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	48 din 48 de monitorizare
	42 din 48 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1
	49 din 49 de monitorizare
	49 din 49 de monitorizare
	49 din 49 de monitorizare
	46 din 49 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2
	50 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	48 din 51 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2
	16 din 16 de monitorizare
	16 din 16 de monitorizare
	16 din 16 de monitorizare
	14 din 16 de monotorizare

	Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil
	50 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Tulcea Vest 400 kV T1
	49 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	50 din 51 de monotorizare

	Turnu Severin Est 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	29 din 52 de monitorizare
	24 din 52 de monotorizare

	Turnu Severin Est 110 kV AT2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	30 din 52 de monitorizare
	24 din 52 de monotorizare

	Turnu Severin Est 110 kV LEA Banovița 2 
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	30 din 52 de monitorizare
	24 din 52 de monotorizare

	Turnu Severin Est 110 kV LEA Topleț 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	30 din 52 de monitorizare
	24 din 52 de monotorizare

	Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	40 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	40 din 52 de monitorizare
	51 din 52 de monotorizare

	Ungheni 110 kV AT1
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monitorizare
	52 din 52 de monotorizare

	Ungheni 110 kV AT2
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	14 din 19 de monitorizare
	12 din 17 de monotorizare

	Vetiș 110 kV AT
	25 din 25 de monitorizare
	25 din 25 de monitorizare
	25 din 25 de monitorizare
	25 din 25 de monotorizare

	Vetiș CEF Satu Mare 1 110kV
	49 din 49 de monitorizare
	49 din 49 de monitorizare
	49 din 49 de monitorizare
	49 din 49 de monotorizare

	Hășdat 110 kV AT2 E
	43 din 43 de monitorizare
	43 din 43 de monitorizare
	28 din 43 de monitorizare
	23 din 43 de monotorizare

	Hășdat 220 kV Oțelărie E
	12 din 12 de monitorizare
	12 din 12 de monitorizare
	5 din 12 de monitorizare
	1 din 11 de monotorizare

	Huși 110 kV LEA Cioara
	47 din 51 de monitorizare
	51 din 51 de monitorizare
	50 din 51 de monitorizare
	43 din 51 de monotorizare

	Iaz 110 kV AT1 E
	46 din 46 de monitorizare
	46 din 46 de monitorizare
	16 din 46 de monitorizare
	12 din 46 de monotorizare

	Iaz 110 kV AT2 E
	72 din 72 de monitorizare
	72 din 72 de monitorizare
	14 din 72 de monitorizare
	8 din 72 de monotorizare

	Peștiș 110 kV AT1 E
	12 din 12 de monitorizare
	12 din 12 de monitorizare
	7 din 12 de monitorizare
	5 din 12 de monotorizare

	Smârdan 110 kV TR1 E
	35 din 35 de monitorizare
	35 din 35 de monitorizare
	35 din 35 de monitorizare
	35 din 35 de monotorizare

	Smârdan 110 kV TR2 E
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monitorizare
	20 din 20 de monotorizare


Observații și comentarii:

Comparativ cu anul 2024, în anul 2025 s-au înregistrat îmbunătățiri ale parametrilor normați de calitate a curbelor de tensiune, în sensul creșterii duratei de funcționare neperturbată, după cum urmează:

· pentru factorul total de distorsiune armonică, în stațiile: Fântânele 110 kV AT1, Focșani Vest 110 kV AT, Hășdat 110 kV AT2 E;
· pentru indicatorul de flicker pe termen scurt, în stațiile: Baru Mare 110 kV AT1, Filești 110 kV AT1, Hășdat 110 kV AT1, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja, Pelicanu 110 kV LEA CSC1, Pelicanu 400 kV T1, Pelicanu 400 kV T2, Reșița 400 kV Pancevo 2, Turnu Severin Est 110 kV AT2, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2;

· indicatorul de flicker pe termen lung, în stațiile: Baru Mare 110 kV AT1, Filești 110 kV AT1, Hășdat 110 kV AT1, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Varna, Medgidia Sud 400 kV LEA 400 kV Dobrudja, Pelicanu 110 kV LEA CSC1, Pelicanu 400 kV T1, Pelicanu 400 kV T2, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2.

2. Starea tehnică a RET*)

*)Conține date statistice.

(A)Caracteristici RET

1.A.1. Capacităţi energetice

a)Tabelul nr. A.1.a - Linii electrice aeriene

	Linii electrice aeriene pe niveluri de tensiune
	Lungime

(km traseu)

	LEA 750 kV
	3,108

	LEA 400 kV
	5.269,311

	LEA 220 kV (nu include lungimea de 0,300 km a LES 220 kV)
	4.032,440

	LEA 220 kV – Instalaţii de racordare în proprietatea terţilor şi exploatate de CNTEE “Transelectrica”-SA (conform Ordin ANRE nr. 59 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare)
	2,711

	LEA 110 kV (schimb cu sisteme vecine)
	40,418

	TOTAL LEA
	9.347,988

	din care: linii de interconexiune
	413,225


b)Tabelul nr. A.1.b - Staţii electrice de transformare

	Staţii electrice de transformare pe niveluri de tensiune
	Cantitate

(buc.)

	Staţii electrice având tensiunea superioară de 750 kV
	-

	Staţii electrice având tensiunea superioară de 400 kV
	41

	Staţii electrice având tensiunea superioară de 220 kV
	40

	Staţii electrice având tensiunea superioară de 220 kV – Instalaţii de racordare în proprietatea terţilor şi exploatate de CNTEE “Transelectrica”-SA (conform Ordin ANRE nr. 59 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare)
	3

	Staţie de 110 kV de interconexiune (porţiunea de bară 110 kV aferentă celulei 110 kV Goteşti şi elemente adiacente)
	1


c)Tabelul nr. A.1.c - Numărul şi puterea instalată a transformatoarelor/autotransformatoarelor din staţiile electrice

	Tip T/AT Putere instalată
	AT 400/220 kV 500 MVA
	AT 400/220 kV 400 MVA
	AT 220/110 kV 400 MVA
	T 400/110 kV 250 MVA
	AT 220/110 kV 200 MVA
	AT 220/110 kV 100 MVA
	T 110/MT 63 MVA
	T 110/MT 40 MVA
	T 110/MT 25 MVA
	T 110/MT 20 MVA
	T 110/MT 16 MVA
	T 110/MT 10 MVA

	Cantitate

(buc.)
	3
	22
	2
	35
	81
	1
	2
	9
	25
	1
	32
	7


2.Tabelul nr. A.2 - Utilizatorii reţelei de transport

	Denumire utilizator
	Puterea aprobată

(MVA)
	Tipul*)

	
	
	Operator de transport

(interconexiune)
	Operator de distribuţie
	Producător
	Consumator

	ALRO Slatina SA
	290,00 
	
	
	
	X

	ArcelorMittal Hunedoara SA 
	100,00 
	
	
	
	X

	ArcelorMittal Galați SA
	200,00 
	
	
	
	X

	Cluster Power SRL
	7,25
	
	
	
	X

	C.O.S. SA
	0*
	
	
	
	X

	Complex Energ Oltenia/S.E.Isalnita 3TDE2
	4,2*
	
	
	
	X

	Foto Distributie SA
	0,98 
	
	
	
	X

	Mechel Campia Turzii SA- Industria Sarmei Campia Turzii SA
	0*
	
	
	
	X

	SE Borzesti statie electrica 
	156,90 
	
	
	
	X

	TMK Resita SA
	86,02 
	
	
	
	X

	Nova H SRL
	206,809
	
	
	
	X

	Verbund Wind Power Romania S.R.L.
	81,30 
	
	
	X
	

	Verbund Wind Power Romania S.R.L.
	75,90 
	
	
	X
	

	Verbund Wind Power Romania S.R.L.
	69,00 
	
	
	X
	

	Cluster Power SRL
	5,00
	
	
	X
	

	Complexul Energetic Hunedoara SA
	150,00 
	
	
	X
	

	Complexul Energetic Oltenia SA
	1965,00 
	
	
	X
	

	Crucea Wind FARM SRL
	108,00 
	
	
	X
	

	PPC Renewables Romania
	179,40 
	
	
	X
	

	Hidroelectrica SA
	2.752,00 
	
	
	X
	

	EDP Renewables România S.R.L.
	132,00 
	
	
	X
	

	Land Power SRL
	84,00 
	
	
	X
	

	MW Team Investg SRL
	85,00 
	
	
	X
	

	Tomis Team SRL
	262,50 
	
	
	X
	

	Ovidiu Development SRL
	252,50 
	
	
	X
	

	OMV Petrom SA
	878,07 
	
	
	X
	

	SN Nuclearelectrica SA Unitatea nr.1 şi 2 Cernavoda
	1.413,00 
	
	
	X
	

	SNGN Romgaz SA
	300,00 
	
	
	X
	

	Ratesti Solar Plant SRL
	131,25
	
	
	X
	

	Silcotub S.A.
	112,562
	
	
	X
	

	Nova H SRL
	193,190
	
	
	X
	

	Shikun and Binui Energy Satu Mare S.R.L.
	65,018
	
	
	X
	

	Conti Green Projects S.R.L.
	39,131
	
	
	X
	

	RELR – Rețele electrice România
	643,49*
	
	X
	
	

	ELMD - DELGAZ GRID
	195,19*
	
	X
	
	

	ELOT - Distributie Energie Oltenia
	205,49*
	
	X
	
	

	DEER - Distribuitie Energie Electrica Romania 
	648,485*
	
	X
	
	

	MAVIR - Ungaria
	Export - 1000
	X
	
	
	

	MAVIR - Ungaria
	Import - 1000
	X
	
	
	

	EMS JSC - Serbia
	Export - 1000
	X
	
	
	

	EMS JSC - Serbia
	Import - 1000
	X
	
	
	

	ESO-EAD-  Bulgaria
	Export - 2400
	X
	
	
	

	ESO-EAD-  Bulgaria
	Import - 2400
	X
	
	
	

	Ukrenergo – Ucraina
	Export – 378
	X
	
	
	

	Ukrenergo – Ucraina
	Import – 162
	X
	
	
	

	Moldelectrica – R. Moldova
	Export – 378
	X
	
	
	

	Moldelectrica – R. Moldova
	Import – 162
	X
	
	
	


*) Se marchează cu "x" în rubricile corespunzătoare.


Notă: * valori maxime măsurate ale energiei electrice pe ID în anul 2025
Pentru granitele cu funcționare sincronă sunt precizate cele mai mari valori ale NTC export/import (MW) din anul 2025 astfel:

· pentru granița România – Ungaria sunt prezentate valorile propuse de către CNTEE Transelectrica la nivel lunar;

· pentru granițele România – Bulgaria, România – Serbia, România – Ucraina, România – Republica Moldova sunt prezentate valorile zilnice armonizate cu OTS vecini.

(B)Starea reţelei electrice de transport al energiei electrice

1.Tabelul nr. B.1 - Durata de funcţionare a LEA

	
	Perioada PIF
	Tensiune

(kV)

	
	
	110 kV
	220 kV
	400 kV
	750 kV

	Lungime (km)
	1960-1979
	8,90
	3.889,22
	3.445,21
	

	
	1980-1999
	29,10
	61,12
	1.041,12
	3,11

	
	2000-2019
	2,42
	50,45
	154,39
	

	
	2020-2039*)
	
	31,65
	628,59
	


*) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.
2.Tabelul nr. B.2 - Gradul de utilizare al LEA

	
	Perioada PIF
	Tensiune

(kV)

	
	
	110 kV
	220 kV
	400 kV
	750 kV

	Grad de utilizare*) (%)
	1960-1979
	127,08
	112,50
	112,60
	

	
	1980-1999
	77,88
	91,67
	86,58
	81,25

	
	2000-2019
	25,00
	34,87
	30,54
	

	
	2020-2039**)
	
	0
	3,78
	


*) Gradul de utilizare al LEA se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (asimilata cu durata normala de functionare de 48 ani).

**) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

Note: 

- Au fost luate în considerare tensiunile constructive ale LEA;






 - În cazul în care aceeaşi LEA include stâlpi dimensionaţi pentru tensiuni constructive diferite, a fost luată în considerare tensiunea cea mai mică; 



 - Gradele de utilizare s-au calculat ca valoarea medie ponderată cu lungimea liniilor, unde GUi este gradul de utilizare al liniei i de lungime li.



 - Durata normată de viaţă s-a considerat a fi durata normală de funcţionare conform ultimei ediţii a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNTEE “Transelectrica”-SA, respectiv 48 ani.

3.Tabelul nr. B.3 - Durata de funcţionare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

	
	Perioada PIF
	Puterea aparentă a trafo

(MVA)

	
	
	500
	400
	250
	200
	100
	63
	40
	25
	20
	16
	10

	Număr trafo (buc.)
	1960-1979
	
	2
	
	16
	1
	
	3
	5
	1
	12
	5

	
	1980-1999
	
	
	9
	8
	
	
	
	11
	
	3
	

	
	2000-2019
	2
	19
	17
	42
	
	2
	4
	7
	
	14
	2

	
	2020-2039*)
	1
	3
	9
	15
	
	
	2
	2
	
	3
	


*) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.
4.Tabelul nr. B.4 - Gradul de utilizare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

	
	Perioada PIF
	Puterea aparentă a trafo (MVA)

	
	
	500
	400
	250
	200
	100
	63
	40
	25
	20
	16
	10

	Grad de utilizare*) (%)
	1960-1979
	
	206,25
	
	212,5
	204,7
	
	212,5
	205,00
	262,50
	209,72
	219,17

	
	1980-1999
	
	
	162,04
	176,04
	
	
	
	170,83
	
	165,28
	

	
	2000-2019
	93,75
	74,34
	66,42
	57,64
	
	54,17
	58,33
	47,02
	
	42,56
	45,83

	
	 2020-2039**)
	20,83
	9,72
	12,50
	7,78
	
	
	20,83
	18,75
	
	18,06
	


*) Gradul de utilizare al transformatoarelor/autotransformatoarelor se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (asimilata cu durata normala  de functionare de 24 ani). 

**) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

Note: 

- Gradele de utilizare s-au calculat ca medie aritmetică a gradelor de utilizare pentru fiecare (auto)transformator în parte; 






 - La calculul duratei de funcţionare şi gradului de utilizare s-a utilizat anul de fabricaţie, acesta fiind considerat anul primei puneri in funcţiune; 



 - Durata normată de viaţă s-a considerat a fi durata normală de funcţionare conform ultimei ediţii a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNTEE “Transelectrica”-SA, respectiv 24 ani.
 (C)Capacităţi energetice retehnologizate/noi

1.Tabelul nr. C.1 - Situaţia liniilor electrice retehnologizate/noi

	Nivel tensiune superioară
	Total linii electrice

(km)
	Linii electrice retehnologizate

(km)
	Linii electrice nou-realizate

(km)
	Observaţii

	750 kV
	     3,11
	-
	-
	

	400 kV
	5.269,31
	
	
	

	220 kV
	4.032,440
	
	31,649
	LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET

	110 kV
	    40,42
	-
	-
	


2.Tabelul nr. C.2 - Situaţia staţiilor electrice de transport retehnologizate/noi

	Nivel tensiune superioară
	Total staţii electrice

(buc.)
	Staţii electrice retehnologizate

(buc.)
	Staţii electrice nou-realizate

(buc.)
	Observaţii

	750 kV
	-
	-
	-
	

	400 kV
	41
	-
	1


	Trece la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad – Etapa I Stația 400/220/110 kV Reșița

	220 kV
	40
	
	
	


	
	
	

	
	
	


31 / 31

